## REKAPITULACIJA
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-32
FAZA | PZI
REKAPITULACIJA |  | UPRAVIČENI STROŠKI | NEUPRAVIČENI STROŠKI | SKUPAJ
A | POLOŽITVENI MATERIAL | 0 | 0 | 0
B | NN RAZDELILEC R-ČR1 | 0 | 0 | 0
C | OPREMA V TEHNOLOGIJI | 0 | 0 | 0
D | PROGRAMSKA OPREMA | 0 | 0 | 0
E | GRADBENA DELA ZA ELEKTRIKO | 0 | 0 | 0
F | MERITVE ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ IN IZDELAVA PROTOKOLA | 0 | 0 | 0
G | PROJEKT IZVEDENIH DEL - PID | 0 | 0 | 0
| SKUPNA CENA ZA ČRPALIŠČE ČR1 | 0 | 0 | 0
| SKUPNA STROŠKOVNA OCENA | 0 | 0 | 0
| DDV 22% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV | 0 | 0 | 0

## R-ČR1
UREDITEV LOČENEGA SISTEMA ODVAJANJA ODPADNIH VODA V ZGORNJIH HOČAH - AGLOMERACIJA PIVOLA
ŠT PROJEKTA | 12-24
ŠT. NAČRTA | 12-24-32
FAZA | PZI
ČRPALIŠČE ČR1
Postavka | Opis postavke | Enota | Upravičena količina | Neupravičena količina | Količina | Cena za enoto | Cena (upravičeni stroški) | Cena (neupravičeni stroški) | Cena skupaj
A | Položitveni material
1. | Dobava in položitev 1kV kabla RV-K 4x10 mm2 v stigmaflex cev fi=40mm. | m | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Položitev in priklop kabla tip: HO7RN-F 10x2,5 mm2 za črpalke, dolžine 15m. Kabel je dobavljen skupaj s črpalko | kos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Položitev in priklop kabla in sondo za zvezno meritev nivoja. Kabel je dobavljen skupaj z sondo l=15m. | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dobava in montaža INOX zaščitne cevi premera 50mm, dolžine 6m (za zaščito nivojske sonde). | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Položitev in priklop kabla in nivojskega stikala. Dolžina kabla je 15m. | kos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pocinkani valjanec FeZn 25x4mm | m | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Križne sponke za valjanec Fe-Zn | kos | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Cu pletenica 10mm2 (rumeno/zelena) | m | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
| Položitveni materia,l SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
B | NN razdelilec R-ČR1
1 | Dobava in montaža omare iz poliestra z poliesterskim podstavkom. V omari je vgrajena oprema navedena v prilogi 1 "Popis vgrajene opreme v R-ČR1", ki je sestavni del tega popisa. | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| NN razdelilec R-ČR1, SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
C | Oprema v tehnologiji
1. | Hidrostatična nivojska sonda tip: Waterpilot FMX167 A1AMC1A3 Hydrostatic Level Probe 0..4 mH2O, proizvajalec Endress Hauser ali podobne kvalitete | kos | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Plovno stikalo Meca, telo: Copolymer polypropilene, kabel: Neopren 15m. Komplet z utežjo. | kos | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oprema v tehnologiji, SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
D | Programska oprema
1. | Izdelava aplikacijske programske opreme na nivoju procesnega krmilnika. | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava aplikacijske programske opreme za dograditev SCADA nadzornega sistema na podjetju "Nigrad d.o.o., Maribor". | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava komunikacijskega programa, kateri mora: | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
.- podpirati LTE komunikacijski protokol za prenos podatkov.
.- omogočati prenos podatkov v mobilnem omrežju že izbranega mobilnega operaterja.
.- omogočati prenos podatkov preko že vzpostavljenega VPN kanala.
.- biti popolnoma združljiv z obstoječim protokolom za vodenje in nadzor Mariborskega komunalnega omrežja.
4. | Izdelava navodil za vso programsko opremo | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Spuščanje v pogon in nastavitve parametrov. | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Šolanje uporabnika za vso programsko opremo | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OPOMBA:
Krmilna elektronika za krmiljenje črpališča mora v celoti izpolnjevati zahteve po funkcionalnosti upravljalca kanalizacijskega sistema NIGRAD Maribor, ki so navedene v tehničnem poročilu.
Ponujena programska oprema mora biti popolnoma kompatibilna z obstoječim sistemom daljinskega nadzora. Nameščena mora biti na obstoječem serverju lociranem v prostorih nadzornega centra v Melju, saj je le tako možno vzdrževanje strojne in programske opremi in arhiviranje podatkov v skladu s sprejetimi standardi upravljalca nadzornega sistema.
| Programska oprema, SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
E | Gradbena dela za elektriko
1. | Strojni in ročni izkop jame dimenzije D=1200mm, Š=800mm, g=800mm, za postavitev podstavka elektro omarice. Niveliranje dna jame, planiranje in utrjevanje, izdelava podloge iz peska, delno zasutje podstavka s peskom, ostalo zasutje s prebranim materialom in nabijanjem materiala v plasteh, odvoz odvečnega materiala | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Gradbena dela za elektriko, SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
F | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola
1. | Meritve električnih instalacij in izdelava porotokola | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Meritve, SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
G | Projekt izvedenih del - PID
1. | Projekt izvedenih del - PID | komplet | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| PID, SKUPAJ | [5 empty] | 0 | 0 | 0
| Skupna cena za črpališče ČR1: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
DDV po stopnji 22% ni upoštevan v ceni

## SPECIFIKACIJA R-ČR1
PRILOGA 1: POPIS VGRAJENE OPREME V R-ČR1
ID | Lokacija | Opis opreme | Proizvajalec | CENA
Omara | R-ČR1 | Omarica iz poliestra dimenzij Š=590 x V=1065 x G=322mm. | Schrack
montažna plošča | R-ČR1 | Montažna plošča, 500x900x5mm | Schrack
podstavek | R-ČR1 | Podstavek za omarico, iz poliestra dimenzij Š=590 x V=950 x G=312mm. | Schrack
1Q0 | R-ČR1 | Glavno stikalo, 63A, 30,00kW, 4 polno | Schrack
F0.1 | R-ČR1 | Prenapet. zaščita set 3xVVM255-20 + 1xVGM-20, razred II (C) 255V, In 20kA | Schrack
F1 | R-ČR1 | Zaščitno stikalo FID, RCCB, 63A/4p/30mA, 10 kA, | Siemens
F1 | R-ČR1 | Pogon daljinski FSA, za avt. vklop RCCD | Siemens
U1 | R-ČR1 | Rele, napetostni nadzorni, 3-fazni proti N, nastav. 160-240V | Siemens
X01 | R-ČR1 | Vtičnica v omari, IP20 | Siemens
R1 | R-ČR1 | Grelec za omare 100W/130°C, s priključno sponko | Siemens
S3 | R-ČR1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt | Siemens
F2 | R-ČR1 | Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 10kA, 3-polni | Siemens
F3 | R-ČR1 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni, 10kA | Siemens
F4 | R-ČR1 | Inštalacijski odklopnik, karak. C, 4A, 10kA, 1-polni | Siemens
G00 | R-ČR1 | Napajalnik, psa 307, 24VDC, 2A | Schrack
A01 | R-ČR1 | SIMATIC S7-1200, CPU 1212compact CPU, DC/DC/DC, onboard I/O: 8 DI 24 V DC; 6 DO 24 V DC; 1 AI 0-10 V DC, Power supply: DC 20.4-28.8V DC, Program/data memory 100 KB | Siemens
A02 | R-ČR1 | Communications processor CP 1243-7 LTE EU for Connection of SIMATIC S7-1200 to LTE network in European Frequency range | Siemens
A03 | R-ČR1 | S7-1200 MODUL 8xDI 24Vdc | Siemens
1Q1 | R-ČR1 | Motorsko zaščitno stikalo MP 20-25A / 3P | Siemens
1K1 | R-ČR1 | Kontaktor 3-polni, CUBICO Classic, 12,5kW, 25A, 230V AC | Siemens
1U1 | R-ČR1 | Mehki zag. za asinhroni motor - ATS01 - 25 A - 110 do 480 V - 2,5 do 15 KW | Schneider electric
2Q1 | R-ČR1 | Motorsko zaščitno stikalo MP 20-25A / 3P | Siemens
2K1 | R-ČR1 | Kontaktor 3-polni, CUBICO Classic, 12,5kW, 25A, 230V AC | Siemens
2U1 | R-ČR1 | Mehki zag. za asinhroni motor - ATS01 - 25 A - 110 do 480 V - 2,5 do 15 KW | Schneider electric
1S1 | R-ČR1 | Izbirno stikalo (1-0-2), 1p, vgradnja na letev. | Siemens
2S1 | R-ČR1 | Izbirno stikalo (1-0-2), 1p, vgradnja na letev. | Siemens
3K1 | R-ČR1 | Vtični interface rele, 2 preklopna kontakta, 24V DC, 8A, 5mm | Schrack
X0 | R-ČR1 | Priključne vrstne sponkeVS6 (L1,L2,L3,N,PE) | Schrack
X1, X4, X5, X7 | R-ČR1 | Krmilne vrstne sponke VS4 | Schrack
X24 | R-ČR1 | Razvodne sponke za +24V DC | Schrack
XM | R-ČR1 | Razvodne sponke za -24V DC | Schrack
Hidroskopično polnilo | R-ČR1 | Polnilo za podstavek, 50 litrov | Schrack
ostalo | R-ČR1 | ostali nespecificirani material: | Schrack
POK-kanali
Cu zbiralke (N, PE)
prekritja
ožičenje
oznake
DIN letve