## Rekapit Toplovod
POPISA KOLIČIN MATERIALA IN OPREME
Objekt:
PRIKLJUČEK TOPLOVODA BAZEN NOVA GORICA
Toplovod Bazen Nova Gorica
A. | GRADBENA DELA | cena brez DVD | cena z DVD
| 1. PREDDELA | 0 | 0
| 2. ZEMELJSKA DELA | 0 | 0
| 3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0 | 0
| 4. ZAKLJUČNA DELA | 0 | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ | 0 | 0
B. | MONTAŽNA DELA | 0 | 0
C. | OSTALA DELA | 0 | 0
D. | NEPREDVIDENA DELA 10% OD (A. + B. + C.) | 0 | 0
| S K U P A J (A. + B. + C. + D.) | 0 | 0

## A_Gradbena_dela
A. | PRIKLUČEK TOPLOVODA BAZEN NOVA GORICA - GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
1. PREDDELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Zakoličba trase vročevoda z niveliranjem | m' | 84 |  |  | 0
2. | Naprava in postavitev gradbenih profilov | kos | 5 |  |  | 0
3. | Zakoličba obstoječih vodov GJI pri križanja in približevanja z novim vročevodom (evidentirano 28). | kpl | 12 |  |  | 0
4. | Obveščanje pristojnih soglasodajalcev obstoječih vodov GJI, ki so dali soglasje na DGD skupaj z njihovim nadzorom gradnje obračunanim po dejanskih porabljenih urah (cca 8 režijskih ur po soglasodajalcu). | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Obojestranski strojni zasek asfalta skupne debeline do 15 cm, | m' | 90 |  |  | 0
6. | Strojno rušenje asfaltnega ustroja debeline do 15 cm komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km. | m2 | 80 |  |  | 0
7. | Rušenje cestnih robnikov skupaj s skladiščenjem robnikov na začasni deponiji ter komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli ter odvozom odpadnega materiala na deponijo oddaljeno do 10 km. | m' | 60 |  |  | 0
8. | Odstranjevanje betonskih plošč - "osmice", skupaj s skladiščenjem na začasni deponiji (oddaljeno do 10 km), komplet z vsemi prenosi, prevozi in pomožnimi deli. | m2 | 250 |  |  | 0
9. | Izdelava začasnih podpor na prečkanju kanalizacije z drugimi komunalnimi napravami (kanalizacija, vodovod,..). | m' | 18 |  |  | 0
10. | Priprava in organizacija gradbišča v skladu z Uredbo, Zavarovanje prometa med gradnjo z ureditvijo prometnega režima v času gradnje (obvestilo, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, postavitev prometne signalizacije, postavitev zaščitne ograje, premostitvenih objektov za pešce in ostali promet). Po končanih delih odstraniti prometno signalizacijo in vzpostaviti prometni režim v prvotno stanje. | kpl | 1 |  |  | 0
| PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Strojni izkop jarkov širine do 2,3 m, globine do 2,3 m, v terenu IV. Ktg z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 60 |  |  | 0
2. | Strojni izkop jarkov "široki izkop" v območju spojev vročevoda širine do 2,8 m, globine do 2,5 m, v terenu IV. Ktg z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 120 |  |  | 0
3. | Strojni izkop jarkov za revizijske jaške, v terenu IV. Ktg površine do 6,5x5m, globine do 3 m z razpiranjem, naklon brežin 75° komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 40 |  |  | 0
4. | Ročni izkop zemljine IV. ktg. na mestih križanjih z obstoječo komunalno infrastrukturo komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 10 |  |  | 0
5. | Ročni izkop zemljine ob obstoječi ločevalni betonski plošči (brez rušenja plošče), na meji medparkiriščem in "promenado", komplet z odlaganjem materiala za ponovno vgradnjo 1,0 m od roba izkopa oziroma na gradbiščni deponiji, skupaj z vsemi prevozi in prenosi. | m3 | 2 |  |  | 0
6. | Planiranje dna gradbenega jarka s točnostjo +/-3cm s komprimiranjem do Eu=40N/mm2 | m2 | 164 |  |  | 0
7. | Dobava in vgradnja drobljenca 0-8 mm za posteljico in obsip cevovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do EU>23 MN/m2. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. | m3 | 85 |  |  | 0
8. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/63mm za izdelavo kamnite grede debeline do 35 cm skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 25 |  |  | 0
9. | Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca iz kamnine 0/32mm za izdelavo nevezane nosilne plasti povoznih površin skupaj z utrjevanjem do zgoščenosti >=98 % MMP. | m3 | 120 |  |  | 0
10. | Nakladanje in odvoz viška materiala od izkopa na krejevno deponijo oddaljeno do 10km, komplet z vsemi prevozi in prenosi ter ravnanjem materiala na deponiji. | m3 | 20 |  |  | 0
11. | Priprava podlage za asfaltiranje skupaj z rezkanjem poškodovanjega obstoječega asfalta, planiranje in valjanje planuma s točnostjo +/-2 cm ter komplet z odstranitvijo in odvozom odvečnega materiala na deponijo v oddaljenosti 10 km. | m2 | 80 |  |  | 0
12. | Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 20 |  |  | 0
13. | Dobava in vgrajevanje prve nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 ali 0/32 mm v debelini 11 cm - AC 22 base B50/70 A3 komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (vgradnja za fazo posedanja) | m2 | 80 |  |  | 0
14. | Obojestransko frezanje obrambnozapornega plasti obstoječega asfalta debeline do 4 cm v pasu 2 x 0,25 m za stik z novim asfaltom, skupaj z izravnavo celotne predhodno položene nosilne plasti (vgrajeno v fazi posedanja) komplet z nalaganjem in odvozom odvečnega materiala na krajevno deponijo do 10 km ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 96 |  |  | 0
15. | Čiščenje in pobrizg asfalta (obstoječi in prva vgradnja) z bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 96 |  |  | 0
16. | Dobava in vgrajevanje vezane obrambnozaporne plasti bituminiziranega betona (BB 8) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm - AC 8 surf B50/70 A3, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (izdelava po fazi posedanja) | m2 | 96 |  |  | 0
17. | Črpanje vode iz gradbene jame med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času). | ur | 8 |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je pri izkopih upoštevana prostornina zemljine v raščenem stanju pri zasipih pa prostornina materiala v vgrajenem stanju. V ponudbi je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
3. GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto |  | znesek
1. | Izdelava vodotesnega AB revizijskega jaška JXX (sistem bela kad, debelina AB sten do 25 cm ) iz betona C25/30, komplet z vsemi pomožnimi deli (opaž, armaturo, betonom), z izdelavo podložnega betona C15/12 debeline 15 cm, poglobitvijo za črpanje dim 40x40x40 cm komplet s PVC rešetko 45x45cm, zatesnitvijo delovnih stikov AB sten in prebojev cevi s tesnilnim trakom iz betonita in kavčuka. Dobava in montaža pokrova iz nodularne litine 60x60cm s protihrupnim in vodotesnim vložkom, izvedba za privijačenje, nosilnosti 400 kN z napisom TOPLOVOD komplet z AB vencem pokrova. Dobava in montaža vstopnih lestev iz nerjavečega jekla (INOX) dolžine do 180cm z izvlekom dolžine 80cm.
Jašek RJ1: Uvoz na parkirišče pri Bazenu
| RJ1 - notranje dimenzije jaška LxBxH= 250x250x200cm. | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Izdelava podstavkov za montažo cevnih podpor v revizijskih jaških skupaj z opažanjem, vgradnjo betona C25/30 ter vsemi prenosi in prevozi ter pomožnimi deli in materialom.
| BxLxH= 30x110x30 cm | kpl | 1 |  |  | 0
| BxLxH= 30x110x60 cm | kpl | 1 |  |  | 0
3. | Zatesnitev prebojev cevi skozi stene AB jaškov debeline do 25 cm, komplet z vgradnjo zalivnega betona C30/37 z omočljivostjo do 3 cm izdelanega iz cementa s hidroekspanzijskim dodatkom.
| dim. 1200x600mm za cevi 2x fi 400 mm | kpl | 6 |  |  | 0
6. | Vgradnja cestnih robnikov za povrnitev v prvotno stanje skupaj z prenosi in prevozi iz začasne deponije, pripravo in izravnavo podlage z natančnostjo +-1cm, izdelavo in vgradnjo podložnega betona C16/20 debeline do 15cm ter vsemi pomožnimi deli in materialom. | m' | 60 |  |  | 0
7. | Vgradnja betonskih plošč - "osmic", komplet s prevozom, pripravo zgornjega ustroja, dobavo novih osmic in montažo ter pritrdilnim materialom. | m2 | 250 |  |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.
4. ZAKLJUČNA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto |  | znesek
1. | Ponovna vgradnja med gradnjo demontiranih: mejnih kamnov (po izmerah geodeta), prometnih znakov, talne prometne signalizacije ipd | pavšal | 1 |  |  | 0
0
2. | Čiščenje terena in odvodz materiala na deponijo do 10 km. | m2 | 360 |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ (1+2+3+4): |  |  |  |  | 0

## B_Montažna_dela
B. | PRIKLUČEK TOPLOVODA BAZEN NOVA GORICA - MONTAŽNA DELA
B. | MONTAŽNA DELA
št. | Opis del | količina | enota | cena/enoto | znesek
1. | Zapora in praznjenje obstoječega toplovoda na mestu priklopa. Prekinitev obratovanja, praznjenje, ponovno polnjenje, odzračevanje sistema | kpl | 1 |  | 0
2. | Izvedba priklopa na obstoječi toplovod v revizijskem jašku, skupaj s podlaganjem obstoječega cevovoda ter razrezom PEHD plašča in cevovoda v dolžini 1300mm kot predpriprava za montažo izoliranega T kosa. | kpl | 1 |  | 0
3. | Predizolirana cev za vročevodno instalacijo
Samo montaža: predizolirana cev za vročevodno instalacijo do 146°C po EN 253 iz jeklene brezšivne cevi po EN 10216-2, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti 0,167W/mK (serija 3) in polietilenskega plašča minimalne gostote 944kg/m3, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom.
Proizvod: kot npr. LOGSTOR
| Dobava in montaža: DN125/PE f280 (izolacija serija 3), dolžine L= 6m | kos | 2 |  | 0
| Samo montaža: DN125/PE f280 (izolacija serija 3), dolžine L= 6m | kos | 2 |  | 0
| Samo montaža: DN125/PE f280 (izolacija serija 3), dolžine L= 12m | kos | 12 |  | 0
4. | Predizolirano koleno (cevni lok) 90°
Samo montaža: Predizoliran cevni lok, za vročevodno instalacijo do 146°C po EN 253, izdelan po standardu EN 448, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti (serija 3) in polietilenskega plašča, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom.
| DN125/PE f280 (izolacija serija 3), dolžine L= 100x100 cm | kos | 12 |  | 0
4. | Predizoliran odcep (T-kos) 90°
Samo montaža: Predizoliran cevni odcep, za vročevodno instalacijo do 146°C po EN 253, izdelan po standardu EN 448, z izolacijo iz poliuretanske pene brez vsebnosti freona toplotne prevodnosti (serija 3) in polietilenskega plašča, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Komplet s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom.
| DN150/PE f315, odcep DN125/PE f280,(izolacija serija 3), dolžine L= 1200x900 mm | kos | 2 |  | 0
5. | Zaporni ventil z motornim pogonom
Samo montaža: predizolirani zaporni ventil za vročevodno instalacijo do 146°C, prirobnični, izdelan po standardu EN 448, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Komplet z motornim pogonom AUMA SQ 10.2 za zapiranje/odpiranje ventila. Skupaj s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom.
Sestava materiala in ostale lastnosti kot v točki 3.
Proizvod: kot npr. DANFOSS
Tip: JIP-FF, PN25
| Dimenzija: DN125 | kos | 2 |  | 0
| Dimenzija: DN150 | kos | 4 |  | 0
6. | Regulator pretoka z motornim pogonom
Samo montaža: regulator pretoka, za vročevodno instalacijo do 146°C, prirobnični, izdelan po standardu EN 448, izolacija serija 3. Za omejitev pretoka in regulacijo temperature. Komplet z motornim pogonom AMV 658 SD 230V 2-6s/mm 50mm 2000N za zapiranje/odpiranje ventila. Skupaj s spojnim, varilnim, tesnilnim in drobnim montažnim materialom.
Proizvod: kot npr. DANFOSS
Tip: AFQM DN100
PN16 Kvs125 12,6 - 63 m3/h dPb 0,2bar
| Dimenzija: DN100 | kos | 1 |  | 0
7. | Predizolirani spoj
Samo montaža: predizolirani spoj (varjeni spoj cevi, zalivanje s poliuretansko peno in zaščita z hidroizolacijskim ovojem in dodatno termoskrčno manšeto-spojko BX). Izdelano po stamdardu EN 489 za predizolirane cevi. Vključno s povezavo žic za kontrolo vlage ter v kompletu s predpripravo cevovoda za varjenje ter dodajnim materialom, preizkusom tesnosti spoja z zračnim tlakom 3 bar, izvedbo polnjenja spoja s PUR peno.
| Dobava in montaža: DN125/PE f280 | kos | 11 |  | 0
| Samo montaža: DN125/PE f280 | kos | 25 |  | 0
8. | Labirintno zidno tesnilo
Dobava in montaža: labirintno zidno tesnilo, za vodotesen stik pri prehodu predizolirane cevi skozi stene, izdelano iz profilirane neoprenske gume L=50mm.
| za cevovod DN125/PE f280 | kos | 2 |  | 0
| za cevovod DN150/PE f315 | kos | 4 |  | 0
9. | Zaključna kapa
Dobava in montaža: zaključna kapa za predizolirane cevovode skupaj z varilno zaključno kapo za brezšivne jeklene cevovode St.37.0, tipsko predizoliranim zaključkom iz PUR pene in plaščem iz PEHD ter pripadajočo termoskrčljivo spojko za montažo zaključka na predizoliran cevovod.
| DN125/PE f280 | kos | 2 |  | 0
10. | Zaključna doza
| Dobava in montaža: zaključne doze senzorskih žic, za kontrolo vlage, vključno z nosilcem za montažo na zaključno kapo predizolirane cevi ter drobnim montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
11. | Kompenzacijske elastične blazine
Dobava in montaža: kompenzacijske elastične blazine, izdelane iz polietilena debeline 40 mm, za oblaganje predizoliranih vkopanih cevovodov za absorbcijo temperaturnih raztezkov. Skupaj s pritrdilnim trakom iz steklenih vlaken ter PVC folijo za povijanje blazin za zaščito pri zasipanju cevovodov.
| Dimenzije: 2.000x1.000x40mm | kos | 8 |  | 0
12. | Označevalni trak za podzemno vodene vročevode iz napisom napisom VROČEVOD. | m' | 84 |  | 0
13. | Zaščitna cev PVC-UK |  |  |  | 0
| Dobava in montaža: PVC-UK gladke cevi SN4 SDR7,4 za izdelavo križanj vročevoda z vodi GJI komplet z izdelavo glinenega nabitja za zatesnitev koncev cevi. |  |  |  | 0
| Ø110 L=3m | kpl | 4 |  | 0
| Ø160 L=3m | kpl | 10 |  | 0
| Ø250 L=3m | kpl | 4 |  | 0
| Ø300 L=3m | kpl | 2 |  | 0
14. | Zaščitna rebrasta PE cev
| Dobava in montaža: PE rebrasta zaščitna cev, za izvedbo TK povezave med priključnimi jaški vročevoda, za komunikacijsko povezavo elektromotornih pogonov. Komplet s spojknim in montažnim materialom. |  |  | 0 | 0
| Ø63 (DN50) | m' | 170 |  | 0
15. | Preizkušanje sistema za detekcijo vlage v izolaciji preizoliranih cevovodov z meritvami ohmske upornosti ter izdelavo zapisnika : a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda Kontrola delovanja se izvede pred zasipom cevovoda. | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Radiografska kontrola zvarov |  |  | 0 | 0
| Radiografska kontrola zvarov se izvede v obsegu 90% vseh zvarov po celotnem obodu. Kontrolo opraviti v skladu s standardom SIST EN488. Vključno z zapisnikom izvedenih kontrol Predvideno število zvarov: 34 | kpl | 1 | 0 | 0
17. | Izpiranje, polnjenje, odzračevanje ter tlačni preizkus cevovoda z vodo tlaka 12 bar (vročevod) za najmanj 2 uri. Komplet z izdelavo zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
18. | Pripravljalna dela, zaključna dela, montaža napisnih ploščic za opremo in cevovode, čiščenje in pleskanje vidnih delov cevi ter konzol, izvedba poizkusnega obratovanjem ter izdelava zapisnikov. | kpl | 1 | 0 | 0
B. | MONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Opomba:
V popisu je potrebno upoštevati dobavo in montažo navedene opreme in materiala ter smiselno ponuditi celoto, ki je potrebna za funkcionalno delovanje objekta. Punudnik mora ponuditi gradbene proizvode, ki daje enake ali boljše tehnične karakteristike od zgoraj navedenih, podkrepljeno izjavami o skladnosti oziroma pripadajočo tehnično dokumentacijo.

## C_Ostala_dela
C. | PRIKLUČEK TOPLOVODA BAZEN NOVA GORICA - OSTALA DELA
C. | OSTALA DELA
št. | Opis del | enota | količina | cena/enoto | znesek
1. | Izdelava geodetskega načrta izvedenega stanja z elaboratom KKN za vnos v kataster in vnos v kataster komunalnih naprav po zahtevah upravljavca (dolžina vročevoda 2 x 84 m). | m' | 84 |  | 0
2. | Izdelava tehnične dokumentacije s predajo vseh izjav o lastnostih, atestov vgrajenih gradbenih proizvodov, instalacij, naprav in opreme ter zapisnikov meritev. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava PID projektne dokumentacije (4 izvodov). | kpl | 1 |  | 0
4. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca vročevoda, obračun po dejanskih stroških. | ur | 16 |  | 0
5. | Projektantski nadzor. | ur | 12 | 0 | 0
6. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca plinovoda Proinženiring d.o.o. obračun po dejanskih stroških. | ur | 5 | 0 | 0
7. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca komunalnih vodov ViK Nova Gorica d.d. obračun po dejanskih stroških. | ur | 6 |  | 0
9. | Opravljanje nadzora s strani upravljalca obstoječih komunalnih vodov obračun po dejanskih stroških (Elektroprimorska, Telekom, Kate,…). | ur | 10 | 0 | 0
C. | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## Monterska - Meteorna (hidden)
4 | MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija
št. | Opis del | količina | enota | centa/enoto | znesek
4.1 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 800 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.2 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 630 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.3 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 500 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.4 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 400 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.5 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 315 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.6 | Dobava in montaža polietilenskih kanalizaeijskih cevi MAPIKAN OD 250 SN8 (SIST EN 13476), kompletno z gumi tesnili in priključitvijo na jaške. |  | m
4.7 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih kanalizaeijskih cevi PE d 160 mm (S10) SN8 (SIST EN 12666), kompletno z gumi tesnili, varjenjem na licu mesta in priključitvijo na jaške (požiralniške povezave). |  | m
4.8 | Dobava in montaža MAPIKAN loka 45o OD 630 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (iztok iz lovilca mineralnih olj). |  | kos
4.9 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 500/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.10 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 400/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.11 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 315/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.12 | Dobava in montaža MAPIKAN odcepov 90o DN 250/160 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave). |  | kos
4.13 | Dobava in montaža gladkih polietilenskih lokov 90o d1 60 mm SN8 vključno s spojnimi elementi ter priključitvijo na cevi (slepi priklop požiralniške povezave - prehod v vertikalo). |  | kos
4.14 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 400 mm SN8 na iztoku iz umirejavlnih jaškov sistema PLUVIA. |  | kos
4.15 | Dobava in montaža kompenzacijskih kosov diferenčnih posedkov OD 630 mm SN8 na vtoku in iztoku iz lovilca minerlanih olj. |  | kos
4.16 | Pregled in čiscenje kanala pred izvedbo tlačnega poizkusa. |  | m
4.17 | Tlačni poizkus vodotesnosti položenih kanalizaeijskih cevi, po standardu EN1610. |  | m
4.18 | Pregled kanala s TV kamero. |  | m
4.19 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 5% od vrednosti del. |  | %
SKUPAJ MONTERSKA DELA - Meteorna kanalizacija