## 3_REK
verzija: SPK_01 |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3.4.3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
Ministrstvo za obrambo
INVESTITOR: |  | Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
OBJEKT: |  | Poligon za usposabljanje Pekre
SESTAVIL: |  | Andrej Molan, el. teh.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, november 2025
REKAPITULACIJA: |  | 3 - NAČRT ELEKTROTEHNIKE
ELEKTRO INŠTALACIJE
0. | SPLOŠNO |  |  | 0
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  |  | 0
2. | PLATO ZA VAJE |  |  | 0
3. | STOLP ZA VAJE |  |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA |  | 7% | 0
| SKUPAJ |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  |  | 0

## 3_0_SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
OPOMBA: Nepredvidena dela se lahko obračunajo le po potrditvi naročnika in nadzora
0. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
2 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije za razvod, kot so izdelava preboja do fi-150 mm, dolbljenje žlebov ter vzpostavitev prvotnega stanja, komplet z vsem potrebnim materialom za vgradnjo.
| - Komplet za načrt 3 | ur | 4 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0

## 3_1.EP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
1 | Dobava in polaganje kablovoda, položen delno v kleti obstoječega objekta, delno v kabelski kanalizaciji, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NAYY-J 4x70+35 mm2 | m | 252 |  | 0
2 | Montaža varovalčnega podnožja v obstoječo elektro omaro do 3x100A ter varovalk 3x63A, komplet s pregledom obstoječega razdelilnika, izvedbo ustreznih povezav,
| komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Priklop kablov v obstoječo elektro omaro R-G v obstoječem objektu (Izobraževalni center Pekre), komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji Al/Cu 70mm2 - 4kos + 35mm2 - 1kos
| komplet | kpl | 1 |  | 0
4 | Priklop kablov novo elektro omaro (električni razdelilnik Epol), komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji Al/Cu 70mm2 - 4kos + 35mm2 - 1 kos
| komplet | kpl | 1 |  | 0
5 | Označevanje kablov v objektu, kabelskih jaških in omarici elektro omari Epol
| komplet | kpl | 6 |  | 0
6 | Dobava in montaža prostostoječega el. razdelilnika Epol, po opisu:
| - prostostoječa omara iz INOX pločevine, dim. 1200x1000x300mm (š x v x g), v min. zaščiti IP54 | kpl | 1
- betonski podstavek
| - glavno stikalo 80A/3p | kos | 1
| - stikalo 20A/1p, montaža na vrata | kos | 7
| - prenapetostna zaščita TN-S, I+II stopnja, 275V, 12,5kA | kos | 1
| - inštalacijski odklopnik 1p, 6-16A-C | kos | 4
| - inštalacijski odklopnik 3p, 4A-C | kos | 1
| - inštalacijski odklopnik 3p, 10-16A-C | kos | 5
| - inštalacijski odklopnik 3p, 25A-C | kos | 2
| - inštalacijski odklopnik 3p, 32A-C | kos | 3
| - inštalacijski kontaktor 2NO, 20A/230V | kos | 6
| - inštalacijski kontaktor 4NO, 25A/230V | kos | 1
| - grelec za omaro 60W | kos | 1
| - termostat za grelec, 0-60stC, 1 kontakt | kos | 1
| - tripolna zbiralka Cu 16mm2 / 63A | kpl | 1
| - zbiralka N in PE 16mm2 | kpl | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm, položen direktno v izkopan jarek
| enakovredno: HERMI | m | 235 |  | 0
8 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 5 |  | 0
9 | Izvedba stika na kovinske mase z vodnikom NYY-J 1x16mm2 s kabelskim čevljem in vijakom
| komplet | kos | 3 |  | 0
10 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## 3_2.PLATO
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | PLATO ZA VAJE
1 | Dobava in polaganje kabla, položen v kabelski kanalizaciji, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NAYY-J 4x16 + 2,5 mm2 | m | 324 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 (Vtično gnezdo) | m | 28 |  | 0
| - NYY-J 5x6 mm2 (3x kontejner) | m | 108 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
2 | Dobava in montaža "T" kabelske spojke, 0,6/1kV samoskrčna za kable 4x16-50mm2 garnitura
| - komplet | kpl | 5 |  | 0
3 | Dobava in montaža 5-polne vtičnice 380V, 50/60Hz CEE na dovodni kabel za posamezni kontejner,
| - komplet | kpl | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža kabelske police PK50 (vertikalna montaža na kontejner l=3m), komplet s pokrovom, priborom za montažo ter ozemljitvijo police
| - komplet | kpl | 3 |  | 0
5 | S1 - REFLEKTORSKA SVETILKA
dimenzije 300x70x305mm zasnovana za učinkovito osvetlitev šprtnih objektov. Visoka svetlobna učinkovitost in robustna konstrukcija, odporna na vremenske vplive. Aerodinamična oblika preprečuje nabiranje vode, prezračevalni sistem pa zmanjša rosenje in zmrzovanje.
Priključna moč ne višja od 250 W, svetlobni tok ne nižji od 33143 lm, barvna temperatura svetlobe 4000K, CRI>70, visoka zaščita IP66, življenska doba vsaj L80B10 > 60000.
Kot npr. tip: Lumenia, F LUM Midi 296.250.000.407 tehnično enakovredno ali boljše
| - komplet svetilka po opisu | kos | 29 |  | 0
6 | KANDELABER ZA SVETILKE
Višine h=8m z vrati, 2x mini el. razdelilnik EZN/6A, koračna oblika (2m/3m/3m), material jeklo S235Jr, vroče cinkan, 1x odprtina, komplet s sidrno ploščo 300x300x15 mm ter z vijaki in sponko za ozemljitev, komplet s kabloma NYY-J 5x1,5mm2 in NYY-J 3x1,5mm2
| - kot npr. tip C15P | kos | 5 |  | 0
7 | KANDELABER ZA SVETILKE
Višine h=8m z vrati, 1x mini el. razdelilnik EZN/6A, koračna oblika (2m/3m/3m), material jeklo S235Jr, vroče cinkan, 1x odprtina, komplet s sidrno ploščo 300x300x15 mm ter z vijaki in sponko za ozemljitev
| - kot npr. tip C15P | kos | 3 |  | 0
8 | KONZOLA ZA KANDELABER
Nosilna konzola za kandelaber, minimalnih dimenzij 1000x40x60mm (d x v x š) z natikom fi-102mm, dolžine 300mm
| - komplet | kos | 8 |  | 0
9 | Vtično gnezdo VG-1
| - prostostoječa omara s ključavnico, INOX, IP66 odporna na vremenske vplive, minimalnih dimenzij 600x400x155mm (v x š x g) za vgradnjo vtičnega gnezda | kom | 1
| - omara vtičnega gnezda kot npr. tip GW68008N "Gewiss", dimenzij 510x320x120, komplet z zbiralkami | kom | 1
| - glavno stikalo 40A, 400V | kom | 1
| - RCD stikalo 40/0,03A | kom | 1
| - - SYSTEM šuko vtičnica IP55, kot npr. tipGW20265, 2P+E 16A GERMAN STD S.-OUTLET SY/WT | kom | 4
| - IEC309 industrijska vtičnica, kot npr. tip GW62210, IP44 10°P.RECEPTACLE 3P+N+E 16A 400V 6H | kom | 2
| - inštalacijski odklopnik 16A-C / 1p | kom | 4
| - inštalacijski odklopnik 16A-C / 3p | kom | 2
| - PVC cev fi-110 mm, dolžine 2m | kom | 1
| - drobni montažni material in pribor, ožičenje in enopolna shema dejanskega stanja | kom | 1
| - komplet vtično gnezdo | kpl | 1 |  | 0
10 | Izdelava meritve osvetljenosti poligona in poti ter izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm položen direktno v izkopan jarek
| kot npr tip. HERMI tehnično enakovredno ali boljše | m | 292 |  | 0
12 | Izdelava stika na steber javne razsvetljave, kontejner ter vse ostale kovinske mase
| komplet | kos | 16 |  | 0
13 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 16 |  | 0
14 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 2 |  | 0
15 | Demontaža obstoječih svetilk zunanje razsvetljave (6kos), komplet s kandelabri, izklopom svetilk iz omrežja, preverbo breznapetostnega stanja, sortiranje materiala ter odvoz na ustrezno deponijo ali predaja investitorju
| komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
17 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa plato) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PLATO ZA VAJE |  |  |  | 0

## 3_3.STOLP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | STOLP ZA VAJE
3.1 MOČ IN RAZSVETLJAVA
1 | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
| - NYM-O 2x1,5mm2 | m | 59 |  | 0
| - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 292 |  | 0
| - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 87 |  | 0
| - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 42 |  | 0
| - NYY-J 5x10mm2 | m | 72 |  | 0
2 | Dobava in polaganje inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (nad spuščen strop) ali na kabelski polici, komplet
| - fi-16 - 32mm | m | 432 |  | 0
3 | Dobava in polaganje inštalacijskih cevi, položenih v betonsko ploščo, komplet
| - fi-50mm | m | 16 |  | 0
4 | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
| - PN/T-16 mm | m | 8 |  | 0
5 | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
| komplet z montažo | m | 8 |  | 0
6 | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
| komplet z montažo | kg | 20 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
7 | S1 - STROPNO NADGRADNO SVETILO
Linijska industrijska svetilka dimenzije 102x80x1454mm z možnostjo montaže na žico ali nadometne montaže, priključna moč ne višja od 30 W, svetlobni tok ne nižji od 5074 lm, barvna temperatura svetlobe 4000K, CRI>80, visoka zaščita IP66, življenska doba vsaj L80B10 50,000h, ohišje iz visoko odporne PMMA plastike, z opalnim PMMA difuzorjem za zagotavljanje nižjega bleščanja, svetilka mora imeti tudi žično obešalo za visečo montažo.
kot npr. tip: Lumenia, W LUM: W LUM G2 30.1500.OP.IP66 tehnično enakovredno ali boljše
| - komplet svetilka po opisu | kos | 15 |  | 0
8 | SV1, SV2 Nadgradna LED svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti
| Enakovredno: BEGHELLI FORMULA LED, 1h, s SLO atestom, v pripravni vezavi, IP65, avtotest | kos | 14 |  | 0
9 | Piktogram poti umika - nalepka
| komplet | kos | 5 |  | 0
10 | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 11 |  | 0
13 | Vtičnica trifazna 16A, 400V, IP44 za p/o montažo, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
| enakovredno: TEM Čatež | kos | 4 |  | 0
14 | Stalni priključek petpolni za p/o montažo, 16A, 400V,
| komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 1 |  | 0
15 | Tipkalo (tipka z zaskočko) za izklop v sili objekta,
| komplet | kos | 1 |  | 0
16 | Stikalo za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet z dozo, mehanska trdnost min. IK08, s priborom za montažo in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež
| - navadno | kos | 6 |  | 0
17 | Tipkalo za p/o montažo 10 A, 250 V, komplet z dozo, s priborom za montažo, okvirjem in napisno ploščico ter označitvijo tokokroga, kot npr. Tem Čatež
| - tipkalo | kos | 4 |  | 0
18 | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo
| - enofazni priključek | kos | 1 |  | 0
| - trifazni priključek | kos | 1 |  | 0
19 | Ključ za sistemsko cilindrično ključavnico, ki je nameščena v razdelilniku
| komplet | kos | 2 |  | 0
20 | Dobava in montaža el. razdelilnika Est - vsebina po opisu in PZI shemi
| - nadometna razdelilna omara, INOX, dim. 600x800x210m, IP55 | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 10kA.
| - glavno stikalo 40A, 3p, 400V | kos | 1
| - RCD stikalo 40A/4p/0,03A | kos | 1
| - močnostni kontaktor 11kW, 50A AC1, 3p, 230V | kos | 1
| - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
| - inštalacijski odklopnik 1p, 6-16A-C | kos | 12
| - inštalacijski odklopnik 3p, 4A-C | kos | 1
| - inštalacijski odklopnik 3p, 10-16A-C | kos | 3
| - tripolna zbiralka Cu 16mm2 / 63A | kpl | 1
| - zbiralka N in PE 16mm2 | kpl | 2
| - montažna letev | kos | 1
| - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
| - predal za načrt | kos | 1
| - montažna plošča | kos | 1
| - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
| KOMPLET el. razdelilnik Est | kpl | 1 |  | 0
21 | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
| - kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
22 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklopi
| - komplet | ur | 8 |  | 0
23 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu | kpl | 1 |  | 0
24 | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
| - v 1 izvodu | kpl | 1 |  | 0
25 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.1 MOČ IN RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
3.2 STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV
26 | Valjanec Fe/Zn 25x4mm položen v temelje objekta (privarjen na armaturo temeljev),
| enakovredno: Hermi | m | 56 |  | 0
27 | Ozemljitveni trak Rf 30x3,5mm položen direktno v zemljo na oddaljenosti 1-2m od objekta
| enakovredno: Hermi | m | 40 |  | 0
28 | Strelovodna žica Al Legura fi-8 mm, položena na strešne in zidne podpore, horizontalno in vertikalno, komplet
| enakovredno: Hermi | m | 96 |  | 0
29 | Lovilna palica, h=4m (3m fi-16mm, 1m fi-10mm) Aluminij, komplet z ustreznim pritrdilnim kompletom za ravno streho
| enakovredno: Hermi LOP 4,0; LOP-PB | kos | 4 |  | 0
30 | Strešna in slemenska podpora za žico Al Legura fi-8 mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi | kos | 32 |  | 0
31 | Zidna podpora za za žico Al Legura fi-8 mm, skladno z veljavnim predpisom,
| enakovredno: Hermi | kos | 48 |  | 0
32 | Križna sponka žica-žica, material Rf
| enakovredno: Hermi | kos | 8 |  | 0
33 | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
| enakovredno: Hermi KON02 | kos | 4 |  | 0
34 | Vertikalna zaščita l=1,5m
| enakovredno: Hermi | kos | 4 |  | 0
35 | Izdelava stika na kovinsko ograjo, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
| komplet | kos | 22 |  | 0
36 | Izdelava stika na glavno zbiralko za izenačevanje potencialov
| z vijačenjem (GIP) | kos | 1 |  | 0
37 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 14 |  | 0
38 | Omarica z zbiralko za glavno izenačitev potencialov GIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
| komplet | kos | 1 |  | 0
39 | Vodnik za izenačitev potencialov položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
| - H07V-K 1x6 mm2 | m | 55 |  | 0
| - H07V-K 1x10 mm2 | m | 18 |  | 0
| - H07V-K 1x16 mm2 | m | 165 |  | 0
40 | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o, komplet z dozami in
| priborom za montažo | m | 145 |  | 0
41 | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
| s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 1 |  | 0
42 | Izdelava stika na kovinske ročaje, kovinsko ograjo, kovinske cevi ter ostale kovinske mase
| komplet | kos | 27 |  | 0
43 | Električne meritve (izenačitev potenciala), drobni montažni material in pribor
| komplet | kpl | 1 |  | 0
44 | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - 3.2 STRELOVOD IN IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
| REKAPITULACIJA - STOLP ZA VAJE |  |  |  | 0