## REKAPITULACIJA
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4.4.3. POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM
Ministrstvo za obrambo
Vojkova cesta 55
INVESTITOR: |  | 1000 Ljubljana
OBJEKT: |  | Poligon za usposabljanje Pekre
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, november 2025
REKAPITULACIJA: |  | ZUNANJE STROJNE INŠTALACIJE
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
1 | STOLP - INTERNE INSTALACIJE |  | 0
2 | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  | 0
| SKUPAJ - STROJNOINŠTALACIJSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (22%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (22%) |  | 0
OPOMBE
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine
in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!

## STOLP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
1 | STOLP - INTERNE INSTALACIJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Talni požiralnik iz inox pločevine, z vertiklanim odvodom fi100, z masivnejšo inox zgornjo ploščo dim. 200*200 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ter mehansko protismradno zaščito, komplet z montažnim materialom, kot npr.
| ACO tip 142 ali enakovredno | kom | 4 |  | 0
2 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka kot npr. tip AZR-4 ("OC IMP Klima", Godovič) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta ali investitorja
| - AZR-4 300 x 300 | kom | 1 |  | 0
3 | Prezračevalna pravokotna zaščitna aluminijasta rešetka kot npr. tip AZR-4 za montažo v vrata ("OC IMP Klima", Godovič) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta ali investitorja
| - AZR-4/F 525 x 225 | kom | 2 |  | 0
4 | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko
omarico pričvrščeno na zid na ustrezni višini in na predv. mestu po Načrtu požarne varnosti, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - tip ABC (9 EG) | kom | 2 |  | 0
5 | Notranji zidni "euro" hidrant, v pločev. omarici 740*840*250, z oznako "H", z vsebino:
- priključni ventil na zasun DN50, - gibljivi priključek DN50, - kolut s cevjo 30m DN25 - ročnik fi25
gibljivi kolut, s pritrdilnim in montažnim materialom, z oznako "H" nad hidrantom v obliki nalepke (velikost, barva,višina montaže
itd.) po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
| - levi priključek | kom | 3 |  | 0
| - desni priključek | kom | 4 |  | 0
6 | Pocinkana navojna cev za hladno vodo oz. hidrantni razvod, po DIN 2440, vodena vidno, z vsemi fitingi, sopjnimi in prehodnimi kosi. V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih prebojev in vrtanj.
Vroče cinkane po EN 10240 in s prevleko kakovosti A.1. Fitingi iz vroče pocinkane temprane litine po standardu RN 10242
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| - DN 65 (fi 76,1x 3,65) | m | 50 |  | 0
| - DN 50 (fi 60,3x 3,65) | m | 10 |  | 0
7 | Zračnik, navojni, za montažo na cev DN50,
| - Zračni ventil DN50 | kos | 2 |  | 0
8 | PVC kanalizacijska cev z vsemi fazoni,
vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| - fi100 | m | 25 |  | 0
9 | Plinska fasadna omarica, pritrjena na fasado, komplet s potrebno opremo, v sestavi:
- požarna krogelna pipa za plin za NP 4, DN25
s pritrdilnim materialom za montažo na zid
- plinska nerjaveča omarica vel. 250x300x200 mm, komplet s prezračevalnimi režami, vratci na tečajih in ključavnico, komplet z ustreznim
| napisom, z montažnim materialom | kpl | 1 |  | 0
10 | Armatura za suho hidrantno omrežje z dvema stabilnima spojkama "B", zgornjim priklopom proti objektu, ter izpustno pipo, kot npr. 195 310 Gallus, Šentjernej, vključno z omarico
dimenzije 740x740x300 z napisom SUHI DVIŽNI VOD SAMO ZA GASILCE
| -priključek za suhi dvižni vod | kom | 1 |  | 0
11 | Splošni stroški iz opisa v uvodu "splošno", vključno z trdnostnimi in tesnostnimi preizkusi sistemov po posamezni fazi, ter dezinfekcijo
| vodovodnega omrežja s klornim šokom. | ca | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - STOLP - INTERNE INSTALACIJE |  |  |  | 0

## 1 VODOVOD - ZUNANJI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
2 | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
Gradbena dela za vgradnjo vodovoda so zajeta v skupnih gradbenih delih
Armiranobetonski vodomerni jašek je zajet v skupnih gradbenih delih, strojne instalacije v jašku pa so zajete v tem popisu
1 | Izvedba navezave na obstoječ vodovod PE d110
| (fazonski kosi zajeti v ločeni postavki) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža prirobničnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine, C40, po EN 545:2010, s predpisano zaščito po normativih, komplet z dokazili o skladnosti, z ustrezno
zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikron.
Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Vsi prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico, samo FF kosi pa imajo lahko fiksno.
Komplet z dokazili o skladnosti, z vsem montaž. materialom, oznake po DIN, v sestavi:
Priklop:
| - Multi-Joint spojke za DN100 / PEd110 z enojno prirobnico | kpl | 3 |  | 0
| - "T" kos DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
Vodomerni jašek:
| - Multi-Joint spojke za DN100 / PEd110 z enojno prirobnico | kpl | 2 |  | 0
| - Multi-Joint spojke za DN65 / PEd75 z enojno prirobnico | kpl | 1 |  | 0
| - "FF" kos DN 100 L=800 | kom | 2 |  | 0
| - "FF" kos DN 100 L=600 | kom | 1 |  | 0
| - "FF" kos DN 65 L=800 | kom | 1 |  | 0
| - "EV" zasun, DN100, NP10 | kom | 2 |  | 0
| - "EV" zasun, DN65, NP10 | kom | 1 |  | 0
| - "FFR" kos DN 100/80 | kom | 2 |  | 0
| - "LN" lovilec nesnage DN80, NP10 | kom | 1 |  | 0
| - Vodomer DN80/20 z nazivnim pretokom Q3=63 m3/h in padcem tlaka manjšim od 0,2 pri Q3, obvodni Q3= 4m3/h, kot npr. Diehl ali enakovredno (uskladiti z upravljalcem) z nadgradnjo za daljinsko odčitavanje | kpl | 1 |  | 0
| - "MDK" kos DN80 (montažno demontažni) | kom | 1 |  | 0
| - nepovratna loputa DN100, NP10, tip Reto stop | kom | 1 |  | 0
| - "T" kos DN 100/65 | kom | 1 |  | 0
| - "T" kos DN 65/50 | kom | 1 |  | 0
| - slepe priobnice DN50 z navarjeno cevjo z navojem DN25 za izpust | kom | 1 |  | 0
| - jekleni tesnilni prstan z gumijastim tesnilom obodu in notranji strani, ki se razširi z zategnitvijo matic, kot npr. Permur (Sigi d.o.o.), za LTŽ cev DN100 | kpl | 2 |  | 0
| - jekleni tesnilni prstan z gumijastim tesnilom obodu in notranji strani, ki se razširi z zategnitvijo matic, kot npr. Permur (Sigi d.o.o.), za LTŽ cev DN65 | kpl | 1 |  | 0
| - nerjaveča lestev (h=190cm) z možnostjo podaljšanja | kpl | 1 |  | 0
| - LTŽ pokrov 80x80cm za povozno površino, 400 kN | kpl | 1 |  | 0
| - inox podpore za elemente v vodomernem jašku, višine 85cm, komplet z vijačenjem v tla jaška | kpl | 4 |  | 0
3 | Dobava in montaža podzemnega hidranta DN80, PN16, iz nodularne litine, skladno s standardom EN-1074-6 in EN 14339, registriran za pitno vodo. ZAG odboritev
| Hidrant je opremljen s sistemom za avtomatsko praznjenje vode iz telesa hidranta, ki se aktivira, ko je ventil popolnoma zaprt, in drenažnim elemenotom, za globino vgranje 1,25m | kpl | 1 |  | 0
| N-kos DN80 | kpl | 1 |  | 0
| FF-kos DN80, l=300 | kpl | 1 |  | 0
- "E" (euro) zasun DN 80, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 1,0 do
| 1,5 m, s cestno varovalno kapo | kom | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža teleskopskega podzemnega hidranta DN80, PN16, iz nodularne litine, skladno s standardom EN-1074-6 in EN 14339, registriran za pitno vodo. ZAG odboritev
| Hidrant je opremljen s sistemom za avtomatsko praznjenje vode iz telesa hidranta, ki se aktivira, ko je ventil popolnoma zaprt, in drenažnim elemenotom, za globino vgranje 1,25m | kpl | 1 |  | 0
| N-kos DN80 | kpl | 1 |  | 0
| FF-kos DN80, l=300 | kpl | 1 |  | 0
- "E" (euro) zasun DN 80, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 1,0 do
| 1,5 m, s cestno varovalno kapo | kom | 1 |  | 0
5 | Nadzemni hidrant v sestavi:
- nadzemni hidrant DN 80 za globino vgradnje 1,25 m, ustreza npr. HAWLE ali enakovredno, komplet z vsem potrebnim montažnim
| materialom | kom | 1 |  | 0
| N-kos DN80 | kpl | 1 |  | 0
| FF-kos DN80, l=600 | kpl | 1 |  | 0
| FF-kos DN80, l=400 | kpl | 1 |  | 0
- "E" (euro) zasun DN 80, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 1,0 do
| 1,5 m, s cestno varovalno kapo | kom | 1 |  | 0
| - jekleni tesnilni prstan z gumijastim tesnilom obodu in notranji strani, ki se razširi z zategnitvijo matic, kot npr. Permur (Sigi d.o.o.), za LTŽ cev DN80 | kpl | 2 |  | 0
6 | Polnjenje / praznjenje bazena
- "E" (euro) zasun DN 50, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 1,0 do
| 1,5 m, s cestno varovalno kapo | kom | 1 |  | 0
- "E" (euro) zasun DN 80, komplet z vgradno garnituro (teleskopa) za vgradnjo od 2,0 do
| 3 m | kom | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja polietilenskih fazonskih kosov PE100, SDR11 za PN16 bar; ustrezno ISO 9001 in ISO 14001. Fazonski kosi se spajajo z elektrovarilnimi spojkami. Kot npr. ELGEF+ ali enakovredno
Končnik z elektrovarilno spojko, ter letečo prirobnico, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom
| - PE d90/DN80 | kpl | 4 |  | 0
| - PE d63/DN50 | kpl | 1 |  | 0
Fitingi:
| - Elektro varilni T-kos d110/90 | kpl | 1 |  | 0
| - Elektro varilni T-kos d110/63 | kpl | 1 |  | 0
| - Elektro varilni reducirni kos d110/90 | kpl | 1 |  | 0
| - Elektro varilni reducirni kos d90/63 | kpl | 1 |  | 0
| - Elektro varilni reducirni kos d63/32 | kpl | 1 |  | 0
| - PE koleno d110, 45° z EV spojkama | kpl | 1 |  | 0
| - PE koleno d110, 30° z EV spojkama | kpl | 1 |  | 0
| - PE koleno d90, 90° z EV spojkama | kpl | 2 |  | 0
| - PE koleno d75, 90° z EV spojkama | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava in montaža cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 100 za tlak 12,5 bar, komplet medsebojno spojene z varjenjem (polifuzijskim, elektrouporovnim ali sočelnim varjenjem - po navodilih proizvajalca),
komplet s tesnilnim in montažnim materialom, dobava cevi v kolutih ali palicah (6 ali 12 m) OPOMBA: Fazonski kosi (T kosi, kolena itd.) so predvideni iz DLTŽ (duktilna nodularna litina) in so zajeti v drugi postavki !
komplet z dokazili o skladnosti, z dobavo opozorilnega traka s kovinskimi vlakni (vgradnja traku upoštevana pri gradbenih delih!)
OPOMBE:
-Vodovodne cevi je potrebno poleg na odcepih, kolenih itd. sidrati z betonskim sidranjem še na mestih in v velikosti bet. blokov po predmetnem načrtu in po navodilih
nadzorne službe glede na konfiguracijo terena,izvedbo dopustnih krivin brez fazonov itd. (gradbena dela upoštevana v ločenem poglavju)!
- Pri dolžini cevi upoštevan 10% dodatek za razrez!
| - PE d110 | m | 105 |  | 0
| - PE d90 | m | 5 |  | 0
| - PE d75 | m | 20 |  | 0
| - PE d63 | m | 11 |  | 0
| - PE d32 | m | 20 |  | 0
| - PE d25 | m | 5 |  | 0
9 | Krogelni ventil PN10, za sanitarno vodo
| - DN20 | kpl | 2 |  | 0
10 | Izolacija vodovodnega razvoda d25 na razdalji od priključnega jaška do vstopa v kontejner z kameno volno debeline 10cm in aluminjastim
| oplaščenjem | m | 4 |  | 0
11 | Priklop sanitarnega kontejnerja na pripravljen priključek DN20, vključno z potrebnimi
| prehodnimi kosi glede na dobaljen kontejner | kpl | 2 |  | 0
12 | Režijski stroški v zvezi z upravljanjem vodovodnega omrežja in zagotovitvijo dobave
vode med navezavo priključnega voda, kot npr. zapiranje in praznjenje dela vodovoda med dvema zapornima organoma, izvedba
| morebitne začasne prevezave itd. (ocenjeno) | ur | 12 |  | 0
13 | Splošni stroški iz opisa v uvodu (dezinfekcija
izpiranje, tlačni preizkus, meritve, označbe,
| izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0