## Rekapitulacija
Št. | Opis materiala in del | ZNESEK
ELEKTROINSTALACIJE OBJEKTA €
Datum: 24.06.2026
PISARNE UL XIV DIVIZIJE 12, CELJE
- | ELEKTRO INSTALACIJE
OPOMBA: POPISI SO PROJEKTANTSKI IN NAREJENI NA OSNOVI PZI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE! PRED ZAČETKOM MONTAŽE PREVERITI DEJANSKO STANJE NA OBJEKTU!
OPOMBE :
* | V popisih elektro instalacij niso zajeta :
gradbena dela, razen navedenih
elektro dela, razen navedenih
* | Vsa izbrana oprema mora biti potrjena s strani investitorja, nadzora in projektantov elektro inštalacij.
V teh popisih je s projektantskega stališča določena oprema glede na proizvajalca, ki pa ni obvezujoča. Posamezni ponudnik mora pri specifični postavki definirati, katero opremo nudi.
REKAPITULACIJA
A | JAKI TOK | 0
1 | RAZDELILCI | 0
2 | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO | 0
3 | SVETILNA TELESA | 0
4 | POŽARNO TESNENJE | 0
5 | GALVANSKE POVEZAVE | 0
B | ŠIBKI TOK | 0
1 | UNIVERZALNO OŽIČENJE | 0
2 | DOMOFONSKA INSTALACIJA | 0
C | SPLOŠNO | 0
- | Meritve v skladu z pravilnikom o zahtevah za NN električne instalacije (Ur.list. št.41/2009) in Pravilnikom o zaščiti stavb pred delovanju strele (Ur.list. št.28/2009)
- | Pregled in meritve osvetljenosti zasilne razsvetljave s strani pooblaščene institucije
- | Drobni vezni in pritrdilni material 5% | 0
- | Nepredvidena dela 5% | 0
- | Projektantski nadzor (16ur)
- | Izdelava PID dokumentacije
| SKUPAJ (ELEKTRO INSTALACIJE): | 0
- | Vsa elektroinstalaterska dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih smernicah, predpisih in standardih.
- | Pred pričetkom del je potrebno pregledati obstoječo stanje in opozoriti investitorja na morebitne napake ter izdelati terminski plan
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1 | nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost);
2 | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3 | zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo;
4 | zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe;
5 | manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6 | redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča;
7 | izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del);
8 | Sorazmerni strošek elektrike, toplote, vode, razsvetljave ( vključno z gradbiščno inštalacijo ) in ostale stroške v času gradnje;
9 | izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
10 | ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni;
11 | obešalni in pritrdilni material za razvode električnih inštalacij, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih kabelskih kanalov sistemskih dobaviteljev, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov v ustrezni protipožarni zaščiti skladno z zahtevami projekta;
12 | izvedbo preizkusov električnih inštalacij jakega, šibkega toka, strelovodne inštalacije, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. Izvesti je potrebno tudi funkcionalne preiskuse posameznih naprav na primer domofonske instalacije, delovanje svetil ipd. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo kjer bo na primer za vsako stanovanje razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje;
13 | označitev vseh tehničnih prostorov, naprav, kablov, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
14 | vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih elektro razdelilnika;
15 | potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. varnostna razsvetljava ipd. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite;
16 | Tesnitve vseh prehodov inštalacij. Na mestih med različnimi požarnimi sektorji se izvede požarno odporno tesnitev z ustrezno certifikacijo.
17 | izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih elektro razdelilnikih;
18 | izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika;
19 | izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) garancijske liste,
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
20 | izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
21 | čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji;
22 | zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju;
23 | nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
24 | ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe;
25 | za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta;
26 | za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka;
27 | izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## jaki tok
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | € | €
JAKI TOK
1. | RAZDELILNIKI
1.01 | Razdelilec R1
- | podometni 5-vrstni razdelilec (5x12 TE) dim. 346x894x99 mm, kpl z kadjo in vrati ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 40A ES40A | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 30 |  | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material 15% | kpl | 1 | 0 | 0
| Razdelilec R1 skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
1.02 | Razdelilec R2
- | podometni 5-vrstni razdelilec (5x12 TE) dim. 346x894x99 mm, kpl z kadjo in vrati ter vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec BC TNC 275/25, r1 25kA (10/350) | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo 40A ES40A | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 3x6/10/16/20/25A | kom | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 1x6/10/16/20/25A | kom | 34 |  | 0
- | Kontakor 3 polni, za nazivno napetost 230/400V moči 4kW, krmilna napetost 24VAC ali 230VAC, skupaj z natičnim kontaktom z dvema delovnima kontaktoma | kom | 2 |  | 0
- | Razni ploščati baker, PE in N zbiralka, vrstne sponke, uvodnice, napisne ploščice,oznake ter drobni in vezni material 15% | kpl | 1 | 0 | 0
| Razdelilec R2 skupaj: | kom | 1 | 0 | 0
1 | RAZDELILNIKI skupaj: |  |  |  | 0
2. | INSTALACIJSKI MATERIAL ZA RAZSVETLJAVO IN MOČ S PRIPADAJOČO OPREMO :
(dobava in polaganje)
2.1 | Kabelski razvod
brezhalogenski kabli razreda Cca s1 d2 a1
- | kabel N2XH-J 4x10 mm2 | m | 30 |  | 0
- | kabel N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 25 |  | 0
- | kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 1280 |  | 0
- | kabel N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
- | kabel N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 920 |  | 0
- | kabel FLEX CH 3x1mm2 | m | 90 |  | 0
2.2 | Zaščitne cevi
- | zaščitna cev brezgalogena cev PN fi 13,5 - fi 32 ali ustrezni NIK kanali komplet z spojnim in pritrdilnima materialom | m | 600 |  | 0
2.3 | Stikala in vtičnice
- | modularno stikalo navadno, TEM ČATEŽ, Soft, bela barva, kpl z dozo in okrasnim okvirjem | kom | 40 |  | 0
- | IR senzor gibanja 360° n/o montaža | kom | 8 |  | 0
- | modularna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela), TEM ČATEŽ, Soft, bela barva | kom | 38 |  | 0
- | modularna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom micro p/o (bela), s pokrovom, , TEM ČATEŽ, Soft, bela barva | kom | 2 |  | 0
2.4 | Parapetni kanali
- | stenski parapetni kanal dvoprekatni kovinski s pokrovom dim 130/70mm komplet z zaključnimi elementi | m | 80 |  | 0
- | trojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (bela - mreža) | kom | 54 |  | 0
- | dvojna II.polna vtičnica z zaščitnim kontaktom za montažo v parapetni kanal komplet z dozo (bela - mreža) | kom | 27 |  | 0
2.5 | Instalacijske police
- | instalacijsko pocinkano korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 40 |  | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 20 |  | 0
2.6 | Ostalo
- | Izvedba dvostranskega priklopa Cu kabla preseka 10mm2, kpl z notranjo glavo in drobnim materialom | kpl | 2 |  | 0
| INSTALACIJSKI MATERIAL skupaj: |  |  |  | 0
3. | SVETILNA TELESA
(dobava in montaža komplet montažnim priborom)
SO | demontža in ponovna montaža - prestavitev obstoječih svetilk glede na nov razpored prostorov v pritličju | kos | 46 |  | 0
S1 | vgradna LED svetilka za rasterski strop 60/60, 27W, 4000K, Ugr 19, 3600lm kot npr. RC132V G6 36S/840 PSU W60L60 OC ELB3 Philips | kos | 47 |  | 0
S2 | nadgradna LED svetilka, 21.5W, l1200, 2700lm, 4000K, IP65 kot npr. WT120C G2 LED27S/840 PSU TW3 L1200 Philips | kos | 3 |  | 0
S3 | vgradna okrogla LED svetilka, 15.4W,D400mm, 1817lm, 3000K, IP20 kot npr. TCBRMR 19S/930 DIA OC WH401 Philips | kos | 8 |  | 0
Svetilke zasilne razsvetljave
- | LED svetilka zasilne razsvetljave UP LED 11-24W SE 1/2/3N IP65 (4301) 1x12183e1h5 LED 4 W Beghelli | kos | 4 |  | 0
- | LED svetilka zasilne razsvetljave UP LED 6-8W SE 1/2/3N IP65 Beghelli | kos | 1 |  | 0
- | piktogram za montažo pod svetilko | kos | 4 |  | 0
| SVETILNA TELESA skupaj: |  |  |  | 0
4 | POŽARNO TESNENJE
v ceni zajeti da morajo vsi požarni prehodi biti opremljeni z atestom in predpisnimi oznakami
- | protipožarni kit | kg | 4 |  | 0
- | požarna zatesnitev odprtine od 200-300x300mm | kom | 4 |  | 0
| POŽARNO TESNENJE skupaj: |  |  |  | 0
5 | GALVANSKE POVEZAVE
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | kom | 2 |  | 0
- | žica H07Z-K 16 mm2 | m | 30 |  | 0
- | žica H07Z-K 6 mm2 | m | 150 |  | 0
- | izdelava galvanskega spoja kompet z drobnim materialom | kom | 15 |  | 0
| GALVANSKE POVEZAVE skupaj |  |  |  | 0
| JAKI TOK SKUPAJ |  |  |  | 0

## šibki tok
Št. | Opis materiala in del | EM | Kol. | Cena/EM | ZNESEK
|  |  |  | € | €
B | ŠIBKI TOK
1. | UNIVERZALNO OŽIČENJE
Izvedeno univerzalno ožičenje z vsemi elementi mora ustrezati mednarodnim standardom EN 50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA 568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji objavljeni verziji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dela.
Vsa oprema mora biti od ENEGA PROIZVAJALCA. Pred nabavo opreme je potrebno pridobiti pisno soglasje investitorja
1.1. | Instalacijska oprema in kabli:
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 2590 |  | 0
- | Vtičnica 2 x RJ 45, Cat. 6 FTP montaža v parapetni kanal Aali talno dozo komplet z montažno dozo v protiprašnim pokrovom bele barve | kom | 54 |  | 0
- | plastični kvadro kanal raznih dimenzij | m | 30 |  | 0
- | Instalacijska plastična cev, položena delno nadometno, delno podometno komplet z razvodnicami in pritrdilnim materialom in premera 16 mm | m | 780 |  | 0
- | instalacijsko pocinkano korito PK 100 kpl s spojnim, nosilnim in vijačnim materialom | m | 20 |  | 0
- | razno konstrukcijsko železo pleskano v barvi polic | kg | 10 |  | 0
| Inženiring storitve: | kpl | 1 |  | 0
- zaključevanje kablov na distr. Delilniku,
| meritev FTP razvoda cat 6; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002 (Class E-Permanent Link ) standard | kpl | 1 |  | 0
- Vse meritve univerzalnega ožičenja morajo biti predane investitorju v pisni obliki kakor tudi v originalni obliki merilnega instrumenta.
| - izdelava tehnične dokumentacije PID | kpl | 1 |  | 0
1.2. | Komunikacijsko vozlišče KV
- | Komunikacijska omara 800x800x1430 30HE prednja steklena - pleksi vrata, zadnja pločevinasta vrata, snemljive stranice z nasledno opremo: 1 kom razdelilec, 9x230V, 1 kom ozemljitvena letev | kpl | 1 |  | 0
- | Pach panel 19" 24 priključkov STP cat 6 RJ 45 | kom | 5 |  | 0
- | razdelilec 9x230V 19" | kom | 1 |  | 0
- | Organizator ožičenja, 1HE | kom | 2 |  | 0
- | Police za vgradnjo v komunikacijsko omaro, 19", nosilnost do 30kg, z vključeno dostavo in montažo,polica za omaro | kom | 1 |  | 0
- | Priključni/patch FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 1m, Cat6 | kom | 72 |  | 0
- | Priključni/patch FTP kabel, 4x2x05 (24AWG), Cat.6a, samo za priključitev v komunikacijski omari, dolžine 2m, Cat6 | kom | 48 |  | 0
- | Ozemljitev vseh prevodnih delov | kpl | 1 |  | 0
- | Meritve povezav | kpl | 1 |  | 0
- | Nepredvidena dela in ostali stroški 15% | kpl | 1 | 0 | 0
| Komunikacijsko vozlišče KV skupaj: | kpl | 1 | 0 | 0
| UNIVERZALNO OŽIČENJE skupaj: |  |  |  | 0
2 | DOMOFONSKA INSTALACIJA
OPOMBA: Predviden je IP videodomofonski sistem. Sistem sestavljajo pozivna enote zunaj pred vhodnimi vrati na parcelo ter pred vhodnimi vrati v pisarne. Notranja enota je nameščena v hodniku pisarn.Vse enote (notanje in zunanje) bodo PoE napajanje, kar pomeni samo en UTP kabel do PoE switcha.
2.1 | Pozivni tablo:
- | Modul glavne enote z 2MP fisheye video kamera z IR osvetlitvijo, mikrofon zvočnik, napajanje PoE, steinless steel | kos | 1 |  | 0
- | Modul tipkovnica, steinless steel | kos | 1 |  | 0
- | Modul Display; 3,5 inčni LCD zaslon, osvetlitev, zaščita IP65, steinless steel | kos | 1 |  | 0
- | Doza in okvir za module pozivne enote, nadometna izvedba, steinless steel | kos | 1 |  | 0
2.2 | Sprejemna/notranja enote:
- | Videodomofonska mrežna notranja/sprejemna enota (7inch LCD non touch screen resolucije 1024x600, živa slika iz pozivne enote, mikrofon, zvočnik, 8 alamnih vhodov, napajanje PoE, ali 12Vdc), črne barve oz. bele barve | kos | 1 |  | 0
2.3 | El.ključavnice:
- | El.ključavnica 12Vdc (zajete v sklopu dobave vrat - samo priklop na sistem) | kos | 1 |  | 0
- | Drobni potrošni in nespecifirani material | kos | 1 |  | 0
2.4 | Kabli in ostali elektroinstalacijski material
- | FTP kabel, Low smoke zero haloge, low grade, 4 x 2 x 24 AWG, Cat 6a | m | 23 |  | 0
- | kabel LiCy 2 x 0,8 | m | 10 |  | 0
- | Ves potreben instalacijski material vključno z cevmi, kvadro kanali, RBC vgradnimi cevmi, razdelilnimi dozami | m | 10 |  | 0
2.5 | Storitve
- | Montaža vseh elementov videodomofona na pripravljene in označene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema . | kpl | 1 |  | 0
- | Transportni, manipulativni in nepredvideni stroški | kpl | 1 |  | 0
| DOMOFONSKA INSTALACIJA skupaj: | kpl | 2 | 0 | 0
| ŠIBKI TOK skupaj: |  |  |  | 0