## Rekapitulacija v. Sp. Kamenščak
Investitor:
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240 Ljutomer
| OBJEKT: | Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
SKUPNA REKAPITULACIJA:
1.) | Veja "L1", "V1" in "V2" od vozlišča V1 do V13 v dolžini 937m |  | 0
2.) | Veja "S1", "S2" in "S3" od vozlišča V14 do V22 v dolžini 695m |  | 0
3.) | Veja "S4" in "S5" od vozlišča V23 do V26 v dolžini 388m: |  | 0
| VSE SKUPAJ NETO: |  | 0
Za projekt vodovoda se v skladu s 76. a členom ZDDV-1; DDV ne obračuna;

## Veja "L1", "V1" in "V2"
POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO
Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
- Veja "L1" od vozlišča V1 do V2 v dolžini 48m; ( PE 100 RC DN 110, SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
- Veja "V1" od vozlišča V3 do V9 v dolžini 437m; ( PE 100 RC DN 125, SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
- Veja "V2" od vozlišča V10 do V13 v dolžini 452m; ( PE 100 RC DN 125, SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del; - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje); - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebno delo, do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje objekta
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje ali rekonstrukcije po Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. št. 3/2003 in Uredbi o ravnanju z odpadki Ur. l. št. 34/2008.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 937 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 36 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Elektro, Telekom, JR itd.:
|  | kos | 6 |  | 0
5 | Rezanje asfalta na obstoječi javni cesti in dovoznih priključkih debeline do 5 - 10 cm
|  | m1 | 800 |  | 0
6 | Odstranitev asfalta debeline do 5 - 10 cm z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 700 |  | 0
7 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 16 |  | 0
8 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom odvečnega materiala na deponijo do 6 km. Izkop povprečne širine 0,75m in globine min. 1,3m do maks. 2,00m. Obstoječi gramozni material debeline ca. 30cm se deponira ob gradbeni jami in se uporabi za zasip. Zemeljski material od izkopa se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo do 6,0km.
- strojni izkop 90 %
|  | m3 | 876 |  | 0
- ročni izkop 10 %
|  | m3 | 97 |  | 0
9 | Strojno ročno sondiranje obstoječega vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- strojni izkop 50 %
|  | m3 | 10 |  | 0
- ročni izkop 50 %
|  | m3 | 10 |  | 0
10 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 2500 |  | 0
11 | Izvedba horizontalnega podvrtavanja pod asfaltiranim dovoznim priključkom in dobava zaščitne cevi PE DN 160 za vstavljanje vodovodne cevi PE 100 RC DN 125, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. (podvrtanje se izvaja v globini min. 1,3m pod asfaltnim voziščem. V ceni upoštevati tudi izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30cm.
|  | m1 | 8 |  | 0
12 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 673 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico debeline 10cm
|  | m3 | 67 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za zasip cevi, ob cevi in 20cm nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi )
|  | m3 | 100 |  | 0
15 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 961 |  | 0
16 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 570 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje gramoza 0-60mm za zasip gradbene jame vodovoda in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 240 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 za zasip zgornjih 10cm gradbene jame vodovoda v vozišču ceste in komprimiranje v plasteh po 10cm do zbitosti Ev2=100MPa
|  | m3 | 60 |  | 0
19 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do do zbitosti Ev2=100MPa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 700 |  | 0
20 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 700 |  | 0
21 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 800 |  | 0
22 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta
|  | m2 | 400 |  | 0
23 | Razplaniranje viška materiala na deponiji, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 403 |  | 0
24 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov 0,5 m3/kos
|  | kos | 3 |  | 0
25 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 3 |  | 0
26 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 200 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 30 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 3 |  | 0
28 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 200 |  | 0
29 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste. ( Nograd Lotmerk d.o.o. )
|  | komplet | 1 |  | 0
30 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 961 |  | 0
31 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 961 |  | 0
32 | Projektantski nadzor
|  | ur | 8 |  | 0
33 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 7% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 125 - DN 63 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 2, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
- PE 100 RC DN 125 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 889 |  | 0
- PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 48 |  | 0
- PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 24 |  | 0
Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo).
2 | Vozlišče V1, V2
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 110 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod PE 100 RC DN 110 SDR 11 PN16
- dobava in montaža univezalna dvojna spojka DN 100
|  | kos | 2 |  | 0
3 | Vozlišče V3
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 125 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod PE DN 110
- dobava in montaža univezalna spojka DN 100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 110/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža reducirne varilne sp. za PE DN 125/100
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Vozlišče V4, V7
Navezava na obstoječi vodovod PE DN 63
- dobava in montaža T kos 100/50 NL (1)
|  | kos | 2 |  | 0
-dobava in montaža zasuna Hawle E3 DN 50 PN 16 Ar. N. 400 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 s prirobnicami na obeh straneh v skladu z EN 1092-2. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 125 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 125/100 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16 (2)
|  | komplet | 4 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 63 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 63/50 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 63 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16 (1)
|  | komplet | 2 |  | 0
- dobava in montaža univezalna dvojna spojka DN 50 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
5 | Vozlišče V5, V8, V11
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 na cevovodu PE 100 RC DN 125 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
- dobava in montaža T kos 100/80 NL (1)
|  | kos | 3 |  | 0
-dobava in montaža zasuna Hawle E3 DN 80 PN 16 Ar. N. 400 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža FF kos DN 80/1000 NL (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža N kos DN 80 NL (1)
|  | kos | 3 |  | 0
-dobava in montaža hidrant nadzemni inox DN 80/1250, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 125 (2)
|  | kos | 6 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 125/100 (2)
|  | kos | 6 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125 (2)
|  | kos | 6 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16 (2)
|  | komplet | 6 |  | 0
6 | Vozlišče V6
Novo priključno mesto PE DN 63
- dobava in montaža T kos 100/50 NL
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža zasuna Hawle E3 DN 50 PN 16 Ar. N. 400 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 s prirobnicami na obeh straneh v skladu z EN 1092-2. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 125/100
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 63/50
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
- dobava in montaža PE varlna kapa - čep DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
7 | Vozlišče V9, V10, V13
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 125 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod PE 100 RC DN 125 SDR 11 PN16
- dobava in montaža univezalna spojka DN 100
|  | kos | 3 |  | 0
8 | Vozlišče V12
Dobava in montaža odzračevalne garniture DN 50 tip Hawle (ali s podobnimi karakteristikami) na cevovodu PE 100 RC DN 125 SDR 11, PN16
- dobava in montaža T kos 100/50 NL
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža avtomatske odzračevalne - sesalne garniture Hawle A.Nr. 992 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami), za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj DN 50 za globino vgradnje 1,25 m, možnost servisiranja pod tlakom. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-4. Dodatki: drenažni element, garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža drenažni element za zračnik DN 300
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža LTŽ cestne kape s protihrupnim vložkom za povozne površine testirano po EN 124-2 za zračnik DN 370/270 npr. Hawle Ar. N. 211 (ali s podobnimi karakteristikami) + AB betonska podložna plošča - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 125/100
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
9 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe.
- cev PE DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- cev PE DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- cev PE DN 125
|  | kos | 4 |  | 0
10 | Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču.
|  | komplet | 1 |  | 0
11 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 961 |  | 0
12 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 3 |  | 0
13 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 3 |  | 0
14 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m1 | 961 |  | 0
15 | Upravljavski nadzor s strani Prleška komunala d.o.o. po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti ponudbo s strani upravljalca.
|  | komplet | 1 |  | 0
16 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 7% montažnih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba trase hišnih priklučkov
|  | m1 | 560 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 200 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 150 |  | 0
4 | Odstranitev tlakovcev na dostopih, ki jih prečka trasa hišnih priključkov in ponovno polaganje komplet z vsemi deli
|  | m2 | 80 |  | 0
5 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 296 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 74 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 340 |  | 0
7 | Izvedba horizontalnega podvrtavanja pod asfaltnim voziščem javne ceste, dovoznim priključkom in dobava cevi PE DN 90, ki ostane kasneje ostane kot zaščitna cev in vstavljanje vodovodne cevi PE 100 RC DN 32 in DN 40, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. (podvrtanje se izvaja v globini min. 1,20m pod asfaltnim voziščem. V ceni upoštevati tudi izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30cm.
- povprečna dolžina podvrtavanja ca. 5m:
|  | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 50 |  | 0
9 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 110 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 30 |  | 0
10 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 560 |  | 0
11 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 260 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v debelini 40cm z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 90 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 pod voznimi površinami v zgornjih 10 cm z komprimiranjem do zbitosti Ev2=80MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 20 |  | 0
14 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do zbitosti Ev2=80MPa pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovca
|  | m2 | 150 |  | 0
15 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 150 |  | 0
16 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 120 |  | 0
17 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 110 |  | 0
18 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 400 |  | 0
19 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 560 |  | 0
20 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 560 |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 7% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 40, DN 32 in DN 25 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 1, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
cev PE 100 PN 16 DN 40 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 83 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 32 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 480 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 25 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 155 |  | 0
2 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 125/34 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 34/32 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 26 |  | 0
3 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 125/46 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 46/40 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 3 |  | 0
4 | Dobava in montaža teleskopske vgradne armature tip "H" za navrtalni oklep h=1,0 - 1,5m Hawle Ar. N. 960-01 (ali s podobnimi karakteristikami) z navojnim zvonom za privijačenje na zasun. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno nerjaveči vijačni material, z LTŽ cestno kapo DN 125 Hawle Ar. N. 180 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4057 DVGW testirano po EN 124-2, PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 29 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za hišni priključek vode z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - tlačno reducirni ventil 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 31 |  | 0
6 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 31 |  | 0
7 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m | 718 |  | 0
8 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m | 718 |  | 0
9 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 7% montažnih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
- Veja "L1" od vozlišča V1 do V2 v dolžini 48m; ( PE 100 RC DN 110, SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
- Veja "V1" od vozlišča V3 do V9 v dolžini 437m; ( PE 100 RC DN 125, SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
- Veja "V2" od vozlišča V10 do V13 v dolžini 452m; ( PE 100 RC DN 125, SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
REKAPITULACIJA:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
Skupaj veja "L1", "V1" in "V2" od vozlišča V1 do V13 v dolžini 937m: |  |  |  |  | 0
Za projekt se v skladu z 76. a členu ZDDV-1; DDV ne obračuna

## Veja "S1", "S2" in "S3"
POPIS DEL
Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
- Veja "S1" od vozlišča V14 do V16 v dolžini 257m; (PE 100 RC DN 90 in DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
- Veja "S2" od vozlišča V17 do V19 v dolžini 171m; (PE 100 RC DN 90 in DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
- Veja "S3" od vozlišča V20 do V22 v dolžini 267m; (PE 100 RC DN 90 in DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del; - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje); - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebno delo, do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje objekta
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje ali rekonstrukcije po Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. št. 3/2003 in Uredbi o ravnanju z odpadki Ur. l. št. 34/2008.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 695 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 24 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Elektro, Telekom, JR itd.:
|  | kos | 4 |  | 0
5 | Rezanje asfalta na obstoječi javni cesti in dovoznih priključkih debeline do 5 - 10 cm
|  | m1 | 600 |  | 0
6 | Odstranitev asfalta debeline do 5 - 10 cm z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 450 |  | 0
7 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 8 |  | 0
8 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom odvečnega materiala na deponijo do 6 km. Izkop povprečne širine 0,75m in globine min. 1,3m do maks. 2,00m. Obstoječi gramozni material debeline ca. 30cm se deponira ob gradbeni jami in se uporabi za zasip. Zemeljski material od izkopa se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo do 6,0km.
- strojni izkop 90 %
|  | m3 | 630 |  | 0
- ročni izkop 10 %
|  | m3 | 70 |  | 0
9 | Strojno ročno sondiranje obstoječega vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- strojni izkop 50 %
|  | m3 | 7 |  | 0
- ročni izkop 50 %
|  | m3 | 7 |  | 0
10 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 1800 |  | 0
11 | Izvedba horizontalnega podvrtavanja pod asfaltiranim dovoznim priključkom in dobava zaščitne cevi PE DN 160 za vstavljanje vodovodne cevi PE 100 RC DN 90, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. (podvrtanje se izvaja v globini min. 1,3m pod asfaltnim voziščem. V ceni upoštevati tudi izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30cm.
|  | m1 | 8 |  | 0
12 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 480 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico debeline 10cm
|  | m3 | 48 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za zasip cevi, ob cevi in 20cm nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi )
|  | m3 | 70 |  | 0
15 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 695 |  | 0
16 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 390 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje gramoza 0-60mm za zasip gradbene jame vodovoda in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 195 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 za zasip zgornjih 10cm gradbene jame vodovoda v vozišču ceste in komprimiranje v plasteh po 10cm do zbitosti Ev2=100MPa
|  | m3 | 48 |  | 0
19 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do do zbitosti Ev2=100MPa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 450 |  | 0
20 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 450 |  | 0
21 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 600 |  | 0
22 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta
|  | m2 | 350 |  | 0
23 | Razplaniranje viška materiala na deponiji, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 310 |  | 0
24 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov 0,5 m3/kos
|  | kos | 3 |  | 0
25 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 3 |  | 0
26 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 200 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 30 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 3 |  | 0
28 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 300 |  | 0
29 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste. ( Nograd Lotmerk d.o.o. )
|  | komplet | 1 |  | 0
30 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 695 |  | 0
31 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 695 |  | 0
32 | Projektantski nadzor
|  | ur | 8 |  | 0
33 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 7% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 90 - DN 63 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 2, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
- PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 290 |  | 0
- PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 405 |  | 0
Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo).
2 | Vozlišče V14, V17, V20
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 90 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod PE 100 RC DN 110 SDR 11 PN16
- dobava in montaža univezalna spojka DN 100
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 110
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 110/100
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža reducirne varilne sp. za PE DN 110/90
|  | kos | 3 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 3 |  | 0
3 | Vozlišče V15, V18, V21
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 na cevovodu PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
- dobava in montaža T kos 80/80 NL (1)
|  | kos | 3 |  | 0
-dobava in montaža zasuna Hawle E3 DN 80 PN 16 Ar. N. 400 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža FF kos DN 80/1000 NL (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža N kos DN 80 NL (1)
|  | kos | 3 |  | 0
-dobava in montaža hidrant nadzemni inox DN 80/1250, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 90 (2)
|  | kos | 6 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 90/80 (2)
|  | kos | 6 |  | 0
- dobava in montaža varilne spojke za PE DN 90 (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža reducirne varilne sp. za PE DN 90/63 (1)
|  | kos | 3 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16 (2)
|  | komplet | 6 |  | 0
4 | Vozlišče V16, V19, V22
Dobava in montaža izpiralne garniture DN 50, na koncu cevovoda PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
- dobava in montaža izpiralne garniture DN 50 Hawle Ar. N. 985-4 (ali s podobnimi karakteristikami), izpustni ventil s prostim prehodom, z 90-stopinjskim kotnim priključkom, zgornjim izhodom s C-spojko po DIN 14137. Vključno z drenažnim elementom Hawle Ar. N. 985-5 in LTŽ cestno kapo za podzemni hidrant DN 396/391 Hawle Ar. N. 206-5 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 63
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 63/50
|  | kos | 3 |  | 0
- - dobava in montaža varilna spojka PE DN 63
|  | kos | 3 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 3 |  | 0
5 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe.
- cev PE DN 110
|  | kos | 3 |  | 0
6 | Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču.
|  | komplet | 1 |  | 0
7 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 695 |  | 0
8 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 3 |  | 0
9 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 3 |  | 0
10 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m1 | 695 |  | 0
11 | Upravljavski nadzor s strani Prleška komunala d.o.o. po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti ponudbo s strani upravljalca.
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 7% montažnih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba trase hišnih priklučkov
|  | m1 | 1040 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 250 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 200 |  | 0
4 | Odstranitev tlakovcev na dostopih, ki jih prečka trasa hišnih priključkov in ponovno polaganje komplet z vsemi deli
|  | m2 | 90 |  | 0
5 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 552 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 138 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 410 |  | 0
7 | Izvedba horizontalnega podvrtavanja pod asfaltnim voziščem javne ceste, dovoznim priključkom in dobava cevi PE DN 90, ki ostane kasneje ostane kot zaščitna cev in vstavljanje vodovodne cevi PE 100 RC DN 32 in DN 40, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. (podvrtanje se izvaja v globini min. 1,20m pod asfaltnim voziščem. V ceni upoštevati tudi izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30cm.
- povprečna dolžina podvrtavanja ca. 5m:
|  | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 100 |  | 0
9 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 110 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 30 |  | 0
10 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 1040 |  | 0
11 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 500 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v debelini 40cm z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 96 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 pod voznimi površinami v zgornjih 10 cm z komprimiranjem do zbitosti Ev2=80MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 24 |  | 0
14 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do zbitosti Ev2=80MPa pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovca
|  | m2 | 200 |  | 0
15 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 200 |  | 0
16 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 250 |  | 0
17 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 190 |  | 0
18 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 550 |  | 0
19 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 1040 |  | 0
20 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 1040 |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 7% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 40, DN 32 in DN 25 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 1, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
cev PE 100 PN 16 DN 40 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 224 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 32 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 816 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 25 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 180 |  | 0
2 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 90/34 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 34/32 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 17 |  | 0
3 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 63/34 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 46/40 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 14 |  | 0
4 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 63/46 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 46/40 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 3 |  | 0
5 | Dobava in montaža teleskopske vgradne armature tip "H" za navrtalni oklep h=1,0 - 1,5m Hawle Ar. N. 960-01 (ali s podobnimi karakteristikami) z navojnim zvonom za privijačenje na zasun. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno nerjaveči vijačni material, z LTŽ cestno kapo DN 125 Hawle Ar. N. 180 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4057 DVGW testirano po EN 124-2, PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 34 |  | 0
6 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za hišni priključek vode z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - tlačno reducirni ventil 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 36 |  | 0
7 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 36 |  | 0
8 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m | 1220 |  | 0
9 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m | 1220 |  | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 7% montažnih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
- Veja "S1" od vozlišča V14 do V16 v dolžini 257m; (PE 100 RC DN 90 in DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
- Veja "S2" od vozlišča V17 do V19 v dolžini 171m; (PE 100 RC DN 90 in DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
- Veja "S3" od vozlišča V20 do V22 v dolžini 267m; (PE 100 RC DN 90 in DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
REKAPITULACIJA:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
Skupaj veja "S1", "S2" in "S3" od vozlišča V14 do V22 v dolžini 695m: |  |  |  |  | 0
Za projekt se v skladu z 76. a členu ZDDV-1; DDV ne obračuna

## Veja "S4" in "S5"
POPIS DEL
Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
- Veja "S4" od vozlišča V23 do V24 v dolžini 167m; (PE 100 RC DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
- Veja "S5" od vozlišča V25 do V26 v dolžini 221m; (PE 100 RC DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del; - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje); - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebno delo, do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje objekta
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje ali rekonstrukcije po Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. št. 3/2003 in Uredbi o ravnanju z odpadki Ur. l. št. 34/2008.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 388 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 14 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Elektro, Telekom, JR itd.:
|  | kos | 4 |  | 0
5 | Rezanje asfalta na obstoječi javni cesti in dovoznih priključkih debeline do 5 - 10 cm
|  | m1 | 160 |  | 0
6 | Odstranitev asfalta debeline do 5 - 10 cm z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 120 |  | 0
7 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 8 |  | 0
8 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom odvečnega materiala na deponijo do 6 km. Izkop povprečne širine 0,75m in globine min. 1,3m do maks. 2,00m. Obstoječi gramozni material debeline ca. 30cm se deponira ob gradbeni jami in se uporabi za zasip. Zemeljski material od izkopa se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo do 6,0km.
- strojni izkop 90 %
|  | m3 | 302 |  | 0
- ročni izkop 10 %
|  | m3 | 76 |  | 0
9 | Strojno ročno sondiranje obstoječega vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- strojni izkop 50 %
|  | m3 | 3 |  | 0
- ročni izkop 50 %
|  | m3 | 3 |  | 0
10 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 1008 |  | 0
11 | Izvedba horizontalnega podvrtavanja pod asfaltiranim dovoznim priključkom in dobava zaščitne cevi PE DN 125 za vstavljanje vodovodne cevi PE 100 RC DN 63, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. (podvrtanje se izvaja v globini min. 1,3m pod asfaltnim voziščem. V ceni upoštevati tudi izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30cm.
|  | m1 | 8 |  | 0
12 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 270 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico debeline 10cm
|  | m3 | 27 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za zasip cevi, ob cevi in 20cm nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi )
|  | m3 | 39 |  | 0
15 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 388 |  | 0
16 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 200 |  | 0
17 | Dobava in vgrajevanje gramoza 0-60mm za zasip gradbene jame vodovoda in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 110 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 za zasip zgornjih 10cm gradbene jame vodovoda v vozišču ceste in komprimiranje v plasteh po 10cm do zbitosti Ev2=100MPa
|  | m3 | 27 |  | 0
19 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do do zbitosti Ev2=100MPa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 120 |  | 0
20 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 120 |  | 0
21 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 160 |  | 0
22 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta
|  | m2 | 190 |  | 0
23 | Razplaniranje viška materiala na deponiji, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 178 |  | 0
24 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov 0,5 m3/kos
|  | kos | 2 |  | 0
25 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 2 |  | 0
26 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 200 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 15 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 2 |  | 0
28 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 200 |  | 0
29 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste. ( Nograd Lotmerk d.o.o. )
|  | komplet | 1 |  | 0
30 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 388 |  | 0
31 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 388 |  | 0
32 | Projektantski nadzor
|  | ur | 4 |  | 0
33 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 7% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN DN 63 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 2, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
- PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 388 |  | 0
Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo).
2 | Vozlišče V23
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 63 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod PE 100 RC DN 110 SDR 11 PN16
- dobava in montaža univezalna spojka DN 100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža prosta prirobnica DN 110/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža reducirne varilne sp. za PE DN 110/63
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
3 | Vozlišče V24, V26
Dobava in montaža izpiralne garniture DN 50, na koncu cevovoda PE 100 RC DN 63 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
- dobava in montaža izpiralne garniture DN 50 Hawle Ar. N. 985-4 (ali s podobnimi karakteristikami), izpustni ventil s prostim prehodom, z 90-stopinjskim kotnim priključkom, zgornjim izhodom s C-spojko po DIN 14137. Vključno z drenažnim elementom Hawle Ar. N. 985-5 in LTŽ cestno kapo za podzemni hidrant DN 396/391 Hawle Ar. N. 206-5 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 63/50
|  | kos | 2 |  | 0
- - dobava in montaža varilna spojka PE DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
- inox vijaki, podložke, tesnila in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
4 | Vozlišče V25
Navezava novega cevovoda PE 100 RC DN 63 SDR 11 PN16 na obstoječ vodovod PE 100 RC DN 63 SDR 11 PN16
- dobava in montaža univezalna dvojna spojka DN 50
|  | kos | 1 |  | 0
5 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe.
- cev PE DN 63
|  | kos | 1 |  | 0
- cev PE DN 110
|  | kos | 1 |  | 0
6 | Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču.
|  | komplet | 1 |  | 0
7 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 388 |  | 0
8 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 2 |  | 0
9 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 2 |  | 0
10 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m1 | 388 |  | 0
11 | Upravljavski nadzor s strani Prleška komunala d.o.o. po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti ponudbo s strani upravljalca.
|  | komplet | 1 |  | 0
12 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 7% montažnih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
|  |  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Zakoličba trase hišnih priklučkov
|  | m1 | 640 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 120 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta z odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 100 |  | 0
4 | Odstranitev tlakovcev na dostopih, ki jih prečka trasa hišnih priključkov in ponovno polaganje komplet z vsemi deli
|  | m2 | 30 |  | 0
5 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 338 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 84 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 384 |  | 0
7 | Izvedba horizontalnega podvrtavanja pod asfaltnim voziščem javne ceste, dovoznim priključkom in dobava cevi PE DN 90, ki ostane kasneje ostane kot zaščitna cev in vstavljanje vodovodne cevi PE 100 RC DN 32 in DN 40, vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli. (podvrtanje se izvaja v globini min. 1,20m pod asfaltnim voziščem. V ceni upoštevati tudi izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30cm.
- povprečna dolžina podvrtavanja ca. 5m:
|  | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 64 |  | 0
9 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 110 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 20 |  | 0
10 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 640 |  | 0
11 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 268 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v debelini 40cm z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 72 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 pod voznimi površinami v zgornjih 10 cm z komprimiranjem do zbitosti Ev2=80MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 18 |  | 0
14 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do zbitosti Ev2=80MPa pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovca
|  | m2 | 100 |  | 0
15 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 100 |  | 0
16 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 120 |  | 0
17 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 154 |  | 0
18 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 300 |  | 0
19 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 640 |  | 0
20 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 640 |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 7% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 40, DN 32 in DN 25 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 1, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
cev PE 100 PN 16 DN 40 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 60 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 32 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 580 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 25 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 90 |  | 0
2 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 110/34 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 34/32 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 6 |  | 0
3 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 110/46 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 34/32 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 1 |  | 0
4 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 63/34 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 46/40 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 11 |  | 0
5 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN 63/46 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 46/40 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 1 |  | 0
6 | Dobava in montaža teleskopske vgradne armature tip "H" za navrtalni oklep h=1,0 - 1,5m Hawle Ar. N. 960-01 (ali s podobnimi karakteristikami) z navojnim zvonom za privijačenje na zasun. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno nerjaveči vijačni material, z LTŽ cestno kapo DN 125 Hawle Ar. N. 180 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4057 DVGW testirano po EN 124-2, PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 19 |  | 0
7 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za hišni priključek vode z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - tlačno reducirni ventil 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 18 |  | 0
8 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 18 |  | 0
9 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m | 730 |  | 0
10 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m | 730 |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 7% montažnih del
|  | odstotek | 7% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
Rekonstrukcija vodovoda v delu naselja Spodnji Kamenščak
- Veja "S4" od vozlišča V23 do V24 v dolžini 167m; (PE 100 RC DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
- Veja "S5" od vozlišča V25 do V26 v dolžini 221m; (PE 100 RC DN 63, SDR 11, PN16, PAS 1075 tip 2)
REKAPITULACIJA:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - HIŠNI PRIKLJUČKI |  |  |  | 0
Skupaj veja "S4" in "S5" od vozlišča V23 do V26 v dolžini 388m: |  |  |  |  | 0
Za projekt se v skladu z 76. a členu ZDDV-1; DDV ne obračuna