## PRVA STRAN
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  | št.projekta: 21020
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
OBJEKT:
FEKALNA KANALIZACIJA V NASELJU KAMENŠČAK
INVESTITOR:
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240 Ljutomer
POPIS DEL

## REKAPITULACIJA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o.
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
R E K A P I T U L A C I J A
SKUPAJ
1. | GRAVITACIJSKI VODI | 0
2. | TLAČNI VODI | 0
3. | ČRPALIŠČA | 0
4. | NN električni priključki za črpališča | 0
5. | Električne inštalacije in električna oprema črpališč | 0
6. | OSTALA DELA | 0
7. | NEPREDVIDENA DELA - 7% | 0
| SKUPAJ BREZ DDV, v EUR | 0

## GRAVITACIJSKI VODI
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 21020
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
1. | GRAVITACIJSKI VODI
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu z zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
1.1 | KANAL SKG-1
1.1.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 312 |  | 0
1.1.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 83 |  | 0
1.1.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 42 |  | 0
1.1.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 20 |  | 0
1.1.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 12 |  | 0
1.1.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 8 |  | 0
1.1.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 20 |  | 0
1.1.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 12 |  | 0
1.1.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 8 |  | 0
1.1.10 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.1.11 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.1.12 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže višine do 1.0 m, komplet z jeklenimi stebri, betonskimi pasovnimi in točkovnimi temelji, nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 28 |  | 0
1.1.13 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.30 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 873
| - strojni izkop 90% | m3 | 785.7 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 87.3 |  | 0
1.1.14 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.30 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1139 |  | 0
1.1.15 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 312 |  | 0
1.1.16 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 140 |  | 0
1.1.17 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 312 |  | 0
1.1.18 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 384 |  | 0
1.1.19 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 15 |  | 0
1.1.20 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 9 |  | 0
1.1.21 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 4 |  | 0
1.1.22 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 136 |  | 0
1.1.23 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 136 |  | 0
1.1.24 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 145 |  | 0
1.1.25 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 145 |  | 0
1.1.26 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.1.10), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 13 |  | 0
1.1.27 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.1.11), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.1.28 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.1.29 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
1.1.30 | Dobava in vgradnja alu pletene mrežne ograje višine 1.0 m, komplet z alu stebri premera 48 mm (na 3 m), polnila iz pletiva pletena v obliki trapeza z velikostjo okenc 50x50 mm, alu napenjalno žico z napenjalci, točkovnimi temelji iz cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) premera 30 cm in globine 80 cm, izvedbo po navodilih proizvajalca, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 28 |  | 0
1.1.31 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 42 |  | 0
1.1.32 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 6 |  | 0
1.1.33 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.1.34 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.1.35 | Izvedba PODBOJA pod regionalno cesto za priključni jašek, komplet z uvlačenjem zaščitne kovinske cevi DN400 za vstavljanje fekalne cevi iz PVC DN160, izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, izvedbo vrtine ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 9 |  | 0
1.1.36 | Uvlačenje fekalne cevi PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v zaščitno cev na mestu prečkanja regionalne ceste za priključni jašek, komplet s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 9 |  | 0
1.1.37 | Izvedba PODBOJA pod regionalno cesto za priključno črpališče, komplet z uvlačenjem zaščitne kovinske cevi DN150 za vstavljanje fekalne cevi iz PE DN63, izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, izvedbo vrtine ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 28 |  | 0
1.1.38 | Uvlačenje fekalne cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v zaščitno cev na mestu prečkanja regionalne ceste za priključno črpališče, komplet s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 28 |  | 0
1.1.39 | Zasaditev drevesa Navadna tisa (Taxus baccat) višine cca 80 cm koreninsko balo v mreži (2 kom/m), komplet z nabavo, dostavo, zakoličenjem, izkopom sadilne luknje 1.5 x premer bale, vertikalnim razrahljanje 50 cm od sadilne luknje na vsako stran (lahko tudi z lopato), dodajanjem založnega gnojila 30 g na sadiko, ureditvijo zalivalne kotanje (sega čez premer koreninske grude), prvim izdatnim zalivanjem v času zasaditve, odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, planiranjem po končanih delih, zalivanjem v času vraščanja, garancijo 1 rastno sezono ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 127 |  | 0
1.1.40 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključnimi jaški po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.1.41 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključnimi jaški po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 312 |  | 0
1.1.42 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 312 |  | 0
1.1 | KANAL SKG-1 |  |  |  | 0
1.2 | KANAL SKG-2
1.2.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 217 |  | 0
1.2.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 434 |  | 0
1.2.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 217 |  | 0
1.2.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.80 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 348
| - strojni izkop 90% | m3 | 313.2 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 34.8 |  | 0
1.2.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.80 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 739 |  | 0
1.2.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 217 |  | 0
1.2.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 98 |  | 0
1.2.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 217 |  | 0
1.2.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 212 |  | 0
1.2.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 40 |  | 0
1.2.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.2.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 369 |  | 0
1.2.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 369 |  | 0
1.2.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 651 |  | 0
1.2.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 651 |  | 0
1.2.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.2.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.2.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 217 |  | 0
1.2.19 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.2.20 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.2.21 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključnimi jaški po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 217 |  | 0
1.2.22 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 217 |  | 0
1.2 | KANAL SKG-2 |  |  |  | 0
1.3 | KANAL SKG-3
1.3.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 309 |  | 0
1.3.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 98 |  | 0
1.3.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 49 |  | 0
1.3.4 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 25 |  | 0
1.3.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.3.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 4 |  | 0
1.3.7 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.3.8 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.3.9 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 4 |  | 0
1.3.10 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.3.11 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 9 |  | 0
1.3.12 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.3.13 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 902
| - strojni izkop 90% | m3 | 811.8 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 90.2 |  | 0
1.3.14 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1049 |  | 0
1.3.15 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 309 |  | 0
1.3.16 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 139 |  | 0
1.3.17 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 309 |  | 0
1.3.18 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 339 |  | 0
1.3.19 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 17 |  | 0
1.3.20 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 18 |  | 0
1.3.21 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 161 |  | 0
1.3.22 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 161 |  | 0
1.3.23 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 189 |  | 0
1.3.24 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 189 |  | 0
1.3.25 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.3.11), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 9 |  | 0
1.3.26 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.3.12), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.3.27 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.3.28 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
1.3.29 | Dobava in vgradnja alu pletene mrežne ograje višine 1.0 m, komplet z alu stebri premera 48 mm (na 3 m), polnila iz pletiva pletena v obliki trapeza z velikostjo okenc 50x50 mm, alu napenjalno žico z napenjalci, točkovnimi temelji iz cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) premera 30 cm in globine 80 cm, izvedbo po navodilih proizvajalca, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
1.3.30 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 49 |  | 0
1.3.31 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 6 |  | 0
1.3.32 | Izvedba PODBOJA pod regionalno cesto za priključni jašek, komplet z uvlačenjem zaščitne kovinske cevi DN400 za vstavljanje fekalne cevi iz PVC DN160, izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, izvedbo vrtine ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 10 |  | 0
1.3.33 | Uvlačenje fekalne cevi PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v zaščitno cev na mestu prečkanja regionalne ceste za priključni jašek, komplet s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 10 |  | 0
1.3.34 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 18 |  | 0
1.3.35 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 309 |  | 0
1.3.36 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 309 |  | 0
1.3.37 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.3.38 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 36 |  | 0
1.3.39 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 528 |  | 0
1.3.40 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 317 |  | 0
1.3 | KANAL SKG-3 |  |  |  | 0
1.4 | KANAL SKG-4
1.4.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 265 |  | 0
1.4.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 530 |  | 0
1.4.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 265 |  | 0
1.4.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.35 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 452
| - strojni izkop 90% | m3 | 406.8 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 45.2 |  | 0
1.4.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.35 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 956 |  | 0
1.4.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 265 |  | 0
1.4.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 119 |  | 0
1.4.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 265 |  | 0
1.4.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 285 |  | 0
1.4.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 48 |  | 0
1.4.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
1.4.12 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.4.13 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 2.0-2.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.4.14 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 451 |  | 0
1.4.15 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 451 |  | 0
1.4.16 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 795 |  | 0
1.4.17 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 795 |  | 0
1.4.18 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.4.19 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.4.20 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 265 |  | 0
1.4.21 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 7 |  | 0
1.4.22 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.4.23 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 19 |  | 0
1.4.24 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 265 |  | 0
1.4.25 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 265 |  | 0
1.4 | KANAL SKG-4 |  |  |  | 0
1.5 | KANAL SKG-5
1.5.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 102 |  | 0
1.5.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.5.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
1.5.4 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.5.5 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.5.6 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.30 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 173
| - strojni izkop 90% | m3 | 155.7 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 17.3 |  | 0
1.5.7 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.30 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 365 |  | 0
1.5.8 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 102 |  | 0
1.5.9 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 46 |  | 0
1.5.10 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 102 |  | 0
1.5.11 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 127 |  | 0
1.5.12 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
1.5.13 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.5.14 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.5.15 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
1.5.16 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
1.5.17 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 11 |  | 0
1.5.18 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
1.5.19 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.5.4), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.5.20 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.5.5), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.5.21 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.5.22 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.5.23 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.5.24 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.5.25 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.5.26 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 102 |  | 0
1.5.27 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 102 |  | 0
1.5.28 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.5.29 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 10 |  | 0
1.5.30 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 153 |  | 0
1.5.31 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 153 |  | 0
1.5 | KANAL SKG-5 |  |  |  | 0
1.6 | KANAL SKG-6
1.6.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 245 |  | 0
1.6.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 108 |  | 0
1.6.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 54 |  | 0
1.6.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.6.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.6.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.6.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.6.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.6.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.6.10 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.6.11 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.6.12 | Odstranitev obstoječe linijske kanalete z rešetko v asfaltu, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.6.13 | Odstranitev obstoječega prepusta (1 kom) iz BC DN300 z betonsko vtočno in iztočno glavo, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 9 |  | 0
1.6.14 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.10 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 780
| - strojni izkop 90% | m3 | 702 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 78 |  | 0
1.6.15 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.10 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 876 |  | 0
1.6.16 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 245 |  | 0
1.6.17 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 110 |  | 0
1.6.18 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 245 |  | 0
1.6.19 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 235 |  | 0
1.6.20 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 11 |  | 0
1.6.21 | Vgradnja zemljine od izkopa (G6-4 - G6-6), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 61 |  | 0
1.6.22 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 9 |  | 0
1.6.23 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.6.24 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 92 |  | 0
1.6.25 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 92 |  | 0
1.6.26 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 161 |  | 0
1.6.27 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 161 |  | 0
1.6.28 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.6.10), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.6.29 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.6.11), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.6.30 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.6.31 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
1.6.32 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 50 |  | 0
1.6.33 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.6.34 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 11 |  | 0
1.6.35 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 245 |  | 0
1.6.36 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 245 |  | 0
1.6.37 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 11 |  | 0
1.6.38 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih (2 kom), komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 18 |  | 0
1.6.39 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 306 |  | 0
1.6.40 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 184 |  | 0
1.6.41 | Dobava in vgradnja linijske kanalete ACO Monoblock PD100V ali enakovredne kanalete, komplet s čelno stranjo polno in čelno stranjo za cev DN100, izkopom, podbetoniranjem s pustim betonom C16/20, zasipom z nevezano nosilno plastjo enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa, izvedbo izpusta v obcestni jarek iz PVC kolena DN100/90 in cevi DN100/1000 ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.6 | KANAL SKG-6 |  |  |  | 0
1.7 | KANAL SKG-7
1.7.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 33 |  | 0
1.7.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.7.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.7.4 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.7.5 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.7.6 | Rušenje in odstranitev obstoječega malega betonskega tlakovca, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.7.7 | Odstranitev obstoječega prepusta (1 kom) iz BC DN300 z betonsko vtočno in iztočno glavo, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 10 |  | 0
1.7.8 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 152
| - strojni izkop 90% | m3 | 136.8 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 15.2 |  | 0
1.7.9 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 112 |  | 0
1.7.10 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 33 |  | 0
1.7.11 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 15 |  | 0
1.7.12 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 33 |  | 0
1.7.13 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 38 |  | 0
1.7.14 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
1.7.15 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.7.16 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.7.17 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.7.18 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 10 |  | 0
1.7.19 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.7.20 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.7.4), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.7.21 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.7.5), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.7.22 | Polaganje malega betonskega tlakovca iz gradbiščne deponije, komplet s frakcijo (4 - 8) za posteljico tlakovca debeline 10 cm ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
1.7.23 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.7.24 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.7.25 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 33 |  | 0
1.7.26 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.7.27 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.7.28 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 33 |  | 0
1.7.29 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 33 |  | 0
1.7.30 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.7.31 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih (1 kom), komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 10 |  | 0
1.7.32 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 50 |  | 0
1.7.33 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 50 |  | 0
1.7 | KANAL SKG-7 |  |  |  | 0
1.8 | KANAL SKG-9
1.8.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 261 |  | 0
1.8.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 287 |  | 0
1.8.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 144 |  | 0
1.8.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.10 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.8.11 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.8.12 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže višine do 1.0 m, komplet z jeklenimi stebri, betonskimi pasovnimi in točkovnimi temelji, nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 26 |  | 0
1.8.13 | Odstranitev obstoječe linijske kanalete z rešetko v asfaltu, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 15 |  | 0
1.8.14 | Odstranitev obstoječega prepusta (3 kom) iz BC DN300 z betonsko vtočno in iztočno glavo, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 30 |  | 0
1.8.15 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.70 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 531
| - strojni izkop 90% | m3 | 477.9 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 53.1 |  | 0
1.8.16 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.70 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 996 |  | 0
1.8.17 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 261 |  | 0
1.8.18 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 117 |  | 0
1.8.19 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 261 |  | 0
1.8.20 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 329 |  | 0
1.8.21 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 27 |  | 0
1.8.22 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 7 |  | 0
1.8.23 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.8.24 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 250 |  | 0
1.8.25 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 250 |  | 0
1.8.26 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 440 |  | 0
1.8.27 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 440 |  | 0
1.8.28 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.9.10), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 6 |  | 0
1.8.29 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.9.11), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.8.30 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.8.31 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
1.8.32 | Dobava in vgradnja alu pletene mrežne ograje višine 1.0 m, komplet z alu stebri premera 48 mm (na 3 m), polnila iz pletiva pletena v obliki trapeza z velikostjo okenc 50x50 mm, alu napenjalno žico z napenjalci, točkovnimi temelji iz cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) premera 30 cm in globine 80 cm, izvedbo po navodilih proizvajalca, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 26 |  | 0
1.8.33 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 144 |  | 0
1.8.34 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.8.35 | Izdelava priključknega jaška na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.8.36 | Izvedba PODBOJA pod regionalno cesto za priključno črpališče, komplet z uvlačenjem zaščitne kovinske cevi DN150 za vstavljanje fekalne cevi iz PE DN63, izkopom vhodne in zaključne gradbene jame, izvedbo vrtine ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 22 |  | 0
1.8.37 | Uvlačenje fekalne cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v zaščitno cev na mestu prečkanja regionalne ceste za priključno črpališče, komplet s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m | 22 |  | 0
1.8.38 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.8.39 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 361 |  | 0
1.8.40 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 361 |  | 0
1.8.41 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.8.42 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih (3 kom), komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 33 |  | 0
1.8.43 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 331 |  | 0
1.8.44 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 199 |  | 0
1.8.45 | Dobava in vgradnja linijske kanalete ACO Monoblock PD100V ali enakovredne kanalete, komplet s čelno stranjo polno in čelno stranjo za cev DN100, izkopom, podbetoniranjem s pustim betonom C16/20, zasipom z nevezano nosilno plastjo enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa, izvedbo izpusta v obcestni jarek iz PVC kolena DN100/90 in cevi DN100/1000 ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 15 |  | 0
1.8 | KANAL SKG-9 |  |  |  | 0
1.9 | KANAL SKG-10
1.9.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 32 |  | 0
1.9.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 64 |  | 0
1.9.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 32 |  | 0
1.9.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 51
| - strojni izkop 90% | m3 | 45.9 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 5.1 |  | 0
1.9.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 108 |  | 0
1.9.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 32 |  | 0
1.9.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 15 |  | 0
1.9.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 32 |  | 0
1.9.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 31 |  | 0
1.9.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 6 |  | 0
1.9.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.9.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 54 |  | 0
1.9.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 54 |  | 0
1.9.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 95 |  | 0
1.9.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 95 |  | 0
1.9.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.9.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.9.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 32 |  | 0
1.9.19 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.9.20 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (dolžina je 60.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 60.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.9.21 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.9.22 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 32 |  | 0
1.9.23 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 32 |  | 0
1.9 | KANAL SKG-10 |  |  |  | 0
1.10 | KANAL SKG-12
1.10.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 920 |  | 0
1.10.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1458 |  | 0
1.10.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 729 |  | 0
1.10.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.10.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.10.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.10.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.10.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.10.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.10.10 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.20 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1554
| - strojni izkop 90% | m3 | 1398.6 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 155.4 |  | 0
1.10.11 | Strojno ročni izkop humusa v debelini do 25 cm v območju obcestnega jarka (G12-58 - G16-17), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 7
| - strojni izkop 90% | m3 | 6.3 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 0.7 |  | 0
1.10.12 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.20 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3291 |  | 0
1.10.13 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 920 |  | 0
1.10.14 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 412 |  | 0
1.10.15 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 920 |  | 0
1.10.16 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 767 |  | 0
1.10.17 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 132 |  | 0
1.10.18 | Vgradnja zemljine od izkopa (G12-53 - G16-17), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 244 |  | 0
1.10.19 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 48 |  | 0
1.10.20 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 9 |  | 0
1.10.21 | Dobava in vgradnja umirjevalnega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev (višinska razlika med vtokom in iztokom je 50 cm) ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.10.22 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1240 |  | 0
1.10.23 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1240 |  | 0
1.10.24 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 2187 |  | 0
1.10.25 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2187 |  | 0
1.10.26 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.10.27 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.10.28 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 729 |  | 0
1.10.29 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 17 |  | 0
1.10.30 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 4 |  | 0
1.10.31 | Dobava in izvedba zavarovanja brežine obcestnega jarka iz zloženega kamnometa debeline do 25 cm zafugiranega v beton, komplet z dobavo in vgradnjo betona C16/20, dobavo in polaganjem kamnometa ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 28 |  | 0
1.10.32 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 58 |  | 0
1.10.33 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 920 |  | 0
1.10.34 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 920 |  | 0
1.10.35 | Dobava oz. izdelava in montaža markerja (tablice) za označevanje prečkanje obcestnega jarka, komplet z objemko za montažo na steber 6/4, pocinkanim steberom 50x2000 mm s plastično kapo, EKO sidrom iz pocinkanega materiala 50/600 mm s prirobnico, gumi tesnilom in vijaki ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.10 | KANAL SKG-12 |  |  |  | 0
1.11 | KANAL SKG-13
1.11.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.11.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 135 |  | 0
1.11.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 68 |  | 0
1.11.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 108
| - strojni izkop 90% | m3 | 97.2 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 10.8 |  | 0
1.11.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 229 |  | 0
1.11.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 68 |  | 0
1.11.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 31 |  | 0
1.11.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.11.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 66 |  | 0
1.11.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 13 |  | 0
1.11.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.11.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 115 |  | 0
1.11.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 115 |  | 0
1.11.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 203 |  | 0
1.11.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 203 |  | 0
1.11.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.11.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.11.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.11.19 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.11.20 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.11.21 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.11.22 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.11.23 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.11 | KANAL SKG-13 |  |  |  | 0
1.12 | KANAL SKG-14
1.12.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 518 |  | 0
1.12.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 105 |  | 0
1.12.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 79 |  | 0
1.12.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.12.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 7 |  | 0
1.12.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.12.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.12.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 7 |  | 0
1.12.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.12.10 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 21 |  | 0
1.12.11 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.12.12 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže višine do 1.0 m, komplet z jeklenimi stebri, betonskimi pasovnimi in točkovnimi temelji, nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 319 |  | 0
1.12.13 | Odstranitev obstoječega prepusta (9 kom) iz BC DN300 z betonsko vtočno in iztočno glavo, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 62 |  | 0
1.12.14 | Rezanje obstoječega AB betona sten in plošče do debeline 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.12.15 | Odstranitev AB stene in plošče, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
1.12.16 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili globine 8 m, ki se po končani gradnji NE odstranijo in ostanejo v zemlji, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 440 |  | 0
1.12.17 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.50 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1330
| - strojni izkop 90% | m3 | 1197 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 133 |  | 0
1.12.18 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.50 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1960 |  | 0
1.12.19 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 518 |  | 0
1.12.20 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 233 |  | 0
1.12.21 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 518 |  | 0
1.12.22 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 696 |  | 0
1.12.23 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 17 |  | 0
1.12.24 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 18 |  | 0
1.12.25 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.12.26 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 2.0-2.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.12.27 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 86 |  | 0
1.12.28 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 86 |  | 0
1.12.29 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 91 |  | 0
1.12.30 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 91 |  | 0
1.12.31 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.12.10), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 21 |  | 0
1.12.32 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.12.11), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.12.33 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.12.34 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.12.35 | Dobava in vgradnja alu pletene mrežne ograje višine 1.0 m, komplet z alu stebri premera 48 mm (na 3 m), polnila iz pletiva pletena v obliki trapeza z velikostjo okenc 50x50 mm, alu napenjalno žico z napenjalci, točkovnimi temelji iz cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) premera 30 cm in globine 80 cm, izvedbo po navodilih proizvajalca, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 319 |  | 0
1.12.36 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 518 |  | 0
1.12.37 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 8 |  | 0
1.12.38 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 25 |  | 0
1.12.39 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 518 |  | 0
1.12.40 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 518 |  | 0
1.12.41 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 25 |  | 0
1.12.42 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih (9 kom), komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 62 |  | 0
1.12.43 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 777 |  | 0
1.12.44 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 777 |  | 0
1.12 | KANAL SKG-14 |  |  |  | 0
1.13 | KANAL SKG-15
1.13.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 277 |  | 0
1.13.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 104 |  | 0
1.13.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 78 |  | 0
1.13.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.13.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.13.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.13.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.13.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.13.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.13.10 | Odstranitev obstoječega plastičnega smernika z votlim prerezom, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 12 |  | 0
1.13.11 | Odstranitev obstoječega prometnega znaka s stebričem in temeljem, komplet s skladiščenjem na gradbiščni deponiji ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.13.12 | Porušitev in odstranitev ograje iz žične mreže višine do 1.0 m, komplet z jeklenimi stebri, betonskimi pasovnimi in točkovnimi temelji, nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 49 |  | 0
1.13.13 | Odstranitev obstoječe linijske kanalete z rešetko v asfaltu, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.13.14 | Rušenje in odstranitev obstoječega malega betonskega tlakovca, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 14 |  | 0
1.13.15 | Odstranitev obstoječega prepusta (8 kom) iz BC DN300 z betonsko vtočno in iztočno glavo, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 64 |  | 0
1.13.16 | Rezanje obstoječega AB betona sten do debeline 20 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 2 |  | 0
1.13.17 | Odstranitev AB stene, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1 |  | 0
1.13.18 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.80 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1090
| - strojni izkop 90% | m3 | 981 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 109 |  | 0
1.13.19 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.80 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 944 |  | 0
1.13.20 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 277 |  | 0
1.13.21 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 124 |  | 0
1.13.22 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 277 |  | 0
1.13.23 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 321 |  | 0
1.13.24 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 16 |  | 0
1.13.25 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.13.26 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 78 |  | 0
1.13.27 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 78 |  | 0
1.13.28 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 78 |  | 0
1.13.29 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 78 |  | 0
1.13.30 | Postavitev plastičnega smernika skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.15.10), komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 12 |  | 0
1.13.31 | Postavitev prometnega znaka skladiščenega na gradbiščni deponiji (postavka 1.15.11), komplet s stebrički in betonskim temeljem, vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.13.32 | Polaganje malega betonskega tlakovca iz gradbiščne deponije, komplet s frakcijo (4 - 8) za posteljico tlakovca debeline 10 cm ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 14 |  | 0
1.13.33 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.13.34 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.13.35 | Dobava in vgradnja alu pletene mrežne ograje višine 1.0 m, komplet z alu stebri premera 48 mm (na 3 m), polnila iz pletiva pletena v obliki trapeza z velikostjo okenc 50x50 mm, alu napenjalno žico z napenjalci, točkovnimi temelji iz cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) premera 30 cm in globine 80 cm, izvedbo po navodilih proizvajalca, vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 49 |  | 0
1.13.36 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 277 |  | 0
1.13.37 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 7 |  | 0
1.13.38 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.13.39 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 277 |  | 0
1.13.40 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 277 |  | 0
1.13.41 | Dobava in izdelava prepusta ob revizijskem jašku dolžine 3.0 m, komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 13 |  | 0
1.13.42 | Dobava in izdelava prepusta na dovozih in križiščih (8 kom), komplet z dobavo in vgradnjo gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN315 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi, dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), dobavo in izdelavo AB sten debeline15 cm na vtoku in iztoku ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 64 |  | 0
1.13.43 | Strojni izkop zemlje III.-IV. kategorije za obcestni jarek globine do 1.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 415 |  | 0
1.13.44 | Humuziranje brežin v debelini do 15 cm z materialom od izkopa, komplet z dobavo in zasaditvijo s travnim semenom, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 415 |  | 0
1.13.45 | Dobava in vgradnja linijske kanalete ACO Monoblock PD100V ali enakovredne kanalete, komplet s čelno stranjo polno in čelno stranjo za cev DN100, izkopom, podbetoniranjem s pustim betonom C16/20, zasipom z nevezano nosilno plastjo enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa, izvedbo izpusta v obcestni jarek iz PVC kolena DN100/90 in cevi DN100/1000 ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 7 |  | 0
1.13 | KANAL SKG-15 |  |  |  | 0
1.14 | KANAL SKG-16
1.14.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1014 |  | 0
1.14.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 521 |  | 0
1.14.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 261 |  | 0
1.14.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.20 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1075
| - strojni izkop 90% | m3 | 967.5 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 107.5 |  | 0
1.14.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.20 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 2283 |  | 0
1.14.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 668 |  | 0
1.14.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 300 |  | 0
1.14.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 668 |  | 0
1.14.9 | Izdelava vodene vrtine premera 300 mm v zemljini III.-IV. kategorije za uvlačenje PE cevi DN225 po tehnologiji HDD, komplet s pripravo vhodne in zaključne gradbene jame, razpiranjem sten, dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 347 |  | 0
1.14.10 | Dobava in uvlačenje oplaščene cevi PE100 DN225 PN10 SDR17, komplet s sočelnim varjenjem cevi, vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 347 |  | 0
1.14.11 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 729 |  | 0
1.14.12 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 47 |  | 0
1.14.13 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 31 |  | 0
1.14.14 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.14.15 | Dobava in vgradnja kaskadnega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev (višinska razlika med vtokom in iztokom je 50 cm) ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.14.16 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 443 |  | 0
1.14.17 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 443 |  | 0
1.14.18 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 782 |  | 0
1.14.19 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 782 |  | 0
1.14.20 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.14.21 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.14.22 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 668 |  | 0
1.14.23 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v širini 3.0 m in debelini 10 cm na obstoječo neasfaltirano pot, komplet s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 123 |  | 0
1.14.24 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.14.25 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.14.26 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.14.27 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 34 |  | 0
1.14.28 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1014 |  | 0
1.14.29 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1014 |  | 0
1.14 | KANAL SKG-16 |  |  |  | 0
1.15 | KANAL SKG-18
1.15.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1661 |  | 0
1.15.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 383 |  | 0
1.15.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 192 |  | 0
1.15.4 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.15.5 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.15.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera nad 50 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.15.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.15.8 | Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.15.9 | Odstranitev panja s premerom nad 50 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.15.10 | Strojno ročni izkop humusa za fekalno kanalizacijo globine do 0.30 m (G18-48 - G18-51 in G18-53 - G18-55 ter G18-61 - Č-9), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 44
| - strojni izkop 90% | m3 | 39.6 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 4.4 |  | 0
1.15.11 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 7.0 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2443
| - strojni izkop 90% | m3 | 2198.7 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 244.3 |  | 0
1.15.12 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za jamo vodene vrtine širine do globine do 7.50 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 358
| - strojni izkop 90% | m3 | 322.2 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 35.8 |  | 0
1.15.13 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 7.0 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 5250 |  | 0
1.15.14 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1352 |  | 0
1.15.15 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 607 |  | 0
1.15.16 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1352 |  | 0
1.15.17 | Izdelava vodene vrtine premera 300 mm v zemljini III.-IV. kategorije za uvlačenje PE cevi DN225 po tehnologiji HDD, komplet s pripravo vhodne in zaključne gradbene jame, razpiranjem sten, dobavo vode in bentonita za potrebe vrtanja ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 309 |  | 0
1.15.18 | Dobava in uvlačenje oplaščene cevi PE100 DN225 PN10 SDR17, komplet s sočelnim varjenjem cevi, vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 309 |  | 0
1.15.19 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 1291 |  | 0
1.15.20 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 35 |  | 0
1.15.21 | Vgradnja zemljine od izkopa (G18-48 - G18-51, G18-53 - G18-55, G18-61 - Č-9), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 790 |  | 0
1.15.22 | Vgradnja humusa (G18-48 - G18-51, G18-53 - G18-55, G18-61 - Č-9), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 74 |  | 0
1.15.23 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 53 |  | 0
1.15.24 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.15.25 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 3.0-3.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.15.26 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 3.50-3.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.15.27 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 4.0-4.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.15.28 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 6.50-7.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.15.29 | Dobava in vgradnja umirjevalnega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 3.50-4.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev (višinska razlika med vtokom in iztokom je 50 cm) ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.15.30 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 326 |  | 0
1.15.31 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 326 |  | 0
1.15.32 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 575 |  | 0
1.15.33 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 575 |  | 0
1.15.34 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.15.35 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.15.36 | Dobava in polaganje zaščitnih cevi iz BC DN300 dolžine 12.0 m pri prečkanju s hudourniškim kanalom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.15.37 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 192 |  | 0
1.15.38 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v širini 3.0 m in debelini 10 cm na obstoječo neasfaltirano pot, komplet s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 301 |  | 0
1.15.39 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 13 |  | 0
Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.15.40 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 60 |  | 0
1.15.41 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1661 |  | 0
1.15.42 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 1661 |  | 0
1.15.43 | Dobava oz. izdelava in montaža markerja (tablice) za označevanje prečkanje s hudourniškim kanalom, komplet z objemko za montažo na steber 6/4, pocinkanim steberom 50x2000 mm s plastično kapo, EKO sidrom iz pocinkanega materiala 50/600 mm s prirobnico, gumi tesnilom in vijaki ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.15 | KANAL SKG-18 |  |  |  | 0
1.16 | KANAL SKG-19
1.16.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 457 |  | 0
1.16.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 913 |  | 0
1.16.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 457 |  | 0
1.16.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 2.20 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 739
| - strojni izkop 90% | m3 | 665.1 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 73.9 |  | 0
1.16.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.20 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1568 |  | 0
1.16.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 739 |  | 0
1.16.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 205 |  | 0
1.16.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 457 |  | 0
1.16.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 452 |  | 0
1.16.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 83 |  | 0
1.16.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 20 |  | 0
1.16.12 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.16.13 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 776 |  | 0
1.16.14 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 776 |  | 0
1.16.15 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 1369 |  | 0
1.16.16 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1369 |  | 0
1.16.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.16.18 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.16.19 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 457 |  | 0
1.16.20 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 17 |  | 0
1.16.21 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.16.22 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 21 |  | 0
1.16.23 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 457 |  | 0
1.16.24 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 457 |  | 0
1.16 | KANAL SKG-19 |  |  |  | 0
1.17 | KANAL SKG-20
1.17.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 136 |  | 0
1.17.2 | Strojno ročni izkop humusa za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 0.30 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 41
| - strojni izkop 90% | m3 | 36.9 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 4.1 |  | 0
1.17.3 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 4.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 207
| - strojni izkop 90% | m3 | 186.3 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 20.7 |  | 0
1.17.4 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 4.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 522 |  | 0
1.17.5 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 136 |  | 0
1.17.6 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 61 |  | 0
1.17.7 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 136 |  | 0
1.17.8 | Vgradnja zemljine od izkopa, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 146 |  | 0
1.17.9 | Vgradnja humusa, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 41 |  | 0
1.17.10 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 4 |  | 0
1.17.11 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.17.12 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.17.13 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.17.14 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 4 |  | 0
1.17.15 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 136 |  | 0
1.17.16 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 136 |  | 0
1.17 | KANAL SKG-20 |  |  |  | 0
1.18 | KANAL SKG-21
1.18.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 184 |  | 0
1.18.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 127 |  | 0
1.18.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 64 |  | 0
1.18.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 295
| - strojni izkop 90% | m3 | 265.5 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 29.5 |  | 0
1.18.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 626 |  | 0
1.18.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 184 |  | 0
1.18.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 83 |  | 0
1.18.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 184 |  | 0
1.18.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 201 |  | 0
1.18.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 12 |  | 0
1.18.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 11 |  | 0
1.18.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 108 |  | 0
1.18.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 108 |  | 0
1.18.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 191 |  | 0
1.18.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 191 |  | 0
1.18.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 6 |  | 0
1.18.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.18.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 64 |  | 0
1.18.19 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v širini 3.0 m in debelini 10 cm na obstoječo neasfaltirano pot, komplet s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 37 |  | 0
1.18.20 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 4 |  | 0
1.18.21 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.18.22 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 11 |  | 0
1.18.23 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 184 |  | 0
1.18.24 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 184 |  | 0
1.18 | KANAL SKG-21 |  |  |  | 0
1.19 | KANAL SKG-22
1.19.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 448 |  | 0
1.19.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 896 |  | 0
1.19.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 448 |  | 0
1.19.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 717
| - strojni izkop 90% | m3 | 645.3 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 71.7 |  | 0
1.19.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1523 |  | 0
1.19.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 448 |  | 0
1.19.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 201 |  | 0
1.19.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 448 |  | 0
1.19.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 436 |  | 0
1.19.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 81 |  | 0
1.19.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 23 |  | 0
1.19.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 761 |  | 0
1.19.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 761 |  | 0
1.19.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 1343 |  | 0
1.19.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1343 |  | 0
1.19.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.19.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
1.19.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 448 |  | 0
1.19.19 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.19.20 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.19.21 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.19.22 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 23 |  | 0
1.19.23 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 448 |  | 0
1.19.24 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 448 |  | 0
1.19 | KANAL SKG-22 |  |  |  | 0
1.20 | KANAL SKG-24
1.20.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 316 |  | 0
1.20.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 251 |  | 0
1.20.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 126 |  | 0
1.20.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.85 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 511
| - strojni izkop 90% | m3 | 459.9 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 51.1 |  | 0
1.20.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.85 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1085 |  | 0
1.20.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 316 |  | 0
1.20.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 142 |  | 0
1.20.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 316 |  | 0
1.20.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 124 |  | 0
1.20.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 23 |  | 0
1.20.11 | Vgradnja zemljine od izkopa (G24-6 - Č-9), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 223 |  | 0
1.20.12 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
1.20.13 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.50-2.0 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.20.14 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 213 |  | 0
1.20.15 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 213 |  | 0
1.20.16 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 376 |  | 0
1.20.17 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 376 |  | 0
1.20.18 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.20.19 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.20.20 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 126 |  | 0
1.20.21 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 2 |  | 0
1.20.22 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobavo in polaganjem kanalizacijskih cevi PE100 DN63 PN10 SDR17 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo priključnega črpališča HIDRO HA-FR - 700*1400 AKM s tehničnimi podatki in vsebino priključnega črpališča ali enakovrednega priključnega črpališča:
• plastični jašek dimenzije 700*1400 mm (premer*globina) s plastičnim pohodnim pokrovom,
• plovna stikala z nosilci le-teh,
• čistilni kos tlačne veje v črpališču, kar zagotavlja enostavno čiščenje tlačne vode,
• zatesnjeni priklopi,
• montirana notranja strojna instalacija (kroglični ventil, povratni ventil, tlačna cev, priključni fazoni),
• ločevanje faze tekočine,
• krmilna omarica,
• tlačni priključek KPE50,
• večfunkcijska črpalka AKM-01.27-77,
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
1.20.23 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 11 |  | 0
1.20.24 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 316 |  | 0
1.20.24 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 316 |  | 0
1.20 | KANAL SKG-24 |  |  |  | 0
1.21 | KANAL SKG-25
1.21.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 335 |  | 0
1.21.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 199 |  | 0
1.21.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 100 |  | 0
1.21.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.85 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 541
| - strojni izkop 90% | m3 | 486.9 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 54.1 |  | 0
1.21.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.85 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 1148 |  | 0
1.21.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 335 |  | 0
1.21.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 151 |  | 0
1.21.8 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 335 |  | 0
1.21.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 373 |  | 0
1.21.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 18 |  | 0
1.21.11 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 14 |  | 0
1.21.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 169 |  | 0
1.21.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 169 |  | 0
1.21.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 298 |  | 0
1.21.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 298 |  | 0
1.21.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.21.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
1.21.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 100 |  | 0
1.21.19 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v širini 3.0 m in debelini 10 cm na obstoječo neasfaltirano pot, komplet s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 71 |  | 0
1.21.20 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 5 |  | 0
1.21.21 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 14 |  | 0
1.21.22 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 335 |  | 0
1.21.23 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 355 |  | 0
1.21 | KANAL SKG-25 |  |  |  | 0
1.22 | KANAL SKG-26
1.22.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.22.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 50 |  | 0
1.22.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 25 |  | 0
1.22.4 | Odstranitev obstoječih betonskih robnikov vključno s temeljem, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 5 |  | 0
1.22.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 1.0 m in globine do 1.60 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 102
| - strojni izkop 90% | m3 | 91.8 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 10.2 |  | 0
1.22.6 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.60 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 217 |  | 0
1.22.7 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 68 |  | 0
1.22.8 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 31 |  | 0
1.22.9 | Dobava in polaganje gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 na že pripravljeno posteljico, komplet s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.22.10 | Izdelava priključka PVC cevi DN200 na obstoječi PE revizijski jašek, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
1.22.11 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 18 |  | 0
1.22.12 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
1.22.13 | Vgradnja zemljine od izkopa (G26-1 - G26-3), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 50 |  | 0
1.22.14 | Dobava in vgradnja revizijskega jaška iz polietilena PE DN800 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), priključkom na kanalsko PVC cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.22.15 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 43 |  | 0
1.22.16 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 43 |  | 0
1.22.17 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 75 |  | 0
1.22.18 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 75 |  | 0
1.22.19 | Dobava in polaganje tipskih obcestnih betonskih robnikov iz cementnega betona C25/30 dimenzije 15/25 cm in dolžine 1.0 m, komplet z izkopom, temeljem iz cementnega betona C16/20 Dmax32 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) dimenzije 30/35 cm, dobavo in vgradnjo cementne malte za zapolnitev stikov ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 5 |  | 0
1.22.20 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.22.21 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
1.22.22 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
1.22.23 | Izdelava priključka na kanalizacijo, komplet z:
- zakoličbo in varovanjem zakoličbe,
- rezanjem obstoječega asfalta do debeline 10 cm,
- rušenjem in odstranitvijo obstoječega asfalta v debelini do 10 cm z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- strojno ročni izkopom (povprečna dolžina je 15.0 m v cestišču in zelenici) zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.80 m in globine do 1.0 m z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje,
- planiranjem dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi,
- dobavo in vgrajevanjo frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610),
- dobava in polaganjem gladkih kanalizacijskih cevi iz PVC materiala (SN8) DN160 po standardu SIST EN 1401-1 v dolžini 15.0 m na že pripravljeno posteljico, izvedbo priklopa (vodotesni stik) na revizijski in priključni jašek, s tesnili, spojnimi in fazonskimi elementi, atestom za vodotesnost cevi,
- dobavo in vgradnjo jaška iz polietilena PE DN500 globine 1.0 m s pokrovom narejanim v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 (okrogle oblike 500 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen),
- dobavo in vgrajevanjem zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64 s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju (cestišče in utrjene površine),
- fino izravnavo in valjanjem tampona pred asfaltiranjem (cestišče in utrjene površine),
- dobavo in vgrajevanjem nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm (cestišče in utrjene površine),
- pobrizgom očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2 (cestišče in utrjena površina),
- dobavo in vgrajevanjem obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm (cestišče in utrjena površina),
- humuziranjem in zatravitvijo (zelenica),
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 3 |  | 0
1.22.24 | Izvedba preskusa tesnosti jaškov vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat)), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 3 |  | 0
1.22.25 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po cevnih odsekih od jaška do jaška vključno z vsemi priključki po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.22.26 | Izpiranje in snemanje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 68 |  | 0
1.22 | KANAL SKG-26 |  |  |  | 0
1.23 | REKAPITULACIJA
1.1 | KANAL SKG-1 |  |  |  | 0
1.2 | KANAL SKG-2 |  |  |  | 0
1.3 | KANAL SKG-3 |  |  |  | 0
1.4 | KANAL SKG-4 |  |  |  | 0
1.5 | KANAL SKG-5 |  |  |  | 0
1.6 | KANAL SKG-6 |  |  |  | 0
1.7 | KANAL SKG-7 |  |  |  | 0
1.8 | KANAL SKG-9 |  |  |  | 0
1.9 | KANAL SKG-10 |  |  |  | 0
1.10 | KANAL SKG-12 |  |  |  | 0
1.11 | KANAL SKG-13 |  |  |  | 0
1.12 | KANAL SKG-14 |  |  |  | 0
1.13 | KANAL SKG-15 |  |  |  | 0
1.14 | KANAL SKG-16 |  |  |  | 0
1.15 | KANAL SKG-18 |  |  |  | 0
1.16 | KANAL SKG-19 |  |  |  | 0
1.17 | KANAL SKG-20 |  |  |  | 0
1.18 | KANAL SKG-21 |  |  |  | 0
1.19 | KANAL SKG-22 |  |  |  | 0
1.20 | KANAL SKG-24 |  |  |  | 0
1.21 | KANAL SKG-25 |  |  |  | 0
1.22 | KANAL SKG-26 |  |  |  | 0
1. | GRAVITACIJSKI VODI |  |  |  | 0

## TLAČNI VODI
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 21020
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
2. | TLAČNI VODI
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu z zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
2.1 | KANAL SKT-1
2.1.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 244 |  | 0
2.1.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 487 |  | 0
2.1.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 219 |  | 0
2.1.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 1.55 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 308
| - strojni izkop 90% | m3 | 277.2 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 30.8 |  | 0
2.1.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.55 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 732 |  | 0
2.1.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 219 |  | 0
2.1.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 75 |  | 0
2.1.8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 244 |  | 0
2.1.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 195 |  | 0
2.1.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 39 |  | 0
2.1.11 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 390 |  | 0
2.1.12 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 390 |  | 0
2.1.13 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 730 |  | 0
2.1.14 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 730 |  | 0
2.1.15 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
2.1.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
2.1.17 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 244 |  | 0
2.1.18 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 244 |  | 0
2.1.19 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 244 |  | 0
2.1.20 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 244 |  | 0
2.1.21 | Dobava in vgradnja čistilnega revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), dobavo in montažo čistilnega T kosa DN200 s prirobnicami in zgornjim čepom, dobavo in montažo 2x R kosa DN200/DN90 s prirobnicami, dobavo in montažo 2x prirobnice na PE cev, priključkom na kanalsko PE cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.1 | KANAL SKT-1 |  |  |  | 0
2.2 | KANAL SKT-2
2.2.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 278 |  | 0
2.2.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 158 |  | 0
2.2.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 71 |  | 0
2.2.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 1.90 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 364
| - strojni izkop 90% | m3 | 327.6 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 36.4 |  | 0
2.2.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.90 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 863 |  | 0
2.2.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 250 |  | 0
2.2.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 85 |  | 0
2.2.8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 278 |  | 0
2.2.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 216 |  | 0
2.2.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 13 |  | 0
2.2.11 | Vgradnja zemljine od izkopa (T2-7 - T2-9), komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 51 |  | 0
2.2.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 126 |  | 0
2.2.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 126 |  | 0
2.2.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 237 |  | 0
2.2.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 237 |  | 0
2.2.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 10 |  | 0
2.2.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 15 |  | 0
2.2.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 79 |  | 0
2.2.19 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 278 |  | 0
2.2.20 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 278 |  | 0
2.2.21 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 278 |  | 0
2.2.22 | Dobava in vgradnja čistilnega revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), dobavo in montažo čistilnega T kosa DN200 s prirobnicami in zgornjim čepom, dobavo in montažo 2x R kosa DN200/DN90 s prirobnicami, dobavo in montažo 2x prirobnice na PE cev, priključkom na kanalsko PE cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.2 | KANAL SKT-2 |  |  |  | 0
2.3 | KANAL SKT-4
2.3.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 85 |  | 0
2.3.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 168 |  | 0
2.3.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 75 |  | 0
2.3.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 1.40 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 107
| - strojni izkop 90% | m3 | 96.3 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 10.7 |  | 0
2.3.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.40 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 253 |  | 0
2.3.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 75 |  | 0
2.3.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 26 |  | 0
2.3.8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 85 |  | 0
2.3.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 67 |  | 0
2.3.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 14 |  | 0
2.3.11 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 135 |  | 0
2.3.12 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 135 |  | 0
2.3.13 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 253 |  | 0
2.3.14 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 253 |  | 0
2.3.15 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
2.3.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
2.3.17 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 85 |  | 0
2.3.18 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 85 |  | 0
2.3.19 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 85 |  | 0
2.3.20 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 85 |  | 0
2.3 | KANAL SKT-4 |  |  |  | 0
2.4 | KANAL SKT-6
2.4.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 151 |  | 0
2.4.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 302 |  | 0
2.4.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 136 |  | 0
2.4.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 1.40 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 190
| - strojni izkop 90% | m3 | 171 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 19 |  | 0
2.4.5 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.40 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 452 |  | 0
2.4.6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 136 |  | 0
2.4.7 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 47 |  | 0
2.4.8 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 151 |  | 0
2.4.9 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 120 |  | 0
2.4.10 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 25 |  | 0
2.4.11 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 241 |  | 0
2.4.12 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 241 |  | 0
2.4.13 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 452 |  | 0
2.4.14 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 452 |  | 0
2.4.15 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
2.4.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
2.4.17 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 151 |  | 0
2.4.18 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 151 |  | 0
2.4.19 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 151 |  | 0
2.4.20 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 151 |  | 0
2.4.21 | Dobava in vgradnja čistilnega revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), dobavo in montažo čistilnega T kosa DN200 s prirobnicami in zgornjim čepom, dobavo in montažo 2x R kosa DN200/DN90 s prirobnicami, dobavo in montažo 2x prirobnice na PE cev, priključkom na kanalsko PE cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.4 | KANAL SKT-6 |  |  |  | 0
2.5 | KANAL SKT-7
2.5.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 48 |  | 0
2.5.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 92 |  | 0
2.5.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 46 |  | 0
2.5.4 | Porušitev in odstranitev penelne jeklene ograje višine do 1.0 m, komplet z jeklenimi stebri, betonskimi pasovnimi in točkovnimi temelji, nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 10 |  | 0
2.5.5 | Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
2.5.6 | Posek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm in odstranitev vej, komplet z razrezom, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.5.7 | Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm, komplet z odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.5.8 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 1.40 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 60
| - strojni izkop 90% | m3 | 54 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 6 |  | 0
2.5.9 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.40 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 141 |  | 0
2.5.10 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 43 |  | 0
2.5.11 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 15 |  | 0
2.5.12 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 48 |  | 0
2.5.13 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 37 |  | 0
2.5.14 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 8 |  | 0
2.5.15 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 77 |  | 0
2.5.16 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 77 |  | 0
2.5.17 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 144 |  | 0
2.5.18 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 144 |  | 0
2.5.19 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
2.5.20 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 2 |  | 0
2.5.21 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 48 |  | 0
2.5.22 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 48 |  | 0
2.5.23 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 48 |  | 0
2.5.24 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 48 |  | 0
2.5 | KANAL SKT-7 |  |  |  | 0
2.6 | KANAL SKT-8
2.6.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 258 |  | 0
2.6.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 185 |  | 0
2.6.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 84 |  | 0
2.6.4 | Rušenje in odstranitev obstoječega malega betonskega tlakovca, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 9 |  | 0
2.6.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 2.20 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 345
| - strojni izkop 90% | m3 | 310.5 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 34.5 |  | 0
2.6.6 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 2.20 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 816 |  | 0
2.6.7 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 232 |  | 0
2.6.8 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 79 |  | 0
2.6.9 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 255 |  | 0
2.6.10 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 251 |  | 0
2.6.11 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 15 |  | 0
2.6.12 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 148 |  | 0
2.6.13 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 148 |  | 0
2.6.14 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 277 |  | 0
2.6.15 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 277 |  | 0
2.6.16 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 7 |  | 0
2.6.17 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 5 |  | 0
2.6.18 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 93 |  | 0
2.6.19 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v širini 3.0 m in debelini 10 cm na obstoječo neasfaltirano pot, komplet s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 50 |  | 0
2.6.20 | Polaganje malega betonskega tlakovca iz gradbiščne deponije, komplet s frakcijo (4 - 8) za posteljico tlakovca debeline 10 cm ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 9 |  | 0
2.6.21 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 258 |  | 0
2.6.22 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 258 |  | 0
2.6.23 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 258 |  | 0
2.6.24 | Dobava in vgradnja čistilnega revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), dobavo in montažo čistilnega T kosa DN200 s prirobnicami in zgornjim čepom, dobavo in montažo 2x R kosa DN200/DN90 s prirobnicami, dobavo in montažo 2x prirobnice na PE cev, priključkom na kanalsko PE cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.6 | KANAL SKT-8 |  |  |  | 0
2.9 | KANAL SKG-9
2.9.1 | Izvedba zakoličbe osi fekalne kanalizacije, varovanje zakoličbe in postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 284 |  | 0
2.9.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 17 |  | 0
2.9.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 8 |  | 0
2.9.4 | Rušenje in odstranitev obstoječega malega betonskega tlakovca, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 121 |  | 0
2.9.5 | Odstranitev obstoječih betonskih robnikov vključno s temeljem, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 4 |  | 0
2.9.6 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije za fekalno kanalizacijo širine do 0.90 m in globine do 1.40 m, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 357
| - strojni izkop 90% | m3 | 321.3 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 35.7 |  | 0
2.9.7 | Razpiranje sten kanala pri srednjem pritisku zemljine do globine izkopa 1.40 m, komplet z opažem ter vsemi pmožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 850 |  | 0
2.9.8 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice TIP 1 (SIST EN 1610) za položitev cevi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 255 |  | 0
2.9.9 | Dobava in vgrajevanje frakcija 4-8 mm za posteljico debeline 10 cm spodaj, okrog cevi in debeline 15 cm zgoraj (SIST EN 1610), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 87 |  | 0
2.9.10 | Dobava in polaganje kanalizacijskih cevi PE100 DN90 PN10 SDR17 na že pripravljeno posteljico, komplet z vsem pritrdilnim, spojnim in veznim materialom, atestom za vodotesnost cevi ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 284 |  | 0
2.9.11 | Izdelava priključka PE cevi DN90 na obstoječi revizijski jašek iz PE, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.9.12 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 271 |  | 0
2.9.13 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 20 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
2.9.14 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 14 |  | 0
2.9.15 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 14 |  | 0
2.9.16 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 14 |  | 0
2.9.17 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 14 |  | 0
2.9.18 | Dobava in polaganje tipskih obcestnih betonskih robnikov iz cementnega betona C25/30 dimenzije 15/25 cm in dolžine 1.0 m, komplet z izkopom, temeljem iz cementnega betona C16/20 Dmax32 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) dimenzije 30/35 cm, dobavo in vgradnjo cementne malte za zapolnitev stikov ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 2 |  | 0
2.9.19 | Dobava in polaganje tipskih vrtnih betonskih robnikov iz cementnega betona C25/30 dimenzije 5/20 cm in dolžine 1.0 m, komplet z izkopom, temeljem iz cementnega betona C16/20 Dmax32 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) dimenzije 20/30 cm, dobavo in vgradnjo cementne malte za zapolnitev stikov ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 2 |  | 0
2.9.20 | Polaganje malega betonskega tlakovca iz gradbiščne deponije, komplet s frakcijo (4 - 8) za posteljico tlakovca debeline 10 cm ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 121 |  | 0
2.9.21 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN200 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z vodovodom, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.9.22 | Dobava in polaganje zaščitne gladke cevi iz PVC materiala (SN8) DN110 po standardu SIST EN 1401-1 dolžine 3.0 m pri prečkanju kanalizacije z elektro in TK vodi, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.9.23 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 8 |  | 0
2.9.24 | Dobava in vgrajevanje nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v širini 3.0 m in debelini 10 cm na obstoječo neasfaltirano pot, komplet s komprimiranjem v plasteh do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 63 |  | 0
2.9.25 | Izvedba preskusa tesnosti cevovoda po SIST EN1610 z zrakom - preskus po metodi LC 100 mbar nadtlaka, ki ga izvede akreditiran (registriran, usposobljen in od izvajalca neodvisen) preskusni laboratorij (izvajalec preskusa mora poročilu priložiti veljavno akreditacijsko listino (potrdilo o usposobljenosti laboratorija) ter veljavno dokazilo o umerjenosti merilnih instrumentov (kalibracijski certifikat), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 284 |  | 0
2.9.26 | Dobava in polaganje opozorilnega traku z napisom "KANALIZACIJA" 30 cm nad cevjo, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 284 |  | 0
2.9.27 | Izpiranje fekalne kanalizacije po končanih delih, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 284 |  | 0
2.9.28 | Dobava in vgradnja čistilnega revizijskega jaška iz polietilena PE DN1000 globine 1.0-1.50 m, komplet z izkopom, zasipom iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) in komprimiranjem v plasteh 20 cm do zbitosti 80 MPa, dobavo in montažo pokrova narejanega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda C250 (kvadratne oblike 600x600 mm z antikorozijsko zaščito - bitumen) z vgrajenim protihrupnim vložkom, prostorom za vzvod, s katerim dvignemo zaklenjen pokrov, napisom kanalizacija, AB prstanom iz cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013, SIST 1026:2016), armaturo S500 (SIST EN 10080:2005), dobavo in montažo čistilnega T kosa DN200 s prirobnicami in zgornjim čepom, dobavo in montažo 2x R kosa DN200/DN90 s prirobnicami, dobavo in montažo 2x prirobnice na PE cev, priključkom na kanalsko PE cev ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
2.9 | KANAL SKG-9 |  |  |  | 0
2.10 | REKAPITULACIJA
2.1 | KANAL SKT-1 |  |  |  | 0
2.2 | KANAL SKT-2 |  |  |  | 0
2.3 | KANAL SKT-4 |  |  |  | 0
2.4 | KANAL SKT-6 |  |  |  | 0
2.5 | KANAL SKT-7 |  |  |  | 0
2.6 | KANAL SKT-8 |  |  |  | 0
2.9 | KANAL SKG-9 |  |  |  | 0
2. | TLAČNI VODI |  |  |  | 0

## ČRPALIŠČA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 21020
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
3. | ČRPALIŠČA
Splošno: Vsa gradbena dela se morajo izvajati po veljavnih tehničnih predpisih, normativih, standardih in zakonodajo. Vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih standardov in predpisov s tega področja ter morajo imeti izjavo o lastnostih, oziroma v skladu z zakonom o gradbenih proizvodih. V enoto cene je potrebno zajeti uporabo delovnih odrov, prevoz na gradbišče ter vertikalni in horizontalni transport na gradbišču in eventuelno uporabo avtodvigala na gradbišču.
3.1 | ČRPALIŠČE Č1
3.1.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.1.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 18 |  | 0
3.1.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.1.4 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 165 |  | 0
3.1.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 70
| - strojni izkop 90% | m3 | 63 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 7 |  | 0
3.1.6 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.1.7 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.1.8 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.1.9 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.1.10 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.1.11 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.1.12 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.1.13 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.1.14 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.1.15 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.1.16 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 3.50 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.1.17 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 3475 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo 2x priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.92.A.2.51D s številko 96177667,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.1.18 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 19000 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.1.19 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda D400 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim asfaltom v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.1.20 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.1.21 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 47 |  | 0
3.1.22 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 25 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
3.1.23 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.1.24 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.1.25 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 18 |  | 0
3.1.26 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.1 | ČRPALIŠČE Č1 |  |  |  | 0
3.2 | ČRPALIŠČE Č2
3.2.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.2.2 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 170 |  | 0
3.2.3 | Strojno ročni izkop humusa v debelini do 25 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 4
| - strojni izkop 90% | m3 | 3.6 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 0.4 |  | 0
3.2.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 69
| - strojni izkop 90% | m3 | 62.1 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 6.9 |  | 0
3.2.5 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.2.6 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.2.7 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.2.8 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.2.9 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.2.10 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.2.11 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.2.12 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.2.13 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.2.14 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.2.15 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 3.60 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.2.16 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 3665 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo 2x priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.40.A.2.51D s številko 96177664,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.2.17 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 8000 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.2.18 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim betonom C30/37 v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.2.19 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.2.20 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 49 |  | 0
3.2.21 | Vgradnja zemljine od izkopa, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 4 |  | 0
3.2 | ČRPALIŠČE Č2 |  |  |  | 0
3.3 | ČRPALIŠČE Č4
3.3.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.3.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 18 |  | 0
3.3.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.3.4 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 184 |  | 0
3.3.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 78
| - strojni izkop 90% | m3 | 70.2 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 7.8 |  | 0
3.3.6 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.3.7 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.3.8 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.3.9 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.3.10 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.3.11 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.3.12 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.3.13 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.3.14 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.3.15 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.3.16 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 4.0 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.3.17 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 4065 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo 2x priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.40.A.4.51D s številko 96177663,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.3.18 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 4000 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.3.19 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda D400 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim asfaltom v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.3.20 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.3.21 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 54 |  | 0
3.3.22 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 25 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
3.3.23 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.3.24 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.3.25 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 18 |  | 0
3.3.26 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.3 | ČRPALIŠČE Č4 |  |  |  | 0
3.4 | ČRPALIŠČE Č6
3.4.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.4.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 18 |  | 0
3.4.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.4.4 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 148 |  | 0
3.4.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 61
| - strojni izkop 90% | m3 | 54.9 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 6.1 |  | 0
3.4.6 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.4.7 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.4.8 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.4.9 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.4.10 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.4.11 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.4.12 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.4.13 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.4.14 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.4.15 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.4.16 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 2.90 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.4.17 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 2945 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.22.A.4.50D s številko 96177662,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.4.18 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 5000 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.4.19 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda D400 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim asfaltom v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.4.20 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.4.21 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 41 |  | 0
3.4.22 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 25 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
3.4.23 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.4.24 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.4.25 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 18 |  | 0
3.4.26 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.4 | ČRPALIŠČE Č6 |  |  |  | 0
3.5 | ČRPALIŠČE Č7
3.5.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.5.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 18 |  | 0
3.5.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.5.4 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 159 |  | 0
3.5.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 66
| - strojni izkop 90% | m3 | 59.4 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 6.6 |  | 0
3.5.6 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.5.7 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.5.8 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.5.9 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.5.10 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.5.11 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.5.12 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.5.13 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.5.14 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.5.15 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.5.16 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 3.20 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.5.17 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 2945 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.13.A.4.50D s številko 96177660,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.5.18 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 4000 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.5.19 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda D400 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim asfaltom v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.5.20 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.5.21 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 42 |  | 0
3.5.22 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 25 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
3.5.23 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.5.24 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.5.25 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 18 |  | 0
3.5.26 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.5 | ČRPALIŠČE Č7 |  |  |  | 0
3.6 | ČRPALIŠČE Č8
3.6.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.6.2 | Rezanje obstoječega asfalta do debeline 10 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 18 |  | 0
3.6.3 | Rušenje in odstranitev obstoječega asfalta v debelini do 10 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.6.4 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 149 |  | 0
3.6.5 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 62
| - strojni izkop 90% | m3 | 55.8 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 6.2 |  | 0
3.6.6 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.6.7 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.6.8 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.6.9 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.6.10 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.6.11 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.6.12 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.6.13 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.6.14 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.6.15 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.6.16 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 2.90 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.6.17 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 2995 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo 2x priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.40.A.2.51D s številko 96177664,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.6.18 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 5500 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.6.19 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda D400 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim asfaltom v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.6.20 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.6.21 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 40 |  | 0
3.6.22 | Dobava in vgrajevanje tampona iz zrnate kamnine - 3. kategorije (drobljenec) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-32 v debelini do 25 cm, komplet s komprimiranjem do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 3 |  | 0
3.6.23 | Fina izravnava in valjanje tampona pred asfaltiranjem, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.6.24 | Dobava in vgrajevanje nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B50/70 A3 v debelini 7 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 11 |  | 0
3.6.25 | Pobrizg očiščenega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo porabe 0.5 kg/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. (pred izdelavo obrabne plasti asfalta) | m2 | 18 |  | 0
3.6.26 | Dobava in vgrajevanje obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B70/100 A3 v debelini 4 cm, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 18 |  | 0
3.6 | ČRPALIŠČE Č8 |  |  |  | 0
3.7 | ČRPALIŠČE Č9
3.7.1 | Izvedba zakoličbe črpališča, varovanje zakoličbe, postavitev prečnih profilov, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.7.2 | Izdelava zagatne stene z Larssen jeklenimi profili, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 226 |  | 0
3.7.3 | Strojno ročni izkop humusa v debelini do 25 cm, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na gradbiščno deponijo in razkladanjem ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 4
| - strojni izkop 90% | m3 | 3.6 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 0.4 |  | 0
3.7.4 | Strojno ročni izkop zemlje III.-IV. kategorije, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom odpadnega materiala na stalno deponijo, razkladanjem in plačilom taks za deponiranje ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 96
| - strojni izkop 90% | m3 | 86.4 |  | 0
| - ročni izkop 10% | m3 | 9.6 |  | 0
3.7.5 | Znižanje talne vode cca. 1.0 m izpod kote izkopa gradbene jame z eno črpalko zadostne kapacitete, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi (ocena, obračun po dejanskih stroških). | ur | 250 |  | 0
3.7.6 | Planiranje dna gradbene jame, komplet s potrebnim koprimiranjem ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 16 |  | 0
3.7.7 | Dobava in vgrajevanje posteljice iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) v debelini 30 cm pod podložni beton talne plošče, komplet s komprimiranjem do zbitosti 100 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 5 |  | 0
3.7.8 | Dobava in vgrajevanje podložnega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) pod AB talno in krovno ploščo prereza 0.08 - 0.12 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.7.9 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C25/30 XC2 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB talno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.7.10 | Dobava in vgrajevanje naklonskega cementnega betona C12/15 Dmax 32 S4 (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) okrog črpališča pri talni plošči prereza nad 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.7.11 | Dobava in vgrajevanje cementnega betona C30/37 XC4/XD1/XF3 CI 0,2 Dmax32 S4 PV-II (SIST EN 206:2013 in SIST 1026:2016) v AB krovno ploščo prereza 0.20 - 0.30 m3/m2, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 2 |  | 0
3.7.12 | Dobava, vezanje, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armatura S500 (SIST EN 10080:2005), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi.
| - do fi 12 mm | kg | 167 |  | 0
| - mreže | kg | 309 |  | 0
3.7.13 | Izdelava enostranskega opaža podložnega betona talne in krovne plošče višine do 10 cm po obodu, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m | 25 |  | 0
3.7.14 | Izdelava enostranskega opaža AB talne in krovne plošče ter naklonskega betona višine do 30 cm po obodu in odprtini, komplet z opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.7.15 | Izdelava enostranskega opaža AB krovne plošče okroglega črpališča s spodnje strani, komplet s podpiranjem do višine 5.25 m, opaževanjem, razopaževanjem in čiščenjem opaža ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 10 |  | 0
3.7.16 | Dobava in vgradnja kompletnega črpališča GRUNDFOSS premera 1800 mm in višine 5315 mm iz GRP (kombinacija steklenih vlaken in polimera) materiala (črpališče in njegovi sestavni deli se lahko nadomestijo z enakovrednim materialom), komplet z:
- dobavo in vgradnjo priključka za ventilacijo iz PVC DN200 v plašča črpališča,
- dobava in montaža lestve iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in vgradnjo 2x priključka za dovodno cev iz PVC DN200 v plašč črpališča,
- dobavo in montažo 2x avtomatske spojke DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x zasuna DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobavo in montažo 2x nepovratnega ventila DN80 iz nodularne litine z epoxy premazom,
- dobava in montaža cevovoda DN80 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobava in montaža priključka za izpiranje DN50 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301),
- dobavo in montažo 2x črpalke GRUNDFOS SEV.80.80.60.A.2.51D s številko 96177665,
- dobavo in vgradnjo odprtine za kable iz PVC DN110 v plašča črpališča,
| - vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
3.7.17 | Dobava in montaža zračnika fi 200 iz nerjavečega jekla V2A AISI 304 (EN 1.4301) skupne dolžine 6000 mm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi | kom | 1 |  | 0
3.7.18 | Dobava in vgradnja pokrova ACO Secant (art. št. 1510.13.03) iz nodularne litine ali enakovrednega pokrova narejenega v skladu s standardom SIST EN 124-2:2015 za razreda B125 svetle odprtine 1050 x 1300 mm, komplet z okvirjem iz nodularne litine, tovarniško nameščene kontaktne vodoodbojne površine, zaklepom, mehansko obdelavo naležne in stranske površine pokrova in okvirja, vgrajenim betonom C30/37 v pokrovu ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
3.7.19 | Dobava in vgradnja estrudiranega polistirena debeline 10 cm, komplet z vsem pritrdilnim in veznim materialom ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m2 | 3 |  | 0
3.7.20 | Dobava in vgrajevanje zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije (gramoz) iz zmrzlinsko odpornega materiala 0-64, komplet s komprimiranjem v plasteh po 20 cm do zbitosti 80 MPa in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 75 |  | 0
3.7.21 | Vgradnja zemljine od izkopa, komplet z nakladanjem na kamion, odvozom materiala iz gradbiščne deponije in razkladanjem, komprimiranjem in obračunom v komprimiranem stanju ter z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | m3 | 4 |  | 0
3.7 | ČRPALIŠČE Č9 |  |  |  | 0
3.8 | REKAPITULACIJA
3.1 | ČRPALIŠČE Č1 |  |  |  | 0
3.2 | ČRPALIŠČE Č2 |  |  |  | 0
3.3 | ČRPALIŠČE Č4 |  |  |  | 0
3.4 | ČRPALIŠČE Č6 |  |  |  | 0
3.5 | ČRPALIŠČE Č7 |  |  |  | 0
3.6 | ČRPALIŠČE Č8 |  |  |  | 0
3.7 | ČRPALIŠČE Č9 |  |  |  | 0
3. | ČRPALIŠČA |  |  |  | 0

## 3.1_FKK Kamenščak_NN
ELTRIS inženiring d.o.o.
Čentiba, Lendavska cesta 7
E-mail: info@eltris.si
3.1 | REKAPITULACIJA: NN električni priključki za črpališča
Poz. | Opis | [5 empty] | Znesek v € brez DDV
3.1.1 | NN priključek - črpališče Č1 | [5 empty] | 0
3.1.2 | NN priključek - črpališče Č2 | [5 empty] | 0
3.1.3 | NN priključek - črpališče Č4 | [5 empty] | 0
3.1.4 | NN priključek - črpališče Č6 | [5 empty] | 0
3.1.5 | NN priključek - črpališče Č7 | [5 empty] | 0
3.1.6 | NN priključek - črpališče Č8 | [5 empty] | 0
3.1.7 | NN priključek - črpališče Č9 | [5 empty] | 0
| Vrednost del brez DDV | [5 empty] | 0
Poz. | Električna oznaka | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
3.1.1 | NN priključek - črpališče Č1 | [5 empty] | 0
3.1.1.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.1.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 2 | kom
3.1.1.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.1.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.1.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Odlaganje materiala na rob jarka, ter zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem po plasteh Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 0.5 | m3
3.1.1.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.5 | m3
3.1.1.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.1.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 2 | m
3.1.1.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 1 | m
3.1.1.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 3 | m
3.1.1.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.1.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.1.4.2 |  | Izvedba vodotesne kabelske spojke na obstoječem kablovodu in novim kablom NA2XY-J 4x70+1,5, vključno z vsem priborom Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.1.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.1.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem |  | 14 | kW
3.1.1.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.1.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 4 | ura
3.1.1.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura
3.1.2 | NN priključek - črpališče Č2 | [5 empty] | 0
3.1.2.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.2.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 4 | kom
3.1.2.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.2.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.2.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Odlaganje materiala na rob jarka, ter zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem po plasteh Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 1 | m3
3.1.2.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.6 | m3
3.1.2.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.2.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 105 | m
3.1.2.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 102 | m
3.1.2.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 108 | m
3.1.2.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.2.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.2.4.2 |  | Uvlačenje in priključitev energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5, v obstoječem razdelilniku, vključno z vsemi gradbenimi deli Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.2.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.2.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem - črpališče |  | 14 | kW
3.1.2.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.2.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 4 | ura
3.1.2.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura
3.1.3 | NN priključek - črpališče Č4 | [5 empty] | 0
3.1.3.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.3.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 4 | kom
3.1.3.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.3.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.3.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Odlaganje materiala na rob jarka, ter zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem po plasteh Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 1 | m3
3.1.3.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.6 | m3
3.1.3.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.3.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 45 | m
3.1.3.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 40 | m
3.1.3.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 55 | m
3.1.3.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.3.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.3.4.2 |  | Priključitev energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5, na oporišču NN omrežja, vključno z nosilci za pritditev kabla na oporišče in mehansko zaščito Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.3.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.3.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem |  | 14 | kW
3.1.3.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.3.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 4 | ura
3.1.3.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura
3.1.4 | NN priključek - črpališče Č6 | [5 empty] | 0
3.1.4.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.4.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 4 | kom
3.1.4.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.4.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.4.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Odlaganje materiala na rob jarka, ter zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem po plasteh Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 4.5 | m3
3.1.4.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.5 | m3
3.1.4.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.4.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 34 | m
3.1.4.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 30 | m
3.1.4.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 44 | m
3.1.4.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.4.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.4.4.2 |  | Priključitev energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5, na oporišču NN omrežja, vključno z nosilci za pritditev kabla na oporišče in mehansko zaščito Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.4.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.4.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem |  | 14 | kW
3.1.4.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.4.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 4 | ura
3.1.4.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura
3.1.5 | NN priključek - črpališče Č7 | [5 empty] | 0
3.1.5.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.5.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 4 | kom
3.1.5.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.5.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.5.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Odlaganje materiala na rob jarka, ter zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem po plasteh Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 8.6 | m3
3.1.5.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.5 | m3
3.1.5.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.5.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 67 | m
3.1.5.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 63 | m
3.1.5.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 77 | m
3.1.5.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.5.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.5.4.2 |  | Priključitev energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5, na oporišču NN omrežja, vključno z nosilci za pritditev kabla na oporišče in mehansko zaščito Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.5.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.5.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem |  | 14 | kW
3.1.5.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.5.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 4 | ura
3.1.5.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura
3.1.6 | NN priključek - črpališče Č8 | [5 empty] | 0
3.1.6.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.6.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 4 | kom
3.1.6.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.6.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.6.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Odlaganje materiala na rob jarka, ter zasutje z izkopanim materialom z nabijanjem po plasteh Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 2.8 | m3
3.1.6.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.5 | m3
3.1.6.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.6.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 75 | m
3.1.6.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 67 | m
3.1.6.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 80 | m
3.1.6.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.6.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.6.4.2 |  | Uvlačenje in priključitev energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5, v obstoječi transformatorski postaji, vključno z vsemi gradbenimi deli Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.6.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.6.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem |  | 14 | kW
3.1.6.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.6.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 4 | ura
3.1.6.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura
3.1.7 | NN priključek - črpališče Č9 | [5 empty] | 0
3.1.7.1 | Pripravljalna dela | [5 empty] | 0
3.1.7.1.1 |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov s strani upravljalca komunalnega voda |  | 4 | kom
3.1.7.1.2 |  | Označitev gradbišča, cestne zapore, komplet izdelava elaborata in strošek postavitev delnih zapor in usmerjanja prometa skladno z elaburatom |  | 1 | kompl.
3.1.7.2 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.1.7.2.1 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine za kabelski jarek, širine do 1.0 m in globine do 1.0 m, planiranje dna ročno. Nalaganje materiala na kamion in odvoz v urejeno komunalno deponijo Dimenzije izkopa: 0.4m x 0.8m |  | 12 | m3
3.1.7.2.2 |  | Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine, v območju komunalnih vodov in drugih objektov. Odlaganje materiala na rob jarka, planiranje dna ročno, ter zasutje z izkopanim materialom |  | 0.5 | m3
3.1.7.2.3 |  | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 8 cm |  | 80 | m
3.1.7.2.4 |  | Odstranitev asfalta, nalaganje materiala na kamion in odvoz v urejeno komunalno deponijo |  | 32 | m2
3.1.7.2.5 |  | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm, zrnavosti 0/32 mm - zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh do primerne zbitosti |  | 4 | m3
3.1.7.2.6 |  | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini nad 40 cm, zrnavosti 0/63mm - zasip kabelskega jarka z utrjevanjem po plasteh do primerne zbitosti |  | 8 | m3
3.1.7.2.7 |  | Dobava in vgradnja betona - obbetoniranje plastične cevi pod voznimi površinami in podložni beton za razdelilnik Beton MB 10 |  | 12 | m3
3.1.7.2.8 |  | Fino planiranje in priprava tampona pred asfaltiranjem, dobava materiala, planum in utrditev z nabijanem po plasteh |  | 32 | m2
3.1.7.2.9 |  | Asfaltiranje cestišča s finim asfaltom BB8 , komplet s premazom spojev in posipom |  | 32 | m2
3.1.7.3 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev
3.1.7.3.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 200 | m
3.1.7.3.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 195 | m
3.1.7.3.3 |  | Kabel 4x70+2,5mm2, energetski, UV odporen NA2XY-J 4x70+2,5 |  | 210 | m
3.1.7.4 | Montažna dela | [5 empty] | 0
3.1.7.4.1 |  | Kontrolne meritve energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5 kabla pred priključitvijo na NN omrežje |  | 1 | kom
3.1.7.4.2 |  | Priključitev energetskega kabla NA2XY-J 4x70+1,5, na oporišču NN omrežja, vključno z nosilci za pritditev kabla na oporišče in mehansko zaščito Opomba: naročiti pri Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.7.5 | Ostala dela | [5 empty] | 0
3.1.7.5.1 |  | Stroški omrežnine za priključno moč - po pogodbi o priključitvi za priključno močo za 14kW po ceniku SODO za ostali odjem |  | 14 | kW
3.1.7.5.2 |  | Neposredni stroški priklučitve po pogodbi o priključitvi po ceniku Elektro Maribor |  | 1 | kom
3.1.7.5.3 |  | Nadzor, stikalne manipulacije, prevzem in ostali stroški upravljalca distribucijskega omrežja |  | 6 | ura
3.1.7.5.4 |  | Stroški urejanja pridobitve dokumentov v zvezi z izvedbo NN elektro priključka, koordinacija in vodenja celotnega postopka priključitve |  | 2 | ura

## 3.2_FKK Kamenšak črpališča
ELTRIS inženiring d.o.o.
Čentiba, Lendavska cesta 7
E-mail: info@eltris.si
3.2 | REKAPITULACIJA: Električne inštalacije in električna oprema črpališč
Poz. | Opis | [5 empty] | Znesek v € brez DDV
3.2.1 | Črpališče Č1 | [5 empty] | 0
3.2.2 | Črpališče Č2 | [5 empty] | 0
3.2.3 | Črpališče Č4 | [5 empty] | 0
3.2.4 | Črpališče Č6 | [5 empty] | 0
3.2.5 | Črpališče Č7 | [5 empty] | 0
3.2.6 | Črpališče Č8 | [5 empty] | 0
3.2.7 | Črpališče Č9 | [5 empty] | 0
3.2.8 | Ureditev priključkov za priključna črpališča | [5 empty] | 0
3.2.9 | Splošna dela | [5 empty] | 0
| Vrednost del brez DDV | [5 empty] | 0
Poz. | Električna oznaka | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena na enoto v € brez DDV | Znesek v € brez DDV
3.2.1 | Črpališče Č1 | [5 empty] | 0
3.2.1.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.1.1.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.1.1.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.1.1.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.1.1.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.1.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.1.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.1.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.1.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.1.3 | Razdelilnik PMRČ1 - RČRP1 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.1.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.1.3.2 | F1-3 | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=20A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.3 | F4-6 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.4 | P1 | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.1.3.5 | X0 | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.1.3.6 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.1.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.1.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.1.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.1.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.1.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.1.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.1.3.24 | 6F1, 9F1 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p tip AC, Ik=10kA BM017325-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.25 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.1.3.26 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.27 | 6F1, 9F1 | Prigradno stikalo, 2M kontakta, 250VAC/4A, zaskočna montaža BM900022-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.1.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.1.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.1.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.1.3.39 | 5K2, 5K3, 6K2, 8K2, 9K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 10 | kom
3.2.1.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.1.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.1.3.42 | 6K2, 8K2, 9K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 4 | kom
3.2.1.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.1.3.44 | 6A1, 9A1 | Mehki zagon za motorske pogone, 460V, 25A, 11kW, 3f, SMC-3 150-C25NBD | Allen Bradley | 2 | kom
3.2.1.3.45 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.1.3.46 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.1.3.47 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.1.3.48 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.1.3.49 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.1.3.50 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.1.3.51 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.1.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.1.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.1.3.54 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.1.3.55 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.1.3.56 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.1.3.57 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.1.3.58 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 18 | kom
3.2.1.3.59 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.1.3.60 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.1.3.61 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.1.3.62 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.1.3.63 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.1.3.64 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.1.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.1.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.1.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.1.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.1.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.1.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.1.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.1.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.1.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.1.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.1.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.1.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.1.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.1.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.1.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.1.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.2 | Črpališče Č2 | [5 empty] | 0
3.2.2.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.2.1.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.2.1.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.2.1.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.2.1.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.2.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.2.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.2.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.2.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.2.3 | Razdelilnik PMRČ2 - RČRP2 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.2.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.2.3.2 |  | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=20A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.4 |  | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.2.3.5 |  | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.2.3.6 |  | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.2.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.2.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.2.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.2.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.2.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.2.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.2.3.24 | 6F1, 9F1 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p tip AC, Ik=10kA BM017316-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.25 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.2.3.26 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.27 | 6F1, 9F1 | Prigradno stikalo, 2M kontakta, 250VAC/4A, zaskočna montaža BM900022-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.2.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.2.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.2.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.2.3.39 | 5K2, 5K3, 6K2, 8K2, 9K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 10 | kom
3.2.2.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.2.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.2.3.42 | 6K2, 8K2, 9K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 4 | kom
3.2.2.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.2.3.44 | 6A1, 9A1 | Mehki zagon za motorske pogone, 460V, 16A, 7.5kW, 3f, SMC-3 150-C16NBD | Allen Bradley | 2 | kom
3.2.2.3.45 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.2.3.46 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.2.3.47 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.2.3.48 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.2.3.49 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.2.3.50 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.2.3.51 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.2.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.2.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.2.3.54 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.2.3.55 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.2.3.56 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.2.3.57 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.2.3.58 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 18 | kom
3.2.2.3.59 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.2.3.60 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.2.3.61 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.2.3.62 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.2.3.63 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.2.3.64 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.2.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.2.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.2.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.2.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.2.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.2.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.2.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.2.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.2.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.2.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.2.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.2.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.2.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.2.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.2.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.2.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.3 | Črpališče Č4 | [5 empty] | 0
3.2.3.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.3.1.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.3.1.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.3.1.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.3.1.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.3.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.3.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.3.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.3.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.3.3 | Razdelilnik PMRČ4 - RČRP4 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.3.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.3.3.2 |  | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=20A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.4 |  | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.3.3.5 |  | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.3.3.6 |  | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.3.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.3.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.3.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.3.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.3.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.3.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.3.3.24 | 6F1, 9F1 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p tip AC, Ik=10kA BM017316-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.25 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.3.3.26 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.27 | 6F1, 9F1 | Prigradno stikalo, 2M kontakta, 250VAC/4A, zaskočna montaža BM900022-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.3.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.3.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.3.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.3.3.39 | 5K2, 5K3, 6K2, 8K2, 9K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 10 | kom
3.2.3.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.3.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.3.3.42 | 6K2, 8K2, 9K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 4 | kom
3.2.3.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.3.3.44 | 6A1, 9A1 | Mehki zagon za motorske pogone, 460V, 16A, 7.5kW, 3f, SMC-3 150-C16NBD | Allen Bradley | 2 | kom
3.2.3.3.45 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.3.3.46 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.3.3.47 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.3.3.48 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.3.3.49 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.3.3.50 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.3.3.51 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.3.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.3.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.3.3.54 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.3.3.55 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.3.3.56 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.3.3.57 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.3.3.58 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 18 | kom
3.2.3.3.59 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.3.3.60 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.3.3.61 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.3.3.62 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.3.3.63 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.3.3.64 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.3.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.3.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.3.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.3.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.3.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.3.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.3.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.3.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.3.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.3.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.3.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.3.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.3.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.3.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.3.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.3.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.4 | Črpališče Č6 | [5 empty] | 0
3.2.4.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.4.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.4.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.4.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.4.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.4.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.4.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.4.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.4.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.4.3 | Razdelilnik PMRČ6 - RČRP6 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.4.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.4.3.2 |  | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=20A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.4 |  | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.4.3.5 |  | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.4.3.6 |  | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.4.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.4.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.4.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.4.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.4.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.4.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.4.3.24 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.4.3.25 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.26 | 6Q1, 9Q1 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir=4.0-6.3A, Ik=100kA BE506300-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.27 | 6Q1, 9Q1 | Dodatni kontakti, 2NO za motorsko zaščitno stikalo BE072898-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.4.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.4.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.4.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.4.3.39 | 5K2, 5K3, 8K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 8 | kom
3.2.4.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.4.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.42 | 8K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 2 | kom
3.2.4.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.4.3.44 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.4.3.45 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.4.3.46 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.4.3.47 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.4.3.48 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.4.3.49 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.4.3.50 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.4.3.51 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.4.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.4.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.4.3.54 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.4.3.55 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.4.3.56 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.4.3.57 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 12 | kom
3.2.4.3.58 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.4.3.59 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.4.3.60 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.4.3.61 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.4.3.62 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.4.3.63 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.4.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.4.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.4.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.4.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.4.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.4.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.4.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.4.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.4.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.4.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.4.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.4.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.4.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.4.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.4.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.4.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.5 | Črpališče Č7 | [5 empty] | 0
3.2.5.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.5.1.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.5.1.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.5.1.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.5.1.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.5.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.5.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.5.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.5.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.5.3 | Razdelilnik PMRČ7 - RČRP7 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.5.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.5.3.2 |  | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=20A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.4 |  | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.5.3.5 |  | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.5.3.6 |  | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.5.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.5.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.5.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.5.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.5.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.5.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.5.3.24 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.5.3.25 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.26 | 6Q1, 9Q1 | Motorsko zaščitno stikalo, 3p, Ir=4.0-6.3A, Ik=100kA BE506300-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.27 | 6Q1, 9Q1 | Dodatni kontakti, 2NO za motorsko zaščitno stikalo BE072898-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.5.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.5.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.5.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.5.3.39 | 5K2, 5K3, 8K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 8 | kom
3.2.5.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.5.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.42 | 8K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 2 | kom
3.2.5.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.5.3.44 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.5.3.45 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.5.3.46 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.5.3.47 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.5.3.48 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.5.3.49 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.5.3.50 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.5.3.51 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.5.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.5.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.5.3.54 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.5.3.55 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.5.3.56 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.5.3.57 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 12 | kom
3.2.5.3.58 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.5.3.59 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.5.3.60 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.5.3.61 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.5.3.62 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.5.3.63 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.5.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.5.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.5.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.5.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.5.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.5.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.5.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.5.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.5.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.5.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.5.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.5.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.5.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.5.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.5.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.5.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.6 | Črpališče Č8 | [5 empty] | 0
3.2.6.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.6.1.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.6.1.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.6.1.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.6.1.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.6.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.6.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.6.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.6.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.6.3 | Razdelilnik PMRČ8 - RČRP8 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.6.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.6.3.2 |  | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=20A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.4 |  | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.6.3.5 |  | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.6.3.6 |  | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.6.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.6.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.6.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.6.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.6.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.6.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.6.3.24 | 6F1, 9F1 | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p tip AC, Ik=10kA BM017316-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.25 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.6.3.26 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.27 | 6F1, 9F1 | Prigradno stikalo, 2M kontakta, 250VAC/4A, zaskočna montaža BM900022-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.6.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.6.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.6.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.6.3.39 | 5K2, 5K3, 6K2, 8K2, 9K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 10 | kom
3.2.6.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.6.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.6.3.42 | 6K2, 8K2, 9K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 4 | kom
3.2.6.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.6.3.44 | 6A1, 9A1 | Mehki zagon za motorske pogone, 460V, 16A, 7.5kW, 3f, SMC-3 150-C16NBD | Allen Bradley | 2 | kom
3.2.6.3.45 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.6.3.46 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.6.3.47 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.6.3.48 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.6.3.49 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.6.3.50 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.6.3.51 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.6.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.6.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.6.3.54 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.6.3.55 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.6.3.56 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.6.3.57 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.6.3.58 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 18 | kom
3.2.6.3.59 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.6.3.60 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.6.3.61 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.6.3.62 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.6.3.63 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.6.3.64 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.6.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.6.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.6.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.6.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.6.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.6.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.6.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.6.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.6.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.6.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.6.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.6.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.6.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.6.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.6.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.6.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.7 | Črpališče Č9 | [5 empty] | 0
3.2.7.1 | Gradbena dela | [5 empty] | 0
3.2.7.1.1 |  | Strojno/ročni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine kabelskega jarka za potrebe za potrebe izvedbe AB temelja razdelilnika, planiranje dna ročno, Odlaganje materiala na rob jarka, zasutje z izkopanim materialom, ter odvoz odvečnega materiala v urejeno komunalno deponijo Dimenzija izkopa za razdelilnik: 2.0 x 1.0 x 1.0m |  | 2 | m3
3.2.7.1.2 |  | Kompletna izdelava AB temelja za razdelilnik, komplet z izdelavo opaža, betonom armaturo, ter odstranitvijo opaža Dimenzije temelja 1.6 x 1.0 x 0.3m |  | 1 | kom
3.2.7.1.3 |  | Izdelava preboja jaška črpališča iz armiranega poliestra, za potrebe vstavitve zaščitne cevi premera 110mm |  | 1 | kom
3.2.7.1.4 |  | Vstavitev zaščitne cevi premera 110mm, ter tesnitev preboja z kislinsko odporno tesnilno maso |  | 1 | kom
3.2.7.2 | Vodovni material | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
Opomba: kabli za vgrajeno opremo (črpalke, plovna stikala in nivojska sonda so v dobavi opreme)
3.2.7.2.1 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 110mm, rdeče barve STIGMAFLEX 110mm |  | 10 | m
3.2.7.2.2 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 5 | m
3.2.7.2.3 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10 |  | 4 | m
3.2.7.3 | Razdelilnik PMRČ9 - RČRP9 | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.7.3.1 |  | Prostostoječ razdelilnik z ohišjem in streho iz nerjaveče pločevine, dimenzij 1600mm (600+1000) x 1000mm x 320mm (ŠxVxG), dvojna vrata, ločen priključno merilni del in krmilni del, tritočkovna zapirala, ključavnica distribiterja na priključno merilnem delu, ključavnica upravljalca na krmilnem delu, z dvema okencema za odčitavanje na priključno merilnem delu, dovod spodaj, odvodi spodaj, komplet z montažno in števčno ploščo, ter priborom za namestitev na armirano betonski podstavek, izveden v zaščita IP65 |  | 1 | kom
Oprema priključno merilni del
3.2.7.3.2 |  | Varovalčni ločilnik, NV0, 160A, 3p, montaža na letev SI332000-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=25A - 3 kom | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.3 |  | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 3+0, TNC Uc=275V, In=25kA, Imax=100kA IS211330-A | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.4 |  | Merilna naprava za direktno, nizkonapetostno, 3 fazno, več tarifno merjenje električne energije, delovna energija, z dajalnikom impulza in odklopnikom, skladno s soglasjem za priključitev |  | 1 | kom
3.2.7.3.5 |  | Priključna sponka 70mm2, z maticami za spajanje kablov s kabelskimi čevlji, zaprti tip z zaščito pred dotikom WFF 70 | Weidmueller | 4 | kom
3.2.7.3.6 |  | Priključna vrstna vrstna sponka 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 5 | kom
3.2.7.3.7 |  | Zaključne ploščice za priključne sponke, končna držala priključnih sponk in nosilci oznak sponk |  | 1 | kompl.
3.2.7.3.8 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NA2XY-J 4x70+1,5mm2 NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 2 | kom
3.2.7.3.9 |  | Drobni in spojni montažni in označitveni material, kabelski kanali, PE zbiralka, izvedba ožičenja, vezava razdelilnika, napisna ploščica 60x20mm z imenom razdelilnika in oznake na vratih, hidroskopično polnilo, funkcionalni preizkus z izdajo potrdila o preizkusu |  | 1 | kompl.
Oprema krmilni del
3.2.7.3.10 | 1Q1 | Preklopno ločilno stikalo 1-0-2, za vgradnjo na letev, 40A, 4P, 10kA IN882008-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.11 | 1U1 | Prenapetostni odvodnik, razred I+II, 4p Uc=300V, Iimp=12,5kA, In=20kA, Imax=65kA T1H-300-4+0-R | Raycap | 1 | kom
3.2.7.3.12 | 3U1 | Prenapetostni odvodnik, razred III, 2p Uc=320V, Ii=5kA, Imax=10kA DMG 20/300 (2+0) | Raycap | 1 | kom
3.2.7.3.13 | 2H1 | Svetilka 11 W, energijsko varčna, 2G7, 900lm, 10.000h, s stikalom in z vtičnico, magnetna pritrditev IU008530-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.14 | 2E1, 2E2 | Grelec za razdelilnik, 60W/100°C, 230V, s priključno sponko IUK08343-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.15 | 2S1 | Termostat za grelec, 0 - 60° C, 1 mirni kontakt IUK08565-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.16 | 2X1 | Energetska vtičnica za montažo na DIN letev, 230V, 2P+PE z LED signalizacijo BZ325003-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.17 |  | Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve ASDRA400-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.18 | 1X2 | CEE-Vtikač, 5-polni, 32A, 400V, IP44 YY714532-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.19 | 1F1 | Zaščitno stikalo na diferenčni tok, RCCB, 40A/4-p/300mA tip A Puls, Ik=10kA BC054130-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.20 | 1M1 | Pogon, daljinski, FSA, za avtomatski vklop zaščitnega stikala na diferenčni tok BD900907-A | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.21 | 2F1 | Kombinirano zaščitno stikalo C16/30mA, 1p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.22 | 1F2 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p + N tip AC, Ik=10kA BM017606-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.23 | 2F3, 2F4, 4F1 | Instalacijski odklopnik, C, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM017106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.7.3.24 | 6F1, 9F1 | Instalacijski odklopnik, C, 25A, 3p tip AC, Ik=10kA BM017325-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.25 | 3F1, 4F2, 4F3 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p tip AC, Ik=10kA BM018106-- | Schrack | 3 | kom
3.2.7.3.26 | 2F2 | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 3p tip AC, Ik=10kA BM018306-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.27 | 6F1, 9F1 | Prigradno stikalo, 2M kontakta, 250VAC/4A, zaskočna montaža BM900022-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.28 | 4T1 | Ločilni transformator 230V/24V, 30VA LP602003T- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.29 | 8K1, 11K1 | Kontaktor LTD - 3P - AC-3 440V 12 A, Coil 230 V AC, 5,5kW LTD01213-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.30 | 7S1 | Vmesnik za pritrditev tipk (čelni) MM216374-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.31 | 7S1 | Kontakt zapiralni, čelna montaža, serija RMQ TITAN MM216376-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.32 | 7S1 | Tipka, modra, vzmetna MM216600-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.33 | 6H1, 9H1 | Zelena signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900007-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.34 | 5H1, 5H2, 7H1, 10H1 | Rdeča signalna lučka Ø22 z vgrajeno LED 24V MM900008-- | Schrack | 4 | kom
3.2.7.3.35 | 2K1, 5K1, 5K4, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtično podnožje, logična izvedba, za PT5-releje 14-polno, 6A PT78742--- | Schrack | 7 | kom
3.2.7.3.36 | 5K1, 5K4 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 24V AC, serija PT PT570524-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.37 | 2K1, 6K1, 7K1, 9K1, 10K1 | Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT PT570730-- | Schrack | 5 | kom
3.2.7.3.38 | 2U1 | Rele, nadzor zaporedja faz, 3-fazni, 2 preklopna kontakta UR6P3052-- | Schrack | 1 | kom
3.2.7.3.39 | 5K2, 5K3, 6K2, 8K2, 9K2, 11K2, 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Vtično podnožje, za RT-releje YRT78626-- | Schrack | 10 | kom
3.2.7.3.40 | 12K1, 12K2, 12K3, 12K4 | Rele 24VDC 2CO XT484LC4-- | Schrack | 4 | kom
3.2.7.3.41 | 5K2, 5K3 | Rele 24VAC 2CO XT484R24-- | Schrack | 2 | kom
3.2.7.3.42 | 6K2, 8K2, 9K2, 11K2 | Rele 230VAC 2CO XT484T30-- | Schrack | 4 | kom
3.2.7.3.43 | 8S1, 8S2, 11S1, 11S2 | Stikalo, preklopno, 20A, 2-polno, 1-0-2 IN002108-- | Schrack | 4 | kom
3.2.7.3.44 | 6A1, 9A1 | Mehki zagon za motorske pogone, 460V, 25A, 11kW, 3f, SMC-3 150-C25NBD | Allen Bradley | 2 | kom
3.2.7.3.45 | 7A1, 10A1 | Vhodni modul za črpalko za povezavo s senzorji črpalke IO113 | Grundfos | 2 | kom
3.2.7.3.46 | 13A2 | Telemetrijski krmilnik TBOX LT2-530-4G komunikacija: LTE, RS-485, RS-232, Ethernet, Wi-Fi digitalni vhodi/izhodi: 16 analogni vhodi: 8 napajanje: 10 - 30VDC lastnosti: PLC, datalogger 65.000 zapisov, alarm manager, master in slave, podpora protokolu DNP3.0 in Modbus, web server LT2-530-4G | Ovarro | 1 | kom
3.2.7.3.47 | 13A1 | 5" barvni grafični displej na dotik IP65, kompatibilen s telemetrijskim krmilnikom TBOX LT2-530-4G | Samkoon | 1 | kom
3.2.7.3.48 | 3G1 | Napajalnik 230V/24VDC, 60W, montaža na letev MDR-60-24 | MeanWell | 1 | kom
3.2.7.3.49 | 3G2 | Monitoring baterije 12 V/DC M148A | Kemo | 1 | kom
3.2.7.3.50 | 3G3 | Baterija LP12-7; 12V 7,2Ah LP12-7 | Leoch | 1 | kom
3.2.7.3.51 | 6T1, 9T1 | Tokovni transformator 0-40A; 4-20 mA MI001714-E | Seneca | 2 | kom
3.2.7.3.52 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, bež WDU 16 | Weidmuller | 3 | kom
3.2.7.3.53 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, modra WDU 16 MO | Weidmuller | 1 | kom
3.2.7.3.54 | X1 | Priključna vrstna vrstna sponka 16mm2, PE PE WPE 16 | Weidmuller | 1 | kom
3.2.7.3.55 | X1 | Sponka ZDU 10/3AN modra | Weidmuller | 4 | kom
3.2.7.3.56 | X1 | PE sponka ZPE 10/3AN | Weidmuller | 4 | kom
3.2.7.3.57 | X1 | Mostič ZQV 10/2 | Weidmuller | 6 | kom
3.2.7.3.58 | X2 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež WDU 2,5 | Weidmuller | 18 | kom
3.2.7.3.59 | X1, X3, X4 | Priključna vrstna vrstna sponka 2,5mm2, bež ZDU 2.5-2 | Weidmuller | 13 | kom
3.2.7.3.60 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.7.3.61 | 3D1 | Modul serijska sponka WDK 2.5 2D 2.A | Weidmuller | 1 | kom
3.2.7.3.62 |  | Sponka z varovalko WTR 2.5/SI | Weidmuller | 9 | kom
3.2.7.3.63 |  | Uvlečenje energetskega kabla: NYY-J 5x10mm namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na priključne sponke |  | 1 | kom
3.2.7.3.64 |  | Uvlečenje napajalnih in krmilno signalnih kablov za: • črpalko - 2 kom • plovno stikalo - 2 kom • merilnik nivoja- 1 kom namestitev pripadajoče oznake kabla ter priključitev na krmilno enoto |  | 5 | kom
3.2.7.4 | Merilno regulacijska oprema | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja, priklop in označitev
3.2.7.4.1 |  | Zvezni merilnik nivoja, območje meritev 0 - 2,5m z izhodom 4-20mA, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 1 | kom
3.2.7.4.2 |  | Nivojsko plovno stikalo, primerno za agresivne medije, komplet z priključnim kablom dolžine 15m, v zaščiti IP68 |  | 2 | kom
3.2.7.4.3 |  | Namestitev merilno regulacijske opreme znotraj jaška črpališča, komplet z priborom za pritrditev |  | 3 | kom
3.2.7.5 | Ozemljila in izenačitev potencialov | [5 empty] | 0
Dobava, vgradnja in priklop
3.2.7.5.1 |  | Ploščati vodnik iz nerjavečega jekla, RF 30x3,5mm, položen v zemljo RH-1 | Hermi | 15 | m
3.2.7.5.2 |  | Križna sponka iz nerjaveče pločevine za ploščati vodnik do 30mm KON 01 - Rf | Hermi | 4 | kom
3.2.7.5.3 |  | Zaščitni vodnik 1x16 mm H07V-K 1x16 mm |  | 20 | m
3.2.7.5.4 |  | Povezovalni element - RF pletenica preseka 6mm2 in dolžine 0,5m, obojestransko zaključen s kabelskim čevljem, komplet s priborom za pritrditev |  | 20 | kom
3.2.7.5.5 |  | Kontaktne sponke in cvene objemke iz nerjaveče pločevine za izvedbo trajnega vijačenega spoja |  | 3 | kg
3.2.7.5.6 |  | Izvedba kontaktnega spoja na kovinske dele |  | 6 | kom
3.2.7.6 | Programerska in ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.7.6.1 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za prostoprogramabilni krmilnik, za tehnologijo črpališča z dvema črpalkama: • zajem in obdelava podatkov • vklopno/izklopne procedure • preklop prioritete črpalke • obratovalne ure • testiranje signalov • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • vzpostavitev GPRS komunikacije in prenos podatkov • testiranje prenosa podatkov ter njihova implementacija |  | 1 | kom
3.2.7.6.2 |  | Izdelava aplikativne programske opreme za nadzorni sistem SCADA v obsegu: • tlorisni grafični vmesnik • shematski grafični vmesnik vseh naprav s prikazom trenutnih vrednosti in stanj • arhiviranje s prikazi trendov za vse merjene, referenčne in izhodne veličine • alarmi • prikaz prioritete črpalk • večnivojska kontrola dostopa • testiranje povezav • zagon sistema • poučevanje uporabnika • izdelava dokumentacije • in v obsegu signalov: podatki iz krmilnika črpališča |  | 1 | kom
3.2.7.6.3 |  | Uskladitev oznak na nadzornem sistemu, krmilniškem nivoju, na vezalnih shemah, na aktuatorjih in merilni tehniki. |  | 1 | kom
3.2.7.6.4 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja pri zagonu in testiranju črpališča |  | 8 | ura
3.2.8 | Ureditev priključkov za priključna črpališča | [5 empty] | 0
3.2.8.1 | Električna oprema in material ter ostala dela | [5 empty] | 0
3.2.8.1.1 |  | Nadgradno ohišje iz umetne mase, UV odporno, dimenzij 319x259x144mm (ŠxVxG), enojna vrata, cilindrična ključavnica, nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok zbiralnic 63A, zaščita IP65, barva RAL 7035, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen, CE izjava o skladnosti proizvajalca BK080202 Transport in namestitev, komplet z vsem montažnim priborom: Drobni in spojni montažni in označitveni material za izdelavo: • vodniki za ožičenje • N in PE zbiralka • kabelske uvodnice • označitveni material • opozorilne napisne ploščice • vgradnja in vezava opreme | Schrack | 22 | kompl.
3.2.8.1.2 |  | Varovalčno ločilno stikalo, 32A, 1p, za vložke 10x38mm IS506101-- Komplet z: • talilnim vložkom Iv=16A - 1 kom | Schrack | 22 | kom
3.2.8.1.3 |  | Komninirano zaščitno stikalo na diferenčni tok, C16/30mA, 2p tip AC, Ik=10kA BO617616-- | Schrack | 22 | kom
3.2.8.1.4 |  | Števec digitalni, 1 fazni, direktni, nazivna napetost 230V AC, LCD z osvetljenim ozadjem, IP51, za montažo na letev MGX10045-- | Schrack | 22 | kom
3.2.8.1.5 |  | Mehansko odporna, gibljiva rebrasta zaščitna cev 32mm, rdeče barve STIGMAFLEX 32mm |  | 330 | m
3.2.8.1.6 |  | Opozorilni trak rdeče barve z napisom "POZOR ELEKTRIKA" |  | 220 | m
3.2.8.1.7 |  | Kabel 3x2,5mm2, energetski, UV odporen NYY-J 3x2,5 |  | 550 | m
3.2.8.1.8 |  | PVC inštalacijski kanal, dimenzij 15x17mm, komplet s priborom za montažo NIK-1 |  | 220 | m
3.2.8.1.9 |  | Storitev urejanja priključitve priključnega črpališče, v sestavi: • terenski ogled komplet s prevoznimi stroški • usklajevanje rešitve priključitve na interno inštalacijo • sklenitev pisnega dogovora med upravljalcem in lastnikom |  | 22 | kompl.
3.2.8.1.10 |  | Izvedba priključitve priključnega črpališča na interno inštalacijo v sestavi • montaža in priključitev elekttrične opreme in materiala • razna manjša gradbena dela • čiščenje in odstranitev odvečnega materiala • izvedba meritev električnih inštalacij z izdajo poročila |  | 22 | kompl.
3.2.9 | Splošna dela | [5 empty] | 0
3.2.9.1 | Splošna dela | [5 empty] | 0
3.2.9.1.1 |  | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil pooblaščenega preglednika za celoten sistem v sestavi: |  | 9 | kom
• merjenje izolacijske upornosti
• merjenje impedance okvarne zanke
• merjenje impedance kratkostične zanke
• merjenje in preizkus RCD zaščitnega stikala
• merjenje izenačitev potencialov
• funkcionalni preizkus
3.2.9.1.2 |  | Drobni spojni in montažni material |  | 1 | kompl.
3.2.9.1.3 |  | Priprava in predaja dokumentacije DZO, tabele in priloge - izjave o lastnostih, certifikati, izjave o skladnosti, navodila za uporabo, garancije in ostalo skladno z pravilnikom o obvezni vsebini DZO. |  | 1 | kompl.
3.2.9.1.4 |  | Priprava dokumantacije za potrebe izdelave PID, vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije |  | 18 | ura
3.2.9.1.5 |  | Sodelovanje elektro inštalaterja z strokovnim osebjem naročnika, usklajevanje in koordinacije terminskih planov in aktivnosti, manipulativni in transportni stroški |  | 30 | ura
3.2.9.1.6 |  | Sodelovanje upravljalca sistema FK, stikalne manipilacije, preskusi, kvalitetni pregled po dokončanju del |  | 30 | ura
3.2.9.1.7 |  | Sodelovanje projektanta pri izvedbi del - projektantski nadzor |  | 40 | ura
3.2.9.1.8 |  | Izdelava projekta izvedenih del PID za elektroinstalacijska dela |  | 1 | kompl.

## OSTALA DELA
ATRIJ Gradbeni inženiring d.o.o. |  |  |  |  | št.projekta: 21020
Gajska ulica 39, 9233 Odranci
e-mail:atrij@atrij.si
Številka postavke | Opis | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Znesek v € brez DDV
6. | OSTALA DELA
6.1 | Pripravljalna dela pred pričetkom del, komplet z načrtom organizacije in ureditve gradbišča, ograjo gradbišča, postavitev začasnih objektov na gradbišču za potrebe izvajalca, ureditvijo vodovoda, elektrike, sanitarij za potrebe gradbišča, začasnih deponij in skladišč, ureditev dovoznih poti, izvajanje ukrepov za varno izvajanje del in zaščito pred prašenjem, odtranitvijo vseh začasnih objektov in ograj po končanju del z gradbišča ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kom | 1 |  | 0
6.2 | Dobava oz. izdelava in montaža gradbiščne table, komplet z vsem pritirdilnim in veznim materialom ter vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
6.3 | Zavarovanje prometa v času izvajanja del s predpisano prometno siganalizacijo za popolno ali delno zaporo ceste, komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
6.4 | Izvedba zakoličbe obstoječih komunalnih vodov (vodovod, elektrika in telekomunikacije), komplet z vsemi pomožnimi deli, prenosi in prevozi. | kpl | 1 |  | 0
6.5 | Izdelava geodetskega posnetka in priprava geodetske dokumentacije izvedenega stanja za projekt izvedenih del. | kpl | 1 |  | 0
6.6 | Geotehnični nadzor in izdelava končnega geotehničnega poročila | kpl | 1 |  | 0
6.7 | Ureditev vpisa objekta s komunalnimi vodi in potrebnimi podatki za vpis v zemljiško knjigo. | kpl | 1 |  | 0
6.8 | Izdelava projekta izvedenih del, komplet s projektno dokumentacijo izvedenega stanja za zbirni načrt in načrt s področja gradbeništva. | kpl | 1 |  | 0
6.9 | Projektantski gradbeni nadzor | ure | 50 |  | 0
6. | OSTALA DELA |  |  |  | 0