TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ENLJ-SPV-234/26

ZAMENJAVA 6,3kV STIKALNEGA BLOKA BBC

- SPLOŠNO

  - OSNOVNI PODATKI O OBJEKTU

Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o. (krajše Energetika Ljubljana) je javno podjetje (družba z omejeno odgovornostjo), ki deluje v sklopu holdinga Javni holding Ljubljana in oskrbuje Ljubljano z različnimi energetskimi surovinami (para, vroča voda, zemeljski plin, električna energija). Je največji toplotni oskrbovalni sistem v Sloveniji. Sedež družbe je na naslovu na Verovškovi 62, enota TE-TOL pa se nahaja na Toplarniški ulici 19 v Ljubljani.

Cilj projekta je zamenjava 6,3kV stikalnega bloka BBC v 6,3kV in 0,4kV stikališču nizkotlačne kotlovnice (NTK) v enoti TE-TOL s sodobnim 6,3kV stikalnim blokom (s sedmimi stikalnimi celicami, ki so podrobno napisane v Tabeli tehničnih karakteristik stikalnih celic, ki je priloga št. a tega Tehničnega opisa del), z vakuumskimi odklopniki, kar bo pripomoglo k večji obratovalni zanesljivosti in varnosti upravljalcev. Predvidena je tudi dobava in vgradnja dodatne rezervne transformatorske stikalne celice in je podrobno napisana v Tabeli tehničnih karakteristik stikalnih celic, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Vodenje in nadzor novega stikalnega bloka se izvede z vključitvijo v obstoječe SCADA sisteme (vodenje in nadzor 6,3 in 0,4kV razvodov, sistem vodenja NTK) in omare ročnega vodenja +BWB05 in lokalne krmilne el. omarice.

  - OBSTOJEČE STANJE

6,3kV stikalni blok BBC je namenjen napajanju porabnikov električne energije v nizkotlačni kotlovnici objekta NTK preko transformatorjev BFT14 (6/0,4kV) in BFT16 (6/0,4kV), ki v normalnem obratovalnem stanju obratujeta paralelno.

    - 6,3kV stikalni blok BBC

6,3kV stikalni blok BBC je sestavljen iz sledečih sedmih stikalnih celic proizvajalca ENERGOINVEST:

- C2 – el. motor ventilator VKL5/1,

- C3 – el. motor črpalka 1,

- C4 – el. motor črpalka 2,

- C5 – el. transformator BFT14,

- C6 – el. transformator BFT16,

- C7 – el. dovod iz GPO (iz 6,3kV stikalnega bloka 3BCB; stikalna celice A03),

- C1 – el. motor ventilator VKL5/2.

6,3kV celice so priključene na eno sistemske zbiralke in postavljene na keramične podporne izolatorje.

Stikalne celice so izvlečne izvedbe. Motorske in transformatorske stikalne celice imajo vgrajene malo oljne odklopnike proizvajalca ENERGOINVEST.

Stikalne celice so opremljene z ampermetri (voltmetrom v stikalni celici C7) in kazalniki položaja odklopnikov.

    - 6,3kV (SN) kabelske povezave

Izvedene so sledeče SN kabelske povezave:

- energetski transformator BFT14: 3x70mm²;

- energetski transformator BFT16: 3x70mm²;

- črpalka 1: 3x70mm²;

- črpalka 2: 3x70mm²;

- ventilator VKL5/1: 3x70mm²;

- ventilator VKL5/2: 3x70mm²;

- dovod iz GPO: 6x1x240mm²;

SN (srednjenapetostni) kabli so v dobrem stanju, zato zamenjava ni predvidena. Nova oprema stikalnega bloka (stikalnih celic) mora biti izbrana in prilagojena tako, da se lahko priključi na obstoječe SN kabelske povezave. V primeru, da se tekom montaže izkaže, da so SN kabli prekratki, je dolžnost Izvajalca, da jih na svoje stroške ustrezno prilagodi (podaljša) za priključitev na novo opremo stikalnih celic. Ustrezen prilagoditveni material in prilagoditveno opremo dobavi izvajalec na svoje stroške.

    - Vodenje in zaščita

Krmiljenje odklopnikov je izvedeno z napetostjo 220V DC.

Daljinsko krmiljenje odklopnikov motorskih stikalnih celic (C2, C3, C4 in C1) je izvedeno iz komande NTK preko SCADA (PCS 7) sistema vodenja NTK. SCADA sistem vodenja NTK je v pristojnosti službe avtomatizacije in regulacije (SAR).

Vsi obstoječi 6,3kV el. odvodi imajo kratkostično in pretokovno zaščito z releji RIB41-3. V stikalni celici C7 je vgrajen rele ABB SPAU 110C, ki opravlja funkcijo zemeljskostične zaščite in signalizacije podnapetostne zaščite.

Signal delovanja zaščite (motnja) motorskih stikalnih celic je speljan v komandni prostor NTK na SCADA sistem vodenja NTK.

  - SPLOŠNE DOLŽNOSTI IZVAJALCA

Izvajalec mora nase prevzeti vso finančno ali katerokoli drugo odgovornost in mora naročnika zaščititi ter mu povrniti vso škodo zaradi poškodb ali terjatev, ki so posledica težav, zamud ali izgub zaradi napak ob poskusu dokončanja dela ali zaključitve del.

Izvajalec mora za izvedbo projekta »ZAMENJAVA 6,3kV STIKALNEGA BLOKA BBC« izvajati vso koordinacijo za nemoteno, kvalitetno in pravočasno izvajanje del:

- Pred pričetkom del in pred izdelavo projekta PZI, mora izvajalec del opraviti podroben pregled dejanskega ožičenja obstoječih stikalnih celic 6,3kV stikalnega bloka (primarnih in sekundarnih povezav) ter vse ugotovitve zabeležiti in na osnovi pridobljenih podatkov ustrezno izdelati novo projektno dokumentacijo PZI,

- Izvajati pogodbene obveznosti v skladu s projekti za izvedbo in terminskim planom in po zaznanih odstopanjih ažurno obveščati naročnika. PZI in terminski plan je vedno na vpogled na gradbišču,

- Zagotoviti vse varnostne ukrepe, vključno z zavarovanjem osebja in opreme,

- Vsa dela izvajati s strokovno usposobljenim tehničnim kadrom.

- Zagotovljeno mora biti varstvo pri delu, varstvo proti požaru in varstvo okolja,

- Poskrbeti za pravilno odlaganje odpadkov, ki bodo nastali tekom izvedbe projekta. V primeru odvoza odpadkov priskrbeti evidenčni list o odpadku.

- Sodelovati z naročnikom in ostalimi udeleženci pri testiranju, spuščanju v obratovanje in končnem prevzemu,

- Se udeleževati rednih periodičnih koordinacijskih sestankov,

- Voditi evidenco vgrajene opreme in izvedenih storitev, dokumentacijo o vseh izvedenih preizkusih, prevzemih in meritvah v skladu z zakonodajo. V posebni mapi na objektu ažurno kompletirati in vstavljati izjave o skladnosti ali lastnostih za vsako vgrajeno opremo in material,

- Vpisovati v dokumentacijo PZI vse morebitne spremembe, ki se pojavijo med montažo. Ta dokumentacija bo osnova za izdelavo PID dokumentacije. Vse spremembe in dopolnitve v PZI mora predhodno odobriti naročnik ali Nadzornik,

- Vsakršne zamude ali pričakovane zamude pri izdelavi ali montaži opreme bodo zabeležene in evidentirane v terminskem planu, njihov vpliv na datum zaključka del pa bo obravnavan na koordinacijskih sestankih med Izvajalcem in naročnikom,

- Vse ostale aktivnosti, ki niso eksplicitno navedene, vendar so potrebne za nemoteno, pravočasno in varno izvajanje del.

  - DOBAVA IN STORITVE

Predmet javnega naročila vsebuje:

- izdelavo projektov za izvedbo (PZI dokumentacijo) s preračunom el. nastavitev sekundarne zaščitne opreme el. dovoda in el. porabnikov za nastavitev novih (in po potrebi obstoječega terminala v celica A03 6,3 kV stikalnega bloka 3BCB) terminalov zaščite in vodenja,

- demontažo obstoječega 6,3kV stikalnega bloka;

- gradbena in obrtniška dela;

- izdelavo, dobavo in montažo nove 6,3kV opreme ter dobavo in montažo nove sekundarne opreme;

- predelave in vključitve v obstoječe SCADA sisteme vodenja in nadzora (vodenje in nadzor 6,3 in 0,4kV razvodov, vodenje in nadzor kotlov VKL1, VKL2, BKG1 in BKG2) in ročni sistem vodenja iz el. omare ročnega vodenja (+BWB05) ter ročno upravljanje iz lokalnih krmilnih el. omaric;

- dobava vse potrebne elektro opreme in elektromontažna dela za ves obseg del;

- izvedba el. meritev, testiranja in spuščanje v pogon;

- izdelavo projektov izvedenih del (PID dokumentacija) in vseh sprememb in popravkov v obstoječih PID dokumentacijah, ki so nastale oz. so vezane na zamenjavo 6,3kV stikalnega bloka BBC (opis del razviden iz Tehničnega opisa del), navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), izdelava poročil in dokazila o zanesljivosti objekta (DZO).

Izvajalec mora ponuditi vse storitve za dobavo in montažo opreme:

| Opis | Oznaka opreme |
| --- | --- |
| Gradbena dela: | / |
| - Začasna protiprašna stena v 6,3kV in 0,4kV stikališču | / |
| - Izdelava dodatnih odprtin – prebojev skozi ploščo, za optimalno postavitev vseh novih stikalnih celic | / |
| - Gradbeno urediti prostor in ustrezno pripraviti gradbeno podlago (podložno konstrukcijo stikalnih celic v skladu z zahtevami proizvajalca stikalnih celic) vključno z ureditvijo prebojev skozi ploščo ter izravnavo tal (gradbeni ali pa kovinski nerjaveči podstavek). |  |
| - Oplesk sten in stropov v 6,3kV in 0,4kV stikališču in kleti NTK | / |
| - Protipožarna in vodotesna zapora vseh odprtin med prostorom 6,3kV in 0,4kV stikališča in kletjo NTK | / |
| - Sanacija tal v 6,3kV in 0,4kV stikališču | / |
| - Kompletno finalno čiščenje prostora 6,3kV in 0,4kV stikališča in kletnega prostora NTK | / |
| 6,3kV in 0,4kV stikališče |  |
| - Demontaža opreme obstoječega 6,3kV stikalnega bloka | / |
| - 6,3kV stikalni blok z 1-sistemskimi zbiralkami z rezervno transformatorsko celico | / |
| - Demontaža obstoječih kabelskih polic v stikališču in kletnem prostoru pod stikalnim blokom | / |
| - 6,3kV kabelske povezave, vključno s spojkami, kočniki in pritrdilnim materialom | / |

| Sekundarni sistemi: |  |
| --- | --- |
| - Dobava krmilnih omaric, montiranih v sklopu montaže posameznih stikalnih celic v tovarni pri proizvajalcu stikalnih celic, skupaj s HMI terminali vodenja in zaščite. | / |
| - Dobava in montaža krmilno-signalnih kablov in optičnih kablov | / |
| - Predelavo el. omar ročnega vodenja | +BWB01-05 |
| - Predelava in dograditev opreme 0,4kV stikalnega bloka | +BLT (TP4) |
| - Dobava in montaža vseh kabelskih povezav, vključno s spojkami, kočniki in pritrdilnim materialom | / |
| - Dobava in montaža vseh kabelskih napajalnih povezav (AC in DC napajanje) z potrebno ostalo el. opremo | / |
| - Dobava in montaža vseh kabelskih povezav za lokalno krmiljenje 6,3kV elektromotorjev (lokalne krmilne omarice,…) | / |
| - Dobava, polaganje in montaža vseh kabelskih in optičnih povezav za daljinsko vodenje, krmiljenje in signalizacijo iz el. omare ročnega vodenja (+BWB05), SCADA sistema vodenja 6,3 in 0,4kV razvodov in SCADA sistema vodenja NTK z potrebno ostalo el. opremo | / |
| - Vsa elektromontažna dela v sklopu dobavljene opreme vključno s priključki na izhodne sponke proti 6,3kV napravam, napravam vodenja in zaščite elektrarne | / |
| - Komplet programske opreme skupaj z licencami za parametriranje novih terminalov vodenja in zaščite (vključno s kabli za priključitev na terminale) | / |
| - Komplet programske opreme (zadnja dobavljiva verzija) skupaj z licencami za preizkušanje funkcionalnosti IEC 61850 | OMICRON IEDScout (VESC1500) |
| - Prenosna inženirska delovna postaja (Intel Core Ultra 7 265H vPro, 64GB RAM, 2x1 TB NVME (RAID1), 16''WQUXGA (3840 x 2400) LCD) z naloženo licenčno programsko opremo MS WINDOWS 11 Pro 64, MS OFFICE 2024 (brez naročnine) in programsko opremo za parametriranje terminalov vodenja in zaščite ter preizkušanje funkcionalnosti IEC 61850 | / |
| - Konfiguracija sistema vodenja in zaščite novega 6,3kV stikalnega bloka | / |
| - Predelava in nadgradnja obstoječega SCADA sistema vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov in vključitev novega 6,3kV stikalnega bloka in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 in odklopnikov medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5) | / |
| - Predelava in nadgradnja obstoječega ročnega vodenja 6,3kV in 0,4kV razvodov (+BWB05) in vključitev novega 6,3kV stikalnega bloka in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 in odklopnikov (4 kos) medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5) | / |
| - Montažo opreme in priprava za izvedbo SAT | / |
| - Izdelava preizkusnih protokolov in preizkus nastavitev in delovanja vseh zaščit (terminalov vodenja in zaščite) |  |
| - Izdelava preizkusnih protokolov (FAT, SAT) in izvedbo preizkusov | / |

| Storitve: |  |
| --- | --- |
| - Izvesti podroben pregled dejanskega ožičenja obstoječih stikalnih celic 6,3kV stikalnega bloka (primarnih in sekundarnih povezav) ter vse ugotovitve zabeležiti. | / |
| - Tovarniška dokumentacija vseh naprav (vezalne sheme naprav v PDF obliki) | / |
| - Projekte za izvedbo PZI in projekte izvedenih del PID v PDF in izvorni obliki (ACAD in EPLAN) | / |
| - Preračun el. nastavitev sekundarne zaščitne opreme el. dovoda in el. porabnikov za nastavitev novih (po potrebi tudi obstoječih) terminalov vodenja in zaščite | / |
| - Imenovati odgovornega vodjo vseh del | / |
| - Transport opreme na objekt in transport znotraj gradbišča | / |
| - Izvedba vseh montažnih del po tehničnih predpisih, standardih, pravilnikih in normativih ter v skladu z varnostnim načrtom | / |
| - Na novo izdelati in prilagoditi kovinsko nosilno konstrukcijo za kabelske povezave v kletnem prostoru na stropu pod 6,3kV stikalnem blokom (stare kabelske police se odstrani). Vse kovinske dele galvansko ozemljiti. Konstrukcija mora biti iz nerjavečega (INOX) materiala. Po potrebi predelava in ureditev tudi ostalih kabelskih polic. Nove police, ki jih izvajalec dobavi, morajo biti iz nerjavečega (INOX) materiala. | / |
| - Dobava kablov, polaganje, ožičenje in vključitev el. meritev 6,3kV elektromotorjev (obtočnih) črpalk NTK na obstoječe števce el. energije v el. omari =HAG+R2 v 6,3kV in 0,4kV stikališču ter izvedba vseh potrebnih preizkusov delovanja komunikacije in pravilnega prikaza meritev električne energije na SCADA sistemu vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3. |  |
| - Dobava dveh števcev električne energije za potrebe kontrolnih meritev električne energije ventilatorja VKL5/1 in VKL 5/2, montaža števcev v el. omaro =HAG+R2, dobava kablov in ožičenje števca, parametriranje in vključitev električnih meritev na SCADA sistem vodenja in krmiljenja generatorjev 1,2 in 3 (z izdelavo zaslonskih slik) ter izvedba vseh potrebnih preizkusov | LandiyGyr E660 z E66C modulom (3xRS-485, 2x Ethernet) |
| - Dobava enega števca električne energije za potrebe kontrolnih meritev električne energije 6,3kV stikalnega bloka BBC, montaža števca v el. omaro =HAG+R2, dobava kablov in ožičenje števca, parametriranje in vključitev električnih meritev na SCADA sistem vodenja in krmiljenja generatorjev 1,2 in 3 (z izdelavo zaslonskih slik) ter izvedba vseh potrebnih preizkusov | LandiyGyr E660 z E66C modulom (3xRS-485, 2x Ethernet) |
| - Dobava kablov, polaganje in ter priklop na rezervne sponke (katere dobavi Izvajalec) za el. meritev energije transformatorjev BFT14, BFT16 in rezervne transformatorske celice v el. omari =HAG+R2 v 6,3kV in 0,4kV stikališču ter izvedba vseh potrebnih preizkusov |  |
| - Vgrajevati materiale, naprave in opremo, katerih kvaliteta je dokumentirana z atesti ali certifikati kvalitete | / |
| - Izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku | / |
| - Strokovno usposabljanje (šolanje) Naročnikovega osebja na objektu | / |
| - Pridobiti ustrezne garancije | / |
| - Dobava s strani naročnika zahtevanih rezervnih delov (1 kos vakumskega odklopnika z vozičkom za izvlek odklopnika, 1 kos terminala vodenja in zaščite, 1 kos tokovni merilni transformator (TIT 30/1/1 A), 1 kos tokovni merilni transformator (TIT 60/1/1 A), 1 kos tokovni merilni transformator (TIT 60/1/1 A), 1 kos tokovni merilni transformator (TIT 100/1/1/1 A), 1 kos tokovni merilni transformator (TIT 200/1/1/1 A), 1 kos napetostni merilni transformator (NIT 6√3 / 0,1√3 / 0,1√3 / 0,13 kV), 1 kos tokovni objemni transformator (TIT 30/1 A), 1 kos elektromotornega pogona vakumskega odklopnika ter 10% celotne vgrajene opreme) in vsega potrebnega orodja za servisiranje in naknadno ožičevanje stikalnih celic. | / |
| - Na novo izvesti ozemljitve – galvanske povezave za novi stikalni blok,… | / |
| - El. meritve galvanskih povezav, el. meritve in pregled ter preizkus vseh ostalih električnih inštalacij,.. | / |
| - Tovarniško prevzemno preizkušanje (FAT) novega stikalnega 6,3kV bloka | / |
| - Prevzemno preizkušanje na objektu (SAT) novega 6,3kV stikalnega bloka z vsemi navezavami in pomožnimi sistemi | / |
| - Izdelava dokazil o zanesljivosti objekta ter sodelovanje pri delnih in končnem strokovnem internem tehničnem pregledu | / |

Izvajalec je odgovoren poskrbeti za izvajanje in uspešen zaključek vseh zgoraj navedenih del, ki vključujejo vse dobave, storitve, preizkušanja, ki so predmet javnega naročila. Pri tem mora izvajalec v celoti zagotoviti celostno funkcionalnost opreme, ki jo dobavlja. Strojno in programsko opremo ter storitve, ki so potrebne, da oprema v celoti deluje, a niso posebej navedene v tem tehničnem opisu del, mora izvajalec kljub temu ponuditi, vključiti v PZI dokumentaciji ter dobaviti tako opremo in izvesti take storitve.

Izvajalec mora za vsa izvedena dela na lokaciji naročnika, voditi gradbeni dnevnik za gradbena in elektromontažna dela. Vnose v gradbeni dnevnik bosta potrjevala odgovorni vodja del in naročnik.

  - DOLŽNOSTI IZVAJALCA ZA VARNOST IN ZAŠČITO NA OBJEKTU

Izvajalec je dolžan izvajati ukrepe za varnost in zaščito na objektu v skladu s Pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih in ravnanju z okoljem v JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., ki je priloga št. 4 pogodbe, prav tako pa:

- mora izvajalec zagotoviti opozorilne table in znake v slovenskem jeziku in sicer za vso opremo in območja, kjer to zaradi zagotavljanja varnosti zahteva naročnik in Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Uradni list RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1);

- morajo biti vse začasne oznake, ki so potrebne v času gradnje in času testiranja opreme, napisane v slovenskem jeziku.

  - TRANSPORT IN RAZKLADANJE/NAKLADANJE

Izvedbo vseh transportov na gradbišče, nalaganje, potrebno dviganje, raztovarjanje v začasnem skladišču in/ali na končnem skladišču gradbišča skupaj z vsemi dodatnimi premiki, mora izvajalec sam organizirati in izvesti.

- SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

  - SPLOŠNE ZAHTEVE

    - Merske enote

Uporablja se metrični sistem v standardiziranem mednarodnem merskem sistemu SI.

    - Standardi in predpisi

Ta dokument se sklicuje na določila, ki so v datiranih ali nedatiranih publikacijah.

Pri nedatiranih sklicevanjih se pri uporabi tega dokumenta upoštevajo zadnje veljavne izdaje z vsemi poznejšimi dopolnili in spremembami v katerikoli od teh publikacij.

Pri datiranih sklicevanjih velja samo izdaja publikacije, na katero se dokument sklicuje.

Kot splošno veljavni veljajo standardi:

− SIST - Slovenski nacionalni standardi,

− EN - Evropski standardi (CEN, CENELEC, ETSI),

− IEC - Mednarodne elektrotehniške komisije,

− ISO - Mednarodne organizacije za standardizacijo.

Med splošno veljavne štejemo zadnje izdaje standardov z vsemi dopolnili in spremembami.

Če v kakšnem primeru ne obstajajo SIST, EN, IEC ali ISO standardi, potem je treba uskladiti rabo ustreznega nacionalnega standarda s priporočili CIGRE, DIN ter VDE ali drugimi uveljavljenimi praksami.

Upoštevati je treba še vso veljavno zakonodajo v RS, predvsem s področja graditve objektov, varovanja okolja, varstva in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

Za posebno uporabo lahko Izvajalec predlaga in Naročnik potrdi tudi druge standarde in priporočila mednarodnih organizacij za standardizacijo pod pogojem, da zagotavljajo enako ali višjo stopnjo kakovosti, kakor zgoraj našteti.

    - Pogoji vgradnje

Izvajalec mora dobaviti opremo za notranjo montažo, razen krmilno-signalnih kablov, ki morajo biti izdelani za zunanjo montažo.

Izvajalec mora upoštevati naslednje pogoje vgradnje:

- oprema bo vgrajena na nadmorski višini do 1000 m;

- oprema za notranjo montažo mora brez poškodb prenesti in obratovati v temperaturnem območju od -5°C do +40°C, relativna vlažnost do 85 %, razen kjer je to drugače zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih;

- oprema za zunanjo montažo prostore mora brez poškodb prenesti in obratovati v temperaturnem območju od -25 °C do 40 °C, relativna vlažnost 95 %, razen kjer je to drugače zahtevano v Posebnih tehničnih pogojih;

- oprema mora ustrezati elektromagnetni kompatibilnosti za tovrstne objekte.

    - Potresna ogroženost

Oprema mora biti izdelana po predpisih za potresno varno gradnjo in potresno odporna do pospeška tal 0,3g. in ne zahteva potresno varne vgradnje.

Oprema mora biti preizkušena v skladu s standardoma IEC 62271-207 in IEC 62271-200.

    - Vplivi na okolje

Zagotovitev elektromagnetne kompatibilnosti se doseže z različnimi ukrepi:

- razpored opreme v omarah in konstrukcijah omar;

- ustrezni tipi kablov z oklopom iz dobro prevodnega materiala (baker) in polaganje kablov;

- izenačevanje potencialov v objektu;

- oklaplanje in ukrepi za zmanjševanje elektromagnetnih motenj;

- izvedba ozemljitev in strelovodne napeljave.

Za sekundarne tokokroge v stikalnih celicah se morajo uporabiti predpisani kabli in

upoštevati naslednja pravila:

- uporabijo se samo kabli z bakrenimi oklepi:

- oklep mora biti tokovno obremenljiv,

- konstrukcija mora biti takšna, da čim bolj pokrije obseg kabla;

- oklep mora biti iz bakrenih žičk, ki so spletene v mrežo ali radialno razporejene po obsegu ali iz kontinuiranega traku, ki je ovit radialno po obsegu kabla ali iz kombinacije traku in žičk;

- za kable, ki potekajo po zgradbi je priporočljivo uporabljati oklep iz žičk, ki tvorijo gibko pletenico, ta je lahko tudi korozijsko zaščitena.

Vsa oprema mora biti izdelana po domačih SIST in mednarodnih standardih, ki predpisujejo vse potrebne ukrepe za preprečitev vplivov ali omilitev elektromagentnih motenj in predvsem v skladu z zadnjo izdajo standardov:

- SIST EN 61000 (Elektromagnetna združljivost (EMC))

- SIST EN 55032 (Elektromagnetna združljivost večpredstavnostne opreme - Zahteve glede elektromagnetnega sevanja)

- SIST EN 60950 (Oprema za informacijsko tehnologijo - Varnost)

Ta spisek standardov ne sme biti omejujoč. Izvajalec mora upoštevati vse potrebne standarde, da izpolni zahteve za svojo celotno izvedbo del v skladu s pravili dobre inženirske prakse. Za zaščito električne in ostale opreme pred električnimi in elektromagnetnimi motnjami mora biti Izvajalec oprezen in prevzeti vse mere, kot so:

- zaščita pri odklopnih napravah krmilnih tokokrogov;

- zaščita posameznih krmilnih tokokrogov;

- uporabo pravilnega tipa kablov in pravil za ožičenje za preprečevanje motenj;

- uporaba ustreznih ISO/IEC standardov (za določeno opremo) za dielektričnost, izolacijsko upornost, električno neprekinjenost, najvišjo vzdržno napetost, polje elektromagnetnega sevanja in elektrostatične razelektritve.

    - Identifikacijski napisi in izpisi

Vsak pomembnejši del opreme mora biti na vidnem mestu opremljen s trajno obstojno napisno ploščico proizvajalca z osnovnimi podatki o proizvajalcu, serijsko številko, datumu proizvodnje in glavnimi tehničnimi podatki.

Tablice in pritrdilni elementi morajo biti odporni proti koroziji in drugim zunanjim vplivom.

Napisi na napisnih ploščicah (opreme, omar, elementov v omarah, naprav itd.) morajo biti dobro čitljivi in v slovenskem jeziku.

Vsi opozorilni napisi, ki so potrebni za varno obratovanje, morajo biti na objektu enotno oblikovani in nameščeni na vidnih mestih predhodno potrjeni s strani naročnika.

Vsaka kabelska ali žična povezava mora biti na obeh koncih ustrezno označena in skladna z oznakami iz kabelskih list ali načrtov.

  - ZASNOVA NAPRAV

Zasnova naprav mora omogočati vgraditev opreme na predvideno mesto, zagotoviti ustreznost vsem tehničnim pogojem razpisa, enostavno vzdrževanje ter zanesljivo in varno obratovanje ter v primeru okvar posameznih elementov enostavno zamenjavo.

Ob zasnovi mora Izvajalec upoštevati zadnje izsledke dobre inženirske prakse ter najnovejša mednarodna ali nacionalna priporočila in standarde. Pri zasnovi je potrebno upoštevati vse pogoje vgradnje, kompatibilnost z obstoječimi napravami in inštalacijami na objektu.

Posamezni deli opreme na objektu morajo biti unificirani tam, kjer je to mogoče. S tem je omogočeno minimiziranje rezervnih delov in poenostavitev vzdrževanja, zamenjave ali nadomestitve.

Oprema mora biti opremljena z vijačnimi spojkami za vse zbiralke in električne povezave, z ustreznimi materiali za trajno električno in mehansko zanesljivost.

Oprema z vsemi pomožnimi deli potrebnimi za normalno obratovanje mora biti izdelana po najnovejših dognanjih tehnike, iz nerabljenih materialov in popolnoma brez napak. Ob zasnovi, izvedbi in montaži opreme mora Izvajalec upoštevati s predpisi zahtevane zaščitne ukrepe in ozemljitve. Pri tem je potrebno upoštevati tudi zahteve ustreznih standardov.

Vsi deli električne opreme, ki lahko pridejo pod napetost morajo biti mehansko zaščiteni pred neposrednim dotikom, dodatno izolirani ter ozemljeni.

    - Materiali in izdelava

Vsi materiali in oprema v sklopu dobave morajo biti:

- novi, brez napak in pomanjkljivosti,

- ustrezati najsodobnejšim tehniškim predpisom in standardom,

- kvaliteta ne sme biti slabša od predpisane kvalitete oziroma zahtev v veljavnih predpisih,

- identični sestavni deli naprav morajo biti med seboj zamenljivi.

    - Konstrukcijske zahteve

Oprema mora biti konstruirana po najnovejših standardih za tovrstno opremo.

Dobavljena ali vgrajena oprema mora biti sposobna prenesti vse električne, mehanske in termične obremenitve, do katerih lahko pride med normalnim obratovanjem in ob eventualnih kratkih stikih ali zemeljskih stikih.

Vse celice in omarice oziroma ohišja naprav morajo biti iz nerjavne pločevine (INOX) ali iz aluminija ali iz ustrezno antikorozijsko zaščitene jeklene pločevine. Končna plast laka mora biti mehansko odporna in zaščitena proti poškodbam zaradi zunanjih vplivov in obratovalnih pogojev. Lak mora biti take vrste, da je možno med transportom poškodovana mesta enostavno popraviti. Če je material jeklena pločevina, mora biti le-ta ustrezno antikorozijsko zaščitena.

Deli naprav, ki bodo stalno ali občasno na visokem potencialu, morajo biti zaščiteni pred nenamernim dotikom in po predpisih vidno označeni. Oprema mora imeti ustrezne priključke za ozemljitev.

Konstrukcija opreme mora biti prilagojena transportu po cesti. Vsa težja oprema mora biti opremljena s kljukami za prenašanje pri transportu in montaži.

Nizkonapetostne priključne sponke morajo biti nameščene v NN delu stikalne celice, ki je lahko dosegljiva tudi med obratovanjem, obenem pa onemogoča slučajni dotik delov pod napetostjo. Sekundarne kabelske povezave morajo iti po ločenem dvižnem kanalu – kabelski prostor v SN celici do zgornjega merilnega dela. Oznake priključkov morajo biti jasne in na vidnem mestu. NN priključne sponke morajo biti nameščene tako, da je omogočen lahek dostop in priključevanje krmilno signalnih, merilnih, napajalnih in optičnih kablov. Vsaka omara ali omarica mora imeti na delu, kjer bodo ozemljeni plašči kablov, ustrezno pripravljeno eno ali več ozemljitvenih zbiralk, ki bodo omogočile, glede na priporočila o omejevanju sekundarnih prenapetosti v električnih postrojih, pravilno izvedbo ozemljitve oklopa kablov.

Omogočen mora biti lahek dostop do sponk ali priključkov in servisiranje opreme in elementov. Elementi za ročno krmiljenje in nadzor morajo biti nameščeni na višini 0,4 do največ 2 m od končne višine tal.

Vse naprave, povezave in kabelski dovodi morajo biti izdelani tako, da se prepreči izbruh požara, njegovo razširjanje ali kakršnokoli škodo povzročeno z ognjem. Vse omare, omarice in druga oprema morajo biti opremljene s priključnimi sponkami ustrezne kvalitete. Zahtevane so sponke enake kvalitete ali boljše kot sponke proizvajalcev Weidmueller ali Phoenix. Vse žične zveze morajo nositi oznake elementov/sponk, na katere so priključene.

Vsaka naprava mora biti opremljena s tovarniškimi in tipskimi oznakami ter z napisnimi tablicami za označitev namena in uporabe v slovenskem jeziku.

    - Pomožna oprema

Vsi elementi morajo biti opremljeni s pomožnimi stikali, kontaktorji in mehanizmi za indikacijo, meritve, krmiljenje, blokiranje in ostalo. Vsi kontakti pomožnih stikal morajo biti ožičeni na spončno letev. Pomožna stikala morajo biti montirana na dosegljivem mestu in ustrezno zaščitena. Krmilne omarice morajo biti ustrezno velike za namestitev sekundarne opreme, vseh spončnih letev, sekundarne opreme same celice in opreme za ozemljitev naprav.

    - Priključni elementi

Na vseh ožičenih priključkih morajo biti montirani končniki ustreznih dimenzij glede na presek kabelskih in žičnih povezav.

Proizvajalec mora pravilno površinsko zaščititi priključke proti oksidaciji in kvarnim pojavom elektrolize. Za pritegovanje pritrdilnih vijakov mora uporabljati momentni ključ. Vsi priključki morajo biti pravilno označeni.

Izvajalec mora dobaviti ustrezne dolžine kablov za povezave med elementi, ki jih dobavlja in predvidene sponke. Za vse medsebojne povezave med dobavljeno opremo je odgovoren Izvajalec. Če bo katero od kabelskih povezav potrebno urediti z izvedbo podaljškov obstoječih kablov, se to izvede z uporabo ustreznih atestiranih spojk. Pri izvedbi kabelskih spojk se mora Izvajalec strogo držati navodil Proizvajalca.

  - PREVZEMNI PREIZKUSI

Preizkušanje opreme formalno verificira projektne rešitve, konstrukcijo in sposobnosti sistema. Skladnost s specifikacijami se ugotavlja s preverjanjem analitičnih podatkov, preizkušanjem elementov in demonstriranjem delovanja.

Končni prevzem zajema tudi preverjanje kompletnosti dobave opreme in potrditev pravilnosti ter kompletnosti dokumentacije.

Osnovna preizkušanja so:

− tovarniško prevzemno preizkušanje (FAT),

− prevzemno preizkušanje na objektu (SAT).

Vsi preizkusi morajo biti izvedeni po zahtevah IEC standardov, če ni drugače dogovorjeno med Izvajalcem in Naročnikom. Za vsak preizkus se izdela ustrezen zapisnik.

Izvajalec je dolžan izvesti tudi druga preizkušanja, ki niso navedena v teh specifikacijah, so pa potrebna za kompletnost in varnost naprav. Vse potrebne naprave in instrumente za izvedbo zahtevanih preizkusov mora zagotoviti Izvajalec.

    - Izjava o skladnosti s tipskimi preizkusi

Ponudbi mora biti dodana:

Izjava o skladnosti s standardi v skladu z EN ISO

Tipski preizkusi morajo biti izvedeni za:

− kompletno celico enake ali podobne konfiguracije kot je ponujena;

− enote vodenja in zaščite enakega tipa, kot so ponujeni.

    - Tovarniško prevzemno preizkušanje (FAT)

Prevzem opreme se opravi v tovarniških prostorih. Tovarniško prevzemno preizkušanje opreme izvede v skladu s standardi IEC in ga overi tovarniška služba za zagotovitev kakovosti, ne glede na morebitno prisotnost Naročnika, ki pa mora biti predhodno o preizkušanjih obveščen.

Izvajalec mora pripraviti vse postopke za tovarniška preizkušanja in jih posredovati Naročniku .

Tovarniška preizkušanja se morajo ob upoštevanju spodaj navedene točke 3.2.19 Tovarniški preizkusi (FAT) odvijati v skladu s temi postopki, kar je izključna naloga Izvajalca. Prav tako je Izvajalec, ne glede na vrsto izvedenih preizkusov, še vedno odgovoren za pravilno delovanje opreme po vgraditvi. Stroške prevzemnih preizkusov vključi Izvajalec v ceno dobave.

S tovarniškim prevzemnim preizkušanjem se preverijo vse specificirane funkcije opreme v tovarniških pogojih. V primeru neuspešnih tovarniških preizkušanj nosi celotne stroške ponovnih tovarniških preizkušanj Izvajalec. Izvajalec mora vnaprej pripraviti vse potrebne postopke in izjave o skladnosti ter obvestiti Naročnika najmanj 10 dni pred pričetkom preizkušanja opreme (za tujega Izvajalca je rok 20 dni). Izvajalec je ob preizkušanju dolžan predložiti potrdila in dokazila o brezhibnosti uporabljene opreme.

Tovarniško prevzemno preizkušanje se izvrši za:

−  stikalne celice z vgrajenimi enotami vodenja in zaščite ter ostalim vgrajenim elektromaterialom.

Vsa odstopanja od zahtevanih vrednosti se dokumentira v poročilu Proizvajalca.

Potrebna popravila se prav tako vpiše in opiše, poleg tega jih preverijo predstavniki Naročnika in Izvajalca. Pri večjih odstopanjih lahko nadzorna oseba zahteva prekinitev in ponovno preverjanje za neustrezno opremo.

Prevzemni preizkusi v tovarni Proizvajalca se vršijo v prisotnosti Naročnika. Vsi stroški tovarniških preizkusov morajo biti vključeni v pogodbeno ceno na strošek Izvajalca.

Potne stroške, stroške nastanitve in prehrane Naročnikovega osebja nosi Naročnik.

Izvajalec bo pomagal pri rezervacijah na primernih lokacijah in tudi poskrbel za lahek dostop do tovarne. Udeležba na tovarniških preizkusih se s strani Naročnika predvidi za tri (3) osebe.

    - Prevzemno preizkušanje na objektu (SAT)

Po končani montaži in pred strokovnim tehničnim pregledom mora Izvajalec posamezne naprave kot tudi celoto preizkusiti. Pred začetkom teh preizkušanj mora Izvajalec posredovati Naročniku v potrditev vse predvidene preizkuse.

Izvajalec si mora za preizkušanje sam zagotoviti vso testno in merilno opremo.

Preizkušanje se izvede, ob upoštevanju spodaj navedene točke 3.2.20 Preizkusi na mestu vgradnje (SAT), v skladu s standardi lEC ter ob prisotnosti Naročnika.

Pri tem je treba upoštevati navodila in predpise Proizvajalca naprav in opreme, splošno veljavne predpise ter zahteve Naročnika.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške odpraviti vse pomanjkljivosti na sami opremi oziroma pri delovanju opreme, če je pomanjkljivost posledica nepravilne montaže, poškodb pri transportu oziroma nepravilnosti same naprave.

Po uspešno zaključenem in z zapisnikom potrjenem preizkusu na objektu Izvajalec in Naročnik izdelata in potrdita zapisnik o prevzemu opreme.

  - EMBALIRANJE IN TRANSPORT

Izvajalec je dolžan vso opremo, ki je predmet tega razpisa ustrezno embalirati tako, da je zaščitena pred morebitnimi poškodbami med transportom do objekta in v objektu ali poškodbami zaradi nepravilne embalaže.

Vsak kos embalaže mora biti na dveh nasprotnih straneh vidno označen, oznaka mora vsebovati osnovne podatke o vsebini, teži in navodila za pravilno rokovanje.

Vsi kosi opreme težji od 90 kg morajo biti opremljeni za strojni transport na objektu.

Vsi električni deli, ki bi jih lahko poškodovala vlaga morajo biti v vodotesno zaprti embalaži.

Rezervni deli morajo biti ločeni od ostale opreme v embalaži.

Izvajalec sam organizira celotno nalaganje, transport opreme in materiala, ki je predmet dobave do mesta razkladanja. Pregledati mora možnosti in način transporta težkih in velikih kosov opreme do objekta in v objektu do končnega mesta vgradnje, o čemer mora vsaj tri tedne pred transportom natančno obvestiti naročnika.

  - DEMONTAŽNA DELA

Izvajalec mora v skladu s posameznimi fazami gradnje odstraniti obstoječo elektro opremo.

Naročnik bo od obstoječe opreme stikalnih celic obdržal zbiralke.

Po opravljeni demontaži, odvozu in razgradnji mora Izvajalec oz. Podizvajalec Naročniku predati dokazila (evidenčne liste) o razgradnji demontirane opreme v skladu z veljavno zakonodajo.

  - OBSEG MONTAŽNIH DEL IN NADZORA

Izvesti je potrebno vsa montažna dela na objektu, ki so potrebna za vgradnjo dobavljene opreme, vključno z raztovorom po podrobnih navodilih, ki jih mora pripraviti Izvajalec.

Dela, nastavitve in preizkusi se bodo izvajali v skladu s projekti za izvedbo in preizkusnimi protokoli (QA in QC), ki jih bo izdelal Izvajalec.

Če se ob montaži ali v garancijskem roku pokažejo hujše napake zaradi katerih ni dosežena zahtevana razpoložljivost, je Izvajalec dolžan v najkrajšem času brezplačno zamenjati neustrezno enoto oziroma izvesti popravilo. Po zamenjavi se ponovno prične preverjanje razpoložljivosti te naprave. Stroški demontaže, montaže, preizkušanja, transporta, zavarovanja in ostali stroški v zvezi z novim delom gredo v breme Izvajalca. Naročnik se zaveže, da pošlje Izvajalcu pokvarjeni del na stroške Izvajalca. Naročnik nima pravice do povrnitve stroškov zaradi indirektno povzročene škode.

Pogoje za izvedbo del bo zagotovil Naročnik.

Izvajalec mora zagotoviti ustrezno strokovno osebje za montažo in zagon opreme. Če je pri montaži potrebno uporabljati kakršnakoli posebna orodja mora Izvajalec Naročnika obvestiti o tem v ponudbi, vsekakor pa vsaj v roku 14 dni po prejemu prvega obvestila Naročnika o možni montaži.

Naročnik ali od njega pooblaščena oseba (nadzorni organ) zagotovi strokovno osebje za nadzor in izvedbo montaže.

Vsa orodja, potrebna za montažo v skladu z navodili za montažo je dolžan zagotoviti Izvajalec.

  - PROGRAMSKA OPREMA

Izvajalec mora zagotoviti vso potrebno programsko opremo za parametriranje in pregledovanje stanja terminalov vodenja in zaščite in vse ostale dobavljene opreme. Šolanje osebja mora vsebovati tudi šolanje v uporabi kompletne programske opreme.

- OBVEZNI TEHNIČNI POGOJI

  - OSNOVNE ZAHTEVE

Razpisna dokumentacija obravnava izdelavo PZI dokumentacije in na podlagi te dokumentacije dobavo nove opreme na SN nivoju ter opremo vodenja in zaščite za 6,3kV stikališče v enoti TE-TOL ter vso ostalo opremo za izvedbo del.

Izvajalec mora garantirati, da glavne karakteristike dobavljene opreme ne bodo odstopale od zahtevanih vrednosti.

Izvajalec mora pri pripravi PZI dokumentacije predvideti tudi menjavo vseh obstoječih naprav, ki jih je potrebno ustrezno predelati ali zamenjati, da bodo kompatibilne z novo dobavljeno opremo.

  - SN STIKALIŠČE

    - Obratovalni pogoji

Postavitev:		        notranja izvedba in montaža

Nadmorska višina:					do 1.000 m

Temperatura okolice:

Maksimalna					40°C

Minimalna					-5°C

Relativna vlažnost:					85 %

    - Nazivni podatki stikalnega bloka

Zbiralke:						1-sistemske zbiralke

Število celic:						8

Nazivna obratovalna napetost :			6,3 kV

Nazivna napetost naprave:				12 kV

Nazivna stopnja izolacije: 				12LI75AC28

Nazivna frekvenca f:					50 Hz

Število faz:						3

Zdržna kratkotrajna napetost 1 min, 50 Hz		28 kV

Zdržna atmosferska udarna napetost 1,2/50 μs	75 kV

Nazivni trajni tok obratovanja zbiralk			3150 A

Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (1s) pri 12kV		50 kA

Kratkostični udarni tok Ip (pri 12kV)			125 kA

    - Splošne zahteve za stikalni blok

Celice bodo montirane v 6,3kV in 0,4kV stikališču nizkotlačne kotlovnice (NTK), na lokaciji, kjer so trenutno 6,3kV stikalne celice proizvajalca ENERGOINVEST.

Pred montažo bo potrebno obstoječe 6,3kV celice porušiti, gradbeno urediti prostor in ustrezno pripraviti gradbeno podlago vključno z ureditvijo prebojev skozi  ploščo ter izravnavo tal (gradbeni ali pa kovinski nerjaveči podstavek).

Stikalni blok mora biti izveden z enojnim sistemom zbiralnic. Odklopniki v stikalnih celicah morajo biti izvlačljive vakumske izvedbe s parametri v skladu s tabelami tehničnih podatkov. Celice morajo biti zračno izolirane, plin SF6 ni dovoljen.

Dostop do opreme v posamezni celici za upravljanje, vzdrževanje ali popravila bo s sprednje strani. SN kabelski priključki bodo omogočali odvod kablov skozi odprtine v podu, priklop kablov pa bo omogočen s prednje strani celice.

Odklopniki v stikalnem bloku bodo izvlačljive vakuumske izvedbe. Stikalne celice bodo zračno izolirane.

Stikalne celice bodo imele mehanske blokade, ki so neodvisne od prisotnosti krmilne napetosti, za preprečevanje morebitnih napačnih stikalnih manipulacij. Stikalne celice bodo imele tudi logične obratovalne mehanske blokade med vstopnimi vrati celice, odklopnikom in ozemljilnim ločilnikom. Omogočeno bo zaklepanje položajev stikal npr. z obešankami.

    - Kovinsko oklopljene in pregrajene stikalne celice

Vsaka stikalna celica mora biti projektirana, proizvedena in preizkušena v skladu z veljavnim standardom IEC 62271-200, zračno izolirana, kovinsko oklopljena in kovinsko pregrajena, stopnja pregrajenosti LSC 2B, razred pregrajenosti PM, s tehničnimi karakteristikami in dimenzijami, ki so definirane v tabelah tehničnih podatkov.

Stikalna celica bo razdeljena na sledeče predelke:

- zbiralnični predelek s 3 izoliranimi faznimi bakrenimi zbiralkami in z izoliranim spojem proti odklopniškemu predelku ali predelku z napetostnim instrumentnim transformatorjem (NIT) ter izolirano skozniško pregrado med sosednjimi stikalnimi celicami;

- odklopniški predelek (predelek NIT v merilnih stikalnih celicah);

- kabelskih predelek s tokovnimi instrumentnimi transformatorji (TIT);

- NN krmilna omarica z enoto vodenja in zaščite.

Osnovna konstrukcija celice bo izdelana iz z Al-Zn prevlečene (Sendzimir galvanized) jeklene pločevine, ki ne zahtevajo kakšnih koli naknadnih obdelav površine. Minimalna debelina pločevine je 2 mm.

Prednja vrata in bočne stranice bodo proizvedene iz običajne jeklene pločevine, barvane z barvo RAL 7035, minimalne debeline 60 mikronov.

Prednje strani celic bodo označene z graviranimi tablicami, na katerih je navedena oznaka in ime celice.

Celice bodo prilagojene za priklop na obstoječe 6kV kable in za montažo na novo izdelani prilagoditveni poden, ki je potreben za ustrezno namestitev in delovanje celic. Prilagoditveni poden (podstavek) izdela Izvajalec.

    - Ohišje

Vsaka stikalna celica bo imela stopnjo zaščite IP 4X (v skladu z IEC62271-200). Montaža opreme na prednjo stran celice ne sme imeti vpliva na stopnjo zaščite ohišja. Okna morajo imeti stopnjo zaščite najmanj enako stopnji zaščite ohišja.

Vsaka stikalna celica mora zagotavljati ustrezno tehnično rešitev, da omeji trajanje notranjega obloka do 100 ms s selektivnostjo zaščite (npr. samo izklop celice v okvari). Vsak predelek mora biti opremljen s tlačno loputo, ki se odpre v primeru nadtlaka zaradi notranjega obloka in z optičnim senzorjem obloka, ki je povezan na enoto vodenja in zaščite. Enota vodenja in zaščite da komando za izklop ustreznega odklopnika, ki mora odklopiti okvarjeno celico.

Vsaka stikalna celica mora biti zasnovana in testirana v skladu z mednarodnim standardom IEC 62271-200 za notranji oblok, klasifikacija IAC AFLR 50 kA, z nazivnim trajanjem (rated duration) 1s.

Tipke za vklop in izklop morajo biti vgrajene na vrata vsakega odklopniškega predelka in morajo omogočati rokovaje z odklopnikom brez odpiranja vrat. Ohišje mora biti izdelano tako, da ni mogoč padec orodja v predelke celic.

    - Ozemljitev  stikalnih celic

Stikalne celice morajo biti ozemljene preko bakrene zbiralke za ozemljevanje (PE zbiralka), ki bo potekala po celotni dolžini stikališča, ter mora biti priključena na ozemljilni sistem objekta v najmanj štirih točkah.

Na PE zbiralko bodo priključene;

- Ozemljitve odvodnikov;

- Ozemljitve tokovnih instrumentnih transformatorjev;

- Ozemljitve napetostnih instrumentnih transformatorjev;

- Ozemljilniki v stikalnih celicah;

- Ohišje celic.

    - Zbiralnični predelek

Zbiralnični predelek bo sestavljen iz:

- izoliranih bakrenih zbiralk (1-sistemske);

- spojev med zbiralkami in ustreznih priključkov na odklopniški predelek.

Spoji morajo biti prekriti z ustreznimi izolirnimi pokrovi/ščitniki in zbiralničnimi skozniki.

Zbiralnice morajo biti pritrjene na izolatorje ali skoznike iz kompozitnih materialov.

Dostop do zbiralnic mora biti mogoč z odstranitvijo zgornje, sprednje ali bočne plošče, ki mora biti privijačena na ohišje celice.

Glavne zbiralke ter spoji na odklopnike morajo biti projektirane in izdelane tako, da prenesejo termične in elektrodinamične raztezke.

Odstranljive bočne stranice morajo omogočati razširitev zbiralk brez predelav na celici.

    - Kabelski predelek

Kabelski predelek bo sestavljen iz:

− tokovnih in/ali napetostnih instrumentnih transformatorjev;

− ozemljilnika z ročnim pogonom, ki ga je mogoče upravljati s prednje strani stikalne celice;

− kapacitivnih napetostnih delilnikov za vsako fazo za indikacijo napetosti;

− potrebnega prostora za priključitev kablov.

Dostop do predelka bo mogoč z odpiranjem prednjih vrat predelka.

Uvod kablov v stikalno celico bo izveden iz spodnje strani preko pločevine iz nemagnetnega materiala in uvodnic, ki preprečuje dostop do delov pod napetostjo.

    - Odklopniški predelek

Odklopniški predelek bo nameščen na prednji strani celice in sestavljen iz:

- izvlačljivega dela, ki nosi odklopnik in šestih izoliranih komor skoznjikov s fiksnimi objemnimi kontakti;

- nizkonapetostne vtičnice za spajanje krmilnih tokokrogov odklopnika.

Odklopniki enakih tehničnih karakteristik bodo med seboj zamenljivi brez demontaže katerega koli dela.

    - Servisni voziček

Stikališče mora biti opremljeno z najmanj dvema servisnima vozičkoma, ki bosta služila za izvlek odklopnikov in napetostnih instrumentnih transformatorjev iz celic.

Servisni voziček mora biti opremljen z ustreznim številom koles, ki omogočajo nemoteno premikanje vozička.

    - NN krmilna omarica

Vsaka stikalna celica bo imela NN krmilno omarico z vrati na prednji strani celice in odstranljivo ploščo z uvodnicami s spodnje strani za uvlek krmilno signalnih kablov.

NN krmilna omarica bo imela tudi LED svetilko za osvetlitev notranjosti predelka, svetilka se vklaplja preko senzorja. Vgrajena mora biti tudi 230V AC servisna vtičnica.

Vsi krmilno signalni tokokrogi bodo varovani z inštalacijskimi odklopniki (za motorni pogon odklopnika, napajanje enote vodenja in zaščite, krmilnih in signalnih tokokrogov,…), ki bodo nameščeni znotraj NN krmilne omarice. Izpad kateregakoli instalacijskega odklopnika bo signaliziran v sistem vodenja (SCADA vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov in omara ročnega vodenja +BWB05).

Na prednjih vratih vsake NN krmilne omarice bo:

- ime in oznaka polja;

- enota vodenja in zaščite;

- preizkusna vtičnica RTXP18 s prozornim pokrovom;

- indikator napetosti za vsako fazo;

- slepa shema z LED svetilkami za označbo položajev stikal.

Celotno ožičenje bo izvedeno z bakrenimi izoliranimi vodniki do priključnih sponk znotraj NN krmilne omarice. Presek vodnikov mora biti 1,5 ali 2,5 mm²  za krmilno signalne tokokroge ter 2,5 mm² za NIT in 4 mm² TIT. Priključne sponke bodo ustrezale vsem zahtevam IEC standardov. Vsaka sponka mora imeti neizbrisljivo in zamenljivo oznako. Vse sponke bodo razstavljivega tipa, sponke za merilne tokokroge razstavljivo-preizkusnega tipa.

Izolacija žic in sponke bodo iz samougasljivih materialov.

Bakrena zbiralka za ozemljevanje bo nameščena tako, da omogoča priključevanje ekranov kablov.

Ožičenje med stikalnimi celicami (blokade, signali, merilne napetosti, razvod pomožnih napetosti,…) bo izvedeno s fleksibilnim ožičenjem ustreznega preseka, s konektorji, ki preprečujejo napačno priključevanje na ustrezne vtičnice.

    - Odklopniki

Odklopniki bodo vakuumski in vgrajeni na izvlačljivi voziček. Vakuumske komore v polu bodo zaščitene (Embedded pole).

Nazivna napetost naprave					12kV

Izolacijski nivo:							12LI75AC28

Nazivna frekvenca f:						50Hz

Število faz:							3

Nazivni tok							≥2000 A

Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (1s) (pri 12kV)			≥50kA

Kratkostični udarni tok Ip (pri 12kV)				≥125kA

Vsak odklopnik bo opremljen z vzmetnim pogonskim mehanizmom z elektromotornim navijanjem vzmeti. Pogonska napetost odklopnikov bo 220 VDC.

Omogočeno bo tudi ročno navijanje vzmeti odklopnika. Elektromotorni pogon mora delovati normalno med 85% in 110% nazivne napetosti napajanja.

Ob izgubi napajanja pogonskega mehanizma, bo shranjena energija v vzmeti omogočala izvedbo sekvence IZKLOP-VKLOP-IZKLOP odklopnika znotraj nazivnih parametrov.

Vsi odklopniki morajo biti zaščiteni pred slučajnim vklopom ali izklopom. Odklopniki bodo imeli »anti-pumping« zaščito.

Odklopnik ali stikalna celica bosta opremljena z:

- mehanskim indikatorjem položaja odklopnika;

- mehanskim indikatorjem stanja navitja vzmeti;

- števcem delovanja;

- eno tuljavo za vklop in dvema tuljavama za izklop odklopnika;

- vretenom za ročno navijanje vzmeti.

Maksimalni čas izklopa odklopnika je 60 ms.

    - Ozemljilniki

Vsaka dovodna ali odvodna stikalna celica bo imela tripolne nože za ozemljevanje.

Ozemljilnik zbiralk bo nameščen v dovodni celici.

Nazivni kratkotrajni zdržni tok Ik (1s) pri 6,3kV je ≥50kA.

Upravljanje z ozemljilnikom bo ročno. Pogonski mehanizem je vzmetni, hitrega tipa.

Ozemljilnik bo imel zanesljivo blokado za preprečevanje slučajnega vklopa.

Zapiranje nožev bo mogoče le v primeru, ko je odklopnik v izvlečenem položaju.

    - Odvodniki prenapetosti

Za zaščito 6,3 kV stikališča in ostale opreme bodo v odvodne (motorske) celice vgrajeni odvodniki prenapetosti.

Izvajalec mora ustreznost izbire odvodnikov prenapetosti z izračunom dokazati v PZI dokumentaciji.

Prenapetostni odvodnik mora imeti tipski preizkus po IEC 60099-4:

Nazivna napetost sistema Un:						6,3 kV

Nazivna napetost prenap. odvodnika Ur:				8,8 kV

Najvišja trajna obratovalna napetost Uc:				7 kV

Nazivni praznilni tok In (8/20 μs):					10 kA

Sposobnost absorpcije energije (Wth pri temp. okolice 40°C):		5,0 kJ/kV (Ur) = 6,25 kJ/kV (Uc)

Odvodniki prenapetosti bodo montirani znotraj posamezne celice. Ohišje odvodnikov prenapetosti v prostozračni izvedbi bo iz kompozitnega materiala (silikonska guma ali podobno).

Aktivni del odvodnikov prenapetosti bo izdelan iz kovinskega oksida z močno nelinearno karakteristiko. Bloki iz kovinskega oksida bodo obdelani tako, da bodo lahko direktno v stiku z izolacijskim materialom. Vsak blok uporabljen v modulu odvodnikov prenapetosti mora biti individualno preizkušen glede na energetsko sposobnost in preostalo napetost.

    - Instrumentni transformatorji

Instrumentni transformatorji bodo suhega tipa.

Tip konstrukcije in izolacije, razred točnosti in obremenitve morajo ustrezati najnovejšim verzijam standardov IEC 61869-2 (za TIT) in IEC 61869-3 (za NIT) ter zahtevam Naročnika.

Priključne sponke za povezovanje sekundarnih krogov TIT (tokovnih instrumentnih transformatorjev) in NIT (napetostnih instrumentnih transformatorjev) bodo razstavljivo-preizkusnega tipa. Vse ožičenja vsakega instrumentnega transformatorja bo izvedeno do priključnih sponk v NN krmilni omarici.

TIT ne smejo biti vgrajeni na voziček odklopnika, ker se lahko isti odklopnik uporabi v različnih stikalnih celicah.

Vsi instrumentni transformatorji bodo opremljeni z oznako, ki identificira tip, nazivno napetost, prestavo, razred točnosti, nazivno moč in serijsko številko.

Nazivni podatki instrumentnih transformatorjev bodo pred izdelavo transformatorjev predani Naročniku v potrditev.

Za instrumentne transformatorje na obračunskih in kontrolnih meritvah je potrebna odobritev in overitev tipa merila v skladu Zakonom o meroslovju in Pravilnikom o načinih ugotavljanja skladnosti za posamezne vrste merilnih instrumentov ter o vrstah in načinih njihove označitve z oznakami skladnosti.

    - Blokade

V skladu z IEC 62271-200 bodo izvedene sledeče blokade:

- blokada izvleka in vstavitve odklopnika, če je odklopnik vključen;

- blokada vklopa odklopnika (lokalno ali daljinsko), če voziček odklopnika ni v delovnem ali testnem položaju;

- blokada vstavitve vozička odklopnika, če vtičnica pomožnih tokokrogov ni spojena;

- blokada popolnega izvleka vozička odklopnika, če je vtičnica pomožnih tokokrogov spojena;

- blokada vklopa ozemljilnika, če je voziček odklopnika v delovnem položaju;

- blokada vklopa ozemljilnika v primeru prisotnosti napetosti na kabelskih končnikih;

- blokada vstavitve vozička odklopnika, če je ozemljilnik vključen;

- blokada vklopa ozemljilnika zbiralk, če vozički odklopnikov vseh celic posameznega sistema zbiralk, vključno s celico zveznega polja, niso v testnem položaju;

- blokada vstavitve vozičkov odklopnikov vseh celic določenega sistema zbiralk, vključno s celico zveznega polja, če ozemljilnik zbiralk ni v položaju izključeno.

Dodatne zahteve za blokade so:

- med stikalnimi celicami ni možno menjati odklopnikov z različnimi nazivnimi tokovi;

- blokada odpiranja vrat odklopnika, če je voziček odklopnika v delovnem položaju;

- blokada odpiranja vrata kabelskega predelka, če je ozemljilnik izključen;

- blokada izklopa ozemljilnika, če so odprta vrata kabelskega predelka.

    - Pomožni kontakti

Za stikala morajo bodo na voljo sledeči pomožni kontakti:

- za odklopnike 8 NO (normalno odprt), 7 NC (normalno zaprt) in 1 trenutni kontakt;

- voziček 4 NO in 4 NC;

- ozemljilnik 5 NO in 5 NC.

Vsi pomožni kontakti bodo ožičeni na sponke v NN krmilni omarici.

Vsi pomožni kontakti morajo prenesti tok minimalno 10 A DC, brez preseganja dopuščenega porasta temperature v skladu z ustreznimi IEC standardi. Pomožni kontakti morajo biti zmožni prekiniti tok 2 A z induktivno obremenitvijo v t = 30 ms.

    - Pomožno napajanje

Pomožno napajanje za vse sisteme vodenja in zaščite, alarme, vklope in izklope bo 240VDC.

Pomožno AC napajanje bo 230V AC, 50Hz.

    - Tovarniški preizkusi (FAT)

Po izdelavi SN celic morajo biti opravljeni naslednji preizkusi pri Proizvajalcu skladno s standardom IEC 62271-1 in IEC 62271-200:

- vizualni pregled in preverjanje dimenzij;

- preizkus mehanskega delovanja celic;

- preizkus funkcionalnega delovanja stikališča (zapahovanja);

- preizkus vzdržne napetosti industrijske frekvence;

- Merjenje upornosti glavnih tokokrogov;

- Preizkus merilnih in zaščitnih tokokrogov.

Tovarniški preizkusi se izvedejo ob prisotnosti Naročnika.

    - Preizkusi na mestu vgradnje (SAT)

Preizkusi na mestu vgradnje bodo izvedeni na popolnoma sestavljenem stikališču ob koncu montaže. Rezultati preizkusov bodo dokumentirani in rezultati primerjani z ustreznimi navodili ter tovarniškimi poročili o preizkusih. Končno poročilo o preizkusih na mestu vgradnje bo predano naročniku v 2 (dveh) tednih od zaključka preizkusov.

Končno poročilo mora zajemati naslednje podatke:

- vizualni pregled, kontrola in potrditev. Pregledano in potrjeno bo:

    - skladnost postroja s proizvajalčevimi risbami in navodili;

    - pritegnitev vseh spojev na zbiralkah, vijakih in sponkah;

    - funkcionalni pregled vseh krmilnih tokokrogov in tokokrogov napetostnih ter tokovnih instrumentnih transformatorjev;

    - ugotovitev ustreznega delovanja nadzorne, merilne, zaščitne in regulacijske opreme vključno razsvetljavo s pomočjo ustreznih poročil o spuščanju v pogon;

    - preizkus mehanskega delovanja odklopnikov, vozičkov in ozemljilnikov;

    - O-CO delovanje;

    - Maksimalna krmilna napetost: O-CO delovanje, 3 preizkusi;

    - Minimalna krmilna napetost: O-CO delovanje, 3 preizkusi.

- preizkus zapahovanj;

- meriteve TIT (prestavno razmerje, upornost, klasa, polariteta, breme, magnetilna karakteristika) in NIT (upornost navitja, prestavno razmerje, polariteta, breme, klasa);

- preizkus ročnega posluževanja odklopnika, vozička in ozemljilnika;

- preizkus delovanja (karakteristik) zaščit z izdelavo poročil.

  - SISTEM VODENJA IN ZAŠČITE

V vse nove celice se bo vgradilo nove enote vodenja in zaščite, ki bodo omogočale najmanj:

- daljinsko vodenje novega 6,3 kV stikališča preko protokola IEC61850;

- potrebna zapahovanja med posameznimi element stikalnih celic in med posameznimi stikalnimi celicami;

- glavne zaščitne funkcije v motorskih celicah;

- rezervne zaščitne funkcije k glavnim zaščitam v celicah energetskih transformatorjih;

- zbiralnična zaščita 6,3 kV stikališča v merilnih stikalnih celicah v kombinacijo z usmerjeno zemeljskostično zaščito v posameznih stikalnih celicah.

Posamezne terminale vodenja in zaščite se z MM optičnimi kabli poveže na novo optično komunikacijsko stikalo (npr. 'Ruggedcom RSG2100 4x100MB LC MM, 2x1000MB LC MM, dvojni napajalnik 230 VAC in 220 VDC). Dobavo, polaganje redundantnih optičnih kablov in ožičenje izvede Izvajalec. Dobavo, parametriranje in montažo komunikacijskih stikal in vse potrebne komunikacijske opreme izvede Izvajalec.

Na komunikacijsko stikalo se poveže postajni komunikacijski računalnik (RTU ali Gateway), ki hkrati komunicira z enotami vodenja in zaščite po IEC 61850 protokolu ter s sistemom vodenja elektrarne po IEC 60870-5-104 protokolu.

Obstoječe zaslonske slike na SCADA sistemu vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov se nadgradi s slikami novega 6,3kV stikalnega bloka ter 0,4kV odklopnikov v stikalnem bloku +BLT (TP4)  - transformatorjev BFT14, BFT16 in medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5).  Ustrezno se korigirajo tudi signalne in alarmne liste, arhiviranje,….

Transformatorske celice, merilno celico in ostale potrebne se žično poveže na obstoječo el. omaro ročnega vodenja +BWB05 v relejnem prostoru GPO iz katere bo možna izvedba vklopov in izklopov 6,3kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16. Dobavo, polaganje kablov in ožičenje izvede izvajalec. Dobavo vse potrebne opreme za izvedbo vklopov in izklopov ter el. meritev, 6,3kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 do obstoječe el. omare ročnega vodenja +BWB05 v relejnem prostoru GPO izvede Izvajalec. Izvajalec mora izvesti tudi kompletno predelavo ožičenja, zamenjavo el. opreme in predelavo krila kovinskih vrat za sinoptično shemo z meritvami in pokazatelji el. omare +BWB05.

0,4kV odklopnike v stikalnem bloku +BLT (TP4) se žično poveže na obstoječo el. omaro ročnega vodenja +BWB05 v relejnem prostoru GPO iz katere bo možna izvedba vklopov in izklopov 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16. Dobavo, polaganje kablov in ožičenje izvede Izvajalec. V kolikor je potrebno v stikalnem bloku +BLT (TP4) izvesti določene predelave, dodelave in prigraditi el. opremo za krmiljenje in signalizacijo omenjenih odklopnikov, potem mora to Izvajalec izvesti in vklučiti v PZI. Dobavo vse potrebne opreme za izvedbo vklopov in izklopov 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14, BFT16 in medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5)  iz obstoječo el. omare ročnega vodenja +BWB05 v relejnem prostoru GPO in stikalnem bloku +BLT (TP4) izvede Izvajalec.

Pri predelavi el. omar bo potrebno nekatere kable oziroma ožičenje prestaviti pod nizko (NN) napetostjo, zato se zahteva, da to opravi strokovno usposobljena oseba Izvajalca.

Nadgrajen sistem vodenja elektrarne se po končanih elektromontažnih delih na 6,3kV in 0,4kV stikališču (BBC in BLT (TP4)) preizkusi, s poudarkom na obstoječih sistemih, v katere se je posegalo (zaščite energetskih transformatorjev, komande za vklop in izklop 6,3kV in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 ter medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5) ter vse zaščitne funkcije dovodne in odvodnih (motorskih) stikalnih celic, zaščita zbiralk, zaščita 0,4kV odklopnikov…).

    - Vodenje 6,3kV stikališča

6,3kV stikališče je zasnovano kot lokalno/daljinsko voden objekt. Vse zaščite, blokade, pogoni in naprave za vzdrževanje obratovalne pripravljenosti bodo neodvisne od načina vodenja stikališča. Za stikališče sta predvidena dva nivoja sistema vodenja:

− lokalno vodenje;

− daljinsko vodenje.

      - Lokalno vodenje

Vsak odklopnik bo imel mehansko posluževanje na njem samem in preko obstoječe NN krmilne omarice. Tipke za vklop in izklop odklopnika bodo na vratih odklopniškega predelka.

      - Daljinsko vodenje

Daljinsko vodenje 6,3kV stikalnega bloka BBC in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 se bo vršilo preko obstoječe SCADA aplikacije sistema vodenja (ABB MicroSCADA), ki jo mora Izvajalec nadgraditi z informacijami iz novega 6,3kV stikalnega bloka in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14, BFT16 ter 0,4kV odklopnikov medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5).

Morebitno potrebne dodatne licence za nadgradnjo aplikacije sistema vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov (ABB MicroSCADA) dobavi Izvajalec.

Vso morebitno dodatno opremo za izvedbo in delovanje daljinskega vodenja in nadzora (SCADA sistem vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov, ročno vodenje iz +BWB05) dobavi Izvajalec.

Montažo, morebitno programiranje, parametriranje in dodatne potrebne storitve za delovanje opreme izvede Izvajalec.

Vsa komunikacija med MicroSCADA računalnikom in enotami vodenja in zaščite bo temeljila na komunikacijskem protokolu IEC 61850.

Daljinsko vodenje (ročno krmiljenje) 6,3kV in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 ter 0,4kV odklopnikov medzvez BLT (TP4)-TP3 in BLT (TP4)-TP5 se bo vršilo iz obstoječe omare ročnega vodenja +BWB05 iz relejnega prostora ob komandnem prostoru na koti +8,00m v glavnem pogonskem objektu (GPO).

Omaro ročnega vodenja +BWB05 Izvajalec predela in nadgradi s tipkami za VKLOP/IZKLOP transformatorjev BFT14 in BFT16 ter 0,4kV odklopnikov medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5). Material za montažo in ožičenje dobavi Izvajalec.

Omaro ročnega vodenja +BWB05 Izvajalec predela in nadgradi z analognimi ampermetri, ki bodo omogočali spremljanje tokovne obremenitve (porabe) transformatorjev BFT14 in BFT16. Material za montažo in ožičenje dobavi Izvajalec.

Obstoječe signalne svetilke ''MOTNJA'' na omari ročnega vodenja +BWB05 (BLT (NTK) TP4 in 3BHR TP5 Izvajalec ožiči, da bodo signalizirale izpada avtomatov, delovanje zaščite,.. 6,3kV in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 ter 0,4kV odklopnikov medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5).

Omaro ročnega vodenja Izvajalec predela in nadgradi s pozicijskimi indikatorji, ki bodo s signalizirali položaje 0,4kV odklopnikov medzveze BLT (TP4)-08BLC (TP3) in tipkami za VKLOP/IZKLOP 0,4kV odklopnikov medzveze BLT (TP4)-08BLC (TP3).

Material za montažo in ožičenje dobavi Izvajalec.

Izvajalec ustrezno popravi in dopolni sinoptično shemo omare +BWB05.

Material za dopolnitev sinoptične sheme dobavi Izvajalec.

    - Splošne zahteve glede enot vodenja in zaščite

Vse enote vodenja in zaščite morajo biti multifunkcijske ter opremljene z zmogljivimi procesorji, imeti pa morajo tudi konfigurabilno notranjo izklopno matriko. Vsa opravila, kot so izdaja komand stikalom, obdelava izmerjenih vrednosti in komunikacija z nadrejenim centrom vodenja ter komunikacija z drugimi enotami vodenja in zaščite, morajo biti obdelana digitalno. Vse zaščitne funkcije morajo biti zbrane v funkcijski knjižnici, od koder uporabnik izbere želene. Znotraj enote vodenja in zaščite morajo biti na voljo zaščitne in merilne funkcije ter razna logična vrata, časovniki, pulzi,… ki se potrebujejo za izvedbo preproste logike in ostalih zapahovanj. Enota vodenja mora omogočati preklop vodenja lokalno/daljinsko.

    - Napajanje enot vodenja in zaščite ter njihovih tokokrogov

Vse dobavljene enote vodenja in zaščite bodo napajane iz obstoječih DC baterij 220V DC. Napajalni tokokrogi znotraj NN krmilne omarice morajo biti izvedeni ločeno.

Ločitev naj bo sledeča:

− vsaka enota mora imeti svoj zaščitni avtomat,

− vsak izklopni tokokrog mora imeti svoj zaščitni avtomat,

− signali tokokrogi morajo imeti svoje zaščitne avtomate.

Vse enote vodenja in zaščite morajo imeti prigrajene preizkusne vtičnice ABB

RTXP18, preko katerih so nanje pripeljani tokovi, napetosti, izklopi in napajanje zaščitnih relejev.

    - Analogni vhodi

Analogni vhodi služijo tudi galvanski ločitvi. Merjeni tokovi in napetosti se tu

pretvorijo na nivoje, ki so primerni za nadaljnjo notranjo obdelavo v enoti vodenja

in zaščite. Vsaka enota lokalnega vodenja in zaščite mora imeti zadostno število

ustreznih analognih vhodov, da bo lahko brez napak opravljala vse zahtevane

zaščitne funkcije.

Nazivni tok enot vodenja in zaščite 			5/1 A

Nazivna napetost enot vodenja in zaščite 		100 V

Nazivna frekvenca enot vodenja in zaščite 		50 Hz

Število tokovnih vhodov 				4 (3xfazni, 1xI0)

Število napetostnih vhodov:

Zvezna in transformatorski celici 			5 (3xfazna, 1xU0)

Ostale celice 						4 (3xfazna, 1xU0)

    - Binarni vhodi

Vsi binarni vhodi in izhodi morajo biti primerni za obratovanje z 220V DC. Njihovo število mora biti zadostno, da bodo lahko opravljali vse želene funkcije.

Binarni izhodi bodo namenjeni predvsem proženju odklopnikov in daljinski signalizaciji, binarni vhodi pa javljanju položajev odklopnika, vozička, alarmih stanj, izpadov avtomatov in beleženju ostalih signalov.

    - Zanesljivost in samonadzor

Vse enote vodenja in zaščite morajo imeti vgrajeno zmogljivo funkcijo samonadzora tako strojne kot programske opreme. Vsako nenormalno stanje mora biti nemudoma signalizirano preko binarnega izhoda in preko komunikacijskega vodila, prav tako mora biti na enoti sami jasno signalizirano, da je prišlo do okvare.

Samonadzor mora preverjati tako strojno kot tudi programsko opremo enote ter se glede na resnost okvare blokirati ali ostati v obratovanju ter hkrati signalizirati napako. Informacija o notranji napaki enote mora ostati shranjena v njej sami, do nje pa mora biti možno dostopati daljinsko, ali pa lokalno, preko prenosnega računalnika. Funkcija samonadzora mora biti aktivna vedno kadar je enota vključena.

Vsaka enota mora imeti tudi t.i. 'life contact' oz. 'internal relay fault' kontakt preko katerega signalizira okvaro na sosednjo enoto. Manjše prekinitve napajanja (50ms) mora enota vzdržati brez motenj v delovanju.

    - Nastavljanje parametrov

Nastavljanje zaščitnih funkcij in njihovih parametrov ter funkcij vodenja mora biti možno direktno na enoti vodenja in zaščite ali preko osebnega računalnika:

- preko osebnega računalnika mora biti možno nastavljati vse podrobnosti   zaščitnih funkcij, izklopno matriko, parametre vodenja, komunikacijske parametre, časovno sinhronizacijo in ostalo;

- direktno na enoti vodenja mora biti možno nastavljati osnovne parametre zaščitnih funkcij (sprožilne vrednosti in vključitev ter izključitev funkcije).

    - Signalizacija in krmiljenje

Signali, kot so vklopi, izklopi, motnje, delovanje zaščit in ostalo, se mora prikazati:

− na zaslonu enote vodenja in zaščite,

−  na sprednji strani enote vodenja in zaščite.

      - Signalizacija na SCADA sistem vodenja in krmiljenja 6,3 in 0,4kV razvodov

Vso daljinsko signalizacijo prikazano na MicroSCADA sistemu je potrebno izvesti preko komunikacijskih stikal, s protokolom IEC 61850, za kar mora Izvajalec priskrbeti vso potrebno programsko in strojno opremo. Nova komunikacijska oprema se vgradi v novo komunikacijsko omaro v prostoru SN stikališča ali kabelskem prostoru, predvideti pa je potrebno tudi dobavo, polaganje in montažo vseh komunikacijskih kablov.

      - Signalizacija in meritve na SCADA sistem vodenja in krmiljenja NTK

Vso daljinsko signalizacijo in meritve (6,3kV elektromotor vklopljen, izklopljen, motnja, meritve toka elektromotorja,..) prikazano na SCADA sistemu NTK je potrebno izvesti žično preko novih kabelskih povezav. Dobavo, polaganje in montažo kablov izvede Izvajalec.

Vso daljinsko krmiljenje, signalizacijo in meritve 6,3kV elektromotorjev iz SCADA sistema NTK (PCS 7) je potrebno izvesti žično preko novih kabelskih povezav. Dobavo, polaganje in montažo kablov izvede Izvajalec. Programiranje PCS 7 izvede Naročnik.

Vsi novo položeni kabli morajo biti ustrezno mehansko fiksirani s kabelskimi objemkami (velja za kable večjih presekov) ali pa ustrezno močnimi vezicami (velja za kable manjših presekov in krmilno signalne kable).

Lokalno krmiljenje vseh 6,3kV odklopnikov motorskih celic iz lokalnih krmilnih elektro omaric je  potrebno izvesti žično preko novih kabelskih povezav. Dobavo, polaganje in montažo kablov izvede izvajalec.

    - Snemanje in prenos dogodkov ter okvar

Med proženjem in vzbuditvami zaščitnih funkcij, mora enota vodenja in zaščite biti zmožna vse merjene vrednosti in izračunane vrednosti shraniti za poznejšo analizo.

Funkcija snemanja mora biti nastavljiva. Nastavljiv naj bo:

− čas snemanja pred nastopom dogodka (0 – 1 s);

− čas snemanja po začetku nastopa dogodka (0 – 5 s).

Shranjene vrednosti se morajo prenašati na osebni računalnik in jih s priloženo programsko opremo obdelovati.

Na osnovi shranjenih vrednosti mora priložena programska oprema biti zmožna prikazati oscilograme izmerjenih vrednosti.

Shranjene dogodke mora biti možno izvoziti v standardno COMTRADE datoteko.

    - Programska oprema za parametriranje in analizo enot vodenja in zaščite

Z dobavljeno programsko opremo (dobaviti je potrebno eno licenco, v kolikor se licenca za uporabo programske opreme potrebuje) mora biti možno:

- nastavljati parametre sistema vodenja, kot so shema na zaslonu, izbira aktivnega elementa, krmiljenje elementa, konfiguriranje IEC 61850 komunikacije in GOOSE…;

- izvesti zapahovanja med posameznimi elementi celice in ostalega stikališča;

- nastavljati zaščitne funkcije enote vodenja in zaščite;

- nastavljati izklopno matriko;

- nastavljati komunikacijske parametre sistema in časovno sinhronizacijo;

- nastavljati signalizacijo in funkcijo snemanja dogodkov ter okvar;

- prenašati zapise o dogodkih in okvarah na osebni računalnik;

- analizirati shranjene dogodke;

- prikazovati obratovalne meritve (U, I, f…),

- preizkušanje funkcionalnosti IEC 61850.

Izvajalec mora dobaviti, ob času spuščanja v obratovanje, najnovejšo verzijo programske opreme, razen če Naročnik zahteva drugače.

    - Komunikacija z enotami vodenja in časovna sinhronizacija

Enote vodenja in zaščite morajo omogočati, da se bodo s procesnega nivoja na nadzorni sistem prenašali vsi podatki, ki zagotavljajo najmanj naslednje SCADA funkcije:

- prikaz položajne signalizacije;

- prikaz napetosti, tokov, frekvence, delovne in jalove moči ter energije;

- opozorila in izklopi iz drugih delov stikalnega bloka;

- prikaz signalov stanja in delovanja zaščit, ki so nameščene v posameznih stikalnih celicah;

- parametriranje, alarmiranje, zgodovina (trendi), dogodki, poročila…

Na SCADA sistemu vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov morajo biti smiselno izdelane zaslonske slike, ki bodo prikazovale stanje stikalnih celic in 0,4kV odklopnikov transformatorjev BFT14 in BFT16 ter 0,4kV odklopnikov (4 kos) medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)- 3BHR (TP5).

Prikazano mora biti najmanj:

- stikalna stanja vseh elementov;

- napetost, tok, frekvenca, moč posamezne stikalne celice in 0,4kV odklopnikov;

- stanje transformatorjev (alarmi, izklopi, temperature,…);

- stanje enot vodenja in zaščite;

- opozorila;

- ostalo, glede na želje Naročnika.

Prav tako mora biti možno preko sistema vodenja, iz SCADA sistema (MicroSCADA in SCADA PCS 7), daljinsko prožiti vse elemente, kjer za to obstajajo tehnične možnosti (lasten pogon).

Enote vodenja in zaščite morajo imeti izvedeno časovno sinhronizacijo z NTP/SNTP protokolom.

    - Zaščitne funkcije

      - Zaščite in meritve zvezne in transformatorskih stikalnih celic

- nadtokovna zaščita (ANSI 51);

- kratkostična zaščita (ANSI 50);

- usmerjena zemeljskostična zaščita (primerna za izoliran sistem) (ANSI 67N);

- zemeljskostična zaščita U0 (ANSI 59N);

- optična detekcija obloka v stikalni celici;

- Buchholz, kontaktni termometer (transformatoske stikalne celice);

- meritev delovne moči;

- meritev jalove moči;

- meritev električne energije.

      - Zaščite in meritve motorskih stikalnih celic

- nadtokovna zaščita (ANSI 51);

- kratkostična zaščita (ANSI 50);

- usmerjena zemeljskostična zaščita (primerna za izoliran sistem) (ANSI 67N);

- zaščita pri negativnem zaporedju toka;

- termična zaščita;

- zaščita ob zagonu elektromotorja;

- podnapetostna zaščita;

- optična detekcija obloka v stikalni celici;

- meritev delovne moči;

- meritev jalove moči;

- meritev električne energije.

      - Zaščite in meritve 0,4kV odklopnikov medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5)

Vse zaščitne funkcije (opozorila, alarmi, zaščitni izklopi..) in električne meritve odcepov 0,4kV odklopnikov (4 kos) medzvez BLT (TP4)-08BLC (TP3) in BLT (TP4)-3BHR (TP5) je potrebno vključiti na obstoječ SCADA sistem vodenja in nadzora 6,3 in 0,4kV razvodov.

Material za montažo in ožičenje dobavi Izvajalec.

    - Komunikacijska oprema

Enote vodenje in zaščite bodo povezane med sabo v dveh obročih po HSR redundančnem protokolu.

Komunikacijska oprema mora podpirati komunikacijo preko protokola IEC 61850 in ostalih protokolov, ki se bodo uporabili.

Funkcije komunikacijske opreme:

- komunikacija z različnimi podrejenimi napravami v SN stikališču;

- povezava različnih naprav v enovit sistem daljinskega vodenja in zaščite;

- komunikacija s sistemom sinhronizacije točnega časa;

- Komunikacija z RTU napravo.

Mrežna stikala za izvedbo komunikacij po IEC 61850 morajo dodatno izpolnjevati naslednje zahteve:

  - V celoti morajo podprto pošiljanje in sprejemanja GOOSE sporočil, MMS, SMV, TimeSync.

  - Izvajalec določi število mrežnih stikal, ter tip in število priključkov skladno z usmeritvami v ostalih delih dokumentacije, oziroma najmanj toliko, da je mogoče nanj priključiti vse naprave na nivoju polj in na nivoju postaje ter izvesti zahtevane medsebojne povezave med posameznimi LAN stikali.

  - Robustna industrijska izvedba posebej načrtovana za zanesljivo delovanje v energetsko in klimatsko zahtevnih okoljih n.pr.: Siemens, ABB, Cisco, Radiflow, Vastermo, SEL ali podobne kvalitete drugih proizvajalcev.

    - Montaža enot vodenja in zaščite ter RTXP 18

Enote vodenja in zaščite morajo biti vgrajene v čelne plošče NN krmilnih omarice, za kar bo moral Izvajalec izvesti izrez montažnih odprtin ter dobaviti ves potreben pritrdilni material ter ostali drobni material (sponke, avtomati, relejčki, diode, razsvetljava…).

Vtičnice RTXP bodo v NN krmilni omarici. Izvajalec mora dobaviti in vgraditi vtičnice, ohišja za vtičnice in pokrove za ohišja.

  - LASTNA PORABA AC IN DC

Za potrebe napajanja opreme stikalnih celic, pripadajočih enot vodenja in zaščite ter komunikacijskih naprav se bo napajanje izvedlo iz obstoječe razdelitve lastne porabe elektrarne v nizkotlačni kotlovnici (NTK).

Stari kabli se izvlečejo oziroma odstranijo ter odložijo na skladiščenje pri Naročniku. Izvlek in odstranitev kablov izvede Izvajalec. Vsi obstoječi napajalni kabli se zamenjajo. Dobavo in montažo novih kablov izvede Izvajalec. Dobavo in montažo vsega potrebnega materiala (varovalke, pomožni kontakti, sponke,..) za priključitev kablov na obstoječe razdelitve lastne porabe elektrarne v nizkotlačni kotlovnici izvede Izvajalec.  V primeru, da obstoječe razdelitve lastne porabe elektrarne v nizkotlačni kotlovnici (NTK) ne zadoščajo, Izvajalec na svoje stroške dobavi in izvede montažo novih el. omaric (z vso potrebno el. opremo), iz katerih izvede napajanja opreme stikalnih celic.

  - KRMILNO-SIGNALNI KABLI

Vsi obstoječi krmilno-signalni kabli in kabli za el. meritve se zamenjajo, ker bodo obstoječi kabli prekratki. Stari kabli se izvlečejo oziroma odstranijo ter odložijo na skladiščenje pri Naročniku. Vsi novo položeni kabli morajo biti ustrezno mehansko fiksirani s kabelskimi objemkami (velja za kable večjih presekov) ali pa ustrezno močnimi vezicami (velja za kable manjših presekov in krmilno signalne kable) oziroma položeni na nerjaveče (INOX) kovinske kabelske police. Dobavo in montažo krmilno-signalnih kablov in kablov za el. meritve izvede Izvajalec.

Nizkonapetostni kabli morajo biti standardne izvedbe z enim ali več bakrenimi vodniki ter XLPE ali PVC izolacijo. Polnilo med posameznimi žilami mora biti ne-hidroskopično, dodatna mehanska zaščita ni potrebna.

Za kabelske vodnike večjih presekov se bo uporabil pleteni baker, pri fleksibilnih kablih pa fino pleteni baker. PVC plašč mora biti odporen na olja in proti širjenju požara.

Za krmilno-signalne kable vključene v proces vodenja, zaščite in nadzora elektrarne se uporabi kable tipa NYCY ali YSLCY-JZ.

  - OZEMLJITVE

Osnovno ozemljilno mrežo predstavljajo ozemljitve celotnega območja elektrarne, ki je predvidena kot skupna zaščitna, obratovalna in strelovodna ozemljitev.

Izvajalec izvede vse potrebne ozemljitve na osnovi projektne dokumentacije (PZI).

Izvajalec je dolžan dobaviti drobni montažni material (kot so inox vijaki, podložke, matice, kabelski čevlji, Cu pletenice s PIE izolacijo, tesnilne mase, itd.), ki ga mora zajeti v ceno izvedbe ozemljitev. Za povezovanje obstoječe ozemljilne mreže na nov Cu obroč se uporabi križne sponke iz nerjavnega materiala. Vrtanje v Cu obroč ni dovoljeno.

Po opravljenih delih mora Izvajalec izvesti meritve s poročili ter spoje in vodnike ustrezno označiti z napisi oziroma nalepkami ter izvesti.

  - ŠTEVCI ELEKTRIČNE ENERGIJE

Za potrebe kontrolnih meritev električne energije Izvajalec izvede vključitev el. meritev 6,3kV elektromotorjev (obtočnih) črpalk NTK na obstoječe števce el. energije v el. omari =HAG+R2 v 6,3kV in 0,4kV stikališču. Dobavo, polaganje kablov in ožičenje ter izvedbo vseh potrebnih preizkusov izvede Izvajalec. Morebitno potrebno parametriranje obstoječih števcev električne energije proizvajalca Landisgyr in obstoječih pretvornikov DLMS komunikacije Kalkitech SYNC2000-S6F1 izvede Izvajalec.

Preizkus komunikacije in pravilnega prikaza meritev električne energije na SCADA sistemu vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3 izvede Izvajalec.

Za potrebe kontrolnih meritev električne energije 6,3kV elektromotorjev ventilatorja VKL5/1 in VKL5/2 Izvajalec izvede priklop na nove števce električne energije v el. omari =HAG+R2 v 6,3kV in 0,4kV stikališču. Dobavo in montažo števcev električne energije proizvajalca Landisgyr (zaradi dogradnje sistema el. meritev), dobavo, montažo in parametriranje morebitno potrebnega novega pretvornika DLMS komunikacije Kalkitech SYNC2000-S6F1, sponk ter vsega ostalega potrebnega el. materiala in opreme, dobavo in polaganje kablov in ožičenja s preizkusi izvede Izvajalec. Izvajalec izvede parametriranje in vključitev meritev števcev električne energije P, Q, cos fi, If, Uf (z izdelavo zaslonskih slik) na  SCADA sistem vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3.

Preizkus komunikacije in pravilnega prikaza meritev električne energije (z izdelavo protokolnega preizkusnega poročila) na SCADA sistemu vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3 izvede Izvajalec.

Za potrebe kontrolnih meritev električne energije novega 6,3kV stikalnega bloka BBC Izvajalec izvede priklop na nov števec električne energije v el. omari =HAG+R2 v 6,3kV in 0,4kV stikališču. Dobavo in montažo števca električne energije proizvajalca Landisgyr (zaradi dogradnje sistema el. meritev), ter vsega ostalega el. materiala in opreme, dobavo in polaganje kablov in ožičenje s preizkusi izvede Izvajalec. Izvajalec izvede parametriranje in vključitev meritev števca električne energije P, Q, cos fi, If, Uf (z izdelavo zaslonskih slik) na  SCADA sistem vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3.

Preizkus komunikacije in pravilnega prikaza meritev električne energije (z izdelavo protokolnega preizkusnega poročila) na SCADA sistemu vodenja in krmiljenja generatorjev 1, 2 in 3 izvede Izvajalec.