## REKAP_ALL
ZP Martjanci_prenova pritličja
SKUPNA REKAPITULACIJA VSEH DEL
1. | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA | 0
2. | ELEKTRO DELA | 0
3. | STROJNA DELA | 0
| od tega je 10% nepredvidenih del v vrednosti | 0
| skupna vrednost brez DDV | 0
| skupna vrednost DDV 22% | 0
| skupna vrednost z DDV | 0

## REKAP_GO
INVESTITOR: OBČINA MORAVSKE TOPLICE, KRAJNČEVA ULICA 3, 9226 MORAVSKE TOPLICE
OBJEKT: PRENOVA PRITLIČJA ZP MARTJANCI
PREDMET: PZI POPIS DEL ZA GRADBENO OBRTNIŠKA DELA
ŠT. PROJEKTA: PD-13/25
DATUM: 24.10.2025
SKUPNA REKAPITULACIJA
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | GRADBENA DELA | 0
III. | OBRTNIŠKA DELA | 0
IV. | ZUNANJA UREDITEV | 0
IV. | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: | 0
| DDV 22 % | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0
V ceni po enoti je zajeta dobava, vgrajevanje, zunanji in notranji transporti z vsemi dodatnimi deli. V ceni po enoti ni zajet DDV in je dodan kot posebna postavka pri rekapitulaciji. Ponudnik izjavlja, da je v celoti seznanjen in je pregledal in preveril projektno tehnično dokumentacijo, in da na projektne ter tehnične rešitve, dimenzije, količine, izvedbo in izbor materialov nima pripomb.
Ponudnik izjavlja, da je ponudba podana na mediju (Excelu) preverjana in ekvivalentna pismeni obliki. Vsaka stran podpisa mora biti podpisana in opremljena s pečatom. Ponudba, ki ne izpolnjuje zgoraj navedenih pogojev ni popolna in se smatra kot neveljavna.
Kraj, datum, podpis in žig ponudnika:
REKAPITULACIJA PO POSAMEZNIH SKLOPIH
I. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA | 0
II. | GRADBENA DELA
1. | RUŠITVENA DELA | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | 0
3. | BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA | 0
4. | TESARSKA DELA | 0
5. | ZIDARSKA DELA | 0
6. | SANACIJA KAPILARNE VLAGE | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: | 0
III. | OBRTNIŠKA DELA
1. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0
2. | FASADERSKA DELA | 0
3. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0
4. | OKNA | 0
5. | STEKLENE STENE | 0
6. | VRATA | 0
7. | MAVČNO KARTONSKA DELA | 0
8. | SPUŠČENI STROPOVI | 0
9. | TLAKARSKA DELA | 0
10. | KERAMIČARSKA DELA | 0
11. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0
12. | OKENSKE POLICE | 0
13. | SENČILA | 0
14. | OPREMA ZA OZNAČEVANJE | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA: | 0
IV. ZUNANJA UREDITEV
1. | ZUNANJE POVRŠINE | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV: | 0
| SKUPAJ GO: | 0

## SPLOŠNE OPOMBE POPISA
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA POPISA
PRI ODDAJI PONUDBE JE IZVAJALEC SAM DOLŽAN PREVERITI ZMOŽKE IN SEŠTEVKE TER PRENOSE LE TEH V REKAPITULACIJO! V PRIMERU ODSTOPANJ JIH JE DOLŽAN ZAJETI V SKLOPU TE PONUDBE!
Opomba - pred oddajo ponudbe upoštevati:
- | Pred oddajo ponudbe in pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnje veljavnih načrtih, opisih in detajlih! Izvajalec je opozorjen da mora upoštevati navedene materiale in opremo oziroma da zagotovi kvalitetno enakovrednost!
- | Naročnik bo pri pregledu ponudb preveril ustreznost ponudbenih cen glede na zahtevan material ali opremo. Razlike v cenah, ki bodo temeljile na manjši kakovosti bo moral finančno nadomestiti izvajalec sam.
- | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe in izvajanju del upoštevati vse grafične in tekstualne dela projekta. V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Opomba - pri sestavi ponudbe upoštevati:
- | Pri vseh opisih delovnih postavk smiselno veljajo splošna določila standardiziranih opisov del za visoko gradnjo. V enotnih cenah je upoštevati ves potrebni material, delo in transporte.
- | Ponudnik je dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.
Opomba - v ceni upoštevati:
- | Upoštevati vse normative in tehnične pogoje
- | vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov
- | vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča
- | vsa zavarovanja in podpiranja med izkopi in zasipi
- | vse zasipe in utrjevanje tal po končanih delih
- | odvoz vseh viškov izkopanega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin
- | vsa podpiranja in zavarovanja med opaženjem in betoniranjem konstrukcij
ves standardizirani vezni in montažni material pri opažarskih delih
- | negovanje in vibriranje betonov med vgradnjo in pred razopaženjem betonskih elementov
- | vse delovne in lovilne odre - razen fasadnega odra, ki je posebej prikazan v popisu
- | dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov
- | vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču
- | upoštevati vsa dodatna navodila nadzora in projektanta
- | sestavni del popisov so tudi sheme oken, vrat, steklenih sten
- | pri opisih upoštevati TEHNIČNO POROČILO, PROJEKT STATIKE, GEOMEHANSKO POROČILO
- | Vsi vgrajeni materiali oz. sestave materialov morajo biti usklajeni z zahtevami študije požarne varnosti kar je potrebno tudi dokazati z atesti in certifikati
- | Vsa dela morajo biti izvedena po zadnjem stanju gradbene tehnike oz. veljavnih standardih in predpisih
- | Izvajalec del bo moral s strani dobavitelja materiala pridobiti vse ustrezne certifikate, izjave o lastnostih, komisijski zapisnik in druga dokazila o kvaliteti vgrajenih gradbenih proizvodov.
- | Izvajalec mora za vse vgrajene materiale oz. opremo, ki niso kot primeri navedeni v popisu, predložiti tehnične liste oz. izjave o lastnostih.
Splošna določila
- | Morebitne razlike ali odstopanja med arhitekturnimi, detajlnimi in preglednimi načrti je potrebno pregledati in uskladiti s projektantom.
- | Izvajalec mora skladno z zakonom o graditvi objektov ter zakonom o gradbenih proizvodih vgrajevati ustrezne gradbene proizvode.
- | Kot spremembe DGD in PZI projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcije (gradbene fizike), inštalacijskih vodov kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten,...
- | Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje DGD in PZI projektne dokumentacije s strani izvajalca, vodje nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in se sankcionira skladno z veljavno zakonodajo in sodno prakso.
- | Izvajalec mora vsa dela izvajati v skladu s predloženo projektno dokumentacijo, v skladu z načrtom organizacije gradbišča in Varnostnim načrtom ter pravili stroke in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi in veljavno zakonodajo!
- | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je PZI dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
- | Notranjo kontrolo (tekoče preiskave) in zunanjo kontrolo (testne preiskave).
- | Vsa potrebna geodetska dela, ki niso zajeta v popisih del.
- | Pri zagotavljanju in kontroli kvalitete materialov in vgrajevanja je potrebno smiselno upoštevati posebne tehnične pogoje za izvajanje razpisanih del.
- | Čiščenje terena pred gradnjo (v času gradnje in po gradnji). Stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno.
- | Pred dokončanjem del mora izvajalec predati naročniku "Poročilo o nastalih odpadkih in o ravnanju z njimi", za vse gradbene odpadke mora izvajalec v roku enega tedna po odvozu gradnbenih odpadkov predati potrjene evidenčne liste pošiljke odpadkov z dokazilom, da so evidentirani v aplikaciji ARSO - IS ODPADKI.
- | Vse potrebne začasne prehode, zavarovanje gradbene jame, črpanje vode iz gradbene jame, strošek pazljivega izkopa ob obstoječi podzemni komunalni infrastrukturi, ki se ohranja in rušenje podzemne komunalne infrastrukture ob izvajanju izkopov, kjer je to predvideno.
- | Vsa zemeljska dela se izvaja pod nadzorom geomehanika.
- | Geomehanski pregled, meritve nosilnosti podlage (temeljnih tal), meritve posameznih slojev nasipov, izdelava poročil, nadzor geomehanika z vpisom v gradbeni dnevnik in izdelavo končnega poročila, geodetska spremljava v skladu z navodili geomehanika.
- | V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi vse začasne prestavitve vseh obstoječih komunalnih vodov, ki se bodo prestavljali v času gradnje.
- | Gradbena zakoličba, zakoličba ključnih točk, zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov in določitev mikrolokacije le teh, njihova označba, morebitna obnovitev in zavarovanje.
- | Vsi stroški razpiranja gradbene jame, ki zagotavlja varno delo, kot tudi dodatek za otežkočen izkop.
- | V kolikor v popisu del ni zajetih odgovarjajočih postavk, je v vseh betonskih elementih v cenah po enoti mere zajeti tudi izvedba odprtin in utorov v stropnih in stenskih ploščah za stebre ograj, prehodov inštalacij in podobnih, ki so bili poznani pred izvedbo dela. Otežkočanje dela ob polaganju vodnikov in cevi v opaž s strani drugih izvajalcev ne bo stroškovno nadomeščeno, v kolikor se ostali Izvajalci prilagodijo predvidenemu normalnemu poteku dela.
- | V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah v cenah za enoto mere vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe: - Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del. - Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah).
- | Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posametni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, dovoz določenega materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
- | Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo ustreznih izjav o ustreznosti, garancijskih listov in CE certifikatov pred vgrajevanjem. Pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti.
- | Vsi stroški, povezani s sušenjem betonskih estrihov, ki ga bo potrebno izvesti pred polaganjem zaključnih tlakov. Upoštevati najem naprav za sušenje ter vse stroške, povezane z uporabo teh naprav.
- | Izvedel vse potrebne priklope in pridobil vsa potrebna soglasja za priklope v imenu naročnika (po pooblastilu).
- | V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji. - Pri izvajanju objekta je obvezno upoštevati požarni elaborat ali načrt za predmetni objekt ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno natančno pregledati obstoječe stanje po izvedeni prvi fazi na gradbeni parceli in se seznaniti z že izvedenimi zakoličbami komunalnih primarnih in sekundarnih vodov, pregledati DGD/PZI načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme, vse elaborate in poročila ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju.
- | V popisu morajo biti v vseh cenah za enoto mere vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele.
- | Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!
- | Pri izvajanju GOI del je potrebno obvezno upoštevati vse detajle in navodila PZI projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi odgovorni projektant na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev. - V enotni ceni je potrebno upoštevati vsa potrebna čiščenja med posameznimi fazami gradnje, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela. - V enotni ceni je potrebno upoštevati izredni transport, vključno z vsemi zavarovanji. - Pri izdelavi vseh faz in delov gradnje obvezno veljajo vsa splošna navodila, opombe in zahteve, ki so opisana na začetku tega popisa GOI del. Poleg njih morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe in vsa pomožna in spremljevalna dela: Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
- | Pri cenah za enoto mere je potrebno upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno; V kolikor v posamezni poziciji / postavki ni navedeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti, kot za primer navedenim izvedbam vse tehnične specifikacije za posamezne elemente ali pa za sistem, ki je opisan - naveden v tehničnih podlogah proizvajalca, katerega sistem je naveden kot primer načina izvedbe in doseganja kvalitete; Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere;
- | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih in obrtniških del se je potrebno pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov; Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
- | Cena na enoto za več in manj dela se ne spreminja.
- | Uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, materialov, priprav in naprav, vključno z dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri, dvižnimi ploščadi in podobno.
- | Vsa potrebna druga pomožna sredstva na objektu kot so lestve, manjši odri…
- | Vsa potrebna merjenja.
- | Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, tesnilni in vezni material.
- | Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu.
- | V ceni je zajeto tudi: droben potrošen material, sponke, spojni material, preizkus tesnosti, spiranje in dezinfekcija.
- | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, stavbno pohištvo, steklo, police, zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave...
- | Cena na enoto mora zajemati priklope ter ustrezno skladiščenje, zavarovanje/ vzdrževanje opreme na lokaciji, ki jo bo ponudnik zagotovil sam.
- | Povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in naročniku ter uporabniku objekta.
- | Oprema gradbišča.
- | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati.
- | Priprava gradbišča in ureditev gradbiščnih prostorov (najem gradbiščnih kontejnerjev, nabava elementov za ureditev gradbišča, posatavitev in odstranitev po končani gradnji):
- | Ograditev območja gradbišča s primerno gradbiščno ograjo.
- | Priprava terena za deponije, izdelava trasportnih poti,… Parkirišča za gradbeno mehanizacijo in osebna vozila.
- | Ureditev deponij gradbenega materiala.
- | Vse potrebne meritve, certifikate, izkaze, poročila, testiranja in spuščanja v pogon, preglede in ostalo kar je potrebno za tovrsten objekt v skladu s predpisi vključno z vsemi pripravljalnimi deli za posamezno meritev oz. pregled... Velja za vsa dela na objektu (gradbena, obrtniška, elektro, strojna,…), razen energetske izkaznice.
- | Navodila za izvedbo (tudi sheme polaganja, pritrjevanja, spajanja, izvedbo zaključkov, prebojev itd.) so sestavni del tehnične dokumentacije na gradbišču: Proizvajalec oz. dobavitelj pripravi pisno navodilo v slovenskem jeziku za pripravo pogojev za pravilno izvedbo, kar zajema tudi pripravo in prevzem podlage in detajlne rešitve izvedbe, npr. vogali, odprtine, preboji, zaključki itd.
- | Izvajalec del skupaj z dobavitelji v pisni obliki pripravi celovit protokol izvedbe, ki vključuje osnovne opise posameznih delovnih korakov. Obvezna priloga protokola so zgoraj omenjena navodila (opisi in skice) proizvajalcev oz. dobaviteljev sistemov. Protokol vključuje opis delovne opreme in sestave izvajalskih ekip ter način lastnega preverjanja in zagotavljanja kakovosti.
- | Stroške vseh predpisanih kontrol materialov, meritev, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v RS.
- | Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni projektant in investitor.

## PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
I. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Opomba:
- | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, 43/11)
- | Pri izvajanju vseh del po opisih v nadaljevanju je upoštevati predhodno izdelano dokumentacijo, pogoje soglasodajalcev, gradbenega dovoljenja in elaboratov ter vseh normativov in standardov, ki veljajo za to področje v Republiki Sloveniji.
- | Zagotoviti je potrebno vse potrebne ukrepe za varno delo na gradbišču, primerne delovne pogoje, sanitarne in garderobne prostore ter zagotoviti vso varnostno opremo ter naprave.
- | Gradbišče skladno z zakonodajo ograditi in označiti, ter onemogočiti dostop nepooblaščenim.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Priprava gradbišča za začetek izvajanja, ki vključuje izdelavo in načrta organizacije gradbišča in terminskega plana, ki ju potrdi investitor in odgovorni nadzor. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba ukrepov iz varnostnega načrta, redno vodenje knjige ukrepov varovanje zdravja in varnosti pri delu. (vodenje evidence, redni vpisi,…) | kpl | 1 |  | 0
4. | Postavitev in demontaža PVC gradbiščne ograje višine 200 cm. Izdelava gradbiščnih vrat (vhod) višine 200 cm, kompletno z odstranitvijo po končanih delih. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 170 |  | 0
5. | Ureditev vodovodnega gradbiščnega priključka. | kos | 1 |  | 0
6. | Ureditev elektro gradbiščnega priključka. | kos | 1 |  | 0
7. | Ureditev deponij gradbenega materiala; površino, namenjeno deponiranju je potrebno utrditi do ustrezne trdnosti, glede na deponiran material. Zlaganje mora ustrezati lastnostim materialov, preprečeno mora biti nemoteno premikanje. Najvišja dovoljena višina ročno zloženih skladovnic je cca. 2 m z izjemo zlaganja lažjih kosov materiala. | kpl | 1 |  | 0
8. | Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz pisarniškega kontejnerja in kontejnerja za skladišče, za celoten čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
9. | Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz kontejnerja za sanitarije, za celoten čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
10. | Postavitev, najem, vzdrževanje in odvoz kontejnerja za odpadni material, za celoten čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
11. | Izdelava in namestitev gradbiščne table, izdelane v skladu GZ-1, ter odstranitev po končani gradnji. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
12. | Izdelava certificiranega geodetskega posnetka dejanskega stanja, skupaj s komunalnim katastrom, za potrebe tehničnega pregleda in izvedbe PID načrtov ter vpisa v ZK. | kpl | 1 |  | 0
13. | Izdelava Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO) za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja, kompletno z vsemi izkazi, potrebnimi meritvami,… Dokumentacija mora biti obvezno v slovenskem jeziku | kpl | 1 |  | 0
14. | Izdelava Izkaza požarne varnosti objekta. | kpl | 1 |  | 0
15. | Izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe. | kpl | 1 |  | 0
16. | Izdelava Energetske izkaznice. | kpl | 1 |  | 0
17. | Izdelava Navodil za uporabo in vzdrževanje objekta. V digitalni in papirnati obliki. | kpl | 1 |  | 0
18. | Izdelava načrta za ravnanje z odpadki ter pooblastiti izvajalca za pridobitev evidenčnih listov ter vodenje evidence o vrstah in količinah gradbenih odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
19. | Izdelava PID dokumentacije.
- | Arhitektura | kpl | 1 |  | 0
- | Načrt gradbenih konstrukcij | kpl | 1 |  | 0
20 | Projektantski nadzor za gradbeno obrtniška dela. | ur | 10 |  | 0
21. | Zaščita in odstranitev zaščitnega filca raznih obstoječih površin, vrata za preprečevanje prahu v obstoječe prostore, ki niso predmet izvedbe. Količina je ocenjena! | m2 | 42 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: |  |  |  | 0

## RUŠITVENA DELA
II. GRADBENA DELA
1. RUŠITVENA DELA
Opomba:
- | Za optimalni potek rušenja je pred pričetkom del potrebno izvesti ustrezna pripravljalna dela: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ varnost okoliških prebivalcev ~ stabilnost objekta, ki se ruši v času rušenja ~ stabilnost oz. eventualno ogroženost sosednjih objektov in bližnje krajevne ceste.
- | Izvajalec del za rušenje mora v okviru pripravljalnih del izvesti: ~ zaščito sosednjih objektov in krajevne ceste ~ fizično zaščitno ograjo okoli objekta, ki se ruši ~ odklopiti vse eventualne inštalacije, ki se še nahajajo v objektu in so v funkciji, predvsem to velja za eletrično in vodovodno inštalacijo ~ odstraniti vse predmete in stroje z bližnje okolice objekta ~ izprazniti objekt ~ izvesti vse zaščitne ukrepe za same delavce, ki bodo izvajali rušitvena dela.
- | Investitor lahko odda gradbene odpadke neposredno predelovalcu ali odstranjevalcu odpadkov.
- | Investitor zagotovi., da se gradbeni odpadki oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov. Iz dokazil o naročilu predelave ali odstranjevanja ter prevoza gradbenih odpadkov mora biti razvidna vrsta odpadkov, predvidena količina odpadkov, kraj odstranjevanja ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja za rušenje objekta, oziroma gradnjo nadomestnega objekta. V naročilu mora biti tudi naslov in ime izvajalca ocene odpadkov za katere vrste odpadkov gre. Investitor pooblasti izvajalca del, ki bo v njegovem imenu oddajal gradbene odpadke v predelavo ali odstranjevanje in ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolnil evidenčni list, določen z predpisi, ki ureja ravnanje z odpadki.
- | Gradbeni odpadki se začasno odlagajo na deponijo na gradbišču tako, da ne osnesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem, ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov.
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisom in morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Zavarovanje in ureditev gradbišča pri rušitvenih delih ter pri gradbeno obrtniških delih. V ceni zajeti tudi napravo delne zapore cestišča s pripadajočo prometno signalizacijo, ki se po končanih delih odstrani. V cem zajeti vse stroške: pridobitve dovoljenj za delno zaporo ceste , postavitev in odstranitev začasne prometne signalizacije. V cem zajeti vse stroške delne zapore cestišča za čas trajanja vseh del na območju gradnje. | kpl | 1 |  | 0
2. | Kompletna izvedba odklopa obstoječe elektro inštalacije na objektu pred pričetkom rušitvenih del. | kpl | 1 |  | 0
3. | Kompletna izvedba odklopa obstoječe strojne inštalacije na objektu pred pričetkom rušitvenih del. | kpl | 1 |  | 0
4. | Kompletna izvedba nadvišanja obstoječega jaška fekalne in meteorne kanalizacije. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
5. | Rezanje obstoječega asfalta z diamantno žago, ne glede na debelino asfalta. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 100 |  | 0
6. | Odstranitev obstoječih asfaltnih površin ne glede na debelino asfalta. Odvoz asfalta v trajno deponijo. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 145 |  | 0
7. | Demontaža morebitnega obstoječega prometnega znaka vključno z temeljem, čiščenje, skadiščenje in priprava za ponovno postavitev. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
8. | Sanacija obstoječih komunalnih in energetskih vodov ter naprav v primeru poškodb pri izvajanju zunanjih površinah. | kpl | 1 |  | 0
9. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve horizontalnih odtočnih cevi hiše, kjer se bo izvedla premestitev vertikalne cevi odvodnjavanja, vključno z odstranitvijo pritrjenih kljuk. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo, z iznosi, prenosi in nalaganje plošč na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 10 |  | 0
10. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve obstoječih zaključnih odtočnih kotličkov za odvodnjavanje vode s strehe, kjer se bo izvedla premestitev vertikalne cevi odvodnjavanja. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Količina je ocenjena! | kos | 1 |  | 0
11. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve obstoječih zaključnih kolen odtočnih cevi za odvodnjavanje vode s strehe, kjer se bo izvedla premestitev vertikalne cevi odvodnjavanja. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo, z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Količina je ocenjena! | kos | 2 |  | 0
12. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve vertikalnih odtočnih cevi za odvodnjavanje vode s strehe, kjer se bo izvedla premestitev vertikalne cevi odvodnjavanja, vključno z odstranitvijo pritrjenih kljuk. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo, z iznosi, prenosi in nalaganje plošč na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 7 |  | 0
13. | Kompletna izvedba odstranitve dela notranjega zidu Pritličja tudi kjer so predvidene odprtine, debelina zidu do 20 cm, ne glede na vrsto materiala. Vključno z notranjim ometom, kjer so opečne stene. V ceni postavke upoštevati tudi odstranitev morebitnih obstoječih horizontalnih in vertikalnih vezi. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Izvedba po tlorisih rušitev obstoječega stanja. Izvedba po tlorisu Pritličju - rušitve. | m2 | 117.8 |  | 0
13.1. | Rezanje z diamantno žago za odstranitev obstoječega dela notranjega opečnega zidu Pritličje debeline do 20 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po tlorisu Pritličje - rušitve. | m1 | 55 |  | 0
14. | Kompletna izvedba odstranitve dela notranjega opečnega zidu Pritličja tudi kjer so predvidene odprtine, debelina zidu od 21 do 29 cm. Vključno z notranjim ometom. V ceni postavke upoštevati tudi odstranitev morebitnih obstoječih horizontalnih in vertikalnih vezi. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Izvedba po tlorisih rušitev obstoječega stanja. Izvedba po tlorisu Pritličju - rušitve. | m2 | 101.6 |  | 0
14.1. | Rezanje z diamantno žago za odstranitev obstoječega dela notranjega opečnega zidu Pritličje debeline od 21 do 29 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po tlorisu Pritličje - rušitve. | m1 | 60 |  | 0
15. | Kompletna izvedba odstranitve dela notranjega opečnega zidu Pritličja tudi kjer so predvidene odprtine, debelina zidu od 31 cm naprej. Vključno z notranjim ometom. V ceni postavke upoštevati tudi odstranitev morebitnih obstoječih horizontalnih in vertikalnih vezi. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Izvedba po tlorisih rušitev obstoječega stanja. Izvedba po tlorisu Pritličju - rušitve. | m2 | 33.8 |  | 0
15.1. | Rezanje z diamantno žago za odstranitev obstoječega dela notranjega opečnega zidu Pritličje debeline od 31cm naprej. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po tlorisu Pritličje - rušitve. | m1 | 25 |  | 0
16. | Kompletna izvedba odstranitve dela obodnih zidov Pritličje tudi kjer so predvidene odprtine, debelina zidu do 51 cm. Vključno z notranjim ometom. V ceni postavke upoštevati tudi odstranitev morebitnih obstoječih horizontalnih in vertikalnih vezi. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Izvedba po tlorisih rušitev obstoječega stanja. Izvedba po tlorisu Pritličje - rušitve. | m2 | 12.5 |  | 0
16.1. | Rezanje z diamantno žago za odstranitev obstoječega dela obodnih zidov Pritličje debeline do 51 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po tlorisu Pritličje- rušitve. | m1 | 35 |  | 0
17. | Kompletna izvedba poglobitve parapeta stavbnega pohištva v višini 15 cm, zaradi poglabljanja kote tlaka (shema oken). Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m1 | 52 |  | 0
18. | Kompletna izvedba odstranitve poglobitve v obstoječih zidovih za izvedbo raznih omaric (kot npr. talno gretje,...). Vključno z notranjim ometom. V ceni postavke upoštevati tudi odstranitev morebitnih obstoječih horizontalnih in vertikalnih vezi. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 10 |  | 0
18.1. | Rezanje z diamantno žago za izvedbo poglobitev obstoječih zidov za izvedbo raznih omaric. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 35 |  | 0
19. | Kompletna izvedba odstranitve raznih AB vezi ali nosilcev. Po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 10.6 |  | 0
19.1. | Rezanje z diamantno žago za izvedbo poglobitev notranjih opečnih zidov za izvedbo raznih AB vezi ali nosilcev. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 20 |  | 0
20. | Kompletna odstranitev obstoječe fasade objekta. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije!
- | Odstranitev slojev fasade ne glede na sestavo | m2 | 903 |  | 0
- | Pregled, priprava in čiščenje podlage za pripravo izvedbo nove kontaktne fasade | m2 | 903 |  | 0
21. | Izvedba morebitve odstranitve stenskega ometa obstoječih sten, vključno s špaletami stavbnega pohištva. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 939.4 |  | 0
22. | Kompletna odstranitev slojev obstoječega tlaka etaže Pritličje. Z uporabo mehanizacije, iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije!
- | Kompletna odstranitev finalnega obloge po prostorih ne glede na material, vključno z nizkostensko obrobo. | m2 | 285 |  | 0
- | Kompletna izvedbe odstranitev estriha debeline 5 cm. | m2 | 285 |  | 0
- | Kompletna izvedba odstranitve ločilnega sloja PE folije | m2 | 285 |  | 0
- | Kompletna izvedba odstranitve hidroizolacije. | m2 | 285 |  | 0
- | Kompletna izvedba odstranitvi AB plošče debeline 10 cm. | m2 | 285 |  | 0
- | Kompletna izvedba odstranitve prodca v debelini 30 cm | m2 | 285 |  | 0
23. | Kompletna izvedba odstranitve spuščenega stropa. Z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno srestvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Upoštevana tlorisna površina objekta. | m2 | 75.9 |  | 0
24. | Kompletna izvedba odstranitve lesenih desk na Podstrešju (stopnišče). Z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno srestvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Upoštevana tlorisna površina objekta. | m2 | 20 |  | 0
25. | Kompletna izvedba odstranitve stenske keramike v prostorih. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Količina je ocenjena! | m2 | 87 |  | 0
26. | Izvedba kompletne odstranitve betonskega nadstreška. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo, z iznosi, prenosi in nalaganje plošč na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 1.2 |  | 0
27. | Izvedba kompletne odstranitve kovinskega nadstreška. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, dvižno mehanizacijo, z iznosi, prenosi in nalaganje plošč na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 3 |  | 0
28. | Kompletna izvedba odstranitve obstoječega betonskega podesta s kovinskim stebri in streho. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Upoštevana tlorisna površina | m2 | 8 |  | 0
29. | Kompletna izvedba odstranitve obstoječega betonskega okvirja in nadstreška pri vhodu lokala. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Upoštevana tlorisna površina | m2 | 5.2 |  | 0
30. | Kompletna izvedba odstranitve obstoječega betonskega montažnega objekta, vključno z streho ter enokrilnimi vrati.. Z iznosi, prenosi in nalaganjem ruševin na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Upoštevana tlorisna površina | m2 | 4.4 |  | 0
31. | Kompletna izvedba demontaže enokrilnih ali dvokrilnih vhodnih vrat, vključno s obsvetlobo, skupaj z podboji. Z iznosi, prenosi in nalaganjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | kos | 6 |  | 0
32. | Kompletna izvedba demontaže enokrilnih notranjih vrat, skupaj z podboji. Z iznosi, prenosi in nalaganjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | kos | 28 |  | 0
33. | Kompletna izvedba demontaže dvokrilnih notranjih vrat, skupaj z podboji. Z iznosi, prenosi in nalaganjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | kos | 3 |  | 0
34. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve oken, skupaj z okvirji, notranje okenske police, zunanje okenske police in rolete. Z iznosi, prenosi in nalaganjem elementov na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | kos | 30 |  | 0
35. | Rušenje obstoječe (stare) greznice iz betona, globine do 2.5 m, z rušitvijo sten in stropa s pokrovi - z odkopom in zasipom z gramozom TP63 do kote zgornjega ustroja s komprimiranjem po plasteh, predhodno izčrpati in očistiti vsebino z odvozom na lokalno čistilno napravo | kpl | 1 |  | 0
36. | Kompletna izvedba odstranitve obstoječega lesenega napušča strehe. Z prenosi in nalaganjem elementov na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! | m2 | 75 |  | 0
37. | Izvedba odstranitve raznih manjših finalnih oblog, ki niso bila podrobneje opisana v zgornjih posameznih postavkah. Z prenosi in nalaganjem materiala na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. Količina je ocenjena! | m2 | 15 |  | 0
38. | Izvedba iznosa razne opreme v objektu (pohištvo, razni drugi predmeti..), da se lahko začne z izvedbo prenove objetka. Z iznosi, prenosi in nalaganjem na prevozno srestvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Upoštevana tlorisna površina objekta. | m2 | 280 |  | 0
39. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve elektro inštalacije. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem elementov na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Tlorisna površina | m2 | 280 |  | 0
40. | Kompletna izvedba demontaže in odstranitve strojne inštalacije. Z uporabo ustreznih delovnih odrov, z iznosi, prenosi in nalaganjem elementov na prevozno sredstvo in odvoz na stalno deponijo. V ceni postavke upoštevati plačilo komunalne deponije! Tlorisna površina. | m2 | 280 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA: |  |  |  | 0

## ZEMELJSKA DELA
II. GRADBENA DELA
2. ZEMELJSKA DELA
Opomba:
- | Zemeljska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisih in normativih. Odvoz odvečnega materiala na ustrezno deponijo, pridobivanje in vodenje evidenčnih listov z izdelavo poročila o deponiranju. Planum temeljnih tal je treba po izkopu grobo splanirati tako, da je v danih terenskih razmerah zagotovljeno čim boljše odvodnjavanje in da so upoštevane zahteve projekta (višina, nagibi, tolerance).
- | V nasipe, zasipe, kline in posteljico se ne smejo vgrajevati organske zemljine, korenine, ruša ali drugi materiali, ki bi zaradi biokemičnih procesov sčasoma spremenili mehansko fizikalne lastnosti. Standardi za zemeljska dela vsebujejo poleg izdelave samo po opisu v posameznem standardu še: ~ dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu ~ pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom dela, zlasti po deževnem vremenu in mrazu. ~ čiščenje izkopov neposredno pred betoniranjem.
- | Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklono, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic oz. izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je potrebno zajeti v ceni za posamezne postavke za izkope.
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
2. | Kombinirani strojni-ročni izkop terena v zemljini III./IV. Kategorije obstoječega objekta za izvedbo nove talne konstrukcije tlaka, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in trasportom na trajno deponijo. Vključno s plačilo vseh zakonsko predpisanih taks. V raščenem stanju. | m3 | 215 |  | 0
3. | Strojni - ročni izkop terena v zemljini III./IV. Kategorije okrog objekta za izvedbo drenaže in vertikalne hidrizolacije, s sprotnim nakladanjem na transportno sredstvo in trasportom na začasno deponijo za kasnejši zasip okrog objekta. V raščenem stanju. | m3 | 60 |  | 0
4. | Planiranje dna izkopa objekta (podložni beton); strojno in ročno planiranje dna izkopa v zemljini III./IV.ktg. S točnostjo +/-3,0 cm z izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. | m2 | 280 |  | 0
5. | Nabava, dobava in polaganje geotekstila za preprečevanje zamuljenja - polipropilenski filca; gosto dvojno poliamidno tkanje - UV stabilizirana geotekstilna koprena, površinska masa [EN ISO 9864] 400 g/m2. Položeno po celotnem izkopu, z predpisanimi preklopi. AB plošče in AB pasovni temelji. | m2 | 280 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje gramozno tamponskega materiala pod podložnim betonom, dobro granuliran kamnit material brez glinastih primesi, s sprotnim komprimiranjem M2> 50 Mpa, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem. V utrjenem stanju. | m3 | 210 |  | 0
7. | Vgrajevanje in prevoz materiala iz izkopa, deponiranega na deponiji naročnika na razdalji do 3 km; zasip za zidovi objekta, vgradnja v slojih debeline 30 - 40 cm, s sprotnim komprimiranjem M2> 50 Mpa, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem. Okrog objekta. V utrjenem stanju. | m3 | 60 |  | 0
8. | Dobava in vgrajevanje gramozno materiala za zasip okrog objekta, dobro granuliran kamnit material brez glinastih primesi, s sprotnim komprimiranjem Me> 60 Mpa, z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem. V utrjenem stanju. | m3 | 60 |  | 0
9. | Izdelava drenaže z drenažno cevjo fi 150 mm, vključno z zasipom frakciji 8-16 mm debeline 20 cm nad cevjo iz izdelavo betonske mulde oz. betonske posteljice ter zgornjim vrhom z zasipom frakcije 16-32 mm v debelini 30 cm.V ceni postavke tudi upoštevati filc. Predvideno 1,25 m3 frakcije za izvedbo 1 m drenaže. | m1 | 200 |  | 0
10. | Izvedba priključka drenažne cevi v jašek meteorne kanalizacije. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
11. | Črpanje talne vode. (V primeru prisotnosti talne vode). | dni | 60 |  | 0
12. | Izdelava dveh vodnjakov potrebnih za zniževanje podzemne vode. (V primeru prisotnosti talne vode). | kos | 2 |  | 0
13. | Geomehanski nadzor v času gradnje, meritve zbitosti zemeljskega planuma z vpisom rezultatov v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
14. | Izdelava geomehanskega poročila o izvedenih meritvah, ki je sestavnih del Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0

## AB DELA
II. GRADBENA DELA
3. BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA
Opomba:
- | Nadzorni organ mora obvezno pregledati in prevzeti armaturo pred vsakim betoniranjem in to vpisati v gradbeni dnevnik, izvajalec pa mu mora to omogočiti.
- | Vse karakteristike betonov določi statik! Pred dokončno izdelavo ponudbe, je potrebno pregledati vse karakteristike betonov na podlagi projekta betona - vse v dogovoru s statikom!
- | Vse na mestu betonirane konstrukcije morajo imeti predpisano zaščitno plast armature - po načrtih projektantov konstrukterjev in po zahtevah v požarnem elaboratu! Pri vseh postavkah betonskih del upoštevati dobavo s transportom, strojno vgrajevanje betona, vibriranje, nego in površinsko izravnavo z zagladitvijo. Pred začetkom betoniranja je potrebno v območju temeljne plošče izvesti vse strojne in elektro instalacije (instalacije niso predmet tega popisa). V AB stenah in etažnih ploščah ter nosilcih morajo biti pred betoniranjem izvedene odprtine za prehod instalacij!
- | Pri betoniranju tudi upoštevati: vsa pripravljalna in zaključna dela; vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte; vibriranje in negovanje betona; vgradnjo vseh sider in kovinskih nosilcev za ostala gradbena in obrtniška dela.
- | V ceni betonskih del tudi betonska kozmetika in brušenje neravnin.
- | Za izvedbo betonskih konstrukcij je merodajna kvaliteta betona, ki je navedena v risbi armature oz. načrt gradbenih konstrukcij.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla različnih profilov in armaturnih mrež. Količina je ocenjena! | kg | 50 |  | 0
- | strojna izdelava, dobava in ročna montaža armature iz rebrastega betonskega jekla RA do fi 12 mm, kvaliteta jekla - palic: B 500 (B)
- | strojna izdelava, dobava in ročna montaža armature iz rebrastega betonskega jekla RA nad fi 12 mm, kvaliteta jekla - palic: B 500 (B)
- | dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih mrež, skupaj z distančniki za negativno armaturo, kvaliteta jekla - mreže: B 500 (B)
- | V ceni je potrebno zajeti ves vezni, distančni in podložni material, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
2. | Kompletna izvedba sidranja za izvedbo AB vertikalnih vezi, z vrtanjem, vgradnja sider ter zapolnitev vrtine z dvokomponentno lepilno maso kot npr. EPOXY ali HILTI HY 200A. V vrtino se nabije sidro premera in dolžine po načrtu gradbenih konstrukcij. Površina mora biti čišta in suha. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | kos | 10 |  | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije, podložni beton, debeline 10 cm, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 30 |  | 0
Tlačna trdnost: C 16/20
Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC1
Kvaliteta obdelave: VB1 (navadna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
Vsebnost klorida: CI 0.2
4. | Dobava in vgrajevanje betona v armirane konstrukcije, AB vertikalne vezi, konstrukcija preseka do 0,30 m3/m2/m1, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 1 |  | 0
Tlačna trdnost: C 25/30
Zrnavost frakcije: Dmax 16 mm, S4
Stopnja izpostavljenosti: XC2
Kvaliteta obdelave: VB2 (normalna obdelava)
Stopnja odpornosti proti prodoru vode: PV-II
Vsebnost klorida: CI 0.2
5. | Dobava in vgrajevanje betona v nepredvidene armirane konstrukcije (podstavek za toplotno črpalko,..), ki niso bile predvidene po projektu in so se pokazale za izvedbo med časom gradnje, konstrukcija različnih presekov, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m3 | 5 |  | 0
6. | Dobava in polaganje PE folije, ki služi kot ločilna plast med gramoznim nasutjem in podložnim betonom, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 285 |  | 0
7. | Morebitna sanacija obstoječih pasovnih temeljev, v kolikor bi se pri izvedbi Rušitvenih delih zgodile poškodbe na pasovnih temeljih in bi bila potrebna sanacija. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 26.5 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA IN ARMIRANO BETONSKA DELA: |  |  |  | 0

## TESARSKA DELA
II. GRADBENA DELA
4. TESARSKA DELA
Opomba:
- | Pri izvajanju tesarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela pri opažih, razopaževanje in zlaganje lesa in opažev. Opaži morajo biti pred uporabo pravilno negovani s premazi in odstranitev premazov upoštevana v posameznih cenah E.M. Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. Opaži za vidne betone morajo biti pripravljeni tako, da so po razopaženju betonske ploskve brez deformacij, gladke oziroma v strukturi določeni s projektom in popolnoma zalite brez gnezd in iztekajočega betona.
- | Cena mora zajemati vsa potrebna dela, material, podpiranje, orodja in odre za izvedbo in razopaženje posameznega opaža. V vseh postavkah tesarskih del je v ceni za enoto mere opažev obvezno zajeti potrebno opaževanje, razopaževanje, čiščenje in mazanje opažev ter zlaganje na primernih deponijah skupaj z vsemi transporti in pomožnimi deli.
- | V postavki je potrebno zajeti vse dobave materialov, tudi tesnilnega materiala ter vse prevoze, premike materiala in vse potrebno za kompletno izvedbo del vključno z izvedbo vseh prebojev po projektni dokumentaciji! Tesnost in stabilnost opažev mora biti brezpogojno zagotovljena. V ceni so zajeti tudi delovni odri potrebni za izvedbo del.
- | Izvajalec del je pred betoniranjem dolžan skupaj z nadzorom pregledati načrte instalacij in tehnologije in vgraditi vse razvode instalacij, vložke in škatle za preboje instalacij skozi AB konstrukcije skladno z načrtom instalacij in tehnologije, po tedaj razpoložljivih podatkih.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Naprava in odstranitev opaža AB vertikalnih vezi. Opaž vidnih betonskih konstrukcij, kvaliteta obdelave površin VB2 (normalna obdelava). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 7.2 |  | 0
2. | Dobava materiala in postavljanje notranjih premičnih odrov na kolesih višine do 3 m na lesenih oz. železnih kozah s prenosom materiala do mesta postavitve, odstranitvijo odrov, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli- odri za betoniranje vertikalnih konstrukcij, odri za zidanje in ometavanje notranjih nosilnih in predelnih sten, za ometavanje in slikanje stropov in za izvedbo mavčnih stropov. Obračun v m2 netto tlorisne površine etaž. | m2 | 280 |  | 0
3. | Naprava in odstranitev različnih opažev, ki niso bile predvidene po projektu in so se pokazale za izvedbo med časom gradnje (vezano na postavko AB dela št. 5). V ceni upoštevati: opaževanje, razopaževanje in čiščenje opaža, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 20 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA: |  |  |  | 0

## ZIDARSKA DELA
II. GRADBENA DELA
5. ZIDARSKA DELA
Opomba:
- | V ceno je potrebno vključiti vso delo in material pomožnih sredstev, pomožni material, zapolnjevanje fug, rezanje opeke za zidarsko vez.Izvedba natančno po navodilih proizvajalca. Pri izvedbi je potrebno upoštevati projekte inštalacij ter pripraviti utore za poznejšo vgraditev inštalacijskih elementov.
- | V ponudbenih cenah je zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje keramike/kamna ter drugih talnih in stenskih oblog) in pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije obvezno upoštevati in v e.m. vkalkulirati vsa predhodna dela: izdelava zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal ipd. V ceni postavke upoštevati izvedbo, material, vse zunanje in notranje transporte, ter vsa pomožna dela skladno z normativi v gradbeništvu. Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih statičnih predpisov in normativov. Za vse vgrajene materiale se zahteva ustrezne ateste, izjave o skladnosti in poročila.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava materiala s prevozom in zidanje zunanjih oz. pozidava raznih manjših odprtin ali parapetov z opečnimi zidaki v obodnih stenah Pritličja. Debelina zidov do 30 cm. V ceni postavke upoštevati dobavo in pripravo malte za zidanje, zlaganje opeke na objektu ter ves potreben material in orodje. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 15.1 |  | 0
2. | Dobava materiala s prevozom in zidanje zunanjih oz. pozidava raznih odprtin ali parapetov z opečnimi zidaki v obodnih stenah Pritličja. Debelina zidov od 31 do 50 cm. V ceni postavke upoštevati dobavo in pripravo malte za zidanje, zlaganje opeke na objektu ter ves potreben material in orodje. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 12.5 |  | 0
3. | Dobava materiala s prevozom in zidanje zunanjih oz. pozidava raznih manjših odprtin ali parapetov z opečnimi zidaki v obodnih stenah Pritličja. Debelina zidov do 20 cm. V ceni postavke upoštevati dobavo in pripravo malte za zidanje, zlaganje opeke na objektu ter ves potreben material in orodje. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 28.7 |  | 0
4. | Dobava materiala ter vzidava montažnih dvojnih opečnih preklad. V ceni postavke upoštevati potrebno pripravo lezišča, potrebno dolbljenje, niveliranje, pripravo malte za vgraditev ter z vsemi potrebnimi prenosi, transporti ter čiščenje po končanem delu. | m1 | 20 |  | 0
5. | Dobava materiala in izvedba notranjih strojnih mavčno - apnenih stenskih grobih - osnovnih izravnalnih ometov, na pozidane nove opečne stene ter AB vertikalne vezi, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2 ali z impregnacijo z emulzijo za boljšo oprijemljivost ometov z zidovi, kompletno z vsemi transporti, napravo ometnih mešanic ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 55 |  | 0
6.1. | Dobava materiala in izvedba notranjih strojnih mavčno - apnenih stenskih grobih - osnovnih izravnalnih ometov, na obstoječe notranje stene ki niso obodne, s predhodnim cementnim obrizgom 1:2 ali z impregnacijo z emulzijo za boljšo oprijemljivost ometov z zidovi, kompletno z vsemi transporti, napravo ometnih mešanic ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 780.6 |  | 0
6. | Kompletna izvedba horizontalne hidroizolacije AB talne plošče sestav T01, T02, T03, z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Dela izvesti po navodilih proizvajalca, hidroizolacija v naslednji sestavi:
- | Hladni bitumenski premaz enakovredno kot FRAGMAT IBITOL. | m2 | 285 |  | 0
- | Dvoslojni bitumenski hidroizolacijski trak enakovredno kot FRAGMAT IZOTEKT P4 plus, vključno z robnim stičenjem. | m2 | 285 |  | 0
7. | Kompletna izvedba vertikalne hidroizolacije cokla z vsemi pomožnimi, pripravljalnimi in zaključnimi deli ter vsemi potrebnimi horizontalnimi in vertikalnimi transporti. Na prehodu horizontalne v vertikalno izvesti liro. Dela izvesti po navodilih proizvajalca, hidroizolacija v naslednji sestavi:
- | Pregled, čiščenje ter priprava podlage z nanosom malto za pripravo izvedbe vertikalne hidroizolacije | m2 | 167.3 |  | 0
- | Hladni bitumenski premaz enakovredno kot FRAGMAT IBITOL. | m2 | 167.3 |  | 0
- | Dvoslojni bitumenski hidroizolacijski trak enakovredno kot FRAGMAT IZOTEKT P4 plus, vključno z robnim stičenjem. | m2 | 167.3 |  | 0
8. | Dobava in vgradnja materiala in izvedba zaščite vertikalne hidroizolacije, izvedba 10 cm višje od kote terena (ostali del toplotne izolacije se izvede v sklopu cokla - Fasaderska dela)
- | plošče iz ektrudiranega polistirena (XPS), tlačna trdnost 300 kPa, obojestransko strukturirana površina za dober oprijem lepila in ometa enakovredno kot npr. URSA XPS PLUS, sidrano in lepljeno na opečno steno, debelina izolacije 14,0 cm. | m2 | 167.3 |  | 0
- | Nabava, dobava in polaganje zaščite hidroizolacije - gumbasta membrana iz polietilena visoke gostote. Folija vodo neprepustna, odporna na kemikalije in pritisk. | m2 | 167.3 |  | 0
9. | Dobava in montaža trikotnega elementa iz stiroporja ali cementne malte, za prehod hidroizolacije iz horizontale v vertikalo, kompletno z vsem potrebnim delom in materialom. Količina je ocenjena! | m1 | 150 |  | 0
10. | Kompletna izdelava plavajočih podov vključno z armaturo armiranih estrihov, z izdelavo dilatacij ob zidovih s stiropor trakom in s polaganjem toplotne izolacije - po sestavah. Kjer ima sestava hidroizolacijo, se le ta zaključi na stene prostora v višini plavajočega poda. Količino zavihka izolacije potrebno upoštevati v ceni - površina plavajočega poda je podana tlorisno glede na prostor! Vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in estrihi izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi).
a. | Sestava tlaka T01, kjer je finalna talna obloga predpražnik
Seznam prostorov:
- | VETROLOV | m2 | 4.2
- | estrih: fino zaglajen armirani betonski estrih C16/20, ločen na stiku s steno EPE robni trak Fragmat ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debelina estriha 8,0 cm. Estrih dilatiran od sten (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 4.2 |  | 0
- | toplotna izolacija: iz ekspandiran polistiren (EPS) kot npr. FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno, tlačna trdnost 150 Kpa, na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debeline 12,0 cm. Na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT ali enakovredno v celotni višini talnih slojev oz. protivibracijska akustična izolacija. Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami kot npr. Fragmat Politerm Blu Fein ali enakovredno kar se upošteva v ceni postavke. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 4.2 |  | 0
- | Dodajanje pospeševalca za hitrejše sušenje estriha. Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov ter spojev , prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. | m2 | 4.2 |  | 0
b. | Sestava tlaka T02, kjer je finalna talna obloga guma
Seznam prostorov:
- | ZDRAVNIK 1 | m2 | 15.69
- | SESTRA 1 | m2 | 16.62
- | PREVEZE | m2 | 10.31
- | HODNIK 1 / ČAK. 1 | m2 | 10.86
- | IZOLACIJA | m2 | 8.23
- | HODNIK 2 / ČAK.2 | m2 | 21.8
- | ZDRAVNIK 2 | m2 | 15.51
- | SESTRA 2 | m2 | 16.38
- | ČAJNA KUHINJA / GARDEROBA | m2 | 13.62
- | PREDPROSTOR | m2 | 12.37
- | PROSTOR POD STOPNIŠČEN | m2 | 4.6
- | HODNIK 3 / ČAK. 3 | m2 | 17.92
- | PATRONAŽA | m2 | 15.84
- | SHRAMBA / ARHIV | m2 | 9.28
- | ZDRAVNIK 3 | m2 | 14.07
- | SESTRA 3 | m2 | 14.93
- | REFERENČNA SESTRA | m2 | 14.65
|  | m2 | 232.68
- | estrih: fino zaglajen armirani betonski estrih C16/20, ločen na stiku s steno EPE robni trak Fragmat ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debelina estriha 6,0 cm. Estrih dilatiran od sten (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 232.68 |  | 0
- | toplotna izolacija: izolacijska talna plošča za talno ogrevanje - Sistemska plošča FRAGMAT STIROTHERMAL BASIC tip 30 ali enakovredno, debeline 3,5 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 232.68 |  | 0
- | toplotna izolacija: iz ekspandiran polistiren (EPS) kot npr. FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno, tlačna trdnost 150 Kpa, na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debeline 12,0 cm. Na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT ali enakovredno v celotni višini talnih slojev oz. protivibracijska akustična izolacija. Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami kot npr. Fragmat Politerm Blu Fein ali enakovredno kar se upošteva v ceni postavke. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 232.68 |  | 0
- | Dodajanje pospeševalca za hitrejše sušenje estriha. Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov ter spojev , prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. | m2 | 232.68 |  | 0
c. | Sestava tlaka T03, kjer je finanlna talna obloga keramika
Seznam prostorov:
- | PREDPROSTOR WC | m2 | 3.34
- | WC-ZAPOSLENI | m2 | 2.6
- | WC M | m2 | 4.13
- | WC Ž | m2 | 6.42
- | KOTLOVNICA | m2 | 8.79
- | VHOD 2 | m2 | 6.07
- | WC KRAJEVNA SKUPNOST | m2 | 7.35
- | ČISTILA | m2 | 2.51
- | WC INVALIDI | m2 | 3.56
|  | m2 | 44.77
- | estrih: fino zaglajen armirani betonski estrih C16/20, ločen na stiku s steno EPE robni trak Fragmat ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debelina estriha 5,0 cm. Estrih dilatiran od sten (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 44.77 |  | 0
- | toplotna izolacija: izolacijska talna plošča za talno ogrevanje - Sistemska plošča FRAGMAT STIROTHERMAL BASIC tip 30 ali enakovredno, debeline 3,5 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 44.77 |  | 0
- | toplotna izolacija: iz ekspandiran polistiren (EPS) kot npr. FRAGMAT EPS 150 ali enakovredno, tlačna trdnost 150 Kpa, na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT v celotni višini talnih slojev, debeline 12,0 cm. Na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT ali enakovredno v celotni višini talnih slojev oz. protivibracijska akustična izolacija. Vse odprtine med inštalacijskimi razvodi je potrebno zapolniti z lahko izolacijskim betonom z EPS granulami kot npr. Fragmat Politerm Blu Fein ali enakovredno kar se upošteva v ceni postavke. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 44.77 |  | 0
- | Dodajanje pospeševalca za hitrejše sušenje estriha. Vključno z vsem potrebnim materialom, vsemi obdelavami prebojev in zaključkov ter spojev , prenosi do mesta vgraditve ter z vsemi pomožimi in pripravljalnimi deli. | m2 | 44.77 |  | 0
d. | Sestava tlaka ZU1, kjer je finalna obloga granit
Seznam prostorov:
- | RAMPA | m2 | 3.58
- | estrih: fino zaglajen armirani betonski estrih C16/20, ločen na stiku s steno EPE robni trak Fragmat ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debelina estriha 5,0 cm. Estrih dilatiran od sten (tudi od suhomontažnih) za 1 cm. Pri estrihu je potrebno upoštevati vse obrobne samolepilne dilatacijske trakove ob stenah iz zaprto celičnega polietilena EPE ali mineralne volne. Dovoljena vlažnost 1,5 CM-%. Sušenje estriha naj poteka po predpisanem protokolu; zarezne dilatacije estriha se izvajajo s šivanjem po predpisanem protokolu. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 3.58 |  | 0
- | ločilni sloj: PE folija debeline 0.20 mm | m2 | 3.58 |  | 0
- | toplotna izolacija v naklonu: iz ekstrudiran polistiren (XPS) kot npr. FRAGMAT XPS 300 ali enakovredno, tlačna trdnost 300 Kpa, na stiku s steno EPE robni trak FRAGMAT ali enakovredno v celotni višini talnih slojev, debeline do 12,0 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 3.58 |  | 0
11. | Kompletna izvedba obdelav špalet stavbnega pohištva z notranje strani. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 29.8 |  | 0
12. | Izvedba štemanja utorov oz. kanalov za izvedbo strojnih in elektro inštalacij v obst. opečnih stenah. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 100 |  | 0
13. | Zametavanje utorov oz. kanalov po izvedbi strojnih in elektro inštalacij. Špric in groba zidarska obdelava izdobljenih kanalov v novih opečnih stenah. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 100 |  | 0
14. | Pomoč pri vgradnji omarice za talno gretje v obst.opečno steno. Postavka zajema izvedbo izdelave utora v opečni steni za omarico talnega gretja ter obdelava odprtine po vgradnji omarice. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
15. | Pomoč pri izdelavi raznih prebojev v opečni steni (kvadratni, pravokotni ali okroglega preseka ne glede na dimenzijo), ter obdelava prebojev po končanih strojnih in elektro inštalacij. Količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 12 |  | 0
16. | Pomoč pri izdelavi prebojev v medetažni in stropni plošči (kvadratni, pravokotni ali okroglega preseka ne glede na dimenzijo), izvedba štemanja, ter obdelava prebojev po končanih strojnih in elektro inštalacij. Količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 5 |  | 0
17. | Podlivanje sidrnih plošč raznih stebrov z neskrčljvivo malto kot npr. Tekamal Alteks ali enakovredno, vključno z potrebnim enostranskim opažem. Debelina sloja podlivanja do 5 cm. Vključno z vsemi podložnimi deli in prenosi. | kos | 5 |  | 0
18. | Kompletna izvedba obdelave obstoječih sten kjer je to potrebno zaradi prevelikih odstopanj toleranc ravnosti stene, izravnava; Površinska obdelava stene : pobrušene izbokline, zapolnjena segregacijska gnezda, izravnava stene predvidena s cementno gladilno maso (npr. Mapei Monofinish, Kema Kemaglet G, Röfix BLS ali enakovredno). Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m2 | 100 |  | 0
19. | Vzidava talnih sifonov, vključno z vsem potrebnim tesnenjem. Količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 5 |  | 0
20. | Dobava in montaža toplotne izolacije EPS ali XPS raznih dimenzij , debeline do 10 cm, za preprečitev toplotnih mostov, … kompletno z vsem potrebnim delom in pritrdilnim materialom. V količini je zajeta toplotna izolacija, po kateri se pokaže potreba med samo gradnjo zaradi kvalitetne izvedbe objekta. Količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 25 |  | 0
21. | Gradbeno čiščenje celotnega objekta po končanih mokrih postopkih in med vmesnimi fazami: obračun po neto tlorisni enkratni površini objekta - upoštevajo se uporabne površine. Pogodbeni izvajalec je dolžan vsakodnevno čistiti objekt, pospravljati gradbišče v s skladu s pravili stroke. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 300 |  | 0
22. | Finalno čiščenje prostorov celotnega objekta po končanih delih: vsi notranji in zunanji tlaki, s zunanje in notranje ograje s polnili, stenske in talne finalne obloge, sanitarni bloki, naprave, fiksna oprema in napeljave ter stopnišča, ... Obračun po neto tlorisni površini objekta. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 280 |  | 0
23. | Finalno čiščenje stavbnega pohištva (okna, steklene stene, vrata-upoštevano z obeh strani) končanih delih. Komplet z vsemi potrebnimi dodatnimi deli in materiali. | m2 | 200 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA: |  |  |  | 0

## SANACIJA KAPILARNE VLAGE
II. GRADBENA DELA
6. SANACIJA KAPILARNE VLAGE
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Kompletna izvedba priprava podlage, čiščenje površine ter morebitno izpiranje površin z vodo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 311.6 |  | 0
2. | Izvedba saniranega grobega notranjega ročnega ometa notranjih obodnih sten, komplet z pripravo podlage ter nanosom v debelini 2 - 3 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | HYDROMENT sušilni omet (MUREXIN) ali enakovredno | m2 | 311.6 |  | 0
- | KEMASAN 520 (MUREXIN) ali enakovredno | m2 | 311.6 |  | 0
3. | Izvedba saniranega finega notranjega ročnega ometa notranjih obodnih sten, komplet z pripravo podlage ter nanosom v debelini 1 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 311.6 |  | 0
4. | Izvedba vrtanja in nalivanje silikonske emulzije KEMASOL MUREXIN MICRO ali enakovredno za vzpostavitev blokade proti kapilarnemu dvigu vlage (vrtanje lukenj na razmaku 20 cm, premera fi 10 cm, poraba materiala 0,75 l/m1 za 60 cm debeli opečni zid). Drugi dan se vrtina zapolni z vodotesno penetracijsko maso HIDROSTOP PENETRAT ali enakovredno (poraba materiala 2 kg/l prostornine). Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 100 |  | 0
5. | Statična ojačitev zidov z injektiranjem cementne suspenzije z dodatkom KEMA MUREXIN EXPAND ali enakovredno. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 100 |  | 0
6. | Dvakratno slikanje notranjih obodnih sten s paroprepustno silikatno barvo, komplet s pripravo podlage za izravnavo (kitanje, brušenje), fina zagladitev, čiščenje in impregniranje z razredčeno poldisperzijsko barvo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 311.6 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA KAPILARNE VLAGE: |  |  |  | 0

## KROVSKO KLEPARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
1. KROVSKO KLEPARSKA DELA
Opomba:
- | Pri vseh slojih tlakov, streh, vertikalnih oblog je potrebno upoštevati vse potrebne preklope in zaključke hidroizolacij na stene/vence objekta - tudi če ni posebej opisano pri posamezni postavki! Vse izvesti po tehnologiji proizvajalca posameznega materiala!!
- | Za vsa dela velja, da je v ceni potrebno upoštevati ves pritrdilni material in vse zaključne elemente - zaključne letve, kotne letve,.. V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navzkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo na to dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta.
- | V cenah vseh krovsko kleparskih del je potrebno upoštevati ves potreben pritrdilni, spojni in tesnilni material in vsa pomožna dela za kvalitetno izvedbo posamezne postavke. Vsa kleparska dela se izdelajo po detajlih arhitekta in izvedbenih detajlih izbranega izvajalca. Za vse potrebne podkostrukcije izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, kar mora biti upoštevano v enotnih cenah.
- | V ceni je potrebno upoštevati izdelavo vseh zaključkov in obrobe, zaključke ob odprtinah in prebojih strehe, če ni v posameznih postavkah določeno drugače.
- | Preveriti je potrebno ali je objekt pripravljen za izvedbo krovsko kleparskih del, uskladiti in preveriti je potrebno vse detajle in elemente na katere, ali preko katerih se bodo izvajala krovsko kleparska dela. Posamezni sklopi ali izdelki krovsko kleparskih del morajo biti izdelani in pritrjeni tako, da pri temperaturnih spremembah lahko nemoteno dilatirajo in da ne pride do deformacij, pri tem pa morajo ostati kompaktni in nepropustni. Vezni spojni in pritrdilni material uporabljen za izvedbo krovsko kleparskih del mora biti iz materialov ki ne povzročajo reakcij , elektrolize ali drugih poškodb materiala in morajo po svoji kvaliteti in sestavi ter življenski dobi ustrezati osnovnemu vgrajenemu materialu.Pločevine ki se uporabljajo za izvedbo krovsko kleparskih del morajo po vrsti, kvaliteti, debelini in osnovnih karakteristikah ustrezati standardnim na trgu in v prosti prodaji dosegljivim materialom. V ceno izvedbe posamezne postavke krovsko kleparskih del spadajo poleg opisa posamezne postavke še nabava, priprava in dobava potrebnega materiala -izdelka, vključno s snemanjem mer na objektu, vezni in pritrdilni material, potrebni transporti, čiščenje po končanem delu.
- | Hranjenje proizvodov Skladiščenje materiala in proizvodov in ravnanje z njimi morata biti taka, da se preprečijo spremembe lastnosti materiala in poškodbe, zaradi česar bi postali neprimerni za predvideno uporabo. Različni materiali in proizvodi se skladiščijo ločeno. Proizvode na gradbišču hranimo skladno z navodili proizvajalca. Preverjanje delovnih pogojev Vgrajevanje mora potekati v primernih vremenskih razmerah, predvsem je treba upoštevati navodila proizvajalcev materiala in proizvodov. Zaščita površin in elementov pred nadaljnjimi deli Pred nadaljnjimi deli (kasnejši preboji strehe, dodatna kleparska ali druga dela) je treba že vgrajene proizvode zaščiti (recimo z valkartonom, PVC-folijo, ponjavami, deskami …), odvisno od vrste del, prahu oziroma močenja in nečistoč.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža slojev obstoječe poševne strehe stopnišča, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedbe slojev strehe po naslednji sestavi:
- | parna ovira: Dobava in polaganje parne ovire izpolipropilenskega voala kot npr. KNAUFINSULATION HOMESEAL LDS 5 ali enakovredno, vključno s sistemski trakovi, folija je zrakotesna in odporna proti trganju. Folija je delno parozaporna, namenjena vgradnji na notranjo toplo stran izolacije. Zaporna vrednost za prehod vodne pare Sd: 5 m, požarna odpornost razreda E. | m2 | 52.3 |  | 0
- | toplotna izolacija med podkonstrukcijo: dobava materiala in izvedba polaganja toplote izolacije med podkonstrukcijo za mavčno kartonsko oblogo. Steklena mineralna volna KNAUFINSULATION UNIFIT 032 ali enakovredno toplotna prevodnost λ po EN 12667 0,032 W/mK, požarna odpornost razreda A1, debelina 8,0 cm. Z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, ter čiščenjem in odvozom odvečnega materiala po končanih delih. Z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, ter čiščenjem in odvozom odvečnega materiala po končanih delih. | m2 | 52.3 |  | 0
- | obloga: dobava in montaža stropov iz 2x požarnih mavčno kartonskih plošč, sistema Knauf Fireboard ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo špalet pri strešnih oknih. Izvedba stropov v naslednji sestavi: 'nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v leseno konstrukcijo v debelini 5 cm. Dvoslojna obloga iz požarnih (GKF) mavčno-kartonskih plošč 2x12,5 mm, skupne debeline 25 mm. Kitanje in bandažiranje stikov med ploščami. | m2 | 52.3 |  | 0
2. | Dobava materiala in izvedba obrobe različnih prebojev skozi ravno in obstoječo poševno streho. Kompletno z vsemi tesnenji, delom in materialom. Količina je ocenjena! | kos | 5 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža enokapne strehe nadstreškov, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po naslednji sestavi:
| Kovinski nadstrešek dimenzij 100/200 cm pri vhodu prostora STRANSKI VHOD | m2 | 2
| Kovinski nadstrešek dimenzij 100/200 cm pri vhodu prostora PATRONAŽA | m2 | 2
|  | m2 | 4
- | kritina: Prozorna kalibotnatna kritina debeline 50 mm. Kompletno s kitanjem stika s trajnoelastičnim kitom, odpornim na vremenske vplive. | m2 | 4 |  | 0
- | podkonstrukcija: pocinkana kovinska podkonstrukcija, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m2 | 4 |  | 0
- | Dobava in montaža vetrne oz. zaključne/odkapne obrobe iz barvane pločevine, razvite širine do 40 cm z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 12.5 |  | 0 | c
- | konstrukcija: zajeto v Ključavničarskih delih
4. | Izdelava, dobava in montaža vhodnega previsa na fasadi, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izvedba po naslednji sestavi:
- | zaključni sloj: FeZn barvana pločevina debelie 8 mm, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja. Z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. | m2 | 4.7 |  | 0
- | konstrukcija: zajeto v Ključavničarskih delih
5. | Izdelava, dobava in montaža horizontalnih odtočnih cevi za odvodnjavanje vode s s strehe, kjer bo to potrebno zaradi predstavitve ene vertikale odvodnjavanja, iz enakega materiala kot je obstoječe. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | m1 | 10 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža vertikalnih odtočnih cevi za odvodnjavanje vode s strehe, kjer bo to potrebno zaradi predstavitve ene vertikale odvodnjavanja, iz enakega materiala kot je obstoječe. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | m1 | 7 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža odtočnih kolen za odvodnjavanje vode s strehe, kjer bo to potrebno zaradi predstavitve ene vertikale odvodnjavanja, iz enakega materiala kot je obstoječe. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | kos | 2 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža odtočnih kotličkov za odvodnjavanje vode s strehe, kjer bo to potrebno zaradi predstavitve ene vertikale odvodnjavanja, iz enakega materiala kot je obstoječe. V ponudbi upoštevati tudi nabavo in pritjevanje kljuk. Kompletno z vsem delom in materialom. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ KROVSKO KLEPARSKA DELA: |  |  |  | 0

## FASADERSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
2. FASADERSKA DELA
Opomba:
- | V ceni mora biti upoštevana kompletna izvedba kontakte fasade, vključno z dobavo in montažo vogalnikov za ojačitev robov in podstavkov, vseh tipskih zaključnih profilov ter ves potreben sidrni in pritrdilni material.
- | Vsi stiki s stavbnim pohištvom kitani s primernim kitom z upoštevanjem originalnih zaključkov ob stavbnem pohištvu. Vmes mrežica steklena vlakna z zobato gladilko horizontalno nahrapavljeno, z izvedbo ustreznih zaključkov pri prekladah, vogalih in spodnji zaključek fasade.
- | Za vse odre je treba izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je potrebno izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu z predpisi. Upoštevati je potrebno SIST HD 1000 za sistemske odre.
- | Vsi odri na objektu morajo biti napravljeni, nameščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
- | Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo med daljšo prekinitvijo del, mora vse odre pred uporabo pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
- | Amortizacijsko stopnjo opažev in odrov ne glede na dobo za ves čas gradnje na objektu oziroma posamezne faze pri gradnji tudi takrat, kadar je v posamezni postavki amortizacija določena.
- | V popisu predvidenih količin fasad so odštete posamezne površine odprtin na fasadi v površini nad 3,0 m2/kom in se posebej ne obračunavajo špalete.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava in demontaža fasadnega odra, v ceni upoštevati vsa potrebna sidranja in odstranitev sider po končanih delih. V ceni upoštevati vsa dostope na oder,ograje, zaščite,.. | m2 | 870 |  | 0
2. | Doplačilo za napenjanje zaščitne ponjave po fasadnem odru, ponjava služi varnostnemu namenu za protiprašno zaščito, preprečevanje padanje predmetov in omogoča nemoten potek dela izvajalcem. Vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 870 |  | 0
3. | Zaščita in odstranitev stavbnega pohištva s filcem pri izvedbi fasade. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
KONTAKTNA FASADA F01
4. | Kompletna izvedba sistemske kontaktne fasade objekta. Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega sistema (kotni in odkapni profil, pvc priključni okenski profili, vogalniki, podzidni profili, diagonalne mrežice ob odprtinah,...) ter vseh ostalih potrebnih elementov. Izvedba kontaktne fasade po naslednji sestavi:
- | Nanos impregnacije in egalizacija podlage z npr. webermaltex AC emulzijo ali enakovredno redčeno v razmerju 1:4 (emulzija : voda), za izvedbo obnov zaključnega sloja kontaktne fasade. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 782 |  | 0
- | toplotna izolacija: toplotnoizolacijska plošča iz kameno mineralne volne po EN 13162, pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja, nazivna vrednost toplotne prevodnosti λD: 0,040 W/(m*K) požarni razred A1 v skladu z EN 13501-1, debelina 16,0 cm, kot npr. Knaufinsulation FKD-S Thermal ali enakovredno. | m2 | 782 |  | 0
- | vezni sloj: lepilo + osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam vtisnjena v izravnavo, deb. 0,50 cm. | m2 | 782 |  | 0
- | finalni sloj: silikonski tankoslojni fasadni omet granulacije 2,0 mm, požarna odpornost A2-s1, d0 po EN 13501-1, barva po izboru projektanta | m2 | 782 |  | 0
COKEL FASADE F02
5. | Kompletna izvedba cokla fasade, sestave F02. Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega sistema (kotni in odkapni profil, pvc priključni okenski profili, vogalniki, podzidni profili, diagonalne mrežice ob odprtinah,...) ter vseh ostalih potrebnih elementov. Izvedba kontaktne fasade po naslednji sestavi:
- | Nanos impregnacije in egalizacija podlage z npr. webermaltex AC emulzijo ali enakovredno redčeno v razmerju 1:4 (emulzija : voda), za izvedbo obnov zaključnega sloja kontaktne fasade. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 32.1 |  | 0
- | plošče iz ektrudiranega polistirena (XPS), tlačna trdnost 300 kPa, obojestransko strukturirana površina za dober oprijem lepila in ometa enakovredno kot npr. URSA XPS PLUS ali enakovredno, sidrano in lepljeno na opečno steno, debelina izolacije 15,0 cm. | m2 | 32.1 |  | 0
- | vezni sloj: lepilo + osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam vtisnjena v izravnavo, deb. 0,50 cm. | m2 | 32.1 |  | 0
- | finalni sloj: silikonski tankoslojni fasadni omet granulacije 2,0 mm, požarna odpornost A2-s1, d0 po EN 13501-1, barva po izboru projektanta | m2 | 32.1 |  | 0
OBDELAVA OKENSKIH IN VRATNIH ŠPALET
6. | Kompletna izvedba obdelave okenskih in vratnih špalet kontaktne fasade. Cena vključuje dobavo in vgradnjo posameznih komponent fasadnega sistema (kotni in odkapni profil, pvc priključni okenski profili, vogalniki, podzidni profili, diagonalne mrežice ob odprtinah,...) ter vseh ostalih potrebnih elementov. Izvedba kontaktne fasade po naslednji sestavi:
- | plošče iz ektrudiranega polistirena (XPS), tlačna trdnost 300 kPa, obojestransko strukturirana površina za dober oprijem lepila in ometa enakovredno kot npr. URSA XPS PLUS ali enakovredno, sidrano in lepljeno na opečno steno, debelina izolacije 3,0 cm in širine 20,0 cm. | m1 | 160.2 |  | 0
- | vezni sloj: lepilo + osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam vtisnjena v izravnavo, deb. 0,50 cm. | m1 | 160.2 |  | 0
- | finalni sloj: silikonski tankoslojni fasadni omet granulacije 2,0 mm, požarna odpornost A2-s1, d0 po EN 13501-1, barva po izboru projektanta | m1 | 160.2 |  | 0
OBLOGA STROPA PRI VHODU
7. | Kompletna izvedba kontaktne fasade stropa po naslednji sestavi:
- | toplotna izolacija: toplotnoizolacijska plošča iz kameno mineralne volne po EN 13162, pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja, nazivna vrednost toplotne prevodnosti λD: 0,040 W/(m*K) požarni razred A1 v skladu z EN 13501-1, debelina 10,0 cm, kot npr. Knaufinsulation FKD-S Thermal. | m2 | 5 |  | 0
- | vezni sloj: lepilo + osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam vtisnjena v izravnavo, deb. 0,50 cm. | m2 | 5 |  | 0
- | finalni sloj: silikonski tankoslojni fasadni omet granulacije 2,0 mm, požarna odpornost A2-s1, d0 po EN 13501-1, barva po izboru projektanta | m2 | 5 |  | 0
FASADNA OBLOGA OBSTOJEČEGA ZIDU PRI GL.VHODU
8. | Kompletna izvedba fasadne obloge po naslednji sestavi:
- | toplotna izolacija: toplotnoizolacijska plošča iz kameno, ki je vodoodporna ter enostransko kaširana s črnim voalom, pritrjena s sidri in lepilno malto, po pravilih dobavitelja, požarni razred A1 v skladu z EN 13501-1, debelina 10,0 cm | m2 | 38 |  | 0
- | podkonstrukcija: vertikalni alu distančniki za zračni kanal dimenzij 4/3 cm, debeline 4,0 cm. | m2 | 38 |  | 0
- | finalna obloga.: kovinska perforirana pločevina, z vsem potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom. Debelina pločevine 6,0 cm. | m2 | 38 |  | 0
OBLOGA NAPUŠČA
9. | Kompletna izvedba napušča, z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Po naslednji sestavi:
- | Dobava materiala za leseni okvir dimenzij 12/5 cm na predvidenih osnih razmakih, iz materiala lesa GL24h, vsi elementi ostrešja se impregnirajo s sredstvom proti škodljivcem. Izvedba vseh potrebnih kotnikov ter sidrni vijaki M12 , ki so kemijsko sidrani za opeko. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 75.7 |  | 0
- | dobava in vgradnja mavčno vlaknenih plošč Farmacell ali enakovredno 2 x 12,5 mm, vključno z vso potrebno pocinkano podkonstrukcijo. Skupna debelina 25 mm. Z vsemi pomožnimmi deli in prenosi | m2 | 75.7 |  | 0
- | vezni sloj: lepilo + osnovni omet + lepilna malta + fasadna mrežica 160 g/m2 odporna proti alkalijam vtisnjena v izravnavo, deb. 0,50 cm. | m2 | 75.7 |  | 0
- | finalni sloj: silikonski tankoslojni fasadni omet granulacije 2,0 mm, požarna odpornost A2-s1, d0 po EN 13501-1, barva po izboru projektanta | m2 | 75.7 |  | 0
| SKUPAJ FASADERSKA DELA: |  |  |  | 0

## KLJUČAVNIČARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
3. KLJUČAVNIČARSKA DELA
Opomba:
- | Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Izvajalec je dolžan izdelati delavniško dokumentacijo delavniških načrtov in detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelavo predizmer na objektu. Delavniško dokumentacijo potrdita odgovorna projektanta arhitekture in gradbenih konstrukcij!
- | Vse kovinske dele je potrebno pred dokončno vgradnjo peskati do čiste površine - brez rjastih površin in primerno antikorozijsko zaščititi. Kategorije vplivov okolja po standardu SN 555 001, trajnost zaščite po standardu SN EN ISO 12944. Kakovost izvedbe vročega pocinkanja se izvaja v skladu s standardom SIST EN ISO 1461.
- | Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204. V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8 in 10.9.
- | Za vse večje jeklene dele se izdela, skladno s predpisi ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta, kar je upoštevano v elektro delu projekta.
- | Jeklene konstrukcije za obešanje inštalacijskih vodov na konstrukcijo objekta so upoševane pri inštalcijskih delih in niso predmet tega popisa del. Upoštevano je v strojnem načrtu inštalacij.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža razne jeklene konstrukcije, komplet z vsemi sidri, veznim in spojnim materialom in varjenjem. Vsi kovinski deli so finalno barvani, antikorozijska zaščita po izboru projektanta oz. investitorja. Požarno zaščito konstrukcije izvesti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij! Količina je ocenjena! | kg | 150 |  | 0
- | Material: S235 J0, fy = 23,50 KN/cm2
- | Vijaki: q 8.8, q 10.9
- | Izvedeni razred v skladu s SIST EN 1090-1 in 1090-2. EXC1 pomožne konstrukcije, EXC2 nosilna konstrukcija
2. | Izdelava, dobava in montaža jeklene preklade HEA 140 ali enakovredno, dolžine 250 cm. Teža preklade cca. 64,00 kg. Vključno z izdelavo ležišča ter obdelave ležišča na vsaki strani. Vsi kovinski deli so finalno barvani, antikorozijska zaščita po izboru projektanta oz. investitorja. Požarno zaščito konstrukcije izvesti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij! | kos | 2 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in vgradnja tipskega predpražnika za notranjo uporabo enakovredno kot npr. EMCO DIPLOMAT PREMIUM, kompletno z alu okvirjem in talnim iztokom v debelini 2,5 cm. Tip in barva predpražnika po izboru arhitekta, za prostor VETROLOV. Kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. | m2 | 4.2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in vgradnja predpražno korito s pocinkanim nastopalom ter pocinkani vložek za predpražnik in talnim iztokom. Dimenzija predpražnika 100 x 50 cm. Kompletno z upoštevanjem vsega dela in pritrdilnega materiala. | kos | 2 |  | 0
5. | Nabava, transport in vgradnja kanalet z vgrajenim padcem - rešetka 400 kN kot npr. Hauraton ali enakovredno (vgradnja na bet.temelj C 20/25, armatura Q 285). Vključno z zaključnimi elementi | m1 | 2.6 |  | 0
6. | Dobava in montaža raznih nepredvidenih L kotnikov, ki ni posebej opisan v tem popisu ali PZI načrtih, ki se pa morajo izvesti. Obračun po dejanski izvedbi. | m1 | 10 |  | 0
7. | Dobava in montaža raznih nepredvidenih Fe ZN profili, ki ni posebej opisan v tem popisu ali PZI načrtih, ki se pa morajo izvesti. Obračun po dejanski izvedbi. | m1 | 10 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža raznih drobnih ključavničarskih izdelkov in galanterije, ki ni posebej opisan v tem popisu ali PZI načrtih. Kovinska konstrukcija je zaščitena z 1x osnovnim antikorozijskim premazom in 2x finalno pleskano s pokrivno epoksidno barvo za kovino, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja. Količina je ocenjena! Obračun po dejanski teži. | kg | 50 |  | 0
| SKUPAJ KLJUČAVNIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## OKNA
III. OBRTNIŠKA DELA
4. OKNA
Opomba:
- | Okna so predvidena v aluminijasti izvedbi. Presek okenskega okvirja mora biti pravokotne oblike brez zakroženih in posnetih robov. Zaščitne odkapne letvice in zasteklitvene letvice na oknih morajo biti lesene in pravokotne oblike. Za okna večjih dimenzije se uporabijo lepljeni profili. Vsi leseni elementi morajo bit zaščiteni z UV odpornim zaščitnim lazurnim premazom z dodatkom olj ali/in voska. Barvni ton določi projektant.
- | Vse večje zasteklitve imajo zaščito pred udarci v višini hoje rešeno z varnostnim steklom (ESG+VSG). Sistemi so izvedeni tako, da zagotavljajo bočno stabilnost.
- | Pred izvedbo stavbnega pohištva je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta in vpisane sheme vskladiti z zadnjimi veljavnimi načrti arhitekture!
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | prostor: PATRONAŽA PRITLIČJE
- | zidarska mera: 160/155 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: rušitev obstoječega parapetnega zidu za 15 cm
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
2. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | prostor: ARHIV/SKLADIŠČE PRITLIČJE
- | zidarska mera: 120/155 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: rušitev obstoječega parapetnega zidu za 15 cm
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
3. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnega alu/les okna oznake O3, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 7 |  | 0
- | prostor: PRITLIČJE: ZDRAVNIK 3, SESTRA 3, REFERENČNA SESTRA, ČAJNA KUH./GARD., SESTRA 2, ZDRVNIK 2, KRAJEVNA SKUPNOST
- | zidarska mera: 200/155 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: rušitev obstoječega parapetnega zidu za 15 cm
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
4. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnega alu/les okna oznake O4, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 4 |  | 0
- | prostor: PRITLIČJE: HODNIK 2/ČAK.2, SESTRA 1, ZDRAVNIK 1
- | zidarska mera: 208/155 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: 2x na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: rušitev obstoječega parapetnega zidu za 15 cm
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
5. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O5, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | prostor: WC KRAJEVNA SKUPNOST
- | zidarska mera: 60/60 cm
- | višina parapeta: 140 cm
- | vgradnja: suha montaža, nova opečna stena debeline 20 cm
- | odpiranje: fiksni del
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: /
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
6. | Izdelava, dobava in montaža dvokrilnega alu/les okna oznake O6, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 8 |  | 0
- | prostor: NADSTROPJE: STALNA RAZSTAVA, PROSTOR 1 - GASILCI, DVORANA KS, DVORANA - GASILCI, SOBA 1, SOBA 2, SOBA 3 IN SOBA 4
- | zidarska mera: 200/145 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: 2x na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: /
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
7. | Izdelava, dobava in montaža večkrilnega okroglega alu/les okna oznake O8, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | prostor: STOPNIŠČE
- | zidarska mera: Ø 200 cm
- | višina parapeta: 22 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: 4x fiksni del
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: /
- | posebnosti: okroglo okno se vgradi v obstoječo odprtino
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
8. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O8, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | prostor: NADSTROPJE: SKLADIŠČE
- | zidarska mera: 100/140 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: /
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
9. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O9, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | prostor: ZDRAVNIK IN PREVEZE NADSTROPJE
- | zidarska mera: 120/140 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: /
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
10. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O10, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | prostor: NADSTROPJE: HODNIK
- | zidarska mera: 140/140 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: /
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
11. | Izdelava, dobava in montaža enokrilnega alu/les okna oznake O11, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | prostor: PROSTOR POD STOPNIŠČEM IN NA STOPNIŠČU NA PODSTREŠJE
- | zidarska mera: 60/100 cm
- | višina parapeta: 100 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena debeline cca. 40 cm
- | odpiranje: na nagib in okoli vertikalne osi
- | material krila: aluminij
- | podboj: alumijasi podboj, širina podbojev min. 80 mm.
- | okovje: tipsko kvalitetno okovje, kljuka tipska eloksirana
- | posebnosti: /
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega okna ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,04 W/mK.
- | Zahteva za vgradnjo stavbnega pohištva mora biti po pravilniku PURES in ONORM. RAL montaža zunanja zapora mora biti vodotesna in paroprepustna, sredinska zapora visokokakovostna toplotna in zvočna izolativna ter notranja zapora vodotesna in paroprepustna. V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega okna vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
| SKUPAJ OKNA: |  |  |  | 0

## STEKLENE STENE
III. OBRTNIŠKA DELA
5. STEKLENE STENE
Opomba:
- | Vsa zunanja vrata se nahajajo pod nadstreški, tlak pred vhodom je iz nedrsečega materiala, vrata so brez pragov. Vsa vhodna vrata imajo samo zapiralo oz. imajo vgrajen mehanizem za avtomatsko odpiranje. Zunanja vhodna vrata so bodisi steklena vrata v aluminijastih okvirih in izvedena v sklopu steklene stene ali pa polna v sklopu zunanje stene. Vrata se odpirajo navzven v skladu z zahtevami študije požarne varnosti. Vrata na glavnih vhodih v vrtec so enokrilna, ki imajo levo in desno od vrat ter nad vrati fiksno zasteklitev.
- | Vsi elementi stavbnega pohištva morajo ustrezati zahtevam o zvočni zaščiti stavb. Vsa vrata in okna na mejah požarnih sektorjev morajo biti skladna z zahtevami iz ŠPV.
- | Notranja vrata objekta so aluminijasto polna ali s steklenim polnilom, zagotavljajo zvočno zaščito prostorov po veljavnih predpisih v zvezi z zaščito pred hrupom. Vsa vrata v prostori imajo zaščito pred priprtjem prstov. Vse zasteklitve v vratnih krilih so izvedene kot varnostna stekla (ESG).
- | Pred izvedbo stavbnega pohištva je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta in vpisane sheme vskladiti z zadnjimi veljavnimi načrti arhitekture!
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža steklene aluminijaste stene oznake OV 01, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | prostor: VHOD OB RAMPI PRITLIČJE
- | zidarska mera: 194/274 cm
- | svetla širina prehoda: 100/228 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | odpiranje: vratni segment z nadsvetlobo + fiksni del, nad vrati je nadsvetloba fiksni del, po shemi
- | material krila: aluminij v barvi po izboru projektanta oz. investitorja
- | podboj: aluminijasti podboj v barvi po izboru projektanta oz. investitorja, aluminijasti profil kvadratnega preseka, vidna širina okvirja 70 mm; debeline minimalno 78 mm. Minimalno zaobljeni robovi, v enaki obdelavi kot okenska krila.
- | krilo: alumiijasta vrata z zasteklitvijo, steklo ima potisk
- | fiksni del: zasteklitev v aluminijastih okvirjih
- | tečaji: tečaji so skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi
- | okovje: tipsko eloksirano
- | samozapiralo: da
- | evakuacija:
- | požar: ne
- | ODT: /
- | dimotesnost: /
- | posebnosti: vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo na rokah. Namestitev talnih odbojnikov. Nabitek zgoraj in spodaj
- | Troslojna zasteklitev s termopan steklom, toplotna prehodnost celotnega elementa ne sme presegati 1,00 W/m2K. Distančnik z izboljšano toplotno izolacijo (TGI distančnik), izdelan iz nerjavečega jekla in plastike z vrednostjo 0,040 W/mK.
2. | Izdelava, dobava in montaža notranje steklene aluminijaste stene oznake OV 02, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | prostor: VETROLOV PRITLIČJE
- | zidarska mera: 194/274 cm
- | svetla širina prehoda: 100/228 cm
- | vgradnja: suha montaža, AB stena in porobetonska stena
- | odpiranje: vratni segment z nadsvetlobo +stranski del, nad vrati je nadsvetloba fiksni del, po shemi
- | material krila: aluminij v barvi po izboru projektanta oz. investitorja
- | podboj: aluminijasti podboj v barvi po izboru projektanta oz. investitorja, aluminijasti profil kvadratnega preseka, vidna širina okvirja 70 mm; debeline minimalno 78 mm. Minimalno zaobljeni robovi, v enaki obdelavi kot okenska krila.
- | krilo: alumiijasta vrata z zasteklitvijo
- | fiksni del: zasteklitev v aluminijastih okvirjih
- | tečaji: tečaji so skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi
- | okovje: tipsko eloksirano
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija:
- | požar: ne
- | ODT: /
- | dimotesnost: /
- | posebnosti: Potisk na steklu. Namestitev talnih odbojnikov. Nabitek zgoraj in spodaj
- | Zasteklitev 2-slojno kaljeno steklo Popolnoma transparentno in nereflektivno stekl.
| SKUPAJ STEKLENE STENE: |  |  |  | 0

## VRATA
III. OBRTNIŠKA DELA
6. VRATA
Opomba:
- | Vsi elementi stavbnega pohištva morajo ustrezati zahtevam o zvočni zaščiti stavb. Vsa vrata in okna na mejah požarnih sektorjev morajo biti skladna z zahtevami iz ŠPV.
- | Notranja vrata objekta so aluminijasto polna ali s steklenim polnilom, zagotavljajo zvočno zaščito prostorov po veljavnih predpisih v zvezi z zaščito pred hrupom. Vsa vrata v prostori imajo zaščito pred priprtjem prstov. Vse zasteklitve v vratnih krilih so izvedene kot varnostna stekla (ESG).
- | Pred izvedbo stavbnega pohištva je potrebno preveriti dimenzije na licu mesta in vpisane sheme vskladiti z zadnjimi veljavnimi načrti arhitekture!
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža notranjih požarnih aluminijastih vrat z nasvetlobo in obsvetlobo oznake PV 01, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: PRITLIČJE IN NADSTROPJE STOPNIŠČE
- | zidarska mera: 181/282 cm
- | svetla mera vrat: 106/251 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo in podboj v enakem barvnem tonu po izboru projektanta. Okvir je iz aluminija s trakovi za požarno zaščito s polnim polnilom ter talno tesnilo.
- | tečaji: skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, enakovredno kot Simonswerk Tectus
- | zasteklitev: varnostno kaljeno steklo - požarno odporno
- | kljuka: kvalitetna, enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit klučavnice, z okroglo rozeto
- | klučavnica: sistemska, cilindrični vložek
- | prepira: giljotinsko silikonsko talno tesnilo v ALU profilu, vgrajeno v spodnjem robu vratnega krila
- | samozapiralo: da, C2
- | evakuacija: da, SIST EN 179
- | požar: da, EI2 60
- | ODT: ne
- | dimotesnost: da, Sm
- | kontrola pristopa: da
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: magnet, vezano na požarno centralo
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih požarnih aluminijastih vrat z nasvetlobo in obsvetlobo oznake PV 02, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: PRITLIČJE IN NADSTROPJE STOPNIŠČE
- | zidarska mera: 174/282 cm
- | svetla mera vrat: 105/251 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo in podboj v enakem barvnem tonu po izboru projektanta. Okvir je iz aluminija s trakovi za požarno zaščito s polnim polnilom ter talno tesnilo.
- | tečaji: skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, enakovredno kot Simonswerk Tectus
- | zasteklitev: varnostno kaljeno steklo - požarno odporno
- | kljuka: kvalitetna, enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit klučavnice, z okroglo rozeto
- | klučavnica: sistemska, cilindrični vložek
- | prepira: giljotinsko silikonsko talno tesnilo v ALU profilu, vgrajeno v spodnjem robu vratnega krila
- | samozapiralo: da, C2
- | evakuacija: da, SIST EN 179
- | požar: da, EI2 60
- | ODT: ne
- | dimotesnost: da, Sm
- | kontrola pristopa: da
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: magnet, vezano na požarno centralo
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
3. | Izdelava, dobava in montaža notranjih požarnih aluminijastih vrat oznake PV 03, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: DOSTOP DO PODSTREŠJA, SKLADIŠČE NADSTROPJE
- | zidarska mera: 90/215 cm
- | svetla mera vrat: 80/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo in podboj v enakem barvnem tonu po izboru projektanta. Okvir je iz aluminija s trakovi za požarno zaščito s polnim polnilom ter talno tesnilo.
- | tečaji: skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, enakovredno kot Simonswerk Tectus
- | zasteklitev: /
- | kljuka: kvalitetna ALU bunka, ločen ščit klučavnice, z okroglo rozeto
- | klučavnica: sistemska, cilindrični vložek
- | prepira: giljotinsko silikonsko talno tesnilo v ALU profilu, vgrajeno v spodnjem robu vratnega krila
- | samozapiralo: da, C2 (nizka frekvenca odpiranja, število ciklusov zapiranja 10.000)
- | evakuacija: /
- | požar: da, EI2 60
- | ODT: ne
- | dimotesnost: da, Sm
- | kontrola pristopa: NE
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: /
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
4. | Izdelava, dobava in montaža notranjih požarnih aluminijastih vrat z nasvetlobo in obsvetlobo oznake PV 04, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: PRITLIČJE PREDPROSTOR
- | zidarska mera: 183/293 cm
- | svetla mera vrat: 100/250 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo in podboj v enakem barvnem tonu po izboru projektanta. Okvir je iz aluminija s trakovi za požarno zaščito s polnim polnilom ter talno tesnilo.
- | tečaji: skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, enakovredno kot Simonswerk Tectus
- | zasteklitev: varnostno kaljeno steklo - požarno odporno
- | kljuka: kvalitetna, enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit klučavnice, z okroglo rozeto
- | klučavnica: sistemska, cilindrični vložek
- | prepira: giljotinsko silikonsko talno tesnilo v ALU profilu, vgrajeno v spodnjem robu vratnega krila
- | samozapiralo: da, C4
- | evakuacija: da, SIST EN 179
- | požar: da, EI2 30
- | ODT: ne
- | dimotesnost: da, Sm
- | kontrola pristopa: da
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: magnet, vezano na požarno centralo
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
5. | Izdelava, dobava in montaža notranjih požarnih dvokrilnih aluminijastih vrat z nasvetlobo in obsvetlobo oznake PV 05, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: PRITLIČJE PREDPROSTOR
- | zidarska mera: 223/293 cm
- | svetla mera vrat: 100/250 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo in podboj v enakem barvnem tonu po izboru projektanta. Okvir je iz aluminija s trakovi za požarno zaščito s polnim polnilom ter talno tesnilo.
- | tečaji: skriti, visoke kvalitete, 3D nastavljivi, enakovredno kot Simonswerk Tectus
- | zasteklitev: varnostno kaljeno steklo - požarno odporno
- | kljuka: kvalitetna, enostavne oblike, krtačen krom, ločen ščit klučavnice, z okroglo rozeto
- | klučavnica: sistemska, cilindrični vložek
- | prepira: giljotinsko silikonsko talno tesnilo v ALU profilu, vgrajeno v spodnjem robu vratnega krila
- | samozapiralo: da, C4
- | evakuacija: da, SIST EN 179
- | požar: da, EI2 30
- | ODT: ne
- | dimotesnost: da, Sm
- | kontrola pristopa: da
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: magnet, vezano na požarno centralo
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
6. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake V1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: PROSTORI: ZDRAVNIK 2, REFERENČNA SESTRA
- | zidarska mera: 100/215 cm
- | svetla mera: 90/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječe stene
- | odpiranje: desno odpiranje po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka, v prostorih ZDRAVNIK IN SESTRA je z zunanje strani vrat bunka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: vrata v odrinacijo R'w min. 30 db
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: spodaj so montirane metlice
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
7. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake V1*, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: PROSTORI: VHOD 2 (izvedba rešetke), WC INVALIDI (spodrezana vrata)
- | zidarska mera: 100/215 cm
- | svetla mera: 90/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječe stene
- | odpiranje: 1x levo odpiranje, 1x desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: vrata v odrinacijo R'w min. 30 db
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: 1x so vrata spodrezana za 2 cm, 1 x rešetka dimenzij 400 x 150 mm
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
7.1. | Izvedba izreza rešetke ter dobava in vgradnja rešetke dimenzij 400 x 150 mm. | kos | 2 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake VM1, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: PREVEZE, ZDRAVNIK 3
- | zidarska mera: 100/215 cm
- | svetla mera: 90/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: desno odpiranje po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: vrata v ordinacije R'w min. 30 db
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: spodaj so montirane metlice
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
9. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem z nadsvetlobo oznake V1-NAD, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: SESTRA 2, IZOLACIJA
- | zidarska mera: 100/250 cm
- | svetla mera: 90/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: desno odpiranje po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka, v prostoru SESTRA 2 je 1x vratna bunka na zunanji strani
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: vrata v ordinacije R'w min. 30 db
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: spodaj so montirane metlice
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
10. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem z nadsvetlobo oznake VM1-NAD, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 5 |  | 0
- | opis: ZDRAVNIK 1, SESTRA 1, PREVEZE, REFERENČNA SESTRA, SESTRA 3
- | zidarska mera: 100/250 cm
- | svetla mera: 90/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: desno odpiranje po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka, 4x vratna bunka na zunanji strani (SESTRA 1, SESTRA 3, PREVEZE, REFERENČNA SESTRA)
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: vrata v ordinacije R'w min. 30 db
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: spodaj so montirane metlice
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
11. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake V2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: PATRONAŽA
- | zidarska mera: 90/215 cm
- | svetla mera: 80/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj aluminijasta kljuka, zunaj bunka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti:
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
12. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat oznake VM2, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: WC Ž, WC M
- | zidarska mera: 90/215 cm
- | svetla mera: 80/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: Vrata so spodaj 2 cm spodrezana
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
12.1. | Doplačilo za izvedbo izreza rešetke ter dobava in vgradnja rešetke dimenzij 400 x 150 mm. | kos | 2 |  | 0
13. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem z nadsvetlobo oznake V2-NAD, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: SHRAMBA, ARHIV
- | zidarska mera: 90/250 cm
- | svetla mera: 80/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: desno odpiranje po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost:
- | samozapiralo: ne
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: spodaj so montirane metlice
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
14. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake V3, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
- | opis: WC Ž, WC M
- | zidarska mera: 80/215 cm
- | svetla mera: 70/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: /
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
15. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake VM3, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 3 |  | 0
- | opis: WC ZAPOSLENI, WC KRAJEVNA SKUPNOST 2X
- | zidarska mera: 80/215 cm
- | svetla mera: 70/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: vrata spodrezana za 2 cm
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
16. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat z kovinskim podbojem oznake V4, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: KOTLOVNICA
- | zidarska mera: 95/215 cm
- | svetla mera: 85/210 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: /
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
17. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat oznake V5, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: WC KRAJEVNA SKUPNOST
- | zidarska mera: 75/215 cm
- | svetla mera: 65/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: /
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
17.1. | Doplačilo za izvedbo izreza rešetke ter dobava in vgradnja rešetke dimenzij 400 x 200 mm. | kos | 1 |  | 0
18. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih drsnih vrat oznake V6, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: IZOLACIJA WC
- | zidarska mera: 85/215 cm
- | svetla mera: 80/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, mavčno kartonska stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: vtopna kljuka, z ročajem za zaklep
- | blažilec za drsna vrata
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: /
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
19. | Izdelava, dobava in montaža notranjih lesenih vrat oznake V7, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
- | opis: STRANSKI VHOD
- | zidarska mera: 95/215 cm
- | svetla mera: 85/215 cm
- | vgradnja: suha montaža, obstoječa stena
- | odpiranje: levo ali desno odpiranje, po shemi
- | krilo: poravnano z ravnino podboja, krilo v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja. Material krila je iverokal.
- | podboj: tridelni, kovinski, podboj v barvnem tonu po izboru projektanta oz. investitorja
- | 3x nevidni panti
- | ključavnica: tipsko kvalitetno okovje, sistemska, tritočkovna ključavnica, varnostni ščit
- | kljuka: znotraj in zunaj aluminijasta kljuka.
- | talni odbojnik
- | zvočna izolativnost: /
- | samozapiralo: da
- | evakuacija: ne
- | požar: ne
- | dimotesnost: ne
- | kontrola pristopa: ne
- | blokada vrat: ne
- | posebnosti: /
- | V ceni postavke zajeti izdelavo, dobavo in vgraditev kompletnega elementa vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom, snemanjem mer na objektu in predhodnim pregledom pripravljenih površin za vgradnjo. Vsi uporabljeni materiali za vgradnjo morajo izpolnjevati certifikat za negorljivost. Zajeti vse potrebne transporte in čiščenje po končanem delu. Točne mere se preverijo na samem mestu.
20. | Kompletna izdelava, dobava in montaža samonosilnih pregradnih sanitarnih sten kot npr. Max stene. Sanitarna stena bo izdelana iz polnila iz vodoodpornih plošč. Vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, vertikalnimi in horizontalnimi transporti ter potrebnimi delavnimi odri. Izvedba po napotkih arhitekta, mere preveriti na licu mesta! Polnilo bo višine 200 cm, cca. 15 cm dvignjeno od tal na RF nogicah. Ogrodje stene je tipsko, nerjaveče sidrano z nerjavečimi sidri v tla oz. zid. | m2 | 12 |  | 0
20.1. | Izvedba vratnih kril dimenzij 70/200 cm. | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ VRATA: |  |  |  | 0

## MAVČNO KARTONSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
7. MAVČNO KARTONSKA DELA
Opomba:
- | Vse montažno mavčno - kartonske in mavčne montažne stene in stropovi se smejo izvajati skladno z veljavno zakonodajo, standardi in tehničnimi normativi, v dimenzijah in dispozicijah iz projekta in točno po navodilih proizvajalca montažnih mavčnih ali mavčno kartonskih plošč. Pri izvedbi mavčnih in mavčnokartonskih sten je potrebno upoštevati tudi specifične zahteve pri izvedbi in montaži sanitarne opreme, vratnih okvirjev in vgradnji in pritrditve drugih elementov ki zahtevajo dodatne ojačitve in nosilnost podkonstrukcije. V ta namen je potrebno nosilno podkonstrukcijo ojačati s potrebnimi profili ( na primer UA debeline 2 mm ), skladno z navodili in zahtevami proizvajalca.-izvajalca posameznih del. V ceni izvedene mavčne ali mavčno kartonske stene ali stropa mora izvajalec zajeti ves potreben material za pripravo in izvedbo potrebne nosilne podkonstrukcije iz lesenih, kovinskih ali drugih tipskih profilov, vključno s potrebnimi dodatnimi ojačitvami podkonstrukcije na mestih kjer je zaradi specifike vgradnje posameznih elementov to potrebno.
- | Cena mora zajemati tudi potrebni vezni in pritrdilni material, bandažiranjem in kitanjem stikov v kvaliteti Q2 po celotni dolžini stikov (širine 10 - 15 cm), v kolikor ni dugače zahtevano, kakor tudi potrebna predhodna dela v smislu preverjanja izvedene podlage, snemanja mer, zarisovanja, kakor tudi nabave in dobave kompletnega potrebnega materiala, potrebne transporte in prenose, kakor tudi čiščenje po končanih delih. V kolikor je s projektom predvidena tudi toplotna ali zvočna izolacija, je potrebno tudi slednjo v projektirani izvedbi in debelini vključiti v ceno m2 izvedene stene ali stropa.
- | Pred izvajanjem del je izvajalec del dolžan izdelati statiko nosilnosti sten in izbrati temu ustrezne kovinske profile. ~ glede na nosilnost sten po projektiranih višinah ~ glede na nosilnost vrat vgrajenih v predelnih stenah. Dobavitelj in montažer vrat mora pred izvajanjem predelnih sten dostaviti izvajalcu predelnih sten vse potrebne zahteve glede obremenitve. Na podlagi teh podatkov izvajalec predelnih sten določi profil za montažo vrat, ki mora biti skladen z zahtevami proizvajalca sistema. Upoštevati je zahtevane računske vrednosti zvočne izolacije in požarne odpornosti. Instalacije morajo biti vgrajene tako, da ne bo poslabšana zvočna izolativnost vgrajenih gradbenih elementov, oziroma konstrukcijskih sklopov Na izpostavljenih vogalih in zaključkih sten, morajo biti vgrajeni Alu kotni ojačitveni profili, ki jih je treba pred finalno obdelavo sten dodatno bandažirati V cenah so zajete vse ojačitve za vrata, vgradne elemente, omare in ostale opreme itd., če ni v posameznih pozicijah drugače določeno. V cenah so zajeti vsi potrebni odri za kompletno izvedbo montažnih sten, oblog in stropov.
- | Preboje v stenah in stropovih je treba zatesniti, da bo zagotovljena zahtevana požarna in zvočna zaščita, kar je upoštevati v cenah.
- | Uporabljen material mora biti sistemski - od istega proizvajalca (plošče, fugirna masa, konstrukcija, vijaki….) - sistemska rešitev od istega proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža predelnih sten iz mavčno kartonskih montažnih plošč, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba predalnih sten v naslednji sestavi:
1.1. | Stena oznake Z02 z obeh strani obložena z dvoslojno oblogo iz navadnih plošč, stena z zvočno izolativnostjo, stena nima zahteve za požarno odpornost. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 99.6 |  | 0
- | konstrukcija: mavčnokartonska stena 15,0 cm (suho/suho), postavitev stene na AB ploščo.
- | podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
- | podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF, na steno ter spodaj in zgoraj pritrjevani preko traku iz penjenega polietilena z zaprtimi celicami enakovredno kot npr. Geficell TDZ 6-1, skladno z DIN 4109. Debelina podkonstrukcije debeline 10,0 cm.
- | toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah ali rolah 10,0 cm, enakovredno kot npr. Knauf Akustik Board ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
- | podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
1.2. | Stena oznake Z04 z ene strani obložena z dvoslojno oblogo iz navadnih plošč, z druge strani obložena z dvoslojno oblogo iz vlagoodpornih plošč, stena z zvočno izolativnostjo, stena nima zahteve za požarno odpornost. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 18.9 |  | 0
- | konstrukcija: mavčnokartonska stena 15,0 cm (suho/mokro), postavitev stene na AB ploščo.
- | podložni sloj: mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
- | podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF, na steno ter spodaj in zgoraj pritrjevani preko traku iz penjenega polietilena z zaprtimi celicami enakovredno kot npr. Geficell TDZ 6-1, skladno z DIN 4109. Debelina podkonstrukcije debeline 10,0 cm.
- | toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah ali rolah 10,0 cm, enakovredno kot npr. Knauf Akustik Board ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
- | podložni sloj: vlagoodporne mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
1.3. | Stena oznake Z03 z obeh strani obložena z dvoslojno oblogo iz vlagoodpornih plošč, stena z zvočno izolativnostjo, stena nima zahteve za požarno odpornost. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 48.7 |  | 0
- | konstrukcija: mavčnokartonska stena 15,0 cm (mokro/mokro), postavitev stene na AB ploščo.
- | podložni sloj: vlagoodporne mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
- | podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF ali enakovredno, na steno ter spodaj in zgoraj pritrjevani preko traku iz penjenega polietilena z zaprtimi celicami enakovredno kot npr. Geficell TDZ 6-1, skladno z DIN 4109. Debelina podkonstrukcije debeline 10,0 cm.
- | toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah ali rolah 10,0 cm, enakovredno kot npr. Knauf Akustik Board ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
- | podložni sloj: vlagoodporne mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
1.4. | Požarna stena oznake Z05 z obeh strani obložena z dvoslojno oblogo iz požarnih plošč, stena z zvočno izolativnostjo, stena ima zahteve za požarno odpornost. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 31.8 |  | 0
- | konstrukcija: mavčnokartonska stena 15,0 cm (suho/suho), postavitev stene na AB ploščo.
- | podložni sloj: požarne plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
- | podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF ali enakovredno, na steno ter spodaj in zgoraj pritrjevani preko traku iz penjenega polietilena z zaprtimi celicami enakovredno kot npr. Geficell TDZ 6-1, skladno z DIN 4109. Debelina podkonstrukcije debeline 10,0 cm.
- | toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah ali rolah 10,0 cm, enakovredno kot npr. Knauf Akustik Board ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
- | podložni sloj: požarne plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
2. | Dobava in montaža stenskih oblog iz mavčno kartonskih montažnih plošč, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stenskih oblog v naslednji sestavi:
2.1. | Kompletna izvedba zvočne ojačitve novih stene iz porobetona oznake Z04. Obloga mora imeti zvočno izolativnost. | m2 | 26.3 |  | 0
- | podložni sloj: akustična mavčnokartonske plošče 2 x 12,5 mm, predvideti izvedbo drsnega stika stena/strop po detajlu proizvajalca in stik z masivno steno, prilagojen na debelino stene, debelina 25 mm.
- | toplotna izolacija: mineralna volna v ploščah ali rolah 10,0 cm, enakovredno kot npr. Knauf Akustik Board ali steklena volna TI 140 W , polno zapolnjeno
- | podkonstrukcija: jekleni profili, npr. KNAUF ali enakovredno, na steno ter spodaj in zgoraj pritrjevani preko traku iz penjenega polietilena z zaprtimi celicami enakovredno kot npr. Geficell TDZ 6-1, skladno z DIN 4109. Debelina podkonstrukcije debeline 6,0 cm.
3. | Dobava materiala in izdelava WC obloge kotlička. Z vso potrebno podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč 2 x12,5 mm, debeline 25 mm. | m2 | 25 |  | 0
4. | Dobava materiala in izdelava obloge vertikalnega jaška, jašek za potrebe elektro ali strojnih inštalacij, požodprona obloga EI 30. Z vso potrebno podkonstrukcijo, toplotbo izolacijo in požarno odpornih mavčno kartonskih plošč GKF 2 x12,5 mm, skupne debeline 25 mm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 7.5 |  | 0
5. | Dobava materiala in vgradnja za razne ojačitve v mavčno kartonskih stenah, z OSB plošča oz. drugim lesenim materialom. Kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Količina je ocenjena! | m2 | 25 |  | 0
6. | Dobava materiala in izdelava ojačitev za vrata, sanitarni elementi, inštalacijski elementi, z UA profili deb 2,0 mm, kompletno z vsem delom in pritrdilnim materialom. Upoštevati tipske ojačitve!! Količina je ocenjena! | m1 | 150 |  | 0
7. | Izdelava niše za vgradnjo omarice talnega gretja v mavčno kartonsko steno. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | kos | 4 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža tipskih revizijskih odprtin z vratci v mavčno kartonski steni. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo odprtine. Kompletno za pritrjevanje ter bandanžiranje. Dimenzija vratc npr. 40 x 40 cm, količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
9. | Dobava in vgradnja kovinskega vgradnega podboja za drsna vrata kot npr. ECLISSE ACOUSTIC ali enakovredno z zvočno izolativnostjo 35 dB, z oznako V6 z odpiranjem v steno, za zidarsko mero 85x215 cm, vgrajen v mavčno kartonsko steno. Podkonstrukcija za drsna vrata je sestavljena iz jeklne pocinkane pločevine in jeklenih opornih profilov za mavčne plošče, nosilnega profila za vodilo iz vezane plošče, vodila iz aluminijastega profila, vozičkov (par), vijakov in nosilcev za pritrditev vratnega profila. Z vsemi pomožnimi deli prenosi. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MAVČNO KARTONSKA DELA: |  |  |  | 0

## SPUŠČENI STROPOVI
III. OBRTNIŠKA DELA
8. SPUŠČENI STROPOVI
Opomba:
- | Vse montažno mavčno - kartonski stropovi se smejo izvajati skladno z veljavno zakonodajo, standardi in tehničnimi normativi, v dimenzijah in dispozicijah iz projekta in točno po navodilih proizvajalca montažnih mavčnih ali mavčno kartonskih plošč.
- | Cena mora zajemati tudi potrebni vezni in pritrdilni material, bandažiranjem in kitanjem stikov v kvaliteti Q2 po celotni dolžini stikov (širine 10 - 15 cm), v kolikor ni dugače zahtevano, kakor tudi potrebna predhodna dela v smislu preverjanja izvedene podlage, snemanja mer, zarisovanja, kakor tudi nabave in dobave kompletnega potrebnega materiala, potrebne transporte in prenose, kakor tudi čiščenje po končanih delih. V kolikor je s projektom predvidena tudi toplotna ali zvočna izolacija, je potrebno tudi slednjo v projektirani izvedbi in debelini vključiti v ceno m2 izvedenega stropa.
- | Preboje v stropovih je treba zatesniti, da bo zagotovljena zahtevana požarna in zvočna zaščita, kar je upoštevati v cenah. Pri stropovih je potrebno v ceni upoštevati vse odprtine in izreze za luči, rešetke, javljalce požara,…). Prav tako pri stenah upoštevati vse izreze in vse sistemske ojačitve za inštalaterje (ne glede na to, kdo je izvajalec inštalaterskih del).
- | Uporabljen material mora biti sistemski - od istega proizvajalca (plošče, fugirna masa, konstrukcija, vijaki….) - sistemska rešitev od istega proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža stropov iz mavčno kartonskih sistemov, sistema Knauf ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stropov v naslednji sestavi.
1.1. | Spuščen strop za suhe prostore Pritličja, obloga iz standardnih plošč.
- | PREDPROSTOR WC | m2 | 3.34
- | KOTLOVNICA | m2 | 8.79
- | VHOD 2 | m2 | 6.07
- | ČISTILA | m2 | 2.51
- | ZDRAVNIK 1 | m2 | 15.69
- | SESTRA 1 | m2 | 16.62
- | PREVEZE | m2 | 10.31
- | HODNIK 1 / ČAK. 1 | m2 | 10.86
- | IZOLACIJA | m2 | 8.23
- | HODNIK 2 / ČAK.2 | m2 | 21.8
- | ZDRAVNIK 2 | m2 | 15.51
- | SESTRA 2 | m2 | 16.38
- | ČAJNA KUHINJA / GARDEROBA | m2 | 13.62
- | PREDPROSTOR | m2 | 12.37
- | PROSTOR POD STOPNIŠČEN | m2 | 4.6
- | HODNIK 3 / ČAK. 3 | m2 | 17.92
- | PATRONAŽA | m2 | 15.84
- | SHRAMBA / ARHIV | m2 | 9.28
- | ZDRAVNIK 3 | m2 | 14.07
- | SESTRA 3 | m2 | 14.93
- | REFERENČNA SESTRA | m2 | 14.65
|  | m2 | 253.39 |  | 0
- | konstrukcija: zgoščena nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v obstoječo konstrukcijo.
- | obloga: dobava in montaža stropov iz 2x požarnih mavčno kartonskih plošč, sistema Knauf Fireboard ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stropov v naslednji sestavi: 'nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v leseno konstrukcijo. Dvoslojna obloga iz požarnih (GKF) mavčno-kartonskih plošč 2x12,5 mm, skupne debeline 25,0 mm. Kitanje in bandažiranje stikov med ploščami.
- | instalacijska ravninva v debelini 15,0 - 20,0 cm.
- | konstrukcija: zgoščena nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v konstrukcijo v debelini 50 mm.
- | obloga: dobava in montaža stropov iz 1x navadnih mavčno kartonskih plošč, sistema Knauf ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stropov v naslednji sestavi: 'nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v leseno konstrukcijo. Enoslojna obloga iz mavčno-kartonskih plošč 1x12,5 mm, skupne debeline 12,5 mm. Kitanje in bandažiranje stikov med ploščami.
1.2. | Spuščen strop za mokre prostore Pritličja, obloga iz standardnih plošč. Višina stropa po načrtu
- | WC-ZAPOSLENI | m2 | 2.6
- | WC M | m2 | 4.13
- | WC Ž | m2 | 6.42
- | WC KRAJEVNA SKUPNOST | m2 | 7.35
- | WC INVALIDI | m2 | 3.56
|  | m2 | 24.06 |  | 0
- | konstrukcija: zgoščena nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v obstoječo konstrukcijo.
- | obloga: dobava in montaža stropov iz 2x požarnih mavčno kartonskih plošč, sistema Knauf Fireboard ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stropov v naslednji sestavi: 'nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v leseno konstrukcijo. Dvoslojna obloga iz požarnih (GKF) mavčno-kartonskih plošč 2x12,5 mm, skupne debeline 25,0 mm. Kitanje in bandažiranje stikov med ploščami.
- | instalacijska ravninva v debelini 15,0 - 20,0 cm.
- | konstrukcija: zgoščena nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v konstrukcijo v debelini 50 mm.
- | obloga: dobava in montaža stropov iz 1x vlagoodpornih mavčno kartonskih plošč, sistema Knauf ali enakovredno, kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo, bandažiranje stikov, delom in materialom, površina obdelave v kvaliteti Q2. Izvedba stropov v naslednji sestavi: 'nosilna pocinkana kovinska podkonstrukcija iz stropnih U in C profilov z obešali pritrjena v leseno konstrukcijo. Enoslojna obloga iz vlagoodpornih mavčno-kartonskih plošč 1x12,5 mm, skupne debeline 12,5 mm. Kitanje in bandažiranje stikov med ploščami.
2. | Izdelava, dobava in montaža tipskih revizijskih odprtin z vratci v spuščnem stropu. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo odprtine. Kompletno za obešanje in pritrjevanje ter bandanžiranje. Dimenzija vratc npr. 60 x 60 cm, količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 10 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža tipskih revizijskih odprtin z vratci v spuščnem stropu. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo odprtine. Kompletno za obešanje in pritrjevanje ter bandanžiranje. Dimenzija vratc npr. 30 x 30 cm, količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 10 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža tipskih revizijskih odprtin z vratci v spuščnem stropu. V ceni postavke upoštevati tudi izdelavo odprtine. Kompletno za obešanje in pritrjevanje ter bandanžiranje. Dimenzija vratc npr. 40 x 40 cm, količina je ocenjena! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 10 |  | 0
5. | Izvedba doplačila za požarno odporne revizijske odprtine z vratci, kje jih je potrebno namestiti. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | kos | 8 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža požarne obloge v mavčno kartonskem spuščenem stropu, požarna odpornost EI30, v obliki škatle kot npr. sistem PROMAT ali enakovredno. Z vso potrebno podkonstrukcijo in požarno oblogo. Za strojne in elektro inštalacije. | m2 | 29.5 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža kaskade za inštalacije v mavčno kartonskem spuščenem stropu, brez zahtev za požarno zaščito, v obliki škatle 1x 12,5 mm. Z vso potrebno podkonstrukcijo in požarno oblogo. Za strojne in elektro inštalacije. | m2 | 15.1 |  | 0
| SKUPAJ SPUŠČENI STROPOVI: |  |  |  | 0

## TLAKARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
9. TLAKARSKA DELA
Opomba:
- | Izvajalec posameznih tlakov mora predhodno pregledati podlago. Enotna cena vključuje tudi ev. potrebne korekcije podlage, skladno s pogoji posameznih tlakov.
- | Priprava podlage: Betonsko podlago pripraviti mehansko s peskanjem, brušenjem in rezkanjem, da se odstrani cementno mleko od odprte teksturirane površine. Slabo sprijete plasti odstraniti in temeljito odpraviti napake v podlagi kot so vdrtine od udarcev, poroznosti in prazni prostori. Luknje, prazne prostore in ostale neravnine zapolniti in površino izravnati s primernimi namazi. Betonsko podlago in estrih izravnati, do ravne, gladke površine. Vrhove pobrusimo. Pred izvedbo tlaka odstraniti vse prašne delce in slabo sprijeti material z vseh površin, najbolje s ščetko ali sesalnikom.
- | Izbrana finalna obloga mora ustrezati iz kriterijev Tehnične smernice za Graditev za zdravstvene stavbe točke št. 2.3.2.2: higienske zahteve v prostoru, mehanske zahteve, požarne zahteve, zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora, zahteve v zvezi z lastnosti materiala in izvedbe tlakov, zahteve v zvezi z varno rabo in zahteve v zvezi s hrupom in akustiko.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge upoštevati TEHNIČNA SMERNICA ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH TSG-1-005:2012
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge upoštevati TEHNIČNA SMERNICA ZA GRADITEV ZA ZDRAVSTVENE STAVBE TSG-12640-002:2021
- | Pri rekonstrukciji upoštevati zahteve iz TEHNIČNA SMERNICA POŽARNA VARNOST V STAVBAH TSG-1-001:2019 in SZPV 412 UPORABA GORLJIVIH/NEGORLJIVIH GRADBENIH MATERIALOV
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
TLAK T02 PRITLIČJE
1. | Priprava, brušenje ter morebitna izravnave podlage z izravnalno maso. Površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin), dosežena je fina hrapavost, vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 232.68 |  | 0
2. | Dobava in polaganje talne obloge kot npr. UPOFLOOR ZERO ali enakovredno, brez vsebnosti PVC in plastifikatorja Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Seznam prostorov:
- | ZDRAVNIK 1 | m2 | 15.69
- | SESTRA 1 | m2 | 16.62
- | PREVEZE | m2 | 10.31
- | HODNIK 1 / ČAK. 1 | m2 | 10.86
- | IZOLACIJA | m2 | 8.23
- | HODNIK 2 / ČAK.2 | m2 | 21.8
- | ZDRAVNIK 2 | m2 | 15.51
- | SESTRA 2 | m2 | 16.38
- | ČAJNA KUHINJA / GARDEROBA | m2 | 13.62
- | PREDPROSTOR | m2 | 12.37
- | PROSTOR POD STOPNIŠČEN | m2 | 4.6
- | HODNIK 3 / ČAK. 3 | m2 | 17.92
- | PATRONAŽA | m2 | 15.84
- | SHRAMBA / ARHIV | m2 | 9.28
- | ZDRAVNIK 3 | m2 | 14.07
- | SESTRA 3 | m2 | 14.93
- | REFERENČNA SESTRA | m2 | 14.65
|  | m2 | 232.68
- | Dobava in polaganje kot npr. UPOFLOOR ZERO ali enakovredno, brez vsebnosti PVC in plastifikatorja, odporen na praske in umazanijo, protidrsen, odporen na koleške vozičkov in stolov, primeren za obremenjeno javno rabo in antistatičen. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102 - Bfl-S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1. Vgradnja v rolah debeline 2 mm. Točen tip in barva obloge po izbiri projektanta oz. investitorja. | m2 | 232.68 |  | 0
- | Dobava in leplenje stenskih zaokrožnic na stene višine 10 cm iz materiala kot je talna obloga, skupaj z dobavo in montažo kotnega alu rol polkožnega profila. Stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, da omogoča strojno čiščenje. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 289.3 |  | 0
TLAK NADSTROPJE
3. | Priprava, brušenje ter morebitna izravnave podlage z izravnalno maso. Površina estriha je ravno zbrušena (odprava cementne skorje in neravnin), dosežena je fina hrapavost, vdolbine so zapolnjene, izvedena je kontrola in sanacija razpok, površina je odprašena in razmaščena, vse po navodilih izbranega sistema! Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 8.14 |  | 0
4. | Dobava in polaganje talne obloge kot npr. UPOFLOOR ZERO ali enakovredno, brez vsebnosti PVC in plastifikatorja Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Seznam prostorov:
- | HODNIK 2 | m2 | 8.14
- | Dobava in polaganje kot npr. UPOFLOOR ZERO ali enakovredno, brez vsebnosti PVC in plastifikatorja, odporen na praske in umazanijo, protidrsen, odporen na koleške vozičkov in stolov, primeren za obremenjeno javno rabo in antistatičen. Talna obloga mora ustrezati DIN 4102 - Bfl-S1 ognjevarnost, DIN 4102 del 1. Vgradnja v rolah debeline 2 mm. Točen tip in barva obloge po izbiri projektanta oz. investitorja. | m2 | 8.14 |  | 0
- | Dobava in leplenje stenskih zaokrožnic na stene višine 10 cm iz materiala kot je talna obloga, skupaj z dobavo in montažo kotnega alu rol polkožnega profila. Stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, da omogoča strojno čiščenje. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 6.8 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## KERAMIČARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
10. KERAMIČARSKA DELA
Opomba:
- | Pri izvajanju keramičarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna dela zaključna dela. Pri posameznih postavkah keramičarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
- | Pred polaganjem keramike na stene je predhodno pregledati stene in izvesti potrebna preddela; betonske stene očistiti emulzij od premazov opažev, pregledati vertikalnost sten. Pred polaganjem talne keramike v cementno malto je preveriti stanje talne hidroizolacije, pri polaganju pa dela izvajati tako, da se le-ta ne poškoduje. Polaganje keramike ob vodovodnih in elektro priključkih izvesti , tako da so stiki pokriti s rozetami.
- | Pred polaganjem obloge izvajalec obvezno z nadzorom in projektantom določi način, smer in vzorec polaganja. Fuge med posameznimi ploščicami se obdelajo: s hitrovezočo cementno fugirno maso proizvedeno po SIST EN 1388. Vse izbrane formate pred polaganjem pisno potrdi odgovorni projektant.
- | Opozorilo: preboji morajo biti izvedeni vodotesno z dodatnimi tesnilnimi manšetami in fugirani s tesnilnim kitom; stiki tlak-stene in odtoki morajo biti tesnjeni s tesnilnimi trakovi in manšetami proizvajalca HI premaza, kar je potrebno upoštevati v cenah postavke
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge je treba dosledno upoštevati navodila iz študije požarne varnosti.
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge upoštevati TEHNIČNA SMERNICA ZAŠČITA PRED HRUPOM V STAVBAH TSG-1-005:2012
- | Pri dokončni izbiri materialov za konstrukcije in obloge upoštevati TEHNIČNA SMERNICA ZA GRADITEV ZA ZDRAVSTVENE STAVBE TSG-12640-002:2021
- | Pri rekonstrukciji upoštevati zahteve iz TEHNIČNA SMERNICA POŽARNA VARNOST V STAVBAH TSG-1-001:2019 in SZPV 412 UPORABA GORLJIVIH/NEGORLJIVIH GRADBENIH MATERIALOV
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PRITLIČJE SESTAVE T03
1. | Dobava in izdelava hidroizolacije debeline 5 mm na cementni estrih za polaganje talne keramike, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintentičnih smol kot npr. Hidrostop elastic A+B ali Mapei Mapelastic A + B ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1ali enakovredno, izvedeno na cementni estrih in na zid v višini 10 cm.
- | WC-ZAPOSLENI | m2 | 2.6
- | WC M | m2 | 4.13
- | WC Ž | m2 | 6.42
- | KOTLOVNICA | m2 | 8.79
- | WC KRAJEVNA SKUPNOST | m2 | 7.35
- | ČISTILA | m2 | 2.51
- | WC INVALIDI | m2 | 3.56
|  | m2 | 35.36 |  | 0
2. | Dobava in izdelava hidroizolacije debeline 5 mm na stene za polaganje stenske keramike, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintentičnih smol kot npr. Hidrostop elastic A+B ali Mapei Mapelastic A + B, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1. | m2 | 131.8 |  | 0
3. | Dobava in polaganje talne keramike v etaži Pritličje, dimenzija keramičnih ploščic in barve fug po izboru projektanta oz. investitorja, vključno z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
Seznam prostorov:
- | PREDPROSTOR WC | m2 | 3.34
- | WC-ZAPOSLENI | m2 | 2.6
- | WC M | m2 | 4.13
- | WC Ž | m2 | 6.42
- | KOTLOVNICA | m2 | 8.79
- | VHOD 2 | m2 | 6.07
- | WC KRAJEVNA SKUPNOST | m2 | 7.35
- | ČISTILA | m2 | 2.51
- | WC INVALIDI | m2 | 3.56
|  | m2 | 44.77
3.1. | Talna keramika, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100 %. Protidrsni faktor keramike R10. Cementno akrilno lepilo kot npr. Mapei/Keraflex ali enakovredno. Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot npr. Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno). | m2 | 44.77 |  | 0
3.2. | Nizkostenska obroba iz enakega materiala kot je talna obloga. V ceni postavke upoštevati silikoniziranje stika nizkostenska obroba - stena. | m1 | 25 |  | 0
4. | Dobava in polaganje stenska keramika sanitarije/WC do vrha spuščenega stropa, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100 %. Cementno akrilno lepilo kot npr. Mapei/Keraflex ali enakovredno. Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot npr. Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno). V ceni postavke postavke upoštevano tudi izvedba špalet oken iz keramičnih ploščic. | m2 | 131.8 |  | 0
5. | Dobava in polaganje stenske keramike v ostalih prostorih ki niso sanitarije/WC, stenska keramika v območju umivalnika. Stenska keramika, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100 %. Cementno akrilno lepilo kot npr. Mapei/Keraflex ali enakovredno. Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot npr. Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno). Količina je ocenjena! | m2 | 14 |  | 0
OSTALA DELA
6. | Dobava in vgradnja ALU dilatacijskega profila oz. razmejitvenega profila med stikom talna keramika, tonalit - talna obloga UPOFLOOR ZORE. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 30 |  | 0
RAMPA SESTAVE ZU1
7. | Dobava in polaganje naravnega kamna, žgani debeline 4 cm. Granit, kolekcija, velikost formata, barva/tekstura/vzorec po izboru projektanta, fuge širine max. 2 mm; lepljene tankoslojno, pokritost z lepilom 100 %. Cementno akrilno lepilo kot npr. Mapei/Keraflex ali enakovredno. Fugiranje s fleksibilno dvokomponentno epoksi fugirno maso, vodoodbojno in fungicidno, odporno na klor in kisline (kot npr. Mapei Kerapoxy Design ali enakovredno). V ceni postavke upoštevati tudi izravnalno maso. | m2 | 3.6 |  | 0
8. | Dobava in izdelava hidroizolacije debeline 5 mm na cementni estrih za polaganje talne keramike, dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintentičnih smol kot npr. Hidrostop elastic A+B ali Mapei Mapelastic A + B ali enakovredno, z nanašanjem v dveh slojih. Armirano s stekleno mrežico, skupaj z gumiranimi poliestrskimi trakovi oz. manšetami z robno tkanino kot npr. Mapei Mapeband + tesnilna masa Mapei Mapeflex GB1 ali enakovredno, izvedeno na cementni estrih in na zid v višini 10 cm. | m2 | 3.6 |  | 0
9. | Nizkostenska obroba iz enakega materiala kot je talna obloga. V ceni postavke upoštevati silikoniziranje stika nizkostenska obroba - stena. | m1 | 3.5 |  | 0
| SKUPAJ KERAMIČARSKA DELA: |  |  |  | 0

## SLIKOPLESKARSKA DELA
III. OBRTNIŠKA DELA
11. SLIKOPLESKARSKA DELA
Opomba:
- | Pri izvajanju slikopleskarskih del je potrebno upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela, ter nabavo in dobavo materiala z vsemi potrebnimi transporti. Pri posameznih postavkah tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še: ~ Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedenea v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
- | Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja in ton mora biti enoten. Pred pričetkom je potrebno predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
- | PRIPRAVA PODLAGE; Podlaga pred nanoson izravnalne mase mora biti trdna, suha in čista, brez slabo vezanih delcev, prahu, v vodi lahko topnih soli, mastnih oblog in druge umazanije. Prah in drugo neoprijeto umazanijo posesamo ali odstranimo z ometanjem, nerazgrajene ostanke opažnih olj z betonskih površin pa operemo s curkom vroče vode ali pare. Z zidnimi plesnimi okužene površine pred nanosom izravnalne mase obvezno dezinficiramo.
- | VGRADNJA IZRAVNALNIH MAS; Maso običajno vgrajujemo v dveh slojih, pri čemer naj debelina posameznega sloja ne presega 1 do 2 mm, skupna debelina dvoslojnega nanosa pa 3 mm. Maso nanašamo ročno – z nerjavečo jekleno gladilko – in jo po obdelovani ploskvi razvlečemo. Pri tem skušamo površino čim bolj zgladiti. Če je potrebno, odvečni material z gladilko odvzamemo in odstranimo. Prvi sloj pred nanosom drugega, enako pa tudi drugi oziroma zaključni sloj, obrusimo s finim brusnim papirjem.
- | Brušenje je lahko ročno ali strojno. Če površine pripravljamo za zahtevnejše dekorativne obdelave, uporabimo brusni papir štev. 150, v drugih primerih pa izbiramo med brusnimi papirji štev. 80 in 120. Vgradnja izravnalne mase je možna le v primernih mikroklimatskih pogojih: temperatura zraka in zidne podlage naj ne bo nižja od +5 ºC in ne višja od +35 ºC, relativna vlažnost zraka pa ne višja od 80 %.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Zaščita in odstranitev talnih površin s filcem pri izvedbi slikopleskarskih del. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 300 |  | 0
2. | Zaščita in odstranitev stavbnega pohištva (okna, steklene stene, vrata - upoštevano z obeh strani) s filcem pri izvedbi slikopleskarskih del. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izvedba slikanja notranjih mavčno kartonskih stropov nad Pritličjem, ki so zajeti pod poglavjem Spuščeni stropovi, z poldisperzijsko barvo (bela barva oz. barvo izbere investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 370 |  | 0
4. | Izvedba slikanja notranjih mavčno kartonskih stropov poševne strehe stopnišča oznake S01, ki so zajeti pod poglavjem Spuščeni stropovi, z poldisperzijsko barvo (bela barva oz. barvo izbere investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 52.8 |  | 0
5. | Izvedba slikanja notranjih obstoječih in novih sten z pralno barvo (barvo izbere projektant) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in dvakrat slikanje z pralno barvo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 682.8 |  | 0
6. | Izvedba slikanja notranjih mavčno kartonskih sten ter oblog z pralno barvo (barvo izbere projektant) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in dvakrat slikanje z pralno barvo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 280.7 |  | 0
7. | Izvedba slikanja notranjih špalet stavbnega pohištva, z poldisperzijsko barvo (barvo izbere projektant oz. investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 29.8 |  | 0
8. | Izvedba slikanja spodnje površine notranjih obstoječih dvoramnih notranjih stopnic, stranske površine in vmesni podesti, z poldisperzijsko barvo (bela barva oz. barvo izbere investitor) s predhodnim glajenjem, izvajanje del po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Impregnacija z akrilno emulzijo, dvakrat glajenje in brušenje in dvakrat slikanje z poldisperzijsko barvo. | m2 | 17.5 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOLESKARSKA DELA: |  |  |  | 0

## OKENSKE POLICE
III. OBRTNIŠKA DELA
12. OKENSKE POLICE
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža tipskih zunanjih okenskih polic iz aluminijastega materiala. Vlečen aluminij, eloksirano debeline 2 mm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Okenska polica 01 dolžina cca. 160 cm | kos | 2 |  | 0
- | Okenska polica 02 dolžina cca. 120 cm | kos | 1 |  | 0
- | Okenska polica 03 dolžina cca. 200 cm | kos | 7 |  | 0
- | Okenska polica 04 dolžina cca. 208 cm | kos | 4 |  | 0
- | Okenska polica 05 dolžina cca. 60 cm | kos | 2 |  | 0
- | Okenska polica 06 dolžina cca. 200 cm | kos | 8 |  | 0
- | Okenska polica 08 dolžina cca. 100 cm | kos | 1 |  | 0
- | Okenska polica 09 dolžina cca. 120 cm | kos | 2 |  | 0
- | Okenska polica 010 dolžina cca. 140 cm | kos | 3 |  | 0
- | Okenska polica 011 dolžina cca. 100 cm | kos | 2 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih okenskih polic, iz pločevine do debeline 2 mm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Okenska polica 07 dolžina ločne dolžine cca. 210 cm s polmerom 100 cm | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža tipskih notranjih okenskih polic iz lesa, vključno z zarezanim odkapom. Lesena polica kot npr. Polica iz laminata v barvi po izboru projektanta oz. investitorja, debelina lesene police 2 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Okenska polica 01 dolžina cca. 160 cm | kos | 2 |  | 0
- | Okenska polica 02 dolžina cca. 120 cm | kos | 1 |  | 0
- | Okenska polica 03 dolžina cca. 200 cm | kos | 7 |  | 0
- | Okenska polica 04 dolžina cca. 208 cm | kos | 4 |  | 0
- | Okenska polica 05 dolžina cca. 60 cm | kos | 2 |  | 0
- | Okenska polica 06 dolžina cca. 200 cm | kos | 8 |  | 0
- | Okenska polica 08 dolžina cca. 100 cm | kos | 1 |  | 0
- | Okenska polica 09 dolžina cca. 120 cm | kos | 2 |  | 0
- | Okenska polica 010 dolžina cca. 140 cm | kos | 3 |  | 0
- | Okenska polica 011 dolžina cca. 100 cm | kos | 2 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža notranjih okenskih polic, iz kamnitega materiala. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
- | Okenska polica 07 dolžina ločne dolžine cca. 210 cm s polmerom 100 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ OKENSKE POLICE: |  |  |  | 0

## SENČILA
III. OBRTNIŠKA DELA
13. SENČILA
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
- | V ceni postavke upoštevati tudi pri vseh pozicijah oken kjer so predvidena senčila, da se predvidi razširitev podometne maske za žalužije, za morebitno naknadno vgradnjo komarnikov!
- | Izvajalec del pripravi tri vzorce, ki jih potrdi odgovorni projektant!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. Upravljanje zunanjih senčil prek motornega pogona, v čajni kuhinji upoštevati še vgradnjo mrežice proti mrčesu. Okno 01 dimenzij 160x155 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. Upravljanje zunanjih senčil ročno. Okno 02 dimenzij 120x155 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. , upoštevati še vgradnjo mrežice proti mrčesu. Okno 03 dimenzij 200x155 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 7 |  | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. . Okno 04 dimenzij 208x155 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 4 |  | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. Upravljanje zunanjih senčil prek motornega pogona, upoštevati še vgradnjo mrežice proti mrčesu. Okno 05 dimenzij 60x60 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. Okno 06 dimenzij 200x140 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 8 |  | 0
7. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. Okno 08 dimenzij 100x140 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
8. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih senčil z podometno žaluzijo, kjer je zaključna letev oz. stransko vodilo skrita v ravnini, vodilo so utopna (v fasadi skrito). Podometna omarice žaluzije izdelana iz ekstrudiranega aluminija in se vgradi na zunanjo stran okenskega okvirja pred oknom. Žaluzija je v enem komadu, barva RAL po izboru projektanta oz. investitorja, oglata lamela v obliki črte npr. T (T-80), kot npr. Sonal senčila Bled. Upravljanje zunanjih senčil prek motornega pogona, upoštevati še vgradnjo mrežice proti mrčesu. Okno 09 dimenzij 120x140 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
9. | Izdelava, dobava in montaža notranjih senčil. Notranja senčilo mora nuditi zaščiti pred svetlobo in sončnimi žarki. Notranje žaluzije kot npr. aluminijaste žaluzije enostavnega upravljanja, sestavljene so iz zgornjega profila ali t.i. maske, ki pokriva del okenskega krila ter iz spodnjega profila, ki drži skupaj lamelice. Naklon ter dviganje in spuščanje se upravlja s pomočjo verižice – monokomande, ki ne glede na višino dviganja oz. spuščanja ostane enako dolga. Ko se nastavi v želeno pozicijo, jo zataknemo v plastičen nosilec. Verižica je vedno enaka dolga in zato ne pristane na okenski polici oz. je ni potrebno navijati na t.i. »gumb« . Okno 010 dimenzij 140x140 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža notranjih senčil. Notranja senčilo mora nuditi zaščiti pred svetlobo in sončnimi žarki. Notranje žaluzije kot npr. aluminijaste žaluzije enostavnega upravljanja, sestavljene so iz zgornjega profila ali t.i. maske, ki pokriva del okenskega krila ter iz spodnjega profila, ki drži skupaj lamelice. Naklon ter dviganje in spuščanje se upravlja s pomočjo verižice – monokomande, ki ne glede na višino dviganja oz. spuščanja ostane enako dolga. Ko se nastavi v želeno pozicijo, jo zataknemo v plastičen nosilec. Verižica je vedno enaka dolga in zato ne pristane na okenski polici oz. je ni potrebno navijati na t.i. »gumb« . Okno 011 dimenzij 100x60 cm. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ SENČILA: |  |  |  | 0

## OPREMA ZA OZNAČEVANJE
III. OBRTNIŠKA DELA
14. MANJŠA OPREMA
Opomba:
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Pred izvedbo del izvajalec naredi delavniško shemo, katero potrdijo nadzornik, investitor in projektant.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Dobava in montaža vseh oznak/nalepk po požarnem elaboratu, ki oznacijejo smer izhoda, namestitav gasilnikov, … Potrebno je upoštevati kompletno dobava in pritrditev oznak. | kpl | 1 |  | 0
Znaki za označitev izhodov in smeri evakuacije morajo biti nameščeni na vseh glavnih in zasilnih izhodih ter evakuacijskih poteh, na vseh mestih spremembe nivoja npr. stopnice ipd.. V primeru požara morajo znaki nedvoumno usmerjati k izhodom na varno. Znaki naj bodo nameščeni na steni ali obešeni s stropa pravokotno na smer gibanja. Spodnji rob znaka naj bo na višini 2,0 do 2,5 m od tal. Dimenzije znakov v odvisnosti od razdalje razpoznavnosti podaja standard SIST 1013. Znaki za označitev evakuacijskih poti morajo biti v primeru izpada omrežne napetosti osvetljeni najmanj 60 minut.
2. | Izdelava in montaža požarnega reda in evakuacijskega načrta za objekt, skladno s Pravilnikom o požarnem redu, vključno z zastekljenimi PVC okvirji rdeče barve. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kpl | 1 |  | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža smetarnika kot npr. DUKIN (ali enakovredno) dimenzij 150x310 cm ter višine 175 cm. Izdelan iz aluminja ter prašno barvano v standardni barvi, s premično streho za lažji dostop. Vrata so drsna na kolesih z vodilih zadaj. Točen tip po izboru investitorja oz. projektanta. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ MANJŠA OPREMA |  |  |  | 0

## ZUNANJE POVRŠINE
IV. ZUNANJA UREDITEV
1. ZUNANJE POVŠINE
- | Vse mere je potrebno kontrolirati pred vgraditvijo in izvedbo del na licu mesta.
- | Vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom in predpisomin morajo biti vgrajeni po navodilih proizvajalca.
- | Vse potrditve, pregledi, spremembe,….. S strani odgovornih projektantov morajo biti pisne in navedene v gradbenem dnevniku!
- | V primeru, da je predvidena projektirana izvedba v navkrižju s pravilno tehnično rešitvijo za podan element ali je v nasprotju z veljavnimi predpisi, je izvajalec pred izvedbo dolžan opozoriti nadzor in odgovornega vodjo projekta!
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1. | Finalna priprava oz. izravnava nosilnega tamponskega sloja s točnostjo ± 1 cm pred asfaltiranjem. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 60 |  | 0
2. | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca D 32 vključno s komprimiranjem do zahtevane zbitosti Me > 90 Mpa za asfaltirane površine in planiranjem površine s točnostjo ± 1 cm. Tampon se vgradi v predpisani debelini 30 + 20 cm. Asfaltirane površine. | m3 | 30 |  | 0
3. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm. | m2 | 60 |  | 0
4. | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 v debelini 4 cm. | m2 | 60 |  | 0
5. | Pobrizg asfalta z bitumensko emulzijo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m2 | 60 |  | 0
6. | Premaz stika asfalta z bitumensko emulzijo. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 15 |  | 0
7. | Dobava in kompletna vgraditev cestnih predfabriciranih betonskih robnikov 15/25 cm. V ceni je zajet transport, priprava temelja iz betona C12/15 ter zalivanje stikov s cementno malto.
- | Ravne linije | m1 | 95 |  | 0
- | Ločne linije | m1 | 10 |  | 0
8. | Dobava materiala ter vgradnja prodca okrog objekt. | m2 | 50 |  | 0
9. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm (parkirna mesta). Količina je ocenjena! | m1 | 20 |  | 0
10. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno belo barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2 (puščice, zaporne ploskev, invalidi) | m2 | 25 |  | 0
11. | Izdelava tankoslojne označbe z enokomponentno rumeno barvo, strojno deb. plasti suhe snovi 250 mikrometrov, perle 250 g/m2, širine 10 cm | kos | 1 |  | 0
- | Postavitvena površina z napisom delovna površina za gasilce v dimenzijah 1x( 6,0 x 11,0 m).
12. | Kompetna Izdelava temelja, izvrtanje luknje ter zapolnitev z betonom marke C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm, znaki so naslednji: Znaki za izrecne odredbe in znaki za obvestila. | kos | 2 |  | 0
13. | Dobava in postavitev prometnega znaka za Zbirno mesto (Znaki za obvestila). | kos | 1 |  | 0
14. | Dobava in postavitev varnostnega znaka Intervencijska pot + dovozna cesta za gasilska vozila (Znaki za obvestila). | kos | 1 |  | 0
15. | Izdelava, dobava in montaža peskolov za odvodnjavanje vode iz streh iz polietilena premera 400 mm, z ravnim dnom. V ceni je potrebno zajeti pripravo posteljice, vgraditev jaška zasip z gramoznim materialom in nabijanje v plasteh po 25 cm zbitost 80 Mpa, naprava betonskega prstana za vgradnjo LTŽ rešetke. Možnost izvedbe tudi z AB peskolovi. | kos | 4 |  | 0
16. | Kompletna izvedba morebitne nove linije oz. povezave meteorne kanalizacije zaradi prestavitve ene vertikalne linije odvodnjavanje vode s strehe. V ceni postavke upoštevati izkop, nasipni material, dobava in polaganje cevi. Z vsemi pomožnimi deli in prenosi. Količina je ocenjena! | m1 | 15 |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJE POVRŠINE: |  |  |  | 0

## EL_INSTAL
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
POPIS MATERIALA IN DEL – ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Proizvodi, ki so v popisu določeni z navedbo proizvajalca in tipa proizvoda so podani primeroma in so lahko tudi od drugih proizvajalcev, vendar morajo ustrezati parametrom, zapisanim v rubriki "Opis"
Cene posameznih postavk morajo zajemati vse transportne stroške, stroške čiščenja in odvoza odpadkov ter vse ostale stroške, povezane z izvedbo del po projektu
1. Instalacije
Dobava, polaganje in označevanje instalacijskega materiala:
Z. št | Opis | tip | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | samogasna gibljiva, plastična zaščitna cev, kompletno z dolbljenjem opečnega zidu | RFSɸ 16 mm | m | 1350 |  | 0
2 | samogasna gibljiva, plastična zaščitna cev, kompletno z dolbljenjem opečnega zidu | RFSɸ 23 mm | m | 130 |  | 0
3 | samogasna gibljiva, plastična zaščitna cev, kompletno z dolbljenjem opečnega zidu | RFSɸ 35 mm | m | 110 |  | 0
4 | plastični mini kanal s pokrovom in vsem pritrdilnim materialom, 15x17mm | NIK 1 | m | 150 |  | 0
5 | plastični mini kanal s pokrovom in vsem pritrdilnim materialom, 40x25mm | NIK 5 | m | 200 |  | 0
6 | kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 100 mm | PK 100 | m | 20 |  | 0
7 | kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 200 mm | PK 200 | m | 15 |  | 0
8 | kabelska polica iz pocinkane pločevine, kompletno s priborom za montažo in ostalim drobnim materialom, širine 300 mm | PK 300 | m | 25 |  | 0
9 | pregrada kabelske police |  | m | 50 |  | 0
10 | signalni kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | J-H(St)H 2x2x0.8 mm2 | m | 60 |  | 0
11 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 2x1,5 mm2 | m | 180 |  | 0
12 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 1550 |  | 0
13 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 4x1,5 mm2 | m | 280 |  | 0
14 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 400 |  | 0
15 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 1900 |  | 0
16 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 80 |  | 0
17 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x6 mm2 | m | 90 |  | 0
18 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x10 mm2 | m | 180 |  | 0
19 | energetski kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | npr:N2XH-J 5x25 mm2 | m | 30 |  | 0
20 | finožični zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), | npr:H07V-K 6 mm2 | m | 650 |  | 0
21 | finožični zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), | npr:H07V-K 16 mm2 | m | 190 |  | 0
22 | finožični zaščitni vodnik, skupaj s priborom za izvedbo ozemljitev (cevne objemke, trajni vijačeni spoji...), | npr:H07V-K 35 mm2 | m | 40 |  | 0
23 | zbiralka za izenačitev potenciala (RIP), vpeta v ohišje za nadometno pritrditev |  | kos | 8 |  | 0
24 | drobni, instalacijski material (sponke, kabelska pritrdila, podometne in nadometne razvodnice…) |  | komp. | 1 |  | 0
25 | meritve energetske, električne instalacije in izdaja poročila |  | komp. | 1 |  | 0
| INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2. Instalacijska oprema
Dobava, montaža, vezava in označevanje stikalnih in priključnih naprav električne instalacije.
Z. št. | Opis | tip | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | stikalo navadno, komplet z vgradno dozo v opečne oz. betonske stene | npr:TEM ČATEŽ | kos | 3 |  | 0
2 | tipkalo, komplet z vgradno dozo v opečne oz. betonske stene | npr:TEM ČATEŽ | kos | 21 |  | 0
3 | podometna vtičnica bele barve z zaščitnim kontaktom, komplet z dozo za vgradnjo v opečne oz. betonske stene | npr:TEM ČATEŽ | kos | 65 |  | 0
4 | podometna vtičnica bele barve z zaščitnim kontaktom in pokrovom, komplet z dozo za vgradnjo v opečne oz. betonske stene | npr:TEM ČATEŽ | kos | 1 |  | 0
5 | nadometno stikalo navadno, komplet z nadometnim ohišjem in priborom za montažo | npr:TEM ČATEŽ | kos | 1 |  | 0
6 | nadometna vtičnica s pokrovom, komplet z ohišjem in priborom za montažo | npr:TEM ČATEŽ | kos | 3 |  | 0
7 | nadometna 5p/16A vtičnica s pokrovom, komplet z ohišjem in priborom za montažo | npr:TEM ČATEŽ | kos | 1 |  | 0
8 | dvoprekatni, pločevinast parapetni kanal, dim.130x72mm, komplet s pokrovi, zaključki in ostalim drobnim materialom, bel | npr:ELBA | m | 15 |  | 0
9 | trojna vtičnica z zaščitnim kontaktom, primerna za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo, pokrovom in ostalim drobnim materialom | npr:ELBA | kos | 20 |  | 0
10 | podometni stropni IR senzor prisotnosti primeren za notranjo montažo, z relejskim izhodom 2000W AC1, kotom delovanja 360°, 10-1000 lx, 30 sec. - 30 min | npr:Steinel | kos | 24 |  | 0
11 | nadometni stropni IR senzor prisotnosti primeren za notranjo montažo, z relejskim izhodom 2000W AC1, kotom delovanja 360°, 10-1000 lx, 30 sec. - 30 min, IP44 | npr:Steinel | kos | 7 |  | 0
| INSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
3. Stikalni bloki
Dobava, montaža, vezava in označevanje opreme, ki se vgradi v stikalni blok:
Z. št. | Opis | tip | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
| KPMO-1 (obstoječi) |  | kpl | 1 |  | 0
1 | demontaža obstoječega števca električne energije (zdravstvena postaja) |  | kos | 1
2 | vrstne sponke, vezni in drugi drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | kpl | 1
| KPMO-2 (novo) |  | kpl | 1 |  | 0
1 | vgradno tipsko plastično ohišje, komplet z vrati, 3x okencem, zapiralom s tritočkovnim zapiranjem, ključavnico, montažno ploščo, zbiralkami in ostalim drobnim materialom, |  | kpl | 1
2 | priključne sponke |  | kpl | 1
3 | tripolno, varovalčno, stikalo, komplet z NV varovalnimi vložki | vel.00 | kos | 2
4 | števčna plošča, namenjena montaži trifaznega števca el. energije | ETI VPO | kos | 1
5 | elektronski, trifazni, dvotarifni števec delovne energije z dajalnikom impulzov, 5-85A | (tip števca uskladiti z soglasjem za priključitev) | kos | 1
6 | tipka za čelno vgradnjo, IP66, kompletno z enim delovnim kontaktom |  | kos | 1
7 | tripolni, prenapetostni odvodnik, razred B, 15/40kA |  | kos | 1
8 | vezni in ostali drobni material, pregled in preizkus stikalnega bloka |  | komp. | 1
| R-ZD-P1 |  | kpl | 1 |  | 0
1 | tipsko vgradno, kovinsko ohišje stikalnega bloka, primerno za montažo 5x33TE elementov kompletno s stranicami, montažno ploščo, zapirali, vrati, ključavnico, nosilci, pokrovi in ostalim drobnim materialom | npr:SCHRACK | kpl | 1
2 | tripolno glavno stikalo, primerno za montažo na letev stikalnega bloka, 100A |  | kos | 1
3 | štiripolna prenapetostna zaščita razreda C, primerna za montažo na letev |  | kpl | 1
4 | triponi varovalčni ločilnik, primeren za vgradnjo na letev, komplet s pripadajočimi talilnimi vložki | npr:Schrack TYTAN | kos | 9
5 | enopolni instalacijski odklopnik | C6-C16A | kos | 30
6 | štiripolno, zaščitno stikalo na diferenčni tok 63A,0.03A |  | kos | 2
7 | časovno stikalo za preizkus zasilne razsvetljave | npr:Schrack ZR5RT011 | kos | 1
8 | instalacijski dvopolni kontaktor 230VAC/25A,2NO, primeren za vgradnjo na letev stikalnega bloka |  | kos | 1
9 | vrstne sponke, vezni in drugi drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | kpl | 1
| R-ZD-P2 |  | kpl | 1 |  | 0
1 | tipsko vgradno, kovinsko ohišje stikalnega bloka, primerno za montažo 5x33TE elementov kompletno s stranicami, montažno ploščo, zapirali, vrati, ključavnico, nosilci, pokrovi in ostalim drobnim materialom | npr:SCHRACK | kpl | 1
2 | tripolno glavno stikalo, primerno za montažo na letev stikalnega bloka, 63A |  | kos | 1
3 | štiripolna prenapetostna zaščita razreda C, primerna za montažo na letev |  | kpl | 1
4 | enopolni instalacijski odklopnik | C6-C16A | kos | 35
5 | tripolni instalacijski odklopnik | C16A | kos | 1
6 | štiripolno, zaščitno stikalo na diferenčni tok 63A,0.03A |  | kos | 2
7 | časovno stikalo za preizkus zasilne razsvetljave | npr:Schrack ZR5RT011 | kos | 1
8 | instalacijski dvopolni kontaktor 230VAC/25A,2NO, primeren za vgradnjo na letev stikalnega bloka |  | kos | 1
9 | vrstne sponke, vezni in drugi drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | kpl | 1
| R-KOT |  | kpl | 1 |  | 0
1 | nadgradno, kovinsko ohišje stikalnega bloka, dimenzij 600x800x210mm, kompletno s stranicami, montažno ploščo, zapirali, vrati, ključavnico, nosilci, pokrovi in ostalim drobnim materialom | npr:SCHRACK | kpl | 1
2 | tripolno glavno stikalo, primerno za montažo na letev stikalnega bloka, 100A |  | kos | 1
3 | štiripolna prenapetostna zaščita razreda C, primerna za montažo na letev |  | kpl | 1
4 | kontaktor 3p/400V/11kW, primeren za montažo na DIN letev | npr:Schrack | kos | 1
5 | enopolni instalacijski odklopnik | C6-C16A | kos | 10
6 | tripolni instalacijski odklopnik | C16A | kos | 3
7 | tripolni instalacijski odklopnik | C25A | kos | 4
8 | kemilno stikalo 1,0,2 10A primer za mmontažo na DIN letev | npr:Schrack | kos | 1
9 | štiripolno, zaščitno stikalo na diferenčni tok 40A,0.03A |  | kos | 1
10 | vrstne sponke, vezni in drugi drobni material, pregled, meritve, poročilo o preizkusu |  | kpl | 1
| STIKALNI BLOKI |  |  |  |  | 0
4. Razsvetljava
Dobava in montaža svetilk vključno s predstikalno napravo, veznim in montažnim priborom, sijalkami ter funkcionalnim preizkusom.
Z. št | Opis | tip | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | nadgradna LED svetilka, barva svetlobe 4000K. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43, komplet z priborom za stropno montažo | npr:Karo C 300 DPR 1850 lm 19 W 840 FO IP43 white | kos | 3 |  | 0
2 | nadgradna linijska LED svetilka, barva svetlobe 4000K, Optika: satiniran opalni difuzor-SOP. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z konstantnim svetlobnim tokom FO. IP zaščita: 44, komplet z priborom za stensko montažo | npr:Kalis 55 W SOP 1000 lm 10 W 840 L565 mm FO IP44 white | kos | 4 |  | 0
3 | nadgradna svetilka v plastičnem ohišju, z zaščitno, opalno kapo, elektronsko predstikalno napravo, 12W, 4000K, IP 54 | npr:AWEX EDGE S 12W 4000K | kos | 1 |  | 0
4 | vgradna LED svetilka, barva svetlobe 4000K. Napajalnik: DALI, IP zaščita: 43, komplet z priborom za stropno montažo | npr: 216 PR 3400 lm 27 W 840 DALI 600x600 mm IP43 white | kos | 22 |  | 0
5 | vgradna LED svetilka, barva svetlobe 4000K. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 43, komplet z priborom za stropno montažo | npr:Karo C 300 DPR 1850 lm 19 W 840 FO IP43 white | kos | 28 |  | 0
6 | nadgradna industrijska LED svetilke dimenzij: 1277x145x101mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: 66. Svetlobni tok: minimalno 7100lm. Električna poraba: maksimalno 63W. | npr: INTRA 5700 | kos | 1 |  | 0
7 | DALIeco krmilnik za touch-dim regulacijo | npr:Osram DALIeco controller | kos | 13 |  | 0
8 | vgradna svetilka varnostne razsvetljave, LED izvori svetlobe 250m in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, pripravni spoj | npr: Beghelli LUNGALARGALUCE LED | kos | 8 |  | 0
9 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dim.:137x137x32mm, LED izvori svetlobe 250m in akumulatorskim modulom avtonomije 1h | npr: Beghelli LUNGALARGALUCE LED CEILING | kos | 2 |  | 0
10 | nadgradna svetilka varnostne razsvetljave, dm.:214x154x29mm, s piktogramsko ploščo, LED izvorom svetlobe in akumulatorskim modulom avtonomije 1h, trajni spoj | npr:Beghelli UP LED Exit DF20M SA | kos | 8 |  | 0
11 | označevanje svetilk zasilne razsvetljave, preizkus zasilne razsvetljave s strani pooblaščenega podjetja, ter pridobitev certifikata o ustreznosti |  | kpl | 1 |  | 0
| RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
5. Telekomunikacije
Dobava in montaža instalcijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo telefonske instalacije, računalniškega omrežja ter ostalih TK in signalnih povezav.
Z. št. | Opis | tip | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | telekomunikacijska omara 19", višine 32HE 600x600mm, steklena. vrata spredaj, demontažna, kovinska stranica stransko in zadaj, komplet z drobnim, montažnim materialom , komplet z opremo: 2x polica 1x 19" razdelilec 9×230V 1x FO 19" panel za priključitev 12 vlaken 2x org. panel vert. 5x 1U 19" org. panel hor. |  | kos | 1 |  | 0
2 | PATCH panel, 19'', 24P, cat6a, FTP |  | kos | 3 |  | 0
3 | optični kabel singlemode 12 vlaken, kot npr:BDC-CI SM 12*9/125, G.652D, 12F TUBE 2,0 |  | m | 20 |  | 0
4 | signalni kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1, U/FTP Cat.6A, delno položen po kabelskih policah in parapetnih kanalih in delno uvlečen v zaščitne cevi |  | m | 2100 |  | 0
5 | obojestransko zaključevanje Cat6a FTP kabla, 250MhZ meritve ter izpis merilnega protokola |  | kos | 42 |  | 0
6 | podometna telekomunikacijska vtičnica, s priključkom RJ45 cat.6A, komplet z vgradno dozo v opečne oz. montažne stene | npr:MODYS | kos | 7 |  | 0
7 | parapetna telekomunikacijska vtičnica, s priključkoma RJ45 cat.6A | npr:MODYS | kos | 32 |  | 0
8 | nadometna telekomunikacijska vtičnica, s priključkom RJ45 cat.6A in pokrovom |  | kos | 3 |  | 0
| TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  |  | 0
6. Protivlomno varovanje
Dobava in montaža instalcijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo protivlomnega varovanja
Z. št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, maks. 128 con (16 na centrali), 240+8+1 uporabniških kod, maks. 128 progr. izhodov (16 na centrali), arhiv za 22527 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih con, vgrajen tel. komunikator, v plastičnem ohišju, EN 50131-Grade 2 | npr:SATEL, tip INTEGRA 128 | kos | 1 |  | 0
2 | Kovinsko ohišje za centrale INTEGRA 64 in INTEGRA 128, razširitvene module in prostorom za 17Ah baterijo, vgrajen transformator 50 VA, dvojna sabotažna zaščita (proti odpiranju in odstranjevanju iz stene), dim. 330 x 405 x 110 mm, po standardu EN 50131-Grade 3 | npr:SATEL, tip OMI-3 | kos | 1 |  | 0
3 | Plastično ohišje za centrale VERSA, razširitvene in GSM module, brez transformatorja, dvojna sabotažna zaščita, dim. 266 x 286 x 100 mm | npr:SATEL, tip OPU-4 P | kos | 1 |  | 0
4 | Dodatni napajalnik 12Vdc / 3A |  | kos | 1 |  | 0
5 | Akumulatorska baterija, 12V/ 7.2Ah |  | kos | 2 |  | 0
6 | ATS5, EN54-21, ETHERNET modul univerzalni za prenos vlom/požar, backup GPRS | npr:GPRS TAU | kos | 1 |  | 0
7 | LCD tipkovnica za INTEGRA centrale, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika | npr:SATEL, INT-KLCD-GR | kos | 2 |  | 0
8 | PIR senzor gibanja, imunost na male živali do 25 kg, EN 50131-Grade 2 | npr:BINGO PLUS IR senzor | kos | 15 |  | 0
9 | Razširitveni modul, samo kartica, 8 con, sabotažni vhodi za dodatne module 8 con, dimenzije: 57x80 mm. | npr:SATEL INT-E | kos | 1 |  | 0
10 | Sabotažno stikalo |  | kos | 2 |  | 0
11 | signalni kabel, razred odziva na ogenj B2ca s1 d2 a1 | LICY 2x0,5+6x0,22 mm2 | m | 610 |  | 0
12 | Montaža naprav NA PRIPRAVLJENE INSTALACIJE (zvezana in zmontirana podnožja), nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema |  | kpl | 1 |  | 0
| PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  |  | 0
7. TEMELJNO OZEMLJILO
Dobava in montaža instalcijskega materiala in potrebnih naprav za izvedbo temeljnega ozemljila
Z. št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | nerjaveč jeklen trak | Rf 30x3,5mm | m | 160 |  | 0
2 | križna sponka za spajanje ploščatih vodnikov Rf, 58x58mm | npr: Hermi KON 01 | kos | 15 |  | 0
3 | trajni spoj z varjenjem, vijačenjem, oz. kovičenjem in z antikorozijsko zaščito spoja |  | kos | 15 |  | 0
4 | meritve strelovodne naprave in ponikalne upornosti ozemljila, za vsak merilni spoj posebej |  | komp. | 1 |  | 0
| STRELOVOD |  |  |  |  | 0
8. Ostalo
Z. št. | Opis | tip | Enota | Količina | Cena na enoto v € | Skupaj v €
1 | priklop prostorskega termostata talnega ogrevanja |  | kos | 15 |  | 0
2 | priklop prostorskega termostata stropnega/zidnega konvektorja |  | kos | 14 |  | 0
3 | samo priklop enofaznega splošnega porabnika (EMV talnega gretja, ventilator,..) |  | kos | 25 |  | 0
4 | priklop trifaznega, tehnološkega porabnika (TČ1, TČ2, VRV, prezračevalna naprava..) |  | kos | 6 |  | 0
5 | priklop stenskega/stropnega konvektorja |  | kos | 14 |  | 0
6 | demontaža obstoječe elektro inštalacije na površini cca 400m2 |  | n.u. | 80 |  | 0
7 | dela za dostop do kabelskih tras ter izdelava prebojev in podobnih pomožnih del |  | n.u. | 60 |  | 0
8 | protipožarna zapora preboja (dim.: ~100x200mm), kompletno s pregledom izvedbe s strani pooblaščene organizacije |  | kos | 4 |  | 0
9 | izdelava projekta izvedenih del (PID), načrt električnih inštalacij in električne opreme (sheme električnih razdelilnikov,…) |  | kpl | 1 |  | 0
10 | projektantski nadzor nad izvedbo električnh instalacij in električno opremo, v času gradnje objekta |  | ur | 5 |  | 0
11 | priprava tehnične dokumentacije (certifikati vgrajenega materiala, navodila za obratovanje in vzdrževanje tipskih naprav, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta,...) |  | kpl | 1 |  | 0
| OSTALO |  |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | INSTALACIJE |  |  |  |  | 0
2 | INSTALACIJSKA OPREMA |  |  |  |  | 0
3 | STIKALNI BLOKI |  |  |  |  | 0
4 | RAZSVETLJAVA |  |  |  |  | 0
5 | TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  |  | 0
6 | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  |  | 0
7 | STRELOVOD |  |  |  |  | 0
8 | OSTALO |  |  |  |  | 0
| ELEKTRO DELA |  |  |  |  | 0

## REKAP ST_INSTAL
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
| Investitor: | OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
| Objekt: | PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
| Projekt: | STROJNE INSTALACIJE
| Proj. dokumentacija: | PZI
| Štev. projekta: | PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
I. | DEMONTAŽNA DELA |  | 0 | EUR
II. | OGREVANJE |  | 0 | EUR
III. | PREZRAČEVANJE |  | 0 | EUR
IV. | VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | 0 | EUR
V. | SANITARNA OPREMA |  | 0 | EUR
VI. | HLAJENJE ZD |  | 0 | EUR
V7II. | SPLOŠNO |  | 0 | EUR
| SKUPAJ: |  | 0 | EUR
OPOMBA:
Izvajalec je dolžan preveriti vse seštevke postavk. Predani in ovrednoteni popisi investitorju in končna cena se smatra, da so v končni ceni zajete vse postavke.
Popis obravnava vsa strojna dela na objektu, skupaj s potrebnimi pripravljalnimi in zaključnimi deli. Večja gradbena dela so zajeta v popisih gradbeno obrtniških del.
Vsa dela se izvajajo z dobavo vsega potrebnega materiala za izvedbo faze v posamezni postavki (če ni navedeno drugače), s pomožnimi deli in transporti do mesta vgradnje, v skladu z veljavnimi normativi Združenja gradbeništva Slovenije.
Ponudnik-izvajalec del mora pred izvedbo preučiti tehnično dokumentacijo, vse nejasnosti odpraviti v dogovoru z investitorjem in projektantom, ter izdelati terminski plan poteka del.
Dela ki nastanejo kot nepredvidljiva posledica za začasno premostitev težav pri normalnem delovanju objekta ali posegi po željah investitorja, v popisu niso zajeta in jih je potrebno predhodno uskladiti z investitorjem.
Izvajalec lahko v soglasju s projektantom in nadzorom ponudi enakovredno rešitev izvedbe posamezne faze dela, kar je v posam. postavkah navedeno (opisasano: kot npr.,...), vendar pri tem ne more uveljavljati zahtev po dodatnih stoških izvedbe.
Varovanje objekta, delavcev, okolice (podpiranje, ograje,...), transport materialov in ureditev gradbišča (dostop, žerjav, potrebna infrastruktura za zaposlene,...) mora biti zajeto v enotnih cenah izvedbe.
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.) se lahko s privolitvijo investitorja nadomesti z enakovrednimi ali boljšimi po kvaliteti in karakteristikah.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse manipulativne, transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.

## DEMONTAŽNA DELA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
I. | DEMONTAŽNA DELA
1 | DEMONTAŽNA DELA - OGREVANJE |  | EUR |  | 0
2 | DEMONTAŽNA DELA - PREZRAČEVANJE |  | EUR |  | 0
3 | DEMONTAŽNA DELA - VODOVOD IN KANALIZACIJA |  | EUR |  | 0
4 | DEMONTAŽNA DELA - SKUPNO |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
1. | POGLAVJE
DEMONTAŽNA DELA - OGREVANJE
1. | Praznjenje
| Praznjenje ogrevalnega sistema | kom | 1 |  | 0
2. | Odstranitev in demontaža
Odstranitev in demontaža obstoječih ogrevalnih cevi, ter ventilov in ostalih elementov na razvodu, vključno z izolacijo.
| DN 40 in manj | m | 80 |  | 0
3. | Odstranitev in demontaža obstoječih radiatorjev | kom | 15 |  | 0
4. | Blindiranje
| Blindiranje posameznih odcepov, kateri se trajno odstranijo | kom | 2 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA - OGREVANJE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
2. | POGLAVJE
DEMONTAŽNA DELA - PREZRAČEVANJE
1. | Odstranitev
| Odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov, ventilatorjev in pritrdilnega materiala | kg | 100 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA - PREZRAČEVANJE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
3. | POGLAVJE
DEMONTAŽNA DELA - VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Odstranitev
| Odstranitev in demontaža obstoječih horizontalnih in vertikalnih vodovodnih cevi, podometnih omaric z ventili... | m | 50 |  | 0
2. | Odstranitev
| Odstranitev in demontaža obstoječih horizontalnih in vertikalnih kanalizacijskih cevi, podometnih omaric z ventili... | m | 40 |  | 0
3. | Odstranitev sanitarne opreme
Odstranitev sanitarne opreme vključno z vsem dodatnim materialom
| wc | kom | 6
| umivalnik | kom | 8
| grelnik vode | kom | 1
| trokadero | kom | 1
|  | kpl | 16 |  | 0
4. | Odstranitev hidranta
| Odstranitev obstoječega hidranta ter blindiranje priključka vodovoda na odcepu, vključno z vsemi potrebnimi fitingi ter z vsem montažnim materialom | kpl | 2 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA - VODOVOD IN KANALIZACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
4. | POGLAVJE
DEMONTAŽNA DELA - SKUPNO
1. | Električna dela
Električna dela, katera je potrebno opraviti pred odstranjevanjem strojnih instalacij
| komplet | kpl | 1 |  | 0
2. | Dolbljenje zidu
| Dolbljenje zidu, talne plošče in preboji za potrebe odstranitve strojnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
3. | Odvoz
| Odvoz odstranjenih strojnih instalacij na javno deponijo. Zaradi nedostopnosti tovornih vozil, bo potreben ročni iznos odstranjenega materiala iz objekta. | kpl | 1 |  | 0
DEMONTAŽNA DELA - SKUPNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## OGREVANJE
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
II. | OGREVANJE
1. | Toplotna črpalka |  | EUR |  | 0
2. | TALNO OGREVANJE |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
Toplotna črpalka
1. | TOPLOTNA ČRPALKA
Zunanja enota, za uporabo v sistemu toplotna črpalka zrak/voda, proizvajalca Panasonic s tehnologijo T-CAP (ali enakovredno) zasnovana za zunanjo postavitev, sestavljena iz ohišja v kateri je vgrajen zračno hlajen toplotni izmenjevalec, dvostopenjski inverter kompresor s hladilnim medijem R290, štiristranski ventili za način delovanja, elektronski ekspanzijski ventil, kolektor, filter in separatorja olja z vso cevno in elektro povezava ter regulacijsko krmilnimi elementi za popolno avtomatizirano delovanje sistema.Zunanja enota omogoča pripravo ogrevalne vode do 75°C.
Enota zajema zrak iz zadnje in bočne ploskve, ki ga po toplotni izmenjavi energije s pomočjo ventilatorjev odvaja v okolico naprave skozi zaščitno rešetko na sprednji strani.
Toplotna črpalka ohranja nominalno zmogljivost naprave do zunanje temperature zraka Tz = -20°C. Temperaturo ogrevalne vode Tv=+75°C pripravlja do temperature zraka okolice Tz=-15°C.
Ohišje zunanje enote je grajeno za zaščito pred vremenskimi vplivi in pojavi ter je obarvano v antracit sivi barvi RAL 7016.
Panasonic tip zunanje enote WH-WXG20ME8 (ali enakovredno)
Zmogljivost ogrevanja (Tz= +7°C / Tv= +35°C): 20,00 kW / COP 4,66
Zmogljivost hlajenja (Tz= +35°C / Tv= +7°C): 20,00 kW / EER 3,12
Energijski razred (Tv= +35°C / Tv= +55°C): A+++ / A++
Električna napetost sistema: 400 V / 3F / 50Hz
Priporočljiva dimenzija el.vodnika: 5 x 4.0 mm2
Zvočna moč pri delni obremenitvi: 60 dB (A)
Količina hladiva (R290) / CO2 ekv.: 2.6kg / 0,008 T
Pretok vode L/min (ΔT = 5 K. 35 °C): 57.3
Dimenzije priključkov vodovodne instalacije: 1 ½ “ / 1 ½ “
- dodatno 2x DN40 ventil za varovanje proti zmrzovanju
- zaščitna panelna ograja, dolžine 5m, višine 1,6m, vključno z stebri , nosilci stebrov, ves pritrdilni in nosilni materiall, barva na zahtevo arhitekta.
Izstopna temperatura vode ogrevanje / hlajenje: 25 ~ 75°C / 5 ~ 20°C
| Območje delovanja naprave pri zunanji temperaturi za ogrevanje / hlajenje: -25 ~ +35°C / +10 ~ +43°C | kpl | 1 |  | 0
2. | Regulacijska enota za uporabo v sistemu toplotna črpalka zrak/voda s hladivom R290 proizvajalca Panasonic (ali enakovredno) sestavljena iz ohišja v beli barvi, ki vsebuje regulacijsko kartico CZ-NS7P ki omogoča: nadzor in regulacijo dveh ogrevalnih/hladilnih krogov, delovanja sistema v bivalentnim režimu, nadzor bazena, nadzor solarnega sistema, 0-10V krmiljena sistema, uporabo SG Ready funkcije ter kmiljenja sanitarne črpalke. Prav tako je v enoti vgrajena vsa elektro povezava ter regulacijsko krmilni elementi za popolno avtomatizirano delovanje sistema toplotne črpalke zrak/voda.
Na sprednji strani notranje enote je vgrajen optimiziran uporabniški vmesnik z LCD-zaslonom za nastavitev načina delovanja in krmiljenje vseh internih in eksternih elemenotov sistema toplotne črpalke zrak/voda. Regulator omogoča nastavitev delovanje sistema toplotne črpalke v načinu ogrevanja, hlajenja ter priprave sanitarne vode.
Sistem omogoča z uporabo vgrajenega Aquarea Smart vmesnika popolni nadzor na daljavo ter z uporabo Servis Cloud storitve dostop servisne službe proizvajalca za pregled delovanja sistema na daljavo.
Z integracijo opcijskega modula PAW-A2W-EXTMETER (ali enakovredno) je možen priklop Modbus RTU merilnih metrov za prikazovanje realne porabe sistema.
Sistem omogoča, s pripadajočo zunanjo enoto Panasonic M generacije (ali enakovredno), ogrevanje do zunanje temperature zraka -28°C in zagotovljeno nazivno močjo sistema do zunanje temperature zraka -20°C ter pripravo tople santiarbe vode 75°C tudi pri -15°C zunanje temperature brez uporabe pomožnega električnega grelca.
Oznaka enote: WH-CME8L (ali enakovredno)
Dimenzije V x G x Š: 450 x 450 x 170 mm
Teža: 7 kg
Električna napetost enote: 400 V / 3F / 50Hz
Povezovalni elektro vodnik do pripadajoče zunanje enote: 2 x 0.75 mm2
| Namestitev naprave v prostor objekta. | kpl | 1 |  | 0
3. | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjo in zunanjo enoto, napajalni kabli in drugo
| - 2x0.75mm2 elektro komunikacijski vodnik za povezavo regulacije in elementov Panasonic (ali enakovredno) | m | 15 |  | 0
4. | Tipalo v bojlerju sanitarne vode
| Oznaka enote: Panasonic PAW-TS2 (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
5. | Temperaturno tipalo vode
| Oznaka enote: Panasonic PAW-A2W-TSHC (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
6. | Tipalo v zalogovniku ogrevalne/hladilne vode s potopnim tulcem.
| Oznaka enote: Panasonic PAW-A2W-TSBU (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
7. | Tipalo zunanjega zraka
| Oznaka enote: Panasonic PAW-A2W-TSOD (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
8. | Montaža zunanje enote
- izdelava betonskega temelja v skladu z navodili proizvajalca
- nosilna konstrukcija za postavitev zunanje enote
- postavitev zunanje enote na pripravljeno konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
9. | Nastavitve in zagon toplotne črpalke
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
10. | Predizolirane cevi
Predizolirana cev PE-Xa s protizračno bariero, uporaba pri napeljavi ogrevanja, proizvedena po EN 15632 and EN 17414 za temperaturo 80°C in pri tlaku 6 barov. Večplastna termična izolacija iz polyetilena. Zunanja zaščita iz HD polyetilenske plastike SN4 (4 kN/m²) EN ISO 9969., izolacija cevi, 0,041 W/mK., vključno z izkopom , izdelavo posteljce ter zasipom, vključno z predizoliranimi fitingi , prehodnimi kosi, montažnim in tesnilnim materialom
| npr.kot: Uponor Ecoflex Thermo cev Twin 2x50x4,6/200 za povezave TČ (ali enakovredno) | m | 10 |  | 0
11. | Zalogovnik
Hranilnik (zalogovnik) toplote vključno s toplotno izolacijo (100mm) volumna 800l kot npr. proizvajalec CORDIVARI (ali enakovredno), vključno ves potreben tesnilni pritrdilni in pomožni material za montažo in montaža.
| npr.kot: CORDIVARI Puffer VC VT 800l (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
12. | Lovilec nesnage
Lovilec nesnage, navojne izvedbe, vključno z tesnilnim materialom
| DN 40 | kom | 1 |  | 0
13. | Kroglična pipa
Kroglična pipa za toplo ogrevno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod Polix
| DN 40 | kom | 12 |  | 0
| DN 20 | kom | 1 |  | 0
| DN 15 | kom | 1 |  | 0
14. | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa za toplo vodo do 110°C,navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material
| DN 40 PN6 | kom | 1 |  | 0
15. | Gumijasti kompenzator
Gumijasti kompenzator za temp.; -20 do 120°C navojni, vključno pomožni material za montažo.
| DN 40 PN6 | kom | 2 |  | 0
16. | Obtočna črpalka
Elektronsko regulirana obtočna črpalka GRUNDFOS (ali enakovredno), vključno tesnilni in pritrdilni material, vključno protiprirobnice in vijačni material, daljinsko upravljanje start/stop.
Podatki:
Č1- talno ZD MARTJANCI
tip NMT SMART II 32/100-180 (ali enakovredno)
Q = 2,8 m3/h
dp = 58 kPa
| P / U = 160 W / 230V | kom | 1 |  | 0
17. | Geberit Mapress - nadometno vodene cevi (ali enakovredno)
Mapress C-jeklo za ogrevanje, tankostenske sistemske cevi iz nelegiranega jekla 1.0034 E 195 po DIN EN10305, zunaj cinkane, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom in zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress), skupaj s potrebno toplotno cevno izolacijo (samougasljivi izolacijski žlebaki z zaprto celično strukturo brez CFC), vsi razvodi cevi vidno, v dvojnih stropovih, instalacijskih jaških ter montažnih stenah.
| 42x1,5 | m | 30 |  | 0
18. | Geberit mepla - podometno vodene cevi (ali enakovredno)
Sistem večplastnih cevi, notranji sloj iz PE-xb hrapavosti površine 7 µm, vmesni sloj iz Al 0,5-1,1 mm , zunanji zaščitni sloj iz PE-HD, vključno s stisljivimi spoji ali navojnimi zvezami iz PVDF ali rdeče litine (Geberit Mepla), skupaj s potrebnim pritrdilnim materialom, vključno z izolacijo predizilirane 10mm ….
| DN 25 - 32x3 | m | 50 |  | 0
| DN 32 - 40x3 | m | 18 |  | 0
| DN 40 - 50x3 | m | 28 |  | 0
19. | Izolacija - vsi spoji obvezno lepljeni, stiki prelepljeni
Dobava in montaža Armaflex ACE PLUS (ali enakovredno) elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
| ACE/P-13x035 | m | 50 |  | 0
| ACE/P-19x042 | m | 18 |  | 0
| ACE/P-19x50 | m | 28 |  | 0
20. | Regulacijski tripotni ventil
3-potni mešalni elektromotorni ventil PN 10, , vijačni, tesnilni in pomožni material za montažo, z elektromotornim pogonom
| DN32, kvs =16 m3/h | kom | 1 |  | 0
21. | Kalorimeter porabljene toplote
Merilnik pretoka energije npr. kot ALLMESS (ali enakovredno), za merjenje toplote in hladu, ultrazvočni, vijačna izvedba, alarm za kopičenje nečistoč v merilniku, vklučno z potopnimi tulkami,holandci, overitvijo merilnika, M-bus povezavo, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| npr.kot: ALLMESS CF-E II – 3,5-260-D – KO, DN25 (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
22. | Tipala-potopno
Dobava in montaža temperaturnih tipal PT100, komplet s potopnimi tulci, katerih dolžina se prilagodi na mestu samem
| Temperaturno potopno tipalo 0 - 100 ° C, PT100 | kom | 2 |  | 0
23. | Tipala-naležno
Dobava in montaža naležnih temperaturnih tipal VF/Pt, komplet s montažnim materialomi, katerih dolžina se prilagodi na mestu samem
| Temperaturno potopno tipalo 0 - 100 ° C, VF/Pt | kom | 2 |  | 0
24. | Tipala-zunanje
| Dobava in montaža zunanjih temperaturnih tipal komplet s montažnim materialomi, katerih dolžina se prilagodi na mestu samem | kom | 1 |  | 0
25. | Praznilno polnilna
Praznilno polnilna pipa s pokrovčkom na verižici, vključno spojni in pritrdilni material
| DN 15 | kom | 4 |  | 0
26. | Manometer
| Manometer v okroglem ohišju FI 100mm, za območje 0-600 kPa, vključno z manometrsko pipico ter pomožnim materialom za montažo. | kom | 4 |  | 0
27. | Bimetalni termometer
| Bimetalni termometer za območje od 0-120° C, vključno z zaščitno tulko in pomožnim materialom za montažo | kom | 1 |  | 0
28. | Avtomatski odzračniki
Avtomatski hitri odzračevalnik, iz medi, priključek G1/2", maks. temp. 110 °C,
| SPIROTOP 1/2" (ali enakovredno) | kom | 6 |  | 0
29. | Varnostni ventil za ogrevanje
Varnostni ventil na vzmet
| DN 25/3bar | kom | 1 |  | 0
30. | Raztezna posoda
Raztezna posoda s fiksno zračno blazino, jeklena, varjena, barva berilij, vitka oblika valja, za ogrevanje, solarne in hladilne vodne sisteme, dodatki proti zmrzovanju do 50%; • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 in internimi standardi Pneumatex; • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo nad 1000 bar x litri • podnožje za pokončno montažo in enostaven transport; • izvedba CE- testirana skladno s PED/DEP/ 97/23/EC, 5 letna garancija za posodo • vključno zaporna pipa KAH za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828 proizvod Pneumatex – IMI Hydronic (ali enakovredno)
Statico SU 150.3 Nominalen volumen: VN 150 litrov Maksimalen dovoljen tlak: PS 6 bar Prednastavljen tlak: P0 1,5 bar
| npr.kot:. STATICO SU V=150 L (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
31. | Obešalni in pritrdilni material
| Obešalni in pritrdilni material za pritrditev razvoda tople vode ter razdelilnikov | kg | 100 |  | 0
32. | Prekrivno barvanje
| Prekrivno barvanje vseh vidnih delov (ročic ter koles armature, obešalnega in podpornega materiala) | m2 | 5 |  | 0
33. | Izdelava oznak in napisnih tablic
| Izdelava oznak in napisnih tablic posameznih vej, izdelava napisa na vratih PODPOSTAJA - NEZAPOSLENIM VSTOP PREPOVEDAN ter napisa IZHOD, izdelava sheme in obratovalnih navodil, uokvirjenje v steklo in pritrditev na zid kotlovnice | kpl. | 1 |  | 0
34. | Trajne napisne ploščice
| Trajne napisne ploščice, (ne nalepke), za označitev razvodov in elementov na razdelilcu | kom | 6 |  | 0
35. | Polnitev sistema
| Polnitev sistema z mehko vodo po VDI 2035 | kom | 1 |  | 0
36. | Mehčalna naprava
| Mobilna meščalna naprava za dopolnjevanje sistema, z akumulatorsko/baterijsko kontrolo, ohišje: polietilen HD, priključek ¾'', delovni tlak: 1, pretok: 0,5 m3/h, rezervoar (ionska masa): 8 litrov, regeneracija brez soli, npr kot: GEL WHEELY SOFT (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
37. | Dolbljenje zidu
Dolbljenje zidu za potrebe ogrevanja
| 80x80mm | m | 20 |  | 0
38. | Preboji
Izdelava prebojev skozi stene in zidove, za potrebe ogrevanja, vrtanje skozi beton
| Ø80 | kom | 6 |  | 0
39. | Izvajalec
| Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi (obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje, ateste, garantne liste, sheme | kpl. | 1 |  | 0
40. | Protipožarno tesnenje prebojev
Sistem mehkega požarnega tesnenja EI 30 - EI 90
Osnovni material: - Promapyr kamena volna (ali enakovredno),z volumsko maso vsaj 150 kg/m3 in tališčem nad 1000 oC - Požarni trak Intumex LFSK (ali enakovredno) - Požarni premaz
Sistem izvedbe:
V odvisnosti od zahtevane požarne odpornost prilepimo požarni trak Intumex LFSK na gorljivo izolacijo na meji preboja na obeh straneh. Preboj tesno zapremo s kameno volno Promapyr (debelina je odvisna od zahtevane požarne odpornosti). Po zaprtju se kamena volna premaže s požarnim premazom (debelina nanosa je od 1-2 mm oz. odvisno od zahtevane požarne odpornosti). Gorljivo izolacijo premažemo s požarnim premazom v preboju ter 20 cm na vsako stran preboja. Odprtina in okolica morata biti v skladu s smernico SZPV 408, v nasprotnem primeru je potrebno dodati cevake iz kamene volne Promapyr (ne velja za II.). Izvedena požarna zapora se označi z nalepko.
| do 0,03 m2 | kom | 6 |  | 0
41. | Meritev tlakov
Meritev tlakov, tlačni preizkus vključno s polnitvijo, odzračevanje in izpiranje cevovodov po končanih delih
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
42. | Vregulacija sistema
Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov v času kurilne sezone ali pred njo, nastavitvijo vregulacije in poizkusno obratovanje
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
Toplotna črpalka
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
TALNO OGREVANJE
2. | Cev - npr. Uponor (ali enakovredno)
Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za sisteme talnega ogrevanja/hlajenja(ISO 21003 - razred uporabe 4). Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Maksimalni trajni obratovalni tlak 4 bare pri maksimalni trajni obratovalni temperaturi 60°C.
| npr.kot: Uponor Pipe Plus (ali enakovredno), fi 16x2 | m | 300 |  | 0
3. | Razdelilnik in zbiralnik - npr. Uponor (ali enakovredno)
Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, termopogoni ( št. 1087763, 230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm., vključno vijačne spojke, zaporni ventil DN25 , ventil za hidravlično uravnovešenje razdelilca DN25 maks. tlak: 6 bar maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
| 6 kroga | kom | 1 |  | 0
| 7 krogov | kom | 1 |  | 0
| 10 krogov | kom | 1 |  | 0
| 12 krogov | kom | 1 |  | 0
| Termični proporcionalni pogon, za povezavo s sobnim termostatom (naveden v projektu elektrike) z zveznim delovanjem. Vključuje grelni element, ki se pod vplivom električne napetosti segreje in razširi ter tako zapira ali odpira ventil (čas zapiranja 3 min). Priključek na telo ventila z navojno matico M30x1,5, univerzalni adapter za montažo, tiho obratovanje izdelan iz toplotno, električno zaščitne plastike, napetostni transformator v skladu z EN 60335 v zaščitni izolaciji in ohišju odpornim na udarce, npr.kot: proizvod npr.kot: TERMOPOGON S 230V SMART M30*1,5 UPONOR (ali enakovredno) | kom | 35 |  | 0
4. | Razdelilna omarica - npr.kot: uponor Vario (ali enakovredno)
Razdelilna omarica za podometno vgradnjo iz pocinkane pločevine - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| Uponor Vario podometna omarica IW 835x649x110mm (ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0
| Uponor Vario podometna omarica IW 1035x649x110mm (ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0
5. | Dodatno k talnem ogrevanju - npr. UPONOR (ali enakovredno)
| Obrobni trak iz PUR 130x10 mm (ali enakovredno) | m | 426 |  | 0
| Plastifikator za boljše zalitje cevi | l | 100 |  | 0
| Multi zaščitna cev max 20mm 300x5mm, izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi dilatacijska polja. Dolžina: 300 mm | kom | 70 |  | 0
6. | Sobna regulacijska enota
Sobna enota za tipanje občutene temperature
| npr.kot: Uponor Smatrix Style Termostat (ali enakovredno) | kom | 16 |  | 0
7. | Priključni modul
Priključni modul za ploskovno ogrevanje z vgrajeno funkcijo avtomatskega balansiranja, primeren za priključitev do 6-ih termostatov in do 8-ih termopogonov, razširitev za dodatne termostate in termopogone preko razširitvenega pomožnega modula.
| npr.kot: Uponor Smatrix Style Termostat (ali enakovredno) | kom | 4 |  | 0
8. | Dolbljenje zidu
| Dolbljenje zidu za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
9. | Pripravljalna dela
Pripravljalna dela, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov ter zaključna dela
| komplet | kpl | 1 |  | 0
10. | Obešalni in pritrdilni material
| Obešalni in pritrdilni material za pritrditev razvoda tople vode ter razdelilnikov | kg | 30 |  | 0
11. | Vregulacija sistema
Vregulacija sistema z meritvami in nastavitvami pretokov, nastavitvijo vregulacije in poizkusno obratovanje. Potrebno je urediti zimsko in letno vregulacijo sistema in ob prisotnosti nadzora izdelati zapisnik o regulacijiu sistema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
TALNO OGREVANJE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
III. | PREZRAČEVANJE
1. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
I. | PODSTREHA
1- | KLIMAT KN1
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 50 mm, za notranjo montažo, stropna horizontalna postavitev, priključki s strani, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega pretoka zraka
-ploščni protitočni izmenjevalnik toplote, z vgrajeno By-pass loputo
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
-električni grelnik, integriran v napravi
-loputa dov in odv zraka z EM pogonom
-vsa tipala integrirana v napravi
Naprava mora biti v skladu z ErP2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 1200 m3/h
Dp ekst.: 150 Pa
Moč EM: 130 (500) W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 1200 m3/h
Dp ekst.: 300 Pa
Moč EM: 120 (500) W
Grelnik:
Pgr = 4,5 kW , 400V, 3~, 50 Hz, dejanska uporabljena moč pri projektnih količinah 2,1 kW!!,
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote je pri projektnih količinah 88,5 %.!!
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1650
Širina (mm): 1100
Višina (mm): 527
Električni priključek ~400V / 50Hz / 3-phase / 5x1,5mm² /11,1A
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, sprotni prikaz trenutnega vračanja energije
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole, vezava na sistem CNS
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
Dodatna oprema:
-podtlačni sifon za odvod kondenza
- loputa dovodnega in odvodnaga zraka z EM pogoni
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
| kot npr. VERSO-CF-1300-F-E-L1-F7/M5-C5-X (ali enakovredno) | kpl. | 1 |  | 0
2. | Stropna prezračevalna naprava KN2,
Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju, paneli debeline 30 mm, za notranjo montažo, stropna horizontalna postavitev, priključki s strani, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z EC motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega (ali variabilnega-opcija) pretoka zraka
-ploščni protitočnii izmenjevalnik toplot, z vgrajeno avtomatsko by-pass loputo
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod
-električni grelnik 0,5 kW, integriran v napravi
-električni predgrelnik v funkciji preprečitve zamrzovanja rekuperatorja 1,5 kW, integriran v napravi
-vsa tipala integrirana v napravi, razen tipala dovodnega zraka
Naprava mora biti v skladu z ErP2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 640 m3/h
Dp ekst.: 100 Pa
Moč EM: 170 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 640 m3/h
Dp ekst.: 100 Pa
Moč EM: 170 W
Napajanje : Uel = 230 V / 50 Hz / 1~
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote je 86%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1365
Širina (mm): 875
Višina (mm): 344
Teža (kg): 81
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika in/ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C6.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 8 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija, merjenje in arhiviranje izkoristkov in porabe elektrike, sprotni prikaz energetske učinkovitosti
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
- loputa dovodnega in odvodnaga zraka z EM pogoni
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
| kot npr. KOMFOVENT Domekt CF 700 F-M5/M5-L1(R1)-C6.1 (Agregat d.o.o. Ljubljana) (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
3. | Ventilator-Izolacija
Aksialni odvodni ventilator z regulatorjem , krmiljenje preko regulacije klimata ,vklop ob delovanju kloimata , montaža v spuščen strop, vključno pomožni material za montažo.
kot npr.:SYSTEMAIR K 125 M sileo (ali enakovredno)
Vodv = 100 m3/h
Hext = 170 Pa
230V, 29W
vključno z:
-zunanja zaščitna rešetka
-regulator delovanja
-lovilec kondenzata
- zrakotesna loputa z motornim pogonom, fi 125
| kompl. | kom | 1 |  | 0
4. | Zunanja zaščitna rešetka-okrogla
Zunanja zaščitna aluminjasta rešetka za zajem oz. odvod zraka, varjna mreža vključno pritrdilni in pomožni montažni material
| npr.kot: PZALS-400x400-UR-S (ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0
| npr.kot: PZAL-RES-315x315-250 (ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0
5. | Mehanski regulator pretoka-okrogli
Mehanski okrogli regulator pretoka zraka - brez pomožne energije, območje nastavljanja količine zraka 1:4. Naprava je sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, aluminijaste lopute ter ročnim mehanizmom za nastavitev pretoka. Delovnanje v temperaturnem območju od -20°C do 50°C, pri tlačni diferenci do 1000 Pa. Proizvajalec: TROX (ali enakovredno), tip: RN, velikost:
| Ø100 | kom | 2 |  | 0
| Ø125 | kom | 31 |  | 0
| Ø160 | kom | 1 |  | 0
6. | Prezračevalni ventili-ODVOD
Prezračevalni ventil za odvod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, z vgradnim okvirjem
| npr.kot: SYSTEMAIR, BALANCE-E-125-SW (ali enakovredno) | kom | 13 |  | 0
| npr.kot: SYSTEMAIR, BALANCE-E-100-SW (ali enakovredno) | kom | 11 |  | 0
7. | Prezračevalni ventili-DOVOD
Prezračevalni ventil za dovod zraka, izdelan iz jeklene pločevine, barva RAL 9010, z nastavljivim krožnikom okrogle oblike, z vgradnim okvirjem
| npr.kot: SYSTEMAIR, BALANCE-S-125-SW (ali enakovredno) | kom | 18 |  | 0
8. | Prezračevalna rešetka
Prezračevalna rešetka rešetka za dovod oz. odvod zraka skozi vrata, vključno pritrdilni in pomožni montažni material, bele barve oziroma po izbiri investitorja
| npr.kot: SYSTEMAIR NOVA-D-1-400x200-AN (ali enakovredno) 400x200mm | kom | 4 |  | 0
| npr.kot: SYSTEMAIR NOVA-D-1-400x150-AN (ali enakovredno) 400x150mm | kom | 3 |  | 0
9. | Ploščati dušilnik zvoka
Ploščati akustični dušilec s cevnim priključkom, vgrajenimi akustičnimi preprogami, ohišje iz pocinkane jeklene pločevine, notranji del s perforirano aluminijasto cevjo, izolacija brez mineralnih vlaken, konektorji z ustnim tesnilom za vtično montažo, cključno z vsemi fazinskimi kosi, tesnili, montažni in tesnilni material
| npr.kot: PICHLER , TIP PFSD, 815x135x1000mm | kom | 21 |  | 0
| Ø125 | kom | 8 |  | 0
| Ø160 | kom | 12 |  | 0
| Ø200 | kom | 7 |  | 0
| Ø250 | kom | 7 |  | 0
| Ø315 | kom | 2 |  | 0
10. | Okrogli dušilnik zvoka
Okrogli dušilnik zvoka, vključno pritrdilni in tesnilni material npr. kot SYSTEMAIR, tip LDC, dolžina 900mm
| Ø250 | kom | 2 |  | 0
| Ø315 | kom | 2 |  | 0
11. | Požarne lopute -okrogla
Okrogla protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z ročnim pogonom, z mejnima tipaloma za kontrolo odprte in zaprte lege lopute ter termočlenom , vključno z požarnim tesnenjem prehoda čez sektor -istem mehkega požarnega tesnenja EI 30 - EI 90
npr.kot:SYSTEMAIR, FDR-3G (ali enakovredno)
FDR-3G-160-H0
| ∅160 | kom | 1 |  | 0
12. | Požarne lopute - pravokotna
Požarne lopute z ročnim pogonom in prigrajenim varnostnim temperaturnim varovalom, pritrdilni, tesnilni in spojni material, vključno z požarnim tesnenjem prehoda čez sektor -istem mehkega požarnega tesnenja EI 30 - EI 90. Požarna loputa z aktivirnim mehanizmom s pokrovom, ročno ročico in z mehanizmom za sprostitev s povratno vzmetjo, ki se aktivira s taljivo termično povezavo, nastavljeno na 74°C, certificirane v skladu z EN 15650 in preizkušene za merila EIS v skladu z EN 1366–2. Vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| Proizvod: SYSTEMAIR FDS-3G-400x200-H0-KS (ali enakovredno) | kom | 4 |  | 0
13. | Izvedba prebojev
Izvedba prebojev skozi ploščo in steno, za potrebe prezračevanja, vključno z vsem protrebnim materialov
| fi 120 | kom | 4 |  | 0
| fi 180 | kom | 25 |  | 0
| fi 230 | kom | 8 |  | 0
| fi 330 | kom | 2 |  | 0
| 500x250mm | kom | 6 |  | 0
14. | Spiralno robljeni okrogli kanali
Okrogli zračni kanali iz spiralno robljenih cevi, izdelani iz jeklene pocinkane pločevine, razred tesnosti B po EN 12237, nad/podtlak 2000/750 Pa, komplet z fitingi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim, spojnim in tesnilnim materialom, debelina pločevine po EN 1506 (DIN 24152),
| ∅ 100 | m | 12 |  | 0
| ∅ 125 | m | 94 |  | 0
| ∅ 160 | m | 18 |  | 0
| ∅ 200 | m | 10 |  | 0
| ∅ 250 | m | 20 |  | 0
| ∅ 315 | m | 8 |  | 0
15. | Toplotna izolacija -vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno izolirane
Izolacija kot npr. ARMAFLEX ACE plus (ali enakovredno), izolacija z zaprto celično strukturo, področje uporabe -50 do +150°C, toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK (ali manj), koeficient upora proti difuziji pare μ>7000, plošče dolžine 2 m, vključno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi kot je izolacija in materialom za montažo kot je lepilo, čistilo. Vsi spoji prelepljeni z AL-trakovi.
| ACE-19-99/EA -dovod/odvod do klimata | m2 | 10 |  | 0
| ACE-013-99/EA - dovod/odvod-objekt | m2 | 87 |  | 0
16. | Prezračevalni kanali
Pravokotni kanali iz pocinkane jeklene pločevine, debeline po DIN 1946, vključno oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki itd.), tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Kvaliteta tesnosti II po DIN 24194 del 2.
| Ostali kanali | kg | 260 |  | 0
17. | Toplotna izolacija -vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno izolirane
Izolacija kot npr. ARMAFLEX ACE plus (ali enakovredno), izolacija z zaprto celično strukturo, področje uporabe -50 do +150°C, toplotna prevodnost λ=0,035 W/mK (ali manj), koeficient upora proti difuziji pare μ>7000, plošče dolžine 2 m, vključno z cevnimi objemkami za nosilce z istimi lastnostmi kot je izolacija in materialom za montažo kot je lepilo, čistilo. Vsi spoji prelepljeni z AL-trakovi.
| ACE-19-99/EA -dovod/odvod do klimata | m2 | 15 |  | 0
| ACE-013-99/EA - dovod/odvod-objekt | m2 | 50 |  | 0
18. | Zvočna izolacija -vsi spoji obvezno tesno lepljeni, prirobnice dodatno izolirane- med dušilcem zvoka in steno
Izolacija kot npr.Thermo-Tek BD 050 VBS, zvočno izolacijske plošče iz kamene volne, toplotna prevodnost λ (po SIST EN 12667): 0,035 W/mK, odziv na ogenj po SIST EN 13501-1: A1, upornost zračnemu toku AF: ≥ 10 kPa.s/m2, vključno z materialom za montažo, vsi spoji tesno lepljeni
| Thermo-Tek BD 050 VB | m2 | 30 |  | 0
19. | Fleksibilni zvočno izolativni spojni kanali
Fleksibilni zvočno izolativni spojni kanali, vključno pomožni montažni material
npr. kot SONODEC 25 (ali enakovredno)
| fi 125 | m | 40 |  | 0
20. | Sifon
| Sifon za iztok kondenzne vode iz klimata | kom | 2 |  | 0
21. | Protipožarno tesnenje prebojev
Sistem mehkega požarnega tesnenja EI 30 - EI 90
Osnovni material: - Promapyr kamena volna (ali enakovredno),z volumsko maso vsaj 150 kg/m3 in tališčem nad 1000 oC - Požarni trak Intumex LFSK (ali enakovredno) - Požarni premaz
Sistem izvedbe:
V odvisnosti od zahtevane požarne odpornost prilepimo požarni trak Intumex LFSK na gorljivo izolacijo na meji preboja na obeh straneh. Preboj tesno zapremo s kameno volno Promapyr (debelina je odvisna od zahtevane požarne odpornosti). Po zaprtju se kamena volna premaže s požarnim premazom (debelina nanosa je od 1-2 mm oz. odvisno od zahtevane požarne odpornosti). Gorljivo izolacijo premažemo s požarnim premazom v preboju ter 20 cm na vsako stran preboja. Odprtina in okolica morata biti v skladu s smernico SZPV 408, v nasprotnem primeru je potrebno dodati cevake iz kamene volne Promapyr (ne velja za II.). Izvedena požarna zapora se označi z nalepko.
| od 0,03 - 0,2m2 | kom | 5 |  | 0
22. | Drobni vijačni, pritrdilni material in obešalni material
| Dobava in montaža. Obešalni in pritrdilni material sistemskega proizvajalca npr.kot: HILTI, SIKLA (ali enakovredno) za razvode prezračevanja, izdelan iz različnih sistemskih jeklenih pocinkanih profilov, objemnih trakov izdelanih iz luknjičastega pocinkanega jeklenega traku, vijakov, matic in zidnih vložkov, skupne teže | kg | 400 |  | 0
23. | Revizijska odprtina
Revizijska odprtina z vratci v spuščenem stropu, podkonstrukcija, nevidni rob, prilagoditev revizije glede na raster stropa, vključno z vsem potrebnim montažnim materialom
| dimenzije 40x40cm | kom | 50 |  | 0
24. | Dokumentacija za prevzem
Izvajalec mora predati vso potrebno dokumentacijo o vgrajeni opremi (obratovalna navodila, navodila za vzdrževanje, ateste, garantne liste, sheme)
Shema naprave v okvirju z zaščitnim steklom, vključno pritrdilni material. Izdelava trajnih napisnih ploščic za označevanje cevovodov in kanalov.
| komplet | kom | 1 |  | 0
25. | Zagon sistema
Zagon sistema, regulacija pretokov, meritev mikroklime, hrupa v notranjosti objekta zaradi vpliva prezračevanja
Hidravlično ureguliranje in umerjanje sistema na zračni strani, z nastavitvijo vseh parametrov, skladno z izračuni. Izvedba meritev mikroklime skladno z veljavno zakonodajo – »Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb, (Ur. l. RS, št. 42/2002)« in izdelava poročila pooblaščene institucije.
Količine zraka je potrebno nastaviti po tabelah v projektu in iz načrtov grafičnih prilog!
Meritev ekvivalentne ravni hrupa po prostorih - v skladu s pravilnikom.
Izvajalec del mora zagotoviti doseganje parametrov posebej za letni režim in posebej za zimski režim obratovanja. Ob izvajanju meritev zagotoviti prisotnost servisne službe dobavitelja prezračevalne naprave. Za meritev mikroklime mora izvajalec del angažirati neodvisno pooblaščeno institucijo, specializirano za izvajanje meritev mikroklime. Priloga meritev je merilni protokol posamezne prezračevalne naprave v času opravljanja meritev, kot dokazilo o nemotenem delovanju naprave, izveden od pooblaščenega serviserja predmetnih naprav.
| komplet | kom | 1 |  | 0
26. | Poskusno obratovanje
| Poskusno obratovanje s funkcionalnim optimiranjem sistema ozir. avtomatike in šolanje osebja za rokovanje z napravami | kpl. | 1 |  | 0
27. | Ponovna vregulacija
Ponovna vregulacija sistema z meritvami po treh do šestih mesecev obratovanja skladno s pravilnikom.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## VODOVOD IN KANAL.
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
IV. | VODOVOD, KANALIZACIJA IN SANITARNA OPREMA
VODOVODNI PRIKLJUČEK
VODOVODNI PRIKLJUČEK IN ZUNANJA POŽARNA ZAŠČITA
1. | PREDDELA |  | EUR |  | 0
2. | GRADBENA DELA |  | EUR |  | 0
3. | MONTAŽNA DELA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
HIŠNA INSTALACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA
1. | VODOVODNA INSTALACIJA |  | EUR |  | 0
2. | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE |  | EUR |  | 0
3. | ODTOČNA KANALIZACIJA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
PREDDELA
1. | Zakoličba
| Zakoličba osi cevovoda z niveliranjem in zavarovanjem, | m | 30 |  | 0
2. | Postavitev prečnih profilov
| Postavitev prečnih profilov z niveliranjem in zavarovanjem | kom | 2 |  | 0
PREDDELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
GRADBENA DELA
1. | Izkop
Strojni izkop jarka v ter. III., IV. kat. z dodatkom ročnega izkopa ( 90% : 10% ) ter odlaganje izkopanega materiala ob strani. Globina izkopa znaša do 1,2 m. Brežine se izvedejo pod kotom 60. Izkopani material se odlaga 1,0 m od jarka.
| strojni izkop 90% | m3 | 23 |  | 0
| ročni izkop 10% | m3 | 2 |  | 0
2. | Fino planiranje
| Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -2,00 cm | m2 | 13 |  | 0
3. | Izdelava posteljice
| Izdelava posteljice iz peščenega materiala granulacije 0 - 8 mm, v debelini 10 cm | m3 | 2 |  | 0
4. | Izdelava sidrnih blokov
| Izdelava sidrnih blokov in podpor, v betonu MB 15, v povprečni količini 0,20 m3/kom, vključno z vsemi pripadajočimi opaži | kom | 1 |  | 0
5. | Zasip cevovoda
| Zasip cevovoda z mivko oziroma drobnim neostrim peskom po končanih delih do višine 10 cm nad temenom, s slojnim in bočnim nabijanjem ter komprimiranjem, vsa spojna mesta morajo ostati odkrita do uspešno zaključenega tlačnega preizkusa | m3 | 2 |  | 0
6. | Zasip cevovoda
| Zasip cevovoda po predhodnem zasipu z mivko z zemeljskim materialom deponiranim ob jarku v plasteh debeline 30 cm, s slojnim in bočnim nabijanjem ter komprimiranjem s komprimacijo do zbitosti 97% po Practorju. Upoštevan je tudi odvoz odvečnega materiala v trajni depo na razdaljo do 3km. Zasip se izvaja fazno in sicer najprej kot obtežitev cevovoda tako, da se pustijo vsa spojna mesta nezasuta, po uspešno izvedeni tlačni preizkušnji pa kot končni zasip. Upoštevano je tudi polaganje PVC zaščitnega opozorilnega traku, ki ga dobavi montažer. | m3 | 13 |  | 0
7. | Gradbena dela
| Gradbena dela pri navezavi novega cevovoda na obstoječe omrežje, odkop obstoječega cevovoda v velikosti - ca. 2,0 x 2,0 x 1,5m zasip izvedenega izkopa - ca. 6 m3 ter razna nepredvidena dela, ki se pojavijo v času izvajanja del in niso zajeta v tem popisu del. Obračun se izvrši po dejanskih stroških. Ta dela mora pred pričetkom izvedbe potrditi nadzorna služba. | kpl | 2 |  | 0
8. | Čiščenje gradbišča
| Čiščenje gradbišča in prometnih površin vzdolž trase cevovoda z odvozom odpadkov in odvečnega materiala na trajni depo na razdaljo do 5 km. | m | 30 |  | 0
GRADBENA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 3
MONTAŽNA DELA
1. | PE cevi za vodovod
PE cevi za vodovod s certifikatom za izdelavo po ISO DIS 4427, oziroma DVGW atestom za vodovodne cevi, material PE 100, nazivni tlak PN 10,
| PE50 | m | 30 |  | 0
2. | Vozlišče "A" priključitev na obstoječi vodomerni jašek
| navezava nove vodovodne cevi PE50 na obstoječi jašek , vključno z vsem potrebnim priključnim materialom , fitingi, tesnilni in montažni material, izdelava prebojev, tesnenje preboja, gradbena dela | kom | 1 |  | 0
3. | Vodomer DN32- montaža v obstoječi vodomerni jašek
| Vodomer DN32, vključni z vsemi zapornimi ventili,nepovratnimi loputami , nastavki za dezinfekcijo, vključno z modulom za daljinsko odčitavanja. Odčitavanje porabe vode mora biti usklajeno z upravljalcem | kom | 1 |  | 0
4. | Dobava in polaganje označevalnega traku
| Dobava in polaganje označevalnega traku s kovinskim jedrom in napisom - vodovod | m | 30 |  | 0
5. | Geodetski posnetek
| Geodetski posnetek vgrajenega cevovoda pred zakritjem | m | 30 |  | 0
6. | Meritev tlakov
| Meritev tlakov, tlačni preizkus, funkcionalni preizkus zunanjih hidrantov, dezinfekcija, mikrobiološka analiza in izpiranje cevovodov po končanih delih | kpl. | 1 |  | 0
7. | Zapiranje vode
| Zapiranje vode, postavitev cestnih kap na niveleto končnega terena. | kpl. | 1 |  | 0
MONTAŽNA DELA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
HIŠNA INSTALACIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA
POGLAVJE 1
VODOVODNA INSTALACIJA
1. | Večplastne cevi za vodovod
Sistem večplastnih cevi, notranji sloj iz PE-xb hrapavosti površine 7 µm, vmesni sloj iz Al 0,5-1,1 mm , zunanji zaščitni sloj iz PE-HD, vključno s stisljivimi spoji ali navojnimi zvezami iz PVDF ali rdeče litine (npr.kot:Geberit Mepla ali enakovredno), skupaj s potrebnim pritrdilnim materialom, toplotno cevno izolacijo, ….
| 20x2,5 | m | 165 |  | 0
| 26x3 | m | 70 |  | 0
| 32x3 | m | 40 |  | 0
| 40x3,5 | m | 30 |  | 0
2. | Geberit Mapress ali enakovredno - nadometno vodene cevi
Cevni sistem Mapress ali enakovredno, dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo, 1.4521 po DIN EN 10088. Certificirano po DVGW: DW-8501AT2552 za cevne sisteme za pitno vodo DIN EN 806, DIN 1988, preizkušeno po DVGW Arbeitsblatt W 534: izdaja maj 2004, z dokazi o puščanju v nestisnjenem stanju, sestavljen iz naslednjih elementov: Cevi Mapress visokolegirano jeklo 1.4521 Cr-Ni-Mo, d = 12 do 108 mm preizkušeno po DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, z povečano vsebnostjo molibdena (najmanj 2,2). Cevi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirane in rekristalizacijsko žarjene, upogljive cevi, higijensko čiste, zaščitene z zaščitnimi čepi, v palicah dolžine 6m. Fitingi Mapress d = 12 do 108 mm, iz Cr-Ni, material 1.4401 s presindikatorjem, z zaščitnimi pokrovi, higijensko čisti, črno tesnilo iz butilkavčuka (CIIR). Tesnilo izpolnjuje vse predpise v zvezi z higijeno pitne vode kot npr. KTW priporočila BGA in DVGW W 270. Fitingi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirani in rekristalizacijsko žarjeni. Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravljeni po navodilih proizvajalca in stisnjeni izključno z orginalnim orodjem in čeljustmi. Dovoljeni so naslednji postopki za redukcijo mikroorganizmov: termičn in kemična dezinfekcija, UV dezinfekcija in končni filtri v skladu s predpisi.
| DN 32 - d35x1,5 | m | 22 |  | 0
| DN 40 - d42x1,5 | m | 20 |  | 0
3. | Kroglična pipa
Kroglična pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod npr. kot Polix ali enakovredno
| DN 40 PN16 | kom | 6 |  | 0
| DN 32 PN16 | kom | 8 |  | 0
| DN 25 PN16 | kom | 2 |  | 0
| DN 20 PN16 | kom | 2 |  | 0
4. | Nevtralizacija vodnega kamna
Galvanski nevtralizator vodnega kamna in korozije, 50 mikron inox filter mrežica, magnetni filter rje, kapaciteta 1,4-5,6 m3/h, max. temperatura 45°C, delovni/testni tlak 10/28 bar, vključno drobni in vijačni material za montažo
| POLAR PMS20/PI20C ali enakovredno, DN32 | kom | 1 |  | 0
5. | Avtomatski filter
Avtomatski samočistilni filetr, namenjen za mehansko čiščenje vode, izdelan iz nerjavečega jekla AISI304L, vključno z elementom za filtriranje (filtrirni vložek), je opremljen z avtomatskim sistemom čiščenja filtrirnega vložka in izpiranjem nečistoč. Čiščenje se aktivira glede na razliko tlakov ali časovno, vključno z zagonom ter nastavitvami Tehnični podatki Priključki: DN40 Pretok (DP = 0,2 bara), m3/h: 18,0 Pretok (DP = 0,5 bara), m3/h: 30,0 Stopnja filtracije, mcr: 150 (opcija: 50, 100, 200 mcr). Najmanjši / največji delovni tlak, bar: 1,5 - 10,0 Najmanjša / največja temperatura vode, ° C: 5 – 30 Časovna avtomatika pranja (ur): 12/24/36/48
| npr.kot: MESEC BravoMax-A (ali enakovredno), avtomatski samočistilni filter , DN40 | kom | 1 |  | 0
6. | Nevtralizator vodnega kamna
Elektronski sistem za zaščito pred vodnim kamnom in korozijo, namestitev na vhodu v objekt, kot centralni sistem za nevtralizacijo vodnega kamna ali za zaščito pred posameznimi napravami, kompaktna elektronska naprava s popolnoma avtomatskim delovanjem,
Tehnični podatki: Za pretoke do: 25 m3/h (max. 30 m3/h) Za cevi do dimenzije: 4" Priključna napetost adapterja: 87-230V, 50 Hz Napajalna napetost VULCAN naprave: 36 V Priključna moč: 2,25 W Impulzni kabel (ploščati 20 mm): 4x 3 m Frekvenčni razpon delovanja kHz: 3-32 Dimenzije naprave, v/š/g (mm): 130/200/40 Potreben prostor za namestitev: 800 mm
vključno z vsem potrebnim montažnim materialom, vključno z omarico, zagonom ter preizkusom delovanja
| npr.kot: MESEC, Vulcan S 25 Pro-36 (ali enakovredno) + omarica | kom | 1 |  | 0
7. | Mikromeščanje tople sanitarne vode
Meščanje za natančno doziranje različnih kemijskih sredstev, v povezavi s sredstvom npr.kot: ACQUASIL 510, za ustrezno zaščito grelnih teles, izmenjevalcev, bojlerjev, proporcionalno doziranje s pomočjo kontaktnega vodomera in specifične kalibracije, sestavni deli naprave: * Digitalna avtomatska dozirna črpalka, "INJECTA HYDRA MT" * Kontaktni števec 5/4"; DN32 – nazivni pretok 10 m3/h * Sesalni komplet za posodo 20-30 lit, sesalna garnitura s košem in nepovratnim zapornim ventilom * Sonda za detekcijo minimalnega nivoja * Nepovratni dozirni ventil, priključek 1/2'' * Tlačna dozirna cev 1/4", 2 m
| npr.kot: MESEC, MESEC Aqua Dos AD-3 (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
8. | Mikro-meščalno sredstvo
Tekoče sredstvo za mikromehčanje vode, za zaščito pred vodnim kamnom in korozijo. Sredstvo za uporabo z elektronskimi proporcionalnimi dozirnimi črpalkami in je obvezno skladno s standardi za pitno vodo, količina doziranja se izvaja v skladu z zahevam standarda za pitno vodo. Uporaba pri trdoti vode višje od 15°fH (8°dH), ščitenje površine pred oblogami kalcija in magnezija (vodnega kamna),separacija mangana in železa v vodi. Območje delovanja: Trdota vode: 5 - 35°f (3 - 20°D) Najvišja temperatura skladiščenja vode: 60°C Najvišja trenutna kratkotrajna temperatura vode: 80°C
| npr.kot: MESEC, ACQUASIL 510 (5/10) (ali enakovredno), tekoče | kom | 1 |  | 0
7. | Ročni gasilni aparati
Ročni gasilni aparati, vključno z obešalnim maerialom, v skladu z načrtom požarne varnosti
| ABC prah 9EG | kom | 2 |  | 0
| CO2 | kom | 2 |  | 0
8. | Obešalni in pritrdilni material
| Obešalni in pritrdilni material za pritrditev razvoda vode | kg | 100 |  | 0
9. | Izvedba prebojev
Izvedba prebojev skozi ploščo in steno, za potrebe vodovoda
| fi 50 | kom | 15 |  | 0
| fi 80 | kom | 10 |  | 0
10. | Dolbljenje zidu
Dolbljenje zidu za potrebe vodovoda
| 80x50mm | m | 30 |  | 0
11. | Protipožarno tesnenje prebojev
Sistem mehkega požarnega tesnenja EI 30 - EI 90
Osnovni material: - Promapyr kamena volna,z volumsko maso vsaj 150 kg/m3 in tališčem nad 1000 oC (ali enakovredno) - Požarni trak Intumex LFSK (ali enakovredno) - Požarni premaz
Sistem izvedbe:
V odvisnosti od zahtevane požarne odpornost prilepimo požarni trak Intumex LFSK na gorljivo izolacijo na meji preboja na obeh straneh. Preboj tesno zapremo s kameno volno Promapyr (debelina je odvisna od zahtevane požarne odpornosti). Po zaprtju se kamena volna premaže s požarnim premazom (debelina nanosa je od 1-2 mm oz. odvisno od zahtevane požarne odpornosti). Gorljivo izolacijo premažemo s požarnim premazom v preboju ter 20 cm na vsako stran preboja. Odprtina in okolica morata biti v skladu s smernico SZPV 408, v nasprotnem primeru je potrebno dodati cevake iz kamene volne Promapyr (ne velja za II.). Izvedena požarna zapora se označi z nalepko.
| do 0,03 m2 | kom | 6 |  | 0
12. | Pripravljalna in zaključna dela
| Pripravljalna in zaključna dela tlačna preizkušnja, kloriranje omrežja in izdaja potrdila o opravljenem klornem šoku, funkcionalni preizkus | kpl | 1 |  | 0
NOTRANJI VODOVOD
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
1. | Ogrevalnik sanitarne vode
Samostojeci bojler emailiran po DIN 4753 T3 in T6, izoliran z ECO SKIN izolacijo debeline 100 mm, el grelec 6kW
- ogrevalna povšina 6,0 m2
- ogrevalni priključki DN40 n.n.
- priključki sanitarne vode DN32
- priključki cirkulacije DN25z.n.
- električni grelnik 6kW
- dimenzije Ф790x1882 mm
| npr.kot: AUSTRIA EMAIL HRS 500 (ali enakovredno) | kom | 1 |  | 0
4. | Obtočna cirkulacijska črpalka za sanitarno vodo
Obtočna cirkulacijska črpalka npr. kot GRUNDFOSS (ali enakovredno), vključno tesnilni in pritrdilni material, materilal črpalke inox, vključno protiprirobnice in vijačni material.
tip NMT SAN PLUS 20/60-130 (ali enakovredno)
Q = 1,0 m3/h
dp = 50 kPa
| P / U / I = 57W / 230V | kom | 2 |  | 0
7. | Ventil s poševnim vretenom- sanitarna topla voda
Ventil s poševnim vretenom za nastavitev pretoka, z merilnimi in izpustnimi priključki, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material, primeren za sanitarno toplo vodo, vključno z nastavitvijo pretoka proizvajalca ozioma ponudnika
| DN 15 PN6 | kom | 3 |  | 0
7. | Protipovratna loputa
Protipovratna loputa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in pritrdilni material
| DN 25 PN6 | kom | 2 |  | 0
8. | Lovilec nesnage
Lovilec nesnage, navojne izvedbe, vključno z tesnilnim materialom
| DN 25 | kom | 2 |  | 0
9. | Kroglična pipa
Kroglična pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod npr. kot Polix
| DN 25 PN6 | kom | 4 |  | 0
12. | Naležni termostat
| Naležni termostat, kateri se vgradi na cirkulacijsko cev najbolj odaljenega mesta, možnost nastavitve želene temperature, preko krmilnika vklaplja cirkulacijsko črpalko. | kom | 1 |  | 0
13. | Bimetalni termometer
| Bimetalni termometer v okroglem ohišju za območje 0-120°C, vključno pomožni material za montažo | kom | 1 |  | 0
14. | Manometer
| Manometer v okroglem ohišju, vključno trokraka pipa ter pomožni material za montažo območje 0 - 10 bar | kom | 1 |  | 0
15. | Varnostni ventil za sanitarno vodo
Varnostni ventil na vzmet
| DN 25/6bar | kom | 1 |  | 0
16. | Raztezna posoda
Zaprta membranska raztezna posoda pretočne izvedbe-za sanitarno vodo, 100l, vključno z ventilom flowjet, vključno z vsemi fitingi, montažni in tesnilni material
npr. Zilmet HYDRO PLUS DUO (ali enakovredno)
| V=100 L | kom | 1 |  | 0
18. | Spuščanje naprave v obratovanje
Spuščanje naprave v obratovanje, poizkusno obratovanje, meritve pH, trdote vode…
| komplet | kom | 1 |  | 0
19. | Pripravljalna dela
Pripravljalna dela, tlačni preizkus, izpiranje cevovodov ter zaključna dela
| komplet | kpl. | 1 |  | 0
PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0
POGLAVJE 2
ODTOČNA KANALIZACIJA
1. | PE odtočne cevi
Kanalizacijska polipropilenska (PP-HT) odtočna cev za vročo vodo po DIN 19560 z obojkami, fazonskimi kosi (loki, enojni in dvojni odcepi, reducirni kosi, čistilni kosi, WC loki, WC nastavki z gumijastim tesnilom, sifonski loki z gumijastim tesnilom, priključni loki, mufne, ventilacijski nastavki itd.) vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| f 50 | m | 45 |  | 0
| f 75 | m | 38 |  | 0
| f 110 | m | 22 |  | 0
2. | PVC odtočne cevi
PVC odtočne cevi SN4, ali ustrezne druge, vključno fazonski komadi, spajanje z natičnimi spojkami ter ostali pomožni material za montažo.( položene v nasutju)
| f 110 | m | 30 |  | 0
| f 125 | m | 20 |  | 0
3. | Talni sifon
Horizontalni talni sifon, pretoćni , s protismradno zaporo
| f 50 | kom | 7 |  | 0
4. | Cevovodi za kondenzat
Cevovodi za kondenzat, iz trdega PP-R, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi, cevne objemke, izolacijo proti rosenju 4 mm, ter tesnilni material
| f 32 | m | 50 |  | 0
| HL138 | kom | 10 |  | 0
5. | Odzračna kapa
Odzračna kapa nad streho izdelana iz bakrene pločevine debeline 1mm, s priključno obojko, vključno tesnila in pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo
| DN100 | kom | 3 |  | 0
7. | Dolbljenje zidu
Dolbljenje zidu za potrebe kanalizacije
| 80x50mm | m | 30 |  | 0
| 120x120mm | m | 12 |  | 0
8. | Preboji
Izdelava prebojev skozi strope in zidove, za potrebe kanalizacije
| Ø100 | kom | 3 |  | 0
9. | Obešalni in pritrdilni material
| Obešalni in pritrdilni material za pritrditev razvoda kanalizacije | kg | 100 |  | 0
10. | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus | kom | 1 |  | 0
ODTOČNA KANALIZACIJA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## SANITARNA OPREMA
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
V. | SANITARNA OPREMA
1. | SANITARNA OPREMA |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
POGLAVJE 1
SANITARNA OPREMA
1. | Stranišče, vključno :
| - konzolna WC školjka, DOLOMITE GEMMA 2 (ali enakovredno) | 1 kom
| - WC s PO (podometnim) kotličkom, nosilna konstrukcija za suhomontažni sistem, z aktiviranjem spredaj, z vsemi priključki in pritrdilnim materialom, vključno s tipko za aktiviranje, npr.kot:izdelek GEBERIT DUOFIX (ali enakovredno) | 1 kom
| - sedežna deska s pokrovom, DOLOMITE WC DESKA GEMMA 2 (ali enakovredno, material in barvo prilagoditi opremi) | 1 kom
| komplet | kom | 7 |  | 0
2. | Dodatna oprema za stranišče:
Dodatna oprema za stranišče:
| - držalo za papir v rolah | 1 kom
| komplet | kom | 7 |  | 0
3. | Pisuar
Pisuar, vključno:
| - školjka za pisuar - viseča | 1 kom
| - kotni reg. ventil DN 15 | 1 kom
| - sifon za stoječi pisuar | 1 kom
| - nosilna konstrukcija za suhomontažni sistem | 1 kom
| npr.kot.Stenski pisoar Volga DOLOMITE (ali enakovredno) | kom | 2 |  | 0
| Elektronska armatura za pisoar, podometna mod Moon 2000 (ali enakovredno), 230V/ 24V DC. Ohišje metalizirano PVC. Senzor v ohišju s priključkom za napajanje. Elektromagnetni servo ventil. Tlak 0,3 do 10 bar. Pretok ca. 12 l./min. pri 3 bar pritiska. Poraba 6 - 10 W, napajanje 24 V DC. Priključek 1/2". Varnostno ločilni transformator vhod 230 V izhod 18 V. Tovarniško nastavljen delovanje na ca. 500 mm (možnost nastavitve). Zamik splakovanja 3 sek, čas splakovanja 5 sek (možnost nastavitve) Velikost plošče 155 x 125 mm. | kom | 2 |  | 0
4. | Stranišče invalidsko, vključno :
| - keramična invalidska WC školjka s spodnjim iztokom (npr. CERAMICA DOLOMITE tip ATLANTIS ali enakovredno) | 1 kom
| - nizkonameščen vodokotliček skupaj s plovnim ventilom za pritrditev na invalidsko WC školjko kot npr. ATLANTIS ali enakovredno, ter ostalo pripadajočo opremo | 1 kom
| - gumi manšeta | 1 kom
| - podložna guma | 1 kom
| - MS pokroman kotni reg.ventil DN15/10 | 1 kom
| - sedežna deska s pokrovom material in barvo prilagoditi opremi | 1 kom
| - poc. lesni vijak s plast. zidnim vložkom ∅12, pritrdilni in tesnilni material | 2 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
Dodatna oprema za invalidsko stranišče:
| - držal (pregibno + fiksno) za invalidsko stranišče | 1 kpl
| - zaščitna kaseta za toaletni papir v rolah | 1 kom
| - enokraka kljukica za obešanje | 1 kom
| - držalo za WC - krtačo, vključno metlica | 1 kom
| komplet | kom | 1 |  | 0
5. | Umivalnik invalidski komplet:
1 kom gibljivi keramični umivalnik z izrezom za invalide in pritrditev na steno ter mehanizmom za nastavitev nagiba umivalnika, brez preliva za zdravstvene ustanove
1 kom stoječa invalidska enoročna kromirana mešalna baterija za umivalnik (kot npr. proizvod Atlantis ali enakovredno) z izrezom za invalide vključno kroman kotni regulirni ventil DN 15/DN10 z rozeto in gibljivi priključki
1 kom odlivni ventil DN 30 skupaj z gibljivim sifonom(kot npr. proizvod Atlantis ali enakovredno), vezno cevjo, rozeto in tesnili
| pritrdilni, tesnilni in pomožni material za montažo | kompl. | 1 |  | 0
6. | Dodatna oprema invalidskega umivalnika:
1 kom ogledalo iz valjanega stekla z brušenimi robovi, dimenzij 600x500 mm vključno z pregibnim mehanizmom za nastavitev nagiba
1 kom keramična etažera
1 kom podajalnik papirnatih brisač s pokrovom (kot npr. proizvod CWS ali enakovredno) tip 300 oz v roli
1 kom dozator tekočega mila (kot npr.proizvod CWS) polnjenje 500ml
1 kom koš za odpadke (kot npr proizvod CWS ali enakovredno) tip mali, vključno PE vreča
pritrdilni in pomožni material za montažo
|  | kompl. | 1 |  | 0
7. | Umivalnik
Umivalnik - npr.kot: Dolomite (ali enakovredno)
| - keramični umivalnik vgradnja na steno, dim. 50x40cm, brez preliva , za zdravstvene ustanove | 1 kom
| - enoročna stoječa mešalna baterija z fiksnim izlivom s perlatorjem ter keramičnim tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi, GROHE | 1 kom
| - kotni regulacijski ventil DN 15 | 2 kom
- odlivni ventil DN 32, skupaj s sifonom - pokroman vključno ves pomožni pritrdilni in nosilni material potreben za montažo
| komplet | kom | 13 |  | 0
8. | Dodatna oprema za umivalnik
v sanitarijah:
| - ogledalo dim. 60/40 cm z brušenimi robovi - vlepljeno v keramiko | 1 kom
| - dajalec papirnatih brisač, prvo polnjenje vključeno | 1 kom
| - milnik | 1 kom
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 13 |  | 0
9. | Trokadero
Trokadero, vključno:
| - keramični trokadero, npr.kot MIRA, viseči (ali enakovredno) | 1 kom
| - stenska enoročna meš. baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter ročno prho, | 1 kom
| - podometni kotliček za trokadero , npr.kot: DUOFIX ELEMENT ZA TROKADERO (ali enakovredno) | 1 kom
| - pokromana rešetka za trokadero | 1 kom
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
10. | Pomivalno korito
Oprema pomivalnega korita, vključno:
| - enoročna stoječa mešalna baterija za pomivalno korito s perlatorjem in tušem na gibljivi cevi, skupaj s spojnimi cevmi | 1 kom
| - kotni regulirni ventil DN 15 | 2 kom
| - odtočni sifon za pom. korito | 1 kom
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
11. | Izpustni ventil
Izpustni ventil pipa - DN20, za priključitev pralnega stroja
vključno pritrdilni in tesnilni material
| komplet | kom | 1 |  | 0
SANITARNA OPREMA
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0

## HLAJENJE
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
VI. | HLAJENJE
1. | HLAJENJE ZD |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
POGLAVJE 1
HLAJENJE ZD
1. | Zunanja enota mini VRF sistema proizvajalca Panasonic ECOi (ali enakovredno) v 2-cevni izvedbi primerna za zunanjo ali notranjo montažo (s primerno količino okoliškega zraka), z vgrajenim hermetičnim kompresorjem.
Vodoodporno ohišja iz jeklene pločevine s trdnim okvirjem, odpornim na korozijo. Visoko učinkovit izmenjevalnik toplote iz bakrenih cevi z mehansko vezanimi aluminijastimi lamelami. Aluminijasti trakovi izmenjevalca toplote so površinsko zaščiteni pred atmosferskimi vplivi s fino obdelavo BLUEFIN (ali enakovredno). Eden od direktno osnih ventilatorjev, statično in dinamično uravnotežen za izjemno delo z vgrajeno termično zaščito motorja. Elektronsko krmiljenje hitrosti ventilatorja omogoča delovanje pri -10°C v načinu hlajenja. Kompresor z regulacijo frekvence in antivibracijsko opremo za zelo tiho delovanje in varčevanje z energijo. Ekspanzijski ventil, ki med delovanjem upravlja ustrezno količino hladilnega sredstva. Hladilni krog je tovarniško napolnjen z ustreznim hladilnim sredstvom R32 za 50 m cevi.
Hladilni krog optimiziran za hladilno sredstvo R32, sestavljeno iz naslednjih glavnih sestavnih delov: kompresor,elektronski ekspanzijski ventil, uparjalnik, kondenzator,sprejemnik tekočin, filter, separator olja, štirismerni ventil in ustrezna krmilna in varnostna oprema, sesalni in zaporni ventili,priključki in Schrader ventili (ali enakovredno). Krog hladilnega sredstva je odzračen ter napolnjen z začetno količino hladilnega sredstva.
Zraven optimiziranega popolnega in delnega nadzora obremenitve med hlajenjem in ogrevanjem, mikroprocesor opravlja tudi naslednje funkcije: - Samodejno zaznavanje in naslavljanje notranjih enot med zagonom sistema - Samodiagnostika vseh priključenih notranjih in zunanjih enot - Nadzor prezasedenosti - Preveri nivo hladilne tekočine v sprejemniku za tekočino - Kompresorski pretvornik, odvisno od potreb, z generiranjem optimiziranega, gladkega sinusnega kontrolnega signala - Nadzor elektronskega ekspanzijskega ventila - Regulacija ventilatorja za optimalen tlak v izmenjevalniku toplote - Izbor avtomatskega preklopa med ogrevanjem in hlajenjem - Varnostne funkcije za zaščito VRF
Možnost tihega nočnega način delovanja z zmanjšano zmogljivostjo, zmanjšanje zvočnega tlaka -1,5 dB (A) v prvi stopnji in -3 dB (A) v drugi stopnji, -5 dB (A) v tretji stopnji in -7 dB (A) v četrti stopnji. Odsek ventilatorja enote z zunanjim statičnim tlakom 35 Pa, ki omogoča vgradnjo znotraj polodprtega prostora.
Največja dovoljena skupna dolžina cevi: 300 m.
Dovoljena višinska razlika med zunanjimi in notranjimi enotami: 40m (50m)
Dovoljena višinska razlika med notranjimi enotami: 15 m (30 m)
Proizvod Panasonic tip U-10LZ2E8 (ali enakovredno)
Enota omogoča priključitev do 16 notranjih enot.
Moč hlajenja: najmanj 28,0 kW
Priključna moč hlajenja: najmanj 8,07 kW
Moč ogrevanje: najmanj 28,0 kW
Priključna moč ogrevanja: najmanj 6,26 kW
Pretok zraka: 167 m3/min +-10%
Zvočni tlak ~ običajni način: 60,0 dB (A) (+-10%)
Zvočni talk ~ tihi način: 50,0 dB (A) (+-10%)
Dimenzije VxŠxG: 1500 x 980 x 370 mm (+-10%)
| Temperarturno območje delovanja enote v temperaturi zraka okolice: V režimu hlajenja -10 ~ +52°C (+-10%) V režimu ogrevanja: -20 ~ +18°C (+-10%) | kpl | 1 |  | 0
2. | Klimatska naprava proizvajalca Panasonic v stenski izvedbi tipa K3 (ali enakovredno), v sodobni mat beli barvi. Naprava je namenjena za uporabo v notranjih prostorih objekta in deluje v kombinaciji z zunanjimi enotami ECOi, Mini ECOi iz serije VRF (ali enakovredno).
Enota je opremljena z DC ventilatorjem s prečnim tokom zraka, zračnim filtrom, izmenjevalnikom toplote, elektronskim ekspanzijskim ventilom in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, krmiljenje in regulacijo enote ter temperature hladiva in zraka.
Izpih zraka po prostoru se samodejno prilagaj glede na način delovanja naprave.
Enota ima vgrajeno visoko zmogljivo nanoe™X tehnologijo filtracijo zraka. Ta edinstvena tehnologija lahko deluje istočasno ali neodvisno od delovanja ogrevanja / hlajenja. Nanoe™X tehnologija filtracije zraka zavira nastajanje nekaterih virusov, bakterij in omogoča deodorizacijo (bakterije, glive, cvetni prah, virus in cigaretni dim). Radikali OH v nanoe™ X bakterijam odvzamejo vodik in s tem učinkovito deodorirajo in sterilizirajo.
Proizvod Panasonic tip S-22MK3E (ali enakovredno)
Nominalna moč hlajenja: najmanj 2,2 kW
Nominalna moč ogrevanja: najmanj 2,5 kW
Raven zvočnega tlaka: 32 / 30 / 29 dB(A) (+-10%)
Dimenzije enot VxŠxG: 295 x 890 x 244 mm (+-10%)
komplet servisna ventila
| Električna napetost: 230V | kpl | 14 |  | 0
3. | Žični daljinski upravljalnik z zaslonom na dotik za nadzor ene ali več notranjih enot sistema Panasonic PACi ali ECOi (ali enakovredno). Intuitivno upravljanje z elegantno zasnovo, preprostim in hitrim delovanjem, gladko površino s popolnoma ploskim belim zaslonom LCD, ter kompaktnim ohišjem velikosti samo 86 x 86 mm.
Proizvod Panasonic tip CZ-RTC6WBLW2 (ali enakovredno)
Funkcije:
¤ Bluetooth® funkcija
¤ WiFi funkcija za uporabo s Comfort Cloud aplikacijo
¤ vklop/izklop
¤ Nastavitve načina delovanja: hlajenje, gretje, razvlaževanje, ventilacija
¤ nastavitev temperature
¤ nastavitev hitrosti ventilatorja notranje enote: 5 ravni
¤ nastavitev smeri izpiha zraka iz notranje enote
¤ prikaz ure, časovnik in indifikacija dneva v tednu
¤ sistem sledenja parametrov
¤ funkcija diagnostike; prikaz zadnjih štirih alarmov
¤ osvetljen zaslon
| ¤ povezljiva z H&C Control in Diagnostics Bluetooth® aplikacijo za daljinsko upravljanje ter dostop do servisnih parametrov | kpl | 14 |  | 0
4. | Povezovalni in razdelilni Cu kompleti Panasonic (ali enakovredno):
| CZ-P680BK2BM | kpl | 4 |  | 0
| CZ-P224BK2BM | kpl | 9 |  | 0
5. | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 (ali enakovredno) s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| 9.52 mm x 22.22 mm | m | 20 |  | 0
| 9.52 mm x 19.05 mm | m | 20 |  | 0
| 9.52 mm x 15.88 mm | m | 25 |  | 0
| 9.52 mm x 12.7 mm | m | 15 |  | 0
| 6.35 mm x 12.7 mm | m | 35 |  | 0
6. | Dobava in montaža elektro signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 2 x 1,00 mm2 oklopljen kabel za P link komunikacijo | m | 100 |  | 0
| - 2 x 0,75 mm2 kabel za povezavo stenskih upravljalnikov z notranjo enoto | m | 40 |  | 0
7. | Montaža zunanje enote VRF sistema
- tipski betonski podstavek za namestitev zunanje enote, vključno z izdelavo temelja
- postavitev naprave na pripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na konstrukcijo
- priklop cevnih ter elektro instalacij
| - priklop notranjih elektro/signalnih instalacij | kpl | 1 |  | 0
8. | Montaža notranje stenske enote
- montaža notranjega dela klimatske naprave na montažno ploščo
- priklop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
| - montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto | kpl | 14 |  | 0
9. | Dolbljenje zidu
Dolbljenje zidu za potrebe ohlajenja
| 80x80mm | m | 20 |  | 0
10. | Preboji
Izdelava prebojev skozi stene in zidove, za potrebe ogrevanja, vrtanje skozi beton
| Ø80 | kom | 12 |  | 0
11. | Tlačni preizkus
| Tlačni preizkus instalacije hlajenja z dušikom po DIN/VDI | kpl | 1 |  | 0
12. | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
| - polnjenje sistema z medijem R32 | kg | 3 |  | 0
13. | Zagon sistema
| - nastavitev parametrov delovanja | kpl | 1 |  | 0
HLAJENJE ZD
| SKUPAJ EUR |  |  |  | 0

## SPLOŠNO
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN S PREDIZMERAMI
Investitor:
OBČINA MORAVSKE TOPLICE
Krajnčeva ulica 3, Moravske Toplice
9226 Moravske Toplice
Objekt
PRENOVA PRITLIČJA ZDRAVSTVENE POSTAJE MARTJANCI
Projekt
STROJNE INSTALACIJE
Proj. dokumentacija
PZI
Štev. projekta
PD-13/25
R E K A P I T U L A C I J A
VII. | SPLOŠNO
1. | SPLOŠNO |  | EUR |  | 0
| SKUPAJ |  | EUR |  | 0
POPIS S PREDIZMERAMI MATERIALA IN DEL
POZ. | NAZIV | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTO | SKUPAJ
Dobava, montaža:
POGLAVJE 1
SPLOŠNO
1. | Izdelava tehnične dokumentacije PID v skladu s pravilnikom o projektni dokumentaciji, Ur.l.RS št. 55/2008 za:
Strojne instalacije in strojna oprema
| -projekt izvedenih del (v dveh tiskanih izvodih in el. obliki) | kpl. | 1 |  | 0
4. | Najem avtodvigala, dvižnih ploščadi. | pvš. | 1 |  | 0
7. | Projektantski nadzor (strojne instalacije) | ure | 5 |  | 0
SPLOŠNO
| SKUPAJ (EUR): |  |  |  | 0