## Rekapitulacija
POPIS DEL IN PREDIZMERE
1 | Zamenjava razsvetljave v športni dvorani |  | 0
2 | Zamenjava svetilk varnostne razsvetljave |  | 0
3 | Ostalo |  | 0
4 | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | 5% | 0
| VSE SKUPAJ brez DDV: |  | 0
| DDV 22% |  | 0
| VSE SKUPAJ z DDV: |  | 0

## Navodila
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO PONUDBE
Vsi elementi morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Vse mere in količine je potrebno skladno s projektom za izvedbo oziroma preveriti na licu mesta in prilagoditi izvedbo dejanskemu stanju. Za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi investitor ali nnjegov pooblaščenec.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Proizvajalec in tip opreme sta navedena z »ustreza kot npr.« Navedba blagovne znamke in proizvajalca služi kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. V primeru, da se ponujena oprema razlikuje od predlagane v tem popisu, je potrebno ponuditi opremo z enakovrednimi oziroma boljšimi tehničnimi karakteristikami ter zraven ponudbe priložiti tehnične liste in kataloge. Vso opremo (proizvajalca in tip) potrdi investitor.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 16. členu Gradbenega zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan izvedbo razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila investitorja, projektanta.
Pri oblikovanju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
2. | Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
3. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
4. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
5. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
6. | Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
7. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh zaščit delovišča (za ves čas izvajanja del).
8. | Sorazmerni strošek elektrike, vode (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
9. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
10. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
11. | Izvedbo preizkusov električnih inštalacij, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo, kjer bo razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
12. | Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
13 | Izdelavo enopolnih oziroma tripolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
14 | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
15. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) | izjave,
b) | certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) | zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) | navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) | garancijske liste,
f) | seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
16. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
17. | Čiščenje terena zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
18. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
19. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
20. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
21. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
22. | Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
23. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## Igrišča
1. | Zamenjava razsvetljave v športni dvorani
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Odklop in demontaža obstoječih reflektorjev ter odvoz na deponijo. Upošteveti veljavne uredbe o ravnanju z odpadki. | kpl | 112 |  | 0
2 | Izdelava kabelskih povezav za potrebe krmiljenja. Kabel NHXMH-J 2x1,5mm2 Cca s1 d2 a1 položen na obstoječe kabelske trase v dolžini ca 600m. | kos | 1 |  | 0
3 | Rekonstrukcija opreme in inšalcij v omarah. Odklop obstoječega krmiljenja luči v elektro omarah (kontaktorji - 70kos, krmilniki - 5x), prevezava napajanja in montaža ter priklop nove krmilne opreme (DALI2 krmilniki, vmesniki) | kos | 1 |  | 0
4 | Dobava in montaža (montaža na višini 9m od tal) svetilke v LED tehniki v skladu z opisom in tehničnimi specifikacijami zahtevanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije. | kos | 112 |  | 0
5 | Montažni material za pritrditev reflektorja na obstoječo konstrukcijo | kos | 112 |  | 0
6 | Dobava, nametitev in ožičenje v obstoječo električno omaro sistema za upravljanje razsvetljave (glavni krmilnik, in po potrebi ojačevalnik signala) DALI 2, v skladu z opisom in tehničnimi specifikacijami zahtevanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije. | kos | 1 |  | 0
7 | Dobava in montaža nadometne doze 6M, s 5 zamenljivimi tipkami in 1x 1M polnilo. Namestitev v obstoječo omarico stikal in ožičenje tipkal z vmesniki za tipkala (DALI-2). | kpl | 1 |  | 0
8 | Dobava vmesnika za tipkala, namestitev v obstoječo omarico stikal in ožičenje vmesnik za tipkala DALI2, v skladu z opisom in tehničnimi specifikacijami zahtevanimi v tehničnem delu razpisne dokumentacije. | kos | 2 |  | 0
9 | Programiranje sistema za upravljanje in nadzor, izdelava scen (rokomet, košarka, odbojka), zagon sistema, šolanje uporabnika. | kos | 1 |  | 0
10 | Meritve osvetljenosti in izpis merilnih poročil "Meritve horizontalne osvetljenosti na igralni površini (0m nad tlemi) in meritve vertikalne osvetljenosti na višini 1m nad tlemi, skladno s standardom EN 12193:2018.” Opomba: Izvesti je potrebno ločene meritve za polje košarke in ločeno za polje rokometa: - košarkarsko igrišče: 13×7 merilnih točk oziroma 15×9 merilnih točk, - odbojkarsko igrišče: 13×9 merilnih točk. | kos | 1 |  | 0
11 | Preverjanje električnih inštalacij zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opravljen izpit Preglednik zahtevnih električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - preglednik mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## Varnostna
2. | Zamenjava svetilk varnostne razsvetljave
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Demontaža obstoječe svetilke, dobava in montaža svetilke varnostne razsvetljave, 11W, avtonomije 2h, svetlobni tok 260lm, kot na primer: tip SELFIE, proizvajalca Linergy (SI1202) | kos | 32 |  | 0
2 | Dobava in montaža kompleta za signalizacijo s piktogrami kmontiran na svetilko pod postavko 1. | kos | 20 |  | 0
3 | Demontaža obstoječe električne opreme v svetilki splošne razsvetljave z napajalnikom za varnostno razsvetljavo, dobava in vgradnja komplet nove opreme (LED modula) z možnostjo dograditve napajalnika varnostne razsvetljave, priključna moč 26W, barvna temperatura svetlobe 4000K, svetlobni tok 3453lm, dimenzije 1185*40mm, kot na primer: tip 368 M12N, proizvajalec Indata. (hodnik) | kpl | 5 |  | 0
4 | Demontaža obstoječe električne opreme v svetilki splošne razsvetljave z napajalnikom za varnostno razsvetljavo, dobava in vgradnja komplet nove opreme (LED modula) z možnostjo dograditve napajalnika varnostne razsvetljave, priključna moč 26W, barvna temperatura svetlobe 4000K, svetlobni tok 3453lm, dimenzije 1185*40mm, kot na primer: tip 368 M12N, proizvajalec Indata. (hodnik) | kpl | 17 |  | 0
5 | Demontaža obstoječe svetilke splošne razsvetljave z modulom za varnostno razsvetljavo, dobava in vgradnja vgradne, okrogle, svetilke z možnostjo dograditve z LED modulom, kot na primer: tip Stella, proizvajalca TEC-MAR, priključna moč 11W, 4000K Ø265mm, 1388lm,(tribune-pritličje) | kpl | 12 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja LED napajalnika v svetilke pod postavkami 3., 4. in 5., izhodna moč 4W, avtonomija 1h, v pripravni vezavi. | kpl | 34 |  | 0
7 | Demontaža obstoječe svetilke, dobava in montaža (montaža na višini 9m od tal) svetilke varnostne razsvetljave, IP65, IK08, avtonomija 1h, priključna moč 6W, barvna temperatura svetlobe 6000K, svetlobni tok 780lm, kot na primer: tip AXN, proizvajalca Avex | kos | 6 |  | 0
8 | Priprava dela , drobni , vezni in spojni material | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## Ostalo
3. | Ostalo
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost | Cena/enoto | Vrednost
| Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | ur | 8 |  | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0