## 2. faza (kuhinja)
2 | POPIS MATERIALA IN DEL
ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
Investitor:
OBČINA MEŽICA, Trg svobode 1, 2392 Mežica
Objekt:
OŠ MEŽICA VRTEC - PRIZIDEK in REKONSTRUKCIJA
2. FAZA - PRIZIDAVA VRTCA (kuhinja)
Načrt:
NAČRT S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE
Projektna dokumentacija:
PZI
Številka projekta:
.01/2025
Številka načrta:
04/04-26-E
REKAPITULACIJA
1. | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
3. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
4. | TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
5. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA |  |  |  | 0
6. | ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE, OZEMLJITVE |  |  |  | 0
7. | OSTALO |  |  |  | 0
| ELEKTRIČNE INŠTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
Maribor, junij 2026
Splošen opis, ki velja za vso opremo in material
00 | Za vse postavke v popisu velja, da posamezna postavka vključuje dobavo, montažo skupaj z montažnim materialom, priklop in preizkus delovanja, usklajevanje z naročnikom in ostalimi izvajalci, če ni kako drugače navedeno !!!
00 | V popisu so podani tipi svetil različnih proizvajalcev. Vgradi se lahko oprema proizvajalcev, ki imajo ustrezne ateste za svetilke po slovenski zakonodaji in kvalitetno ustrezajo tehničnemu opisu…
Projektant elektroinštalacij, arhitekt in investitor morajo pred dobavo in vgradnjo potrditi vse vzorce svetilk.
00 | Za vse svetilke, ki se vgradijo v spuščen strop, je potrebno pred dobavo svetilk preveriti tip dobavljenega stropa
00 | V kolikor pri vsaki svetilki ni posebej napisano velja sledeč opis in oprema:
- | LED svetilke so izdelane iz belo obarvane pločevine oz. iz belo obarvane Al litine
- | zunanje svetilke so izdelane iz Al litine, prašno barvane z visoko stopnjo zaščite
- | vse vgradne stenske in talne svetilke morajo biti opremljene z ustrezno dozo za montažo v zid oz v tla. Izvedeno mora biti tako, da se ne nabira kondenz pod steklom.
- | vse svetilke opremljene s steklom morajo biti tesnjene proti vstopu mrčesa
- | montažni pribor
- | odgovarjajoča napajalna enota
- | brez opisa je zaščita IP 20 po IEC 529 . Zaščita IP mora enaka ali večja od podane.
- | za vse svetilke, ki imajo opis, da jim je prigrajen modul varnostne razsvetljave velja:
- | prigrajeni modul omogoča, da ena sijalka v svetilki služi kot zasilna razsvetljava z avtonomijo ene ure preko lastnega vira napajanja - akumulatorske baterije.
Indikator polnjenja (LED-dioda) pa se montira na vidno mesto na ohišju svetilke.
- | montaža modula je predvidena v svetilko, poleg svetilke ali na svetilko.
tip modula je potrebno prilagoditi izbranemu sistemu varnostne razsvetljave
OPOMBA
V popisu navedeni proizvodi so informativni in niso podani z namenom omejevanja konkurence med ponudniki.
zap.št. | naziv in opis | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1. | RAZSVETLJAVA
1. | Nadgradna industrijska linijska LED svetilka, s PCB LED moduli visoke svetilnosti, integriran visoko učinkoviti LED konverter, nastavljive moči od cca 40-51W, svetlobni tok od cca 3.500 - 7.000lm, ohišje: jeklena pločevina, prašno barvana; nerjaveče jeklo, mikroprizmatično kaljeno steklo, odsevnik aluminij - mat, vključno z napajalno enoto, mehanske zaščite IP 66, dimenzije cca. 1200-1500mm, parabolična optika iz satiniranega aluminija v kompletu z montažnim in prtrdilnim materialom (kit za montažo npr. na strop, konektor s kablom), primerna za vgradnjo v tehnološke kuhinje. Oznaka: S1 (kuhinja...)
- | Tip: ARELUX, z navadnim LED napajalnikom ali enakovredno | kpl | 12 |  | 0
2. | LED svetilka varnostne razsvetljave (piktogram) opcije v lokalno trajnem stiku delovanja, z eno-urno (1h) avtonomijo. Svetilo za vgradnjo na steno oz. strop ali spuščeno, ustrezni znak (piktogram) v pleksi steklu v skladu s tlorisnim načrtom, Ni-Cd akumulatorjem ter montažnim priborom. LED indikacija za prikaz delovanja. Izdelana v skladu z evropskim normativom EN 60598-2-22. TIP: Svetilka Beghelli ali enakovredna
- | Oznaka: Z1 (piktogramske) TIP: Beghelli AESTETICA LED 11SA1H, 11W za vgradnjo na steno, strop, spuščeno, IP40 ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
3. | Namenska LED svetilka varnostne razsvetljave v lokalno pripravnem stiku delovanja, z eno-urno (1h) avtonomijo. Svetilo za vgradnjo na steno oz. strop, komplet s svetilko, Ni-MH akumulatorjem, vgradnim in montažnim priborom. LED indikacija za prikaz delovanja. Izdelana v skladu z evropskim normativom EN 60598-2-22. TIP: Svetilke BEGHELLI ali enakovredno Oznaka svetilke: kot sledi v nadaljevanju
| Oznaka: Z2 TIP: BEGHELLI PRATICA IP65 500L SE AT, za vgradnjo na steno ali strop, IP65 ali enakovredno | kpl | 4 |  | 0
4. | Montaža dobavljenih svetilk na predpripravljene el. inštalacije. | kos | 20 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
2. | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE
1. | Podometno inštalacijsko stikalo / tipkalo 250V, 10A, komplet z montažnim in končnim okvirjem. Tip: (TEM Čatež - Modul, JUNG ali enakovredno)
| - menjalno stikalo | kos | 6 |  | 0
| - križno stikalo | kos | 1 |  | 0
2. | Nadometno izklopno odmično stikalo (komplet z odgovarjajočo dozo, okvirjem in pritrdilnim materialom, za montažo na steno, s ključavnico za zaklep) (vklop/izklop velikih el. tehnoloških porabnikov kuhinje) Tip: (xxx ali enakovredno)
| - stikalo 1-0, 250V, 10A, (pomivalni stroj, konvektomat,..) | kos | 3 |  | 0
3. | Podometna/nadometna vtičnica, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem. Tip: (TEM Čatež - Ekonomik, JUNG ali enakovredno)
| - 250V, 16A, 1P+N+PE - enojna s pokrovom | kos | 29 |  | 0
| - 400V, 16A, 3P+N+PE - enojna s pokrovom | kos | 4 |  | 0
4. | Kabelski izvodi za napajanje el. razdelilnikov in sistemov strojnih naprav po objektu za: OPOMBA: (vsi kabli morajo ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1 ali boljše) (pred dobavo preveriti certifikate in izjave o lastnostih kablov !!!)
- | el. razdelilnik R-KUH (kuhinja) s kablom tipa N2XH-J 4x70 mm2 (iz R-RO) | m | 25 |  | 0
- | el. razdelilnik R-NAP (varčna napa) s kablom tipa N2XH-J 5x6 mm2 (iz R-KUH) | m | 5 |  | 0
- | DX enota za prezračevalno napravo s kablom tipa N2XH-J 5x10 mm2 (iz R-KUH) | m | 20 |  | 0
- | prezračevalna naprava s kablom tipa N2XH-J 5x2,5 mm2 (iz R-KUH) | m | 20 |  | 0
5. | Kabli energetskega razvoda s Cu vodniki. Položeni delno vertikalno in horizontalno podometno in v spuščenem stropu na kabelskih policah, v montažni, litobetonski steni in delno v opečni steni; delno uvlečeni v zaščitne PVC cevi s pripadajočimi razvodnicami in spojnim materialom: OPOMBA: (vsi kabli morajo ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1) (pred dobavo preveriti certifikate in izjave o lastnostih kablov !!!)
| NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 290 |  | 0
| NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 160 |  | 0
| NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 550 |  | 0
| NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 100 |  | 0
| NHXMH-J 3x4mm2 | m | 60 |  | 0
| NHXMH-J 5x6mm2 | m | 60 |  | 0
6. | Signalno-krmilni-podatkovni kabel s Cu vodniki (mehke žile) - 0,25kV in izolacijo oklopom, položen delno vertikalno in horizontalno podometno in v na kabelskih policah, v montažni, litobetonski steni in delno v opečni steni; delno uvlečeni v zaščitne PVC cevi s pripadajočimi razvodnicami in spojnim materialom: OPOMBA: (vsi kabli morajo ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1) (pred dobavo preveriti certifikate in izjave o lastnostih kablov !!!)
| LIHCH 2x1 mm2 | m | 55 |  | 0
| LIHCH 5x1 mm2 | m | 75 |  | 0
- | TEHNOLOŠKI PORABNIKI KUHINJE (vsi kabli morajo ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1 ali boljše) (napajano iz razdelilnika R-KUH) (kablaža se določi/preveri pred izvedbo tehnologije kuhinje na podlagi dejansko vgrajenih tehnoloških naprav in opreme)
| N2XH-J 5x16mm2 (konvektomat 1 19,0kW) | m | 5 |  | 0
| N2XH-J 5x6mm2 (konvektomat 2 11,0kW) | m | 5 |  | 0
| N2XH-J 5x10mm2 (el. kotel 15,0kW) | m | 20 |  | 0
| N2XH-J 5x10mm2 (pomivalni stroj 14,0kW) | m | 20 |  | 0
| N2XH-J 5x6mm2 (prekucna ponev 9,0kW) | m | 15 |  | 0
| N2XH-J 5x4mm2 (indukcijski štedilnik 5,0kW) | m | 20 |  | 0
- | TEHNOLOŠKI REGULACIJSKI ELEMENTI VARČNE NAPE (vsi kabli morajo ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1 ali boljše) (napajano iz krmilno/regulacijske omare R-NAP, ki je dobavljen z varčno napo) (vsa kablaža krmilnih in regulacijskih elementov (lopute, ventilatorji, tipala, posluževalnik,...) se izvede po prejetih načrtih dobavitelja tehnološke opreme varčne nape, usklajenih s strojnimi napravami) | kpl | 1 |  | 0
7. | Dobava in polaganje kabelske police iz perforirane pocinkane pločevine z zaokroženimi robovi, komplet s pokrovom, obešalnim in pritrdilnim priborom, tipskimi fazonskimi kosi (križišča, odcepi, krivine, kolena, zožitve...), kovinskimi zidnimi čepi za beton in vijaki M10, sledeče širine : Tip: LENX ali anakovredno
| 100/50 mm | m | 30 |  | 0
| 200/50 mm | m | 30 |  | 0
8. | Zatesnitev prehodov/prebojev (do 20x30cm) posameznih kablov vseh vrst skozi steno in strop med požarnimi sektorji oz. celicami s POŽARNO ZAŠČITNIM KITOM polnjenim v kartušah po 300ml oz. blazinicami. Kit z ustreznimi listinami o kvaliteti in ustreznosti. Nameščati smejo le strokovno usposobljene in pooblaščene osebe. Vključno z oznakami protipožarne zaščite preboja. Proizvajalec: PiroFix PK EXPAN - požarno zaščitni kit ali enakovredno (zatesnitev prehodov kablov iz prostorov, ki so ločeni požarni sektorji !) | m2 | 0.3 |  | 0 | 0
9. | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na razdelilnik, krmilni ali regulacijski element
| 1.5 in 4 mm2 | kos | 11 |  | 0
| 6 in 10 mm2 | kos | 12 |  | 0
| 16 in 25 mm2 | kos | 2 |  | 0
| 50 in 70 mm2 | kos | 2 |  | 0
10. | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih inštalacij oz. drugih tehnoloških načrtih:
- | centralna prezračevalna naprava (P=2,5kW) | kpl | 1 |  | 0
- | zunanja hladilna enota DX (za pohlajevanje prezračevanja, P=14,55kW) | kpl | 1 |  | 0
- | regulacijska omara varčne nape ORM (kompaktno dobavljena z napo - oznaka R-NAP) | kpl | 1 |  | 0
- | multi split sistem (1x zunanja, 2x notranja enota) (P=2,5kW) | kpl | 1 |  | 0
- | konvektomat 1 (P=19,0kW) | kpl | 1 |  | 0
- | konvektomat 2 (P=11,0kW) | kpl | 1 |  | 0
- | el. kotel (P=15,0kW) | kpl | 1 |  | 0
- | pomivalni stroj (P=14,0kW) | kpl | 1 |  | 0
- | prekucna ponev (P=9,0kW) | kpl | 1 |  | 0
- | indukcijski štedilnik (P=5,0kW) | kpl | 1 |  | 0
11. | Priklop električnih naprav na el. napeljavo s potrebnim drobnim materialom:
- | regulacijski elementi prezračevanja (regulator, presostat, ventili, tipala) | kpl | 1 |  | 0
- | krmilni panel varčne nape | kpl | 1 |  | 0
- | posluževalni panel prezračevalne naprave | kpl | 1 |  | 0
- | odvodni ventilator (na strehi) | kpl | 1 |  | 0
- | odvodni ventilator (v kuhinji) | kpl | 1 |  | 0
- | magnetni ventil | kpl | 1 |  | 0
- | lupilnica | kpl | 1 |  | 0
12. | Instalacijske gibljive cevi fi 16÷40 mm, v kompletu s priborom za polaganje v beton, tlak oz. opečne stene (oranžna). | m | 150 |  | 0
13. | Instalacijske zaščitne gibljive rebraste cevi fi 13,5÷32 mm, samogasne cevi iz negorljive plastike (siva), v kompletu s priborom za polaganje v montažne stene ali v spuščenih stropovih. | m | 950 |  | 0
14. | Dobava in polaganje instalacijske zaščitne cevi fi 13,5÷32 mm, na patentnih skobah v kompletu s sidernim, vijačnim in spojnim materialom. Položeno nadometno, horizontalno in vertikalno. (ali opcijsko nadometni istalacijski NIK kanali) | m | 55 |  | 0
15. | Zaščitne gibljive PVC cevi EUROFLEX za priključke naprav, krmilno-regulacijskih elementov, s pripadajočimi uvodnicami
| 8 - 29 mm | m | 15 |  | 0
16. | Razvodnice fi 80 mm ali 80x80 mm, nadgradna ali vgradna za opečne stene ali montažne stene. V kompletu s pokrovi, uvodnicami in instalacijskimi sponkami. | kos | 15 |  | 0
17. | Nadometna/podometna doza za dodatno izenačevanje potenciala IP, dimenzij 250 x 250 x 100 mm, komplet s Cu zbiralko, s prehodnimi sponkami za vodnike do 25mm2, odcepnimi sponkami za vodnike do 16mm2 in pritrdilnim materialom (igralnice, snitarije) | kpl | 2 |  | 0
18. | Vodnik za izenačitev potencialov in povezavo kovinskih mas, s PVC izolacijo in finožičnimi Cu žilami, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene inštalacijske cevi, komplet s pripadajočimi kabelskimi čevlji. OPOMBA: (vsi kabli morajo ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1) (pred dobavo preveriti certifikate in izjave o lastnostih kablov !!!)
| H07ZZ-K 6 mm2 | m | 330 |  | 0
| H07ZZ-K 16 mm2 | m | 80 |  | 0
19. | Povezava kovinskih mas in izvedba spojev za izenačevanje potencialov na kovinsko konstrukcijo in tehnološko opremo, komplet z ustreznimi cevnimi objemkami, pritrdilnim materialom in ozemljitvenim vijakom:
| -z vijačenjem | kos | 33 |  | 0
20. | Dobava, obdelava (rezanje, varjenje in vijačenje) in montaža raznega profilnega jekla. Po obdelavi zaščiteno s temeljnim in končnim opleskom (skupaj z zaščitnim materialom). | kg | 30 |  | 0
21. | Montaža in testiranje električnih razdelilnikov z vgrajeno zaščitno in stikalno opremo. | kpl | 1 |  | 0
22. | Ostali drobni montažni in vijačni material (uvodnice Pg, Cu za zbiralke, inštalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material, prizkusi) | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
23. | Vsa nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za delo, material in prevoz | % | 2 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
3. | ELEKTRIČNI RAZDELILNIKI
OPOMBA: Električni razdelilniki in vgrajena zaščitna in krmilna oprema se dobavi tipa SCHRACK, EATON ali enakovredno.
1. | Električni razdelilnik = R-KUH (el. razdelilnik kuhinje) Prostostoječi el. razdelilnik, dvokrilna omara (cca. ŠxVxG: 1200x2000x400mm) v kompletu z vgrajeno naslednjo opremo kot sledi: (dimenzije razdelilnika prilagoditi glede na končno vgrajeno opremo z upoštevanjem 20% prostorske rezerve) Tip: Schrack ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | glavno stikalo obenem stikalo za nujni izklop tropolno In =315 A, ročica položaj 0-1 pod vrati | kpl | 1 |  | 0
- | visokoučinkovite NV varovalke s podnožjem 125/3, NV40 A (konvektomat 1) | kpl | 1 |  | 0
- | visokoučinkovite NV varovalke s podnožjem 125/3, NV35 A (konvektomat 2, el. kotel, pomivalni stroj) | kpl | 4 |  | 0
- | visokoučinkovite NV varovalke s podnožjem 125/3, NV25 A (prekucna ponev) | kpl | 1 |  | 0
- | visokoučinkovite NV varovalke s podnožjem 125/3, NVxx A (rezerva) | kpl | 5 |  | 0
- | multifunkcijski merilnik (analizator omrežja), v kompletu s 3x tokovnimi merilnimi transformatorji 125/5A in tokovnimi sponkami, z možnostjo beleženja zgodovine (maksimalni in minimalni odjemi, tokovi,...) Tip: Socomec, Schrack xxx ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
- | instalacijski odklopnik 6 A - 20 A, B,C 1p | kos | 30 |  | 0
- | instalacijski odklopnik do 63 A, B,C, 3p | kos | 6 |  | 0
- | varovalčno stikalo za D0 talilne vložke, do 63A, 3p, 50kA, vključno z D0 talilnimi vložki (3x6A) (npr. TYTAN II Schrack ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
- | prenapetostni odvodniki Protec C 275/350V, 15/30 kA (ali enakovredno) | kos | 4 |  | 0
- | RCD tokovno zaščitno stikalo do 63/0,03A, 4p | kos | 3 |  | 0
- | stikalo 1-0-2, 10 A, 230 V | kos | 1 |  | 0
- | stikalo 1-0, 10 A, 230 V (rdeče) | kos | 1 |  | 0
- | močnostni 3-polni kontaktor za moč do 20kW/85A, 400 V (tuljava 230'V) | kos | 4 |  | 0
- | instalacijski kontaktor 20A, 230 V | kos | 5 |  | 0
- | časovni rele z zakasnjenim preklopom, 16A, 230VAC (za krmiljenje mag. ventila preko presostata) | kos | 1 |  | 0
- | dnevna (tedenska) digitalna programska ura, 2-kanalna, 230V,10A, montaža na letev | kpl | 1 |  | 0
- | vrstne sponke do 150 mm2 | kos | 130 |  | 0
- | servisna vtičnica 230V/16A za montažo na letev | kos | 1 |  | 0
- | svetilka osvetlitve notranjosti el. razdelilnika (Linestra 30W) | kos | 1 |  | 0
- | termostat za prezračevanje razdelilnika | kos | 1 |  | 0
- | ventilator s filtrom za prezračevanje razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
- | ključavnica, uvodnice Pg, Cu za zbiralke, napisne ploščice, atesti, vezni in pritrdilni material | % | 10 |  | 0
- | montaža in povezava elementov v delavnici in preizkus | ur | 1 |  | 0
- | povezava razdelilnika na inštalacijo na terenu | ur | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
4. | TELEKOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
OPOMBA: Telekomunikacijska oprema (notranje mrežne omare in mrežna tehnika se dobavi tipa SCHRACK (Performance line) ali enakovredno.
1. | Kabelske povezave: OPOMBA: (kabel mora ustrezati požarnemu razredu po CPR: Cca s1,d2,a1) !!!
- | podatkovni kabel U/FTP 4x2x0,6 mm2, kat. 6A, 4P EC (negorljivi) (za notranji TK razvod do priključnic) | m | 108 |  | 0
2. | Podometna podatkovna TK vtičnica, FTP kat. 6A, komplet z montažnim in končnim okvirjem, vključno z enim/dvema konektorjema kat. 6A:
- | FTP dvojna, 2 x RJ45 | kpl | 2 |  | 0
3. | Inštalacijske gibljive cevi fi 13,5÷29 mm, v kompletu s priborom za polaganje v betonske ali opečne stene. | m | 100 |  | 0
4. | Montaža, priklop in zagon opreme. | kpl | 1 |  | 0
5. | Preizkus sistema ožičenja FTP in opcijsko optike, preizkus za vse priključke, označevanje, meritve TK inštalacije (kategorija 6A - permanent link, chanel,...), izdaja certifikatov in garancije. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
5. | SISTEM JAVLJANJA POŽARA
Dobava, montaža in vezava adresabilnega sistema za javljanje požara, komplet z ustreznimi listinami o ustreznost!
Opremo javljanja požara zaradi enotnega vzdrževanja sistema uskladiti z že obstoječim sistemom na osnovni šoli Mežica !
Sistem se priklopi na požarno centralo, ki je v sklopu dobave 1. faze predmetnega projekta prizidave vrtca!
Javljalniki
1. | Analogni adresabilni optični dimni javljalnik požara, v kompletu z napisno ploščico
| Tip: Apollo, OPT XP-95 (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
2. | Analogni adresabilni termični javljalnik požara, v kompletu z napisno ploščico
| Tip: Apollo, … (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
3. | Podnožje za javljalnik požara, s tesnilno podlogo za podnožje
| Tip: Apollo (ali enakovredno) | kpl | 4 |  | 0
4. | Adresabilni ročni javljalnik požara s podnožjem SR3
| Tip: Apollo, RJ XP-95/Soteria (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
5. | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom Morley xx
| Tip: Morley XX ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0
6. | Detektor plinov Me, 0-100 %, 4-20mA, kpl. z relejsko kartico 24VDC | kpl | 2 |  | 0
7. | Opozorilni tablo POZOR PLIN, enostranski, s svetlobnim napisom in sireno, dim. 356x180x50mm, 24VDC | kpl | 3 |  | 0
8. | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik kg1x1 | kpl | 2 |  | 0
Moduli adresabilni
9. | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo; (krmiljenje klimatov, ventilov, tablo CO, senzor plina,...)
| Tip: Morley XX ali enakovredno | kpl | 9 |  | 0
Sirene adresabilne
10. | Adresibilna zančna sirena, stenska, komplet s podnožjem B501AP, 97 dB/1m, rdeče ohišje
| Tip: kompatibilno s požarno centralo Morley (ali enakovredno) | kpl | 2 |  | 0
Ostalo
11. | Označevalna nalepka / ploščica 20*30 | kos | 20 |  | 0
12. | Označevalna nalepka ročni javljalnik požara po SIST 1013 | kos | 2 |  | 0
13. | Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013 | kos | 2 |  | 0
14. | Dobava in polaganje kabelskih povezav:
| JE-H(St)H FE 180/E 30-E90 1x2x0,8mm2 (ognjeodporni požarnojavljalni kabel rdeče barve) - požarna zanka | m | 125 |  | 0
15. | Dobava in montaža pritrdilnega in motažnega materiala za ločene trase ognjeodpornih kablov (instalacijeske cevi, objemke,...). | kpl | 1 |  | 0
16. | Montaža, priklop, adresiranje in programiranje sistema, označevanje javljalnikov, centrale in ostalih elementov požarnega sistema na pripravljene inštalacije, priklop in izvedba prenosa signalov na stalno dežurno intervencijsko mesto službe za varovanje; | kpl | 1 |  | 0
17. | Zagon sistema, funkcionalni preizkus, nastavitve, meritve in spuščanje v pogon (A-testi, izjave) | kpl | 1 |  | 0
18. | Poučitev uporabnika in primopredaja sistema uporabniku | kpl | 1 |  | 0
19. | Sodelovanje tehnika na pregledu s strani pooblaščene osebe | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
20. | Transport in manipulativni stroški | % | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
6. | ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE, OZEMLJITVE
Predvidena je oprema proizvajalca HERMI ali enakovredno. Oznake elementov so povzete po proizvajalčevi klasifikaciji - HERMI.
Strelovodni material (nosilci na strehi) mora biti prilagojen glede na vrsto strešne kritine - nujno preveriti na objektu !
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1. | Odstojna držala za montažo na streho oz. steno (strešni, slemenski, stenski, žlebni nosilci npr. SON z vijakom in tesnilom) - prilagojeni izbrani strešni kritini. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 50 |  | 0
ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
2. | Dobava in montaža cevnih objemk KON11A (Rf-V), za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 12 |  | 0
3. | Dobava in montaža cevnih objemk KON10 A (Rf-V), za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
4. | Dobava in montaža vertikalne zaščite VZ RF zemljevoda do merilnega mesta (h=1,5m), s pritrdilnim materialom. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI
5. | Dobava in montaža merilne sponke KON02 (Rf-V) za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
6. | Dobava in montaža sponke KON04 A SIMPLE (Rf-V) iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 5 |  | 0
7. | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ (Rf-V). Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 3 |  | 0
8. | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | m | 65 |  | 0
OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
9. | Dobava in montaža sponke KON01 (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
10. | Dobava in montaža sponke KON09 (Fe) iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 7 |  | 0
11. | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H2 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. Proizvajalec HERMI ali enakovredno
| - temeljsko + obročasto strelovodno ozemljilo | m | 75 |  | 0
12. | Dobava in montaža sponke KON01 + svorniki (Rf-V) iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. Proizvajalec HERMI ali enakovredno | kos | 4 |  | 0
13. | Vizuelni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
14. | Drobni in montažni material | % | 3 |  | 0
15. | Transportni in manipulativni stroški | % | 3 |  | 0
16. | Nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik | % | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
7. | OSTALO
1. | Pregled, funkcionalni preizkus in meritve el. inštalacij (delovanja zaščite pred električnim udarom, izolacijske upornosti, upornosti ozemljila, prenapetostne zaščite,...) in izdaja poročila in merilnih protokolov s strani pooblaščenega preglednika el. inštalacij. | kpl | 1 |  | 0
2. | Pregled, funkcionalni prezkus in izdaja potrdila o delovanju varnostne razsvetljave s strani poobalščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
3. | Pregled, funkcionalni prezkus in izdaja potrdila o delovanju sistema javljanja požara s strani poobalščene organizacije. | kpl | 1 |  | 0
4. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju gradnje (ocenjeno) | kpl | 1 |  | 0
5. | Poseg v obstoječi sistem telekomunikacij v vrtcu (obstoječa TK omarico, switch) in izvedba komunikacijske povezave novih TK priključnic v kuhinji na obstoječi sistem. | kpl | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža dodatne TK opreme za potrebe razširitve obstoječega TK omrežja v vrtcu (switch, Wi-fi dostopna točka,...) | kpl | 1 |  | 0
7. | Vnašanje sprememb nastalih med izvedbo v risbe faze PZI. Spremembe vnešene v osnovne risbe z rdečo barvo ali barvo različno od osnovnih risb, ter sodelovanjem s projektantom za izdelava projekta izvedenih del PID. Vse spremembe vpisane v gradbeni dnevnik in podpisane s strani nadzora. | kpl | 1 |  | 0
8. | Manipulativni stroški, prevozi in skladiščenje materiala in opreme. Vzorci nameravane opreme za vgradnjo na zahtevo nadzora ali investitorja, ter skupni stroški gradbišča: varovanje, čiščenje in odvoz odpadkov, organizacija koordinacije in varstva pri delu na gradbišču. | kpl | 1 |  | 0
9. | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje - NOV, s katerim se določijo pravila za uporabo oziroma obratovanje in vzdrževanje vgrajenih inštalacij, vključno z izdelavo navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0
10. | Kvalitetni prevzem izvedenih del na objektu in tehnični pregled objekta z vso potrebno dokumentacijo (priprava listin potrebnih za tehnični pregled, dokazilo o zanseljivosti objekta, izjave, zapisniki, poročila,...), predaja objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0
11. | Sodelovanje z ostalimi izvajalci in projektanti na objektu (strojne inštalacije, tehnologija kuhinje - varčna napa,...). | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0
12. | Manjša nepredvidena dela z vpisom v gradbeni dnevnik, obračun na osnovi dejanskih stroškov za dela, material in prevoz. | % | 3 |  | 0
| Skupaj: |  |  |  | 0