## REKAPITULACIJA
POPIS DEL S STROŠKOVNO OCENO |  |  | popis
ver. 11.02.2026
OBJEKT: DOGRADITEV KOMUNALNE KANALIZACIJE NA DELU NASELJA MESTNI VRH-RABELČJA VAS PZI, št. proj.: K-1201a-2/2025
REKAPITULACIJA
1 | KANALIZACIJA - KANAL MV 1.0 grav. + tlačna voda TV1 in TV2 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - KANAL MV 1.0 grav. + tlačna voda TV1 in TV2 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
2 | KANALIZACIJA - KANAL MV 1.1 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - KANAL MV 1.1 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
3 | KANALIZACIJA - KANAL MV 1.2 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - KANAL MV 1.2 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
4 | KANALIZACIJA - KANAL MV 3.0 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - KANAL MV 3.0 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
5 | KANALIZACIJA - KANAL MV 3.1 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - KANAL MV 3.1 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
6 | KANALIZACIJA - KANAL MV 3.12 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - KANAL MV 3.12 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
7 | KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE Č1 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE Č1 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
8 | KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE Č2 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ Preddela |  | 0 | 0 | 0
| II./ Zemeljska dela |  | 0 | 0 | 0
| III./ Montažna dela |  | 0 | 0 | 0
| IV./ Ostala dela |  | 0 | 0 | 0
| V./ Nepredvidena dela (10%) |  | 0 | 0 | 0
| KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE Č2 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
9 | NN električni priključek črpališča Č1 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ RAZDELILNIK |  | 0 | 0 | 0
| II./ KABELSKI RAZVOD |  | 0 | 0 | 0
| III./ GRADBENA DELA |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALI MATERIAL IN DELA |  | 0 | 0 | 0
| V./ PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT |  | 0 | 0 | 0
| VI./ NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do V./) |  | 0 | 0 | 0
| VII./ OSTALE STORITVE |  | 0 | 0 | 0
| NN električni priključek črpališča Č1 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
10 | NN električni priključek črpališča Č2 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ RAZDELILNIK |  | 0 | 0 | 0
| II./ KABELSKI RAZVOD |  | 0 | 0 | 0
| III./ GRADBENA DELA |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALI MATERIAL IN DELA |  | 0 | 0 | 0
| V./ PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT |  | 0 | 0 | 0
| VI./ NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do V./) |  | 0 | 0 | 0
| VII./ OSTALE STORITVE |  | 0 | 0 | 0
| NN električni priključek črpališča Č2 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
11 | Elektro instalacije in oprema črpališča Č1 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ GRADBENA DELA |  | 0 | 0 | 0
| II./ KABELSKI RAZVOD |  | 0 | 0 | 0
| III./ RAZDELILNIK |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA |  | 0 | 0 | 0
| V./ OSTALE STORITVE SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0
| VI./ NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do IV./) |  | 0 | 0 | 0
| Elektro instalacije in oprema črpališča Č1 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
12 | Elektro instalacije in oprema črpališča Č2 |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
| I./ GRADBENA DELA |  | 0 | 0 | 0
| II./ KABELSKI RAZVOD |  | 0 | 0 | 0
| III./ RAZDELILNIK |  | 0 | 0 | 0
| IV./ OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA |  | 0 | 0 | 0
| V./ OSTALE STORITVE SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0
| VI./ NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do IV./) |  | 0 | 0 | 0
| Elektro instalacije in oprema črpališča Č2 | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0
| 22 % DDV |  | 0
| SKUPAJ z DDV: |  | 0
OPOMBE:
- Sestavni del teh popisov je projektna naloga s tekstualnim delom in grafičnimi prilogami. Upoštevati se morajo vsi sestavni deli projekta. - Popis del je pripravljen na podlagi razvidnega v naravi, izmer in prejetih podatkov investitorja. - Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene. - Izvajalec mora pred pričetkom del preveriti vse popisne dimenzije in količine na objektu in v primeru večjega odstopanja predhodno obvestiti projektanta in investitorja. - Izvajalec mora skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1) in normativi SIST vgrajevati ustrezne gradbene proizvode z vnaprej izdelanimi delavniškimi načrti, ki morajo biti potrjeni s strani projektanta. - Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili. - V ponudbi je potrebno zajeti dobavo in montažo vseh potrebnih materialov in opreme za pravilno delovanje sistemov, razen če v posamezni postavki ni drugače navedeno. - Izvajalec mora vgrajevati vse proizvode po navodilih proizvajalcev. - Vsi vgrajeni materiali zunaj morajo biti odporni na nizke temperature in soli za zimsko posipanje. - Vsa montažerska dela morajo vsebovati ves potrebni pritrdilni in drobni material, potreben za izvedbo. - Obračun izvedenih del po dejansko izvedenih količinah.
- Nepredvidena dela naročita naročnik in nadzorni organ. Izvajalec je dolžan sporočiti ceno za enoto izdelka pred izvedbo del. Brez soglasja naročnika in nadzora se nepredvidenih del ne sme izvesti!
- Za vse stalne in začasne deponije materiala odgovarja izvajalec sam. V ceni za enoto je potrebno upoštevati strošek stalne (do 10 km) oziroma začasne deponije. Deponiranje mora biti urejeno v skladu z veljavno zakonodajo. - Evidenčne liste je potrebno hraniti za končno poročilo o ravnanju z odpadki. Izvajalec sproti predaja evidenčne liste odpeljanih odpadkov. Po končanih rušitvenih delih izdela poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
- V popisih ali grafičnih prilogah so pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov. Navedba proizvoda ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega. V tem primeru je ponudnik dolžan navesti podatke o proizvodu : Izdelovalec, Tip, Kataloška številka in je naprošen, da kot izkaz tehničnih lastnosti proizvoda priloži verodostojna dokazila kot so: katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike. V primeru, da ponudnik ne bo navedel podatkov o ponujenem proizvodu, bo veljalo, da je ponudil proizvod proizvajalca, katerega komercialno ime je navedeno v popisu.
Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
ENOTA CENE MORA VSEBOVATI:
- V enotnih cenah je vedno potrebno zajeti dobavo, izdelavo, montažo in ves vezni ter pritrdilni material za navedeno postavko, četudi tekst postavke eksplicitno ne navaja tega, - vsa potrebna pripravljalna dela, - vsa potrebna merjenja na objektu, - vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, - stroške organizacije gradbišča, vključno z dovoljenjem in začasno zaporo za prekop pločnika, - skladiščenje materiala na gradbišču, - atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, - vso potrebno delo za dokončanje izdelka, - vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri …, - usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, - terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu, - popravilo eventuelne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču, - čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo, - plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala. - končno čiščenje gradbišča po zaključenih delih in vzpostavitev v prvotno stanje.
VARNOST PRI DELU:
- V cenah morajo biti upoštevani vsi stroški za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih. - Stroške časa koordinatorja za varnost na gradbišču krije investitor, stroške potrebne opreme in prostorov, potrebnih za njegovo delovanje na gradbišču pa izvajalec. - splošni stroški gradbišča zajemajo izvedbo vseh potrebnih zaščitnih ukrepov in zaščitnih konstrukcij v skladu z navodili koordinatorja za varnost, kjer so za varno odvijanje del potrebni in za čas dokler so potrebni.
ORGANIZACIJA IN OZNAČBE GRADBIŠČA:
- Izvedba začasnih gradbiščnih priključkov elektrike in vodovoda. - Organizacija in sodelovanje pri ogledih, zakoličbah predstavnikov komunalnih podjetij in upravljalcev javne komunalne in prometne infrastrukture. - Izdelava elaborata organizacije gradbišča - podloga za izdelavo elaborata varnosti pri delu, ki ga naroča investitor. - Izdelava, postavitev in demontaža gradbiščne table in ostalih obveznih označb gradbišča. - Izdelava in postavitev gradbiščne table za označbo gradbišča po Gradbenem zakonu.

## kanal MV 1.0+TV1-TV2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - KANAL MV 1.0 grav. + tlačna voda TV1 in TV2
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./4 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi.
| - kanal MV 1.0 (grav. + tl. vod) | m | 446 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 22 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 892 |  | 0 | 0 | 0
I./8 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 603 |  | 0 | 0 | 0
I./9 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. OPOMBA: preostanek celotne širine cestišča (izven kanala) se obnovi v celoti obrabni sloj asfalta. | m2 | 735 |  | 0 | 0 | 0
I./10 | Prestavitev dela trase obstoječega vodovoda PE100 d110/DN90 mm na lokaciji črpališča Č1, v predhodnem dogovoru in pod nadzorom upravljavca v dolžini cca 16 m z vsemi potrebnimi deli in fazonskimi kosi. Potrebna je trasna uskladitev vseh vodov, ki potekajo v koridorju ceste. Zemeljska dela so že zajeta v popisu kanala. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./11 | Prestavitev dela trase obstoječega kabla elektronskih komunikacij v zaščitni cevi MAPIKAN 110mm na lokaciji črpališča Č1, v predhodnem dogovoru in pod nadzorom upravljavca v dolžini cca 15 m. Potrebna je trasna uskladitev vseh vodov, ki potekajo v koridorju ceste. Zemeljska dela so že zajeta v popisu kanala. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./12 | Prestavitev dela trase obstoječega vodovoda PE100 d110/DN90 mm na lokaciji črpališča Č2, v predhodnem dogovoru in pod nadzorom upravljavca v dolžini cca 13 m z vsemi potrebnimi deli in fazonskimi kosi. Potrebna je trasna uskladitev vseh vodov, ki potekajo v koridorju ceste. Zemeljska dela so že zajeta v popisu kanala. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Kanal MV 1.0 in MV 1.1 , MV1.2 se sopolagata - glej detajl polaganja.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona v asfaltni cesti do deb. 40 cm na deponijo. | m3 | 284 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije:
vertikalni izkop kanal MV 1.0 (grav. + tlačni vod):
| globina 0-2 m | m3 | 649 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1399 |  | 0 | 0 | 0
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 603 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 12 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka:
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod ) | m3 | 94 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod ) | m3 | 227 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod ) | m3 | 245 |  | 0 | 0 | 0
II./9 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 20 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja ceste. | m3 | 142 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ceste. | m3 | 142 |  | 0 | 0 | 0
II./11 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 446 |  | 0 | 0 | 0
II./12 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 328 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih tlačnih cevi za kanalizacijo PE 100 cevi d90 mm / 8.2 mm, PN10, temenske togosti min. SDR 17. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu EN 12201 in SIST ISO 8772 za tlačne vode. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 259 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 187 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 800 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =1.00-2.00 m | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranega kaskadnega AB DN 1000 jaška z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
-vtok tlačnega voda; jašek J8, h=1,50 m, kaskada viš. 0,30 m; skupaj z navrtavo za priključitev tlačnega voda, dobavo in montažo FF-kosa, Q-kosa in EU-kosa po detajlu
III./5 | Izvedba priključka tlačne cevi v obst. revizijski jašek; skupaj z navrtavo in dobavo ter montažo FF-kosa, Q-kosa in EU-kosa po detajlu | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./6 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na revizijske AB jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Odcep nove cevi se začasno zatesni s čepom. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
-HP5, HP6, HP7, HP8 , HP9, HP10, HP11
III./7 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 35 |  | 0 | 0 | 0
III./8 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Vključno z izvedbo priključka nove cevi HP na jašek z navrtavo in gumi tesnilom, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto:
| - BC jašek za HP-je DN 800, na kanalu PVC DN 160 | kom
III./9 | Dobava in vgradnja pokrovov iz duktilne litine za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim AB vencem. Pokrov s protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti 250 kN. | kom
III./10 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala:
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod + odseki HP ) | m | 481 |  | 0 | 0 | 0
III./11 | Izvedba prestavitve obstoječega vodovoda na lokaciji črpališča Č1 in Č2 vključno z vsemi deli, materialom in nadzorom upravljavca
| -vodovodna cev PE100 d110 mm, l=30 m | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
-elektrovarilni material iz PE100, SDR 17 za čelno spajanje cev
| -koleno 45° | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
| -obojka | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
III./12 | Izvedba prestavitve obstoječega TK voda na lokaciji črpališča Č1 vključno z vsemi deli, materialom in nadzorom upravljalca TK voda | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
-l=15.0 m
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko:
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod ) | m | 446 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala:
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod ) | m | 446 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 187 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča v sestavi: 3 cm AC 11 surf B70/100 A3 | m2 | 1338 |  | 0 | 0 | 0
IV./8 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v kolicini 0,7 kg/m2 | m2 | 1338 |  | 0 | 0 | 0
IV./9 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča v sestavi: 6 cm AC 32 base B50/70 A2 | m2 | 603 |  | 0 | 0 | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT)
| - kanal MV 1.0 ( grav. + tlačni vod ) skupaj s črpališčema Č1 in Č2 | m | 446 |  | 0 | 0 | 0
IV./11 | Izdelava PID-a ter dokazila o zanesljivosti objekta. Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v treh izvodih. Upoštevano za vse predvidene kanale, objekte in elektro del za obravnavani projekt. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV./12 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TK, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 21 |  | 0 | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA MV 1.0 grav + tlačna voda TV1 in TV2
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## kanal MV 1.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - KANAL MV 1.1
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./4 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi.
| - kanal MV 1.1 | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./8 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
I./9 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm, za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Kanali MV 1.0 in MV 1.1 , MV1.2 se sopolagata - glej detajl polaganja.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona v asfaltni cesti do deb. 40 cm na deponijo. | m3 | 28 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije:
vertikalni izkop kanal MV 1.1
| globina 0-2 m | m3 | 91 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 12 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka:
| - kanal MV 1.1 | m3 | 12 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - kanal MV 1.1 | m3 | 30 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - kanal MV 1.1 | m3 | 71 |  | 0 | 0 | 0
II./9 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 44 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 800 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =1.00-2.00 m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na revizijske AB jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Odcep nove cevi se začasno zatesni s čepom. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
-HP1, HP2, HP3, HP4
III./4 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
III./5 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Vključno z izvedbo priključka nove cevi HP na jašek z navrtavo in gumi tesnilom, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto:
| - BC jašek za HP-je DN 800, na kanalu PVC DN 160 | kom
III./6 | Dobava in vgradnja pokrovov iz duktilne litine za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim AB vencem. Pokrov s protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti 250 kN. | kom
III./7 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala:
| - kanal MV 1.1 in odcepi HP | m | 127.5 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko:
| - kanal MV 1.1 | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala:
| - kanal MV 1.1 | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča v sestavi: 3 cm AC 11 surf B70/100 A3 | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
IV./8 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v kolicini 0,7 kg/m2 | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
IV./9 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča v sestavi: 6 cm AC 32 base B50/70 A2 | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT)
| - kanal MV 1.1 | m | 107.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV |  | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA MV 1.1
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## kanal MV 1.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - KANAL MV 1.2
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./4 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi.
| - kanal MV 1.2 | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./8 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 61 |  | 0 | 0 | 0
I./9 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm, za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Kanal MV 1.0 in MV 1.1 , MV1.2 se sopolagata - glej detajl polaganja.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona v asfaltni cesti do deb. 40 cm na deponijo. | m3 | 25 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 3 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije:
vertikalni izkop kanal MV 1.2
| globina 0-2 m | m3 | 73 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 66 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka:
| - kanal MV 1.2 | m3 | 11 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - kanal MV 1.2 | m3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - kanal MV 1.2 | m3 | 56 |  | 0 | 0 | 0
II./9 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 40 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 800 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =1.00-2.00 m | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranega kaskadnega AB DN 1000 jaška z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PP cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
-jašek J12, h=1,84 m, kaskada viš. 0,44 m
III./4 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na revizijske AB jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Odcep nove cevi se začasno zatesni s čepom. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
-HP12, HP13, HP15, HP14
III./5 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
III./6 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Vključno z izvedbo priključka nove cevi HP na jašek z navrtavo in gumi tesnilom, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto:
| - BC jašek za HP-je DN 800, na kanalu PVC DN 160 | kom
III./7 | Dobava in vgradnja pokrovov iz duktilne litine za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim AB vencem. Pokrov s protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti 250 kN. | kom
III./8 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala:
| - kanal MV 1.2 in odcepi HP | m | 122.5 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko:
| - kanal MV 1.2 | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala:
| - kanal MV 1.2 | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča - UVOZ v sestavi: 3 cm AC 11 surf B70/100 A3 | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
IV./8 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v kolicini 0,7 kg/m2 | m2 |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV
IV./9 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča - UVOZ v sestavi: 6 cm AC 32 base B50/70 A2 | m2 | 61 |  | 0 | 0 | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT)
| - kanal MV 1.2 | m | 97.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV |  | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA MV 1.2 (del v lokalni cesti)
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## kanal MV 3.0
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - KANAL MV 3.0
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 |  | 0 | 0 | 0
I./4 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi.
| - kanal MV 3.0 | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 22 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 6 |  | 0 | 0 | 0
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 766 |  | 0 | 0 | 0
I./8 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 460 |  | 0 | 0 | 0
I./9 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm, za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. OPOMBA: preostanek celotne širine cestišča (izven kanala) se obnovi v celoti obrabni sloj asfalta. | m2 | 858 |  | 0 | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop/odriv humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona v asfaltni cesti do deb. 40 cm na deponijo. | m3 | 176 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije:
vertikalni izkop kanal MV 3.0
| globina 0-3 m | m3 | 875 |  | 0 | 0 | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 1543 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 643 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 12 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka:
| - kanal MV 3.0 | m3 | 79 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - kanal MV 3.0 | m3 | 257 |  | 0 | 0 | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - kanal MV 3.0 | m3 | 518 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 20 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja ceste. | m3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
II./11 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ceste. | m3 | 88 |  | 0 | 0 | 0
II./12 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
II./13 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 358 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevi DN 250 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 800 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =1.00-2.00 m (J18a, J23, J26, J27, J28) | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =2.00-3.00 m (J19, J21, J22) | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 KASKADNIH jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917). Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s peščenim materialom 4-8 mm. Po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: '-J24, globina H=1.92 m, kaskada H=0.50 m - J25, globina H=2.05 m, kaskada H=0,66 m - J29, globina H=1.92 m, kaskada H=0,75 m - J30, globina H=2.18 m, kaskada H=0,89 m - J31, globina H=2.36 m, kaskada H=1,19 m - J32, globina H=2,80 m, kaskada H=1,68 m - J33, globina H=2,51 m, kaskada H=1,19 m - J34, globina H=2,50 m, kaskada H=1,18 m - J35, globina H=2,39 m, kaskada H=1,18 m - J36, globina H=2,32 m, kaskada H=1,00 m - J37, globina H=1,97 m, kaskada H=1,00 m - J38, globina H=2,69 m, kaskada H=1,31 m - J39, globina H=2,37 m, kaskada H=1,39 m - J40, globina H=3,26 m, kaskada H=1,76 m - J41, globina H=2,86 m, kaskada H=1,24 m-vtok MV3.1 in H=1,52 m-vtok MV3.2 | kom | 15 |  | 0 | 0 | 0
III./5 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 KASKADNIH jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 250 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. Zasip okoli vpadne in izstopne cevi se zved s peščenim materialom 4-8 mm. (jašek predlagamo, zaradi večjega padca nivelete nad vstopom v jašek, ki znaša 190‰) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./6 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na revizijske AB jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Odcep nove cevi se začasno zatesni s čepom. | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
-HP17, HP18, HP19, HP20, HP21
III./7 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 25 |  | 0 | 0 | 0
III./8 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Vključno z izvedbo priključka nove cevi HP na jašek z navrtavo in gumi tesnilom, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto:
| - BC jašek za HP-je DN 800, na kanalu PVC DN 160 | kom
III./9 | Dobava in vgradnja pokrovov iz duktilne litine za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim AB vencem. Pokrov s protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti 250 kN. | kom
III./10 | Dobava in polaganje PVC drenažnih cevi DN/OD 110mm v kolutu na betonsko posteljico deb. 10cm vzporedno z novim kanalom; zasip s peščenim materialom 4-8 mm (skupaj z izvedbo posteljico za kanal). Vgradnja je potrebna glede na zahteve iz geološkega poročila. | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
III./11 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala in odcepi HP | m | 469.5 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko:
| - kanal MV 3.0 | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala:
| - kanal MV 3.0 | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 24 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča v sestavi: 3 cm AC 11 surf B70/100 A3 | m2 | 1318 |  | 0 | 0 | 0
IV./8 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v kolicini 0,7 kg/m2 | m2 | 1318 |  | 0 | 0 | 0
IV./9 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča v sestavi: 6 cm AC 32 base B50/70 A2 | m2 | 460 |  | 0 | 0 | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT)
| - kanal MV 3.0 | m | 444.5 |  | 0 | 0 | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 14 |  | 0 | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA MV 3.0
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## kanal MV 3.1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - KANAL MV 3.1
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 3.0
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 3.0
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 3.0
I./4 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi.
| - kanal MV 3.1 | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 120 |  | 0 | 0 | 0
I./8 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
I./9 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm, za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo. Material je predviden za zasip. OPOMBA: preostanek celotne širine cestišča (izven kanala) se obnovi v celoti obrabni sloj asfalta. | m2 | 108 |  | 0 | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 21 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Izkop in odvoz obstoječega tampona v asfaltni cesti do deb. 40 cm na deponijo. | m3 | 29 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odme | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije:
vertikalni izkop kanal MV 3.1
| globina 0-3 m | m3 | 330 |  | 0 | 0 | 0
II./5 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 643 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 171 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 13 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka:
| - kanal MV 3.0 | m3 | 26 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - kanal MV 3.0 | m3 | 81 |  | 0 | 0 | 0
II./9 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - kanal MV 3.0 | m3 | 216 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 20 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja ceste. | m3 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0
II./11 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ceste. | m3 | 14.5 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
II./11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 114 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 800 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =1.00-2.00 m (J42, J43, J44, J49) | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =2.00-3.00 m (J47, J48, J50) | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
III./4 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 KASKADNIH jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917). Izvedba podslapja (vertikalni cevovod za premostitev višinske razlike v kanalu) na zunanji strani revizijskega jaška s "T" kosom, vertikalno cevjo in iztočnim lokom 90° po priloženem detajlu. Zasip okoli vpadne cevi izveden s peščenim materialom 4-8 mm. Po priloženem detajlu:
| H =2.00-3.00 m: - J45, globina H=1.86 m, kaskada H=0.59 m - J46, globina H=2.87 m, kaskada H=1,48 m | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./5 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na revizijske AB jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Odcep nove cevi se začasno zatesni s čepom. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
-HP22, HP23, HP24, HP25
III./6 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
III./7 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Vključno z izvedbo priključka nove cevi HP na jašek z navrtavo in gumi tesnilom, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto:
| - BC jašek za HP-je DN 800, na kanalu PVC DN 160 | kom
III./8 | Dobava in vgradnja pokrovov iz duktilne litine za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim AB vencem. Pokrov s protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti 250 kN. | kom
III./9 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala:
| - kanal MV 3.1 in odcepi HP | m | 162 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko:
| - kanal MV 3.1 | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala:
| - kanal MV 3.1 | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 9 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča v sestavi: 3 cm AC 11 surf B70/100 A3 | m2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
IV./8 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v kolicini 0,7 kg/m2 | m2 | 180 |  | 0 | 0 | 0
IV./9 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča v sestavi: 6 cm AC 32 base B50/70 A2 | m2 | 72 |  | 0 | 0 | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT)
| - kanal MV 3.1 | m | 142 |  | 0 | 0 | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 3 |  | 0 | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA MV 3.1
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## kanal MV 3.2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - KANAL MV 3.12
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 3.0
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 3.0
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 3.0
I./4 | Obnovitev zakoličbene osi trase z zavarovanjem zakoličene osi.
| - kanal MV 3.1 | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 7 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov za pešce iz plohov debeline 5cm z ograjo. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
I./7 | Strojno rezanje asfalta in tesnjenje stikov s tesnilnim kitom za stičenje (npr. Masflex ali ekvivalent) pred asfaltiranjem. | m | 260 |  | 0 | 0 | 0
I./8 | Rušenje obstoječega vozišča asfaltne izvedbe deb. do 10 cm z odvozom na deponijo izvajalca, vključno z deponijsko takso. | m2 | 156 |  | 0 | 0 | 0
I./9 | Frezanje obrabnega sloja asfalta ceste debeline do 3 cm, za novo preplastitev, nakladanje in odvoz na začasno deponijo (od J55 do J52). Material je predviden za zasip. OPOMBA: preostanek celotne širine cestišča (izven kanala) se obnovi v celoti obrabni sloj asfalta od J52 do J41 kanala MV3.0 | m2 | 214 |  | 0 | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Izkop in odvoz obstoječega tampona v asfaltni cesti do deb. 40 cm na deponijo. | m3 | 62 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 4 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Strojni izkop jarka v zemljini III. - IV. ktg, široki ali vertikalni z razpiranjem in nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije:
vertikalni izkop kanal MV 3.2
| globina 0-3 m | m3 | 246 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Nabava, montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. | m2 | 537 |  | 0 | 0 | 0
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 156 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Dobava, transport peska in izdelava peščene posteljice iz dobavljenega materiala (4-8 mm) po navodilih nadzora, debeline 12 cm, v predvidenem nagibu, po celotni širini jarka:
| - kanal MV 3.2 | m3 | 23 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Dobava, transport ter strojno-ročni obsip cevi z dobro vezljivim, dobavljenim peščenim materialom (4-8mm) skladno s standardom SIST EN-1610, do višine 30 cm nad cevjo, z utrjevanjem do zbitosti (95% SPP)
| - kanal MV 3.2 | m3 | 70 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Strojni zasip jarka z izkopanim materialom (izkopan obstoječ tampon, frezanec) z izločevanjem kamenja nad fi 10 cm oz. po navodilih nadzora, s komprimacijo v plasteh do predpisane zbitosti 95% asfaltne površine 92% zelene površine (po SPP). Upoštevati nakladanje in dovoz iz lokalne deponije.
| - kanal MV 3.2 | m3 | 149 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nabava,transport in vgraditev zmrzlinsko odpornega kamnitega materiala do fi 63 mm v debelini 20 cm z uvaljanem za izvedbo spodnjega ustroja ceste. | m3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
II./11 | Nabava, transport in vgraditev tampona I (TP 32) v debelini 20 cm z uvaljanjem Ev2>= 80 Mpa za izvedbo zgornjega ustroja ceste. | m3 | 31 |  | 0 | 0 | 0
II./9 | Izdelava meritev zbitosti zasipa z izdelavo končnega poročila s strani pooblaščene organizacije. | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja. | m3 | 97 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
III./1 | Dobava in polaganje visokoobremenitvenih polnostenskih PVC cevi DN 200 mm, temenske togosti min. SN 8. Cevi zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 800 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep.Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| H =1.00-2.00 m (J52, J53, J54, J55) | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Nabava, transport, namestitev in montaža prefabriciranih AB DN 1000 jaškov z reduciranim konusom 600 mm in nastavkom za PVC cevi DN 200 ter tovarniško izdelano muldo. Stikovanje betonskih cevi jaška se izvede z integriranim tesnilom. V ceni upoštevati dodatni izkop na mestih jaškov, planiranje in utrjevanje dna, izdelava bet. ležišča C12/15 d=15 cm. Nabava in montaža betonskega konusnega okvirja s pokrovom iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm v skladu s SIST EN124-2:2015 s protihrupnim tesnilom in na zaklep. Pokrovi se lepijo na betonski okvir z ustreznim lepilom. Pokrovi morajo biti zračni. Betonski venci se morajo obbetonirati. Jaški morajo imeti atest proti vzgonu. (npr. kot jaški tip NIVO skladen s SIST EN 1917):
| -J55, h=3,22 mm | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./4 | Izvedba priključka cevi DN 160 mm za nastavek hišnega priključka na revizijske AB jaške glavnega kanala s kronsko navrtavo in gumi tesnilom. Odcep nove cevi se začasno zatesni s čepom. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
-HP26, HP27, HP28, HP29
III./5 | Dobava in polaganje polnostenskih PVC cevi DN 160 mm, temenske togosti min. SN 8, ki se polno obbetonirajo. Cevi so zunaj in znotraj gladke. Izvedene po standardu SIST EN 1401-1. Stiki se tesnijo s spojno integriranimi gumi tesnili oziroma spojkami. | m | 24 |  | 0 | 0 | 0
III./6 | Dobava in vgradnja revizijskih jaškov za nastavke hišnih priključkov iz armirano betonskih tipskih elementov. V ceni zajeti tudi vsa potrebna zemeljska dela, podložni beton in zasip z gramoznim materialom. Jaški so globine od 1,00 do 2,00 m. Vključno z izvedbo priključka obstoječe cevi HP in nove cevi HP na jašek z navrtavo in gumi tesnilom, kar mora biti upoštevano v ceni na enoto:
| - BC jašek za HP-je DN 800, na kanalu PVC DN 160 | kom
III./7 | Dobava in vgradnja pokrovov iz duktilne litine za jaške hišnih priključkov dimenzije fi 600 mm z montažnim AB vencem. Pokrov s protihrupim vložkom in zaklepom. Nosilnosti 250 kN. | kom
III./8 | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Kanalizacija", 30cm nad temenom kanala:
| - kanal MV 3.2 in odcepi HP | m | 154 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 4 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Po končanih delih strojno čiščenje kanala z visokotlačno črpalko:
| - kanal MV 3.2 | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Preizkus vodotesnosti kanala:
| - kanal MV 3.2 | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Preizkus vodotesnosti revizijskih jaškov | kom | 5 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Snemanje kanala s kamero (upravljalec javne kanalizacije) | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Asfaltiranje obrabne plasti vozišča v sestavi: 3 cm AC 11 surf B70/100 A3 | m2 | 370 |  | 0 | 0 | 0
IV./8 | Pobrizg podlage s cestogradbenim bitumnom B v kolicini 0,7 kg/m2 | m2 | 370 |  | 0 | 0 | 0
IV./9 | Asfaltiranje nosilne plasti vozišča v sestavi: 6 cm AC 32 base B50/70 A2 | m2 | 156 |  | 0 | 0 | 0
IV./10 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT)
| - kanal MV 3.2 | m | 130 |  | 0 | 0 | 0
IV./11 | Nabava in vgraditev zaščitnih cevi alkaten d110 (TT, elektro kabli) z obbetoniranjem C12/15 l=3.00 m za izvedbo križanja, vključno z vsemi potrebnimi deli in materialom. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA MV 3.2
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## črpališče_Č1
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE Č1
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
I./4 | Zakoličba lokacije črpališča, kontrolnih jaškov ter ostalih objektov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Strojni izkop humusa v debelini 20 cm z nakladanjem in odvozom na gradbiščno deponijo za kasnejšo uporabo pri humusiranju. | m3 | 3.3 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Strojni izkop jame v zemljini III. - IV. ktg, v kombinaciji z ročnim izkopom, z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca, nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije. Na poziciji:
| - črpalnega jaška, globine do 3 m | m3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
| - armaturnega jaška, globine do 2,5 m | m3 | 22.5 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška črpališča z zagatnicami, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....) Po oceni geologa - geomehanika in po tehnologiji izvedbe izvajalca. Podana je površina sten odkopane gradbene jame:
| - za globino izkopa 3 m | m2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
| - za globino izkopa 2,5 m | m2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
II./5 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (300g) , na glinasto zemljino, pod tamponsko blazino črpališča s prekrivanjem. | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Izdelava tamponske blazine v gradbeni jami črpališča, pred polaganjem filca, frakcije 0-63mm, v debelini 30 cm z utrjevanjem, v slabo nosilnih tleh in ob prisotnosti talne vode. Zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. OPOMBA: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 36.2 |  | 0 | 0 | 0
II./10 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja: | m3 | 13.3 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
Oprema črpalnega jaška AB DN 1500
III./1 | Dobava in montaža potopne črpalke za odpadno vodo in stacionarno montažo (Q/H =3,5l/s / 9,4m), za globino vgradnje 2,7 m, z vgrajenim trifaznim elektromotorjem moči 26 kW. Črpalke morajo biti opremljene s samočistilnim, pomičnim na gredi in visokozmogljivim N tekalnim kolesom iz trde litine, s prehodnostjo delcev min. DN 75 mm. Črpalka se spusti v prečrpalni jašek po vodilih iz nerjavnih (AISI 316) jeklenih cevi (fi 2˝) in se samodejno sklopi s tlačnim priključkom DN 80 mm na zaklep. Črpalke morajo biti opremljene z zaščito in signalizacijo pregrevanja navitja elektromotorja in preboja vode v motorski del. OPOMBA: komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom vključno z brezkontaktnim merilnikom nivojev in dodatnim nivojnim stikalom (primerna npr. KRTF 80-253/262UEG-S) | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Dobava in montaža priključnega kolena za stacionarno montažo na dno jaška DN 80 mm iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno nerjavni sidrni vijaki (AISI 316) in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Dobava in montaža vodilnih nerjavnih (AISI 316) jeklenih cevi (fi 2˝) (komplet z nerjavnim pritrdilnim materialom, zgornjim držalom vodil, distančniki) dolžine 2 m, vključno z vsemi deli. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
III./4 | Dobava in montaža jeklene šivne cevi DN 80 mm po DIN 2448, izdelane iz nerjavnega materiala (AISI 316), z dodatkom za razrez, vključno s fazonski komadi, kolena-2x, loki, prirobnični priključki, slepe protiprirobnice, varilni, tesnilni, nerjavnim vijačnim mat. za montažo in vsemi deli. | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
III./5 | Dobava in montaža jeklenih profilov in trakov za izdelavo podpornega in obešalnega materiala izdelanega iz nerjavnega materiala (AISI 316) cevne konzole, objemke in cevna obešala, vključno varilnim, nerjavnim vijačnim in pomožnim materialom za montažo, ter z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./6 | Dobava in montaža nerjavne verige (AISI 316) za izvlek črpalk dolžine 2 m, vključno s kaveljem in vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
Oprema dodatnega jaška AB DN 1200 z armaturo
III./7 | Dobava in montaža jeklene šivne cevi DN 80 mm po DIN 2448, izdelane iz nerjavnega materiala (AISI 316), z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, prirobnični priključki, slepe protiprirobnice, varilni, tesnilni, nerjavnim vijačnim mat. za montažo in vsemi deli. | m | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
III./8 | Dobava in montaža tipski nožasti ventil DN 80 mm iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s tesnili, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./9 | Dobava in montaža povratnega ventila DN 80 mm s prostim pretokom (s kroglo) iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s protiprirobnicami, tesnilnim, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./10 | Dobava in montaža enoprirobničnega montažno demontažnega kosa DN 80 mm iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s tesnili, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./11 | Izdelava in montaža združitve tlačnega voda (hlače) DN 80 mm, iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s tesnili, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli (dolžina cevi 1200 mm z dvema lokoma) | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./12 | Dobava in montaža univerzalne spojke za prehod JE cevi na PE-HD iz JE DN 80 na PE d90. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./13 | Dobava in montaža jeklene šivne cevi DN 50 mm po DIN 2448, izdelane iz nerjavnega materiala (AISI 316), z dodatkom za razrez, vključno krogelna nerjavna pipa DN 50 mm, varilni, tesnilni, nerjavnim vijačnim mat. za montažo in vsemi deli. | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./14 | Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve (AISI 316), brez varovalne košare. Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju, konzolo za pritrditev na steno, vodilno sklopko za pas, varnostni pasi in potreben vijačni oziroma pritrdilni material. | m | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
Jaški
III./15 | Izdelava vodotesnega črpalnega jaška iz AB DN 1500 mm, h = 2,5 - 3,0 m, po standardu SIST EN 1917. Na dnu črpalnega jaška se izvede nagibni beton. Po detajlu. OPOMBA: vsi stiki in priključki se izdelajo vodotesno. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./16 | Izdelava vodotesnega jaška z armaturo iz AB DN 1200 mm, h = 2,0 - 2,5 m, po standardu SIST EN 1917. Na dnu črpalnega jaška se izvede nagibni beton in iztok za cev DN 50 mm. Po detajlu. OPOMBA: vsi stiki in priključki se izdelajo vodotesno. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./17 | Dobava in vgraditev pokrova iz nerjavne pločevine (pohodno - solza), kvadratnega prereza 800 x 800 mm, s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnost 400 kN, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./18 | Dobava in vgraditev pokrova iz nerjavne pločevine (pohodno - solza), kvadratnega prereza 1100 x 900 mm, z dvižnim mehanizmom in na zaklep, nosilnost 400 kN, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./19 | Izvedba tesnenja prebojev dotočnih in iztočnih cevovodov skozi objekt črpališča: - 6x za cev inox DN 80 - 1x za cev inox DN 50 (iztok dna) - 1x za cev PVC DN 200 (kanal MV-1.0) - 1x za cev inox DN 110 (zračnik) - 1x za cev alkaten DN 110 (elektrika) | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
III./20 | Izdelava in vgradnja cevastega zračnika črpalnega jaška iz AISI 316 cevi DN 110, vključno protismradni filter s polnilom aktivnega oglja in kapa zračnika. OPOMBA: Zračnik se nad terenom montira in fiksira ob elektro omarici krmilja črpališča. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1200 in 1500 mm po veljavnem slovenskem standardu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Čiščenje objekta po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Testni oz. poizkusni zagon črpalk s strani dobaviteljev tehnološke opreme črpališča, vključno z zapisnikom o zagonu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Tlačni preizkus vključno z zapisnikom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | kom |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta) |  |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - črpališče Č1
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## črpališče_Č2
Zap. št | POSTAVKA | Enota | Količina | Cena na enoto | Cena skupaj | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
KANALIZACIJA - ČRPALIŠČE Č2
I./ PREDDELA
I./1 | Izdelava elaborata in pridobivanje dovoljenj za zaporo ceste, ureditev prometnega režima v času gradnje, postavitev ter vzdrževanje cestno prometne signalizacije z obveščanjem uporabnikov ceste v skladu z upravljalcem ceste ter odstranitev prometne signalizacije po končani gradnji z vzporeditvijo prvotnega stanja. Zavarovanje gradbišča s predpisano signalizacijo kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa med gradnjo... Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
I./2 | Priprava in organizacija gradbišča z gradbiščno tablo vključno z vsemi potrebnimi deli in obratovalnimi stroški gradbišča. V tej postavki je potrebno zajeti tudi stroške začasnih dovoznih poti ter vzpostavitev v prvotno stanje. Izvajalec si mora ogledati predvideno traso in v to postavko vključiti vsa potrebna dela pri organizaciji, pripravi, zavarovanju in čiščenju gradbišča. Za vsa dela na območju gradbišča. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
I./3 | Preverba podatkov, detekcija, odkrivanje ter trasna in višinska zakoličba vseh komunalnih in energetskih vodov ter oznaka križanj na predvideni dolžini izgradnje, vključno s stroški nadzora pri prečkanju komunalnih vodov. Za vsa dela na območju gradbišča. Upoštevano za vse predvidene cevovode in objekte. | kompl. | 1 | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
I./4 | Zakoličba lokacije črpališča, kontrolnih jaškov ter ostalih objektov s situativnim in višinskim zavarovanjem. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
I./5 | Postavitev ter zavarovanje prečnih profilov iz desk 2,5 x 5,0 cm x 20 cm, na dveh lesenih količkih 10 x 10 cm, na potrebni višini s potrebnimi označbami. | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
I./6 | Postavitev in kasnejša odstranitev gradbenih profilov in nivelacija vzdolžnih padcev. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
I./ | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
II./ ZEMELJSKA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Vsi izkopi se obračunavajo v raščenem stanju, zasipi pa v vgrajenem! Pri izkopih obvezno ločevati gramozne (nekoherentne) materiale od zemlje in glinenih (koherentnih) materialov.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
II./1 | Morebitni dodatni ročni izkop s stranskim odmetom. | m3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0
II./2 | Strojni izkop jame v zemljini III. - IV. ktg, v kombinaciji z ročnim izkopom, z vertikalnim razpiranjem po tehnologiji izvajalca, nalaganjem na vozilo ter odvozom na gradbiščno deponijo, vključno s stroški deponije. Na poziciji:
| - črpalnega jaška, globine do 3 m | m3 | 27 |  | 0 | 0 | 0
| - armaturnega jaška, globine do 2,5 m | m3 | 22.5 |  | 0 | 0 | 0
II./3 | Izvedba začasnega varovanja gradbene jame za izvedbo jaška črpališča z zagatnicami, kompletno z vsemi potrebnimi deli in plačili (zabijanje, izvlačenje, plačilo najem transport, čiščenje, ....) Po oceni geologa - geomehanika in po tehnologiji izvedbe izvajalca. Podana je površina sten odkopane gradbene jame:
| - za globino izkopa 3 m | m2 | 31 |  | 0 | 0 | 0
| - za globino izkopa 2,5 m | m2 | 21 |  | 0 | 0 | 0
II./4 | Ročna izravnava ter utrjevanje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po celotni širini jarka v predvidenem nagibu. | m2 | 12 |  | 0 | 0 | 0
II./5 | Nabava, dobava in vgrajevanje geotekstila (300g) , na glinasto zemljino, pod tamponsko blazino črpališča s prekrivanjem. | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0
II./6 | Izdelava tamponske blazine v gradbeni jami črpališča, pred polaganjem filca, frakcije 0-63mm, v debelini 30 cm z utrjevanjem, v slabo nosilnih tleh in ob prisotnosti talne vode. Zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 15 |  | 0 | 0 | 0
II./7 | Zasipanje gradbene jame iz naravno pridobljenega prodno peščenega nasipnega materiala v plasteh d=20 cm in komprimacijo do stopnje 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. OPOMBA: v kolikor se ugotovi na licu mesta ustreznost izkopanega materiala se lahko uporabi kvaliteten nasipni material iz izkopa. | m3 | 36.2 |  | 0 | 0 | 0
II./8 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala na začasni deponiji na stalno deponijo do 10 km vključno s stroški deponiranja: | m3 | 13.3 |  | 0 | 0 | 0
II./ | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
III./ MONTAŽNA DELA
OPOMBE:
Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, nakladanje, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
Za vse postavke, ki zajemajo izkop velja, da je potrebno v ceni za enoto izkopa vkalkulirati tudi strošek črpanja talne vode.
Nadzorni geolog med gradnjo skupaj s projektantom določi v kolikor je potrebno dodatno sidranje posameznih jaškov glede na razmere v odprti gradbeni jami.
Oprema črpalnega jaška AB DN 1500
III./1 | Dobava in montaža potopne črpalke za odpadno vodo in stacionarno montažo (Q/H =3,0l/s / 13,2m), za globino vgradnje 2,70 m, z vgrajenim trifaznim elektromotorjem moči 26 kW. Črpalke morajo biti opremljene s samočistilnim, pomičnim na gredi in visokozmogljivim N tekalnim kolesom iz trde litine, s prehodnostjo delcev min. DN 75 mm. Črpalka se spusti v prečrpalni jašek po vodilih iz nerjavnih (AISI 316) jeklenih cevi (fi 2˝) in se samodejno sklopi s tlačnim priključkom DN 80 mm na zaklep. Črpalke morajo biti opremljene z zaščito in signalizacijo pregrevanja navitja elektromotorja in preboja vode v motorski del. OPOMBA: komplet z vsem montažnim in pritrdilnim materialom vključno z brezkontaktnim merilnikom nivojev in dodatnim nivojnim stikalom (primerna npr. KRTF 80-253/262UEG-S) | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./2 | Dobava in montaža priključnega kolena za stacionarno montažo na dno jaška DN 80 mm iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno nerjavni sidrni vijaki (AISI 316) in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./3 | Dobava in montaža vodilnih nerjavnih (AISI 316) jeklenih cevi (fi 2˝) (komplet z nerjavnim pritrdilnim materialom, zgornjim držalom vodil, distančniki) dolžine 3 m, vključno z vsemi deli. | kom | 4 |  | 0 | 0 | 0
III./4 | Dobava in montaža jeklene šivne cevi DN 80 mm po DIN 2448, izdelane iz nerjavnega materiala (AISI 316), z dodatkom za razrez, vključno s fazonski komadi, kolena-2x, loki, prirobnični priključki, slepe protiprirobnice, varilni, tesnilni, nerjavnim vijačnim mat. za montažo in vsemi deli. | m | 4.5 |  | 0 | 0 | 0
III./5 | Dobava in montaža jeklenih profilov in trakov za izdelavo podpornega in obešalnega materiala izdelanega iz nerjavnega materiala (AISI 316) cevne konzole, objemke in cevna obešala, vključno varilnim, nerjavnim vijačnim in pomožnim materialom za montažo, ter z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./6 | Dobava in montaža nerjavne verige (AISI 316) za izvlek črpalk dolžine 2 m, vključno s kavljem in vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
Oprema dodatnega jaška AB DN 1200 z armaturo
III./7 | Dobava in montaža jeklene šivne cevi DN 80 mm po DIN 2448, izdelane iz nerjavnega materiala (AISI 316), z dodatkom za razrez, vključno fazonski komadi, kolena, loki, prirobnični priključki, slepe protiprirobnice, varilni, tesnilni, nerjavnim vijačnim mat. za montažo in vsemi deli. | m | 1.6 |  | 0 | 0 | 0
III./8 | Dobava in montaža tipski nožasti ventil DN 80 mm iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s tesnili, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./9 | Dobava in montaža povratnega ventila DN 80 mm s prostim pretokom (s kroglo) iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s protiprirobnicami, tesnilnim, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./10 | Dobava in montaža enoprirobničnega montažno demontažnega kosa DN 80 mm iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s tesnili, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
III./11 | Izdelava in montaža združitve tlačnega voda (hlače) DN 80 mm, iz nerjavnega materiala (AISI 316), vključno s tesnili, pomožnim nerjavnim vijačnim materialom za montažo in z vsemi deli (dolžina cevi 1200 mm z dvema lokoma). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./12 | Dobava in montaža univerzalne spojke za prehod JE cevi na PE-HD iz JE DN 80 na PE d90. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./13 | Dobava in montaža jeklene šivne cevi DN 50 mm po DIN 2448, izdelane iz nerjavnega materiala (AISI 316), z dodatkom za razrez, vključno krogelna nerjavna pipa DN 50 mm, varilni, tesnilni, nerjavnim vijačnim mat. za montažo in vsemi deli. | m | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./14 | Dobava in vgraditev vzpenjalne lestve (AISI 316), brez varovalne košare. Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju, konzolo za pritrditev na steno, vodilno sklopko za pas, varnostni pasi in potreben vijačni oziroma pritrdilni material. | m | 1.8 |  | 0 | 0 | 0
Jaški
III./15 | Izdelava vodotesnega črpalnega jaška iz AB DN 1500 mm, h = 2,5 - 3,0 m, po standardu SIST EN 1917. Na dnu črpalnega jaška se izvede nagibni beton. Po detajlu. OPOMBA: vsi stiki in priključki se izdelajo vodotesno. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./16 | Izdelava vodotesnega jaška z armaturo iz AB DN 1200 mm, h = 2,0 - 2,5 m, po standardu SIST EN 1917. Na dnu črpalnega jaška se izvede nagibni beton in iztok za cev DN 50 mm. Po detajlu. OPOMBA: vsi stiki in priključki se izdelajo vodotesno. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./17 | Dobava in vgraditev pokrova iz nerjavne pločevine (pohodno - solza), kvadratnega prereza 800 x 800 mm, s plinskim vzmetenjem in na zaklep, nosilnost 400 kN, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./18 | Dobava in vgraditev pokrova iz nerjavne pločevine (pohodno - solza), kvadratnega prereza 1100 x 900 mm, z dvižnim mehanizmom in na zaklep, nosilnost 400 kN, vključno z razbremenilno betonsko ploščo. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./19 | Izvedba tesnenja prebojev dotočnih in iztočnih cevovodov skozi objekt črpališča: - 6x za cev inox DN 80 - 1x za cev inox DN 50 (iztok dna) - 1x za cev PVC DN 200 (kanal MV-1.2) - 1x za cev inox DN 110 (zračnik) - 1x za cev alkaten DN 110 (elektrika) | kom | 10 |  | 0 | 0 | 0
III./20 | Izdelava in vgradnja cevastega zračnika črpalnega jaška iz AISI 316 cevi DN 110, vključno protismradni filter s polnilom aktivnega oglja in kapa zračnika. OPOMBA: Zračnik se nad terenmo montira in fiksira ob elektro omarici krmilja črpališča. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
III./ | MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
IV./ OSTALA DELA
OPOMBA: Za vse postavke, ki zajemajo material velja, da je potrebno v ceni za enoto vkalkulirati nabavno ceno, prevoz, razkladanje, prenos do mesta vgraditve ter vgrajevanje ali polaganje.
IV./1 | Nadzor geologa nad gradnjo ter izdelava poročila s strani geologa. | ur | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./2 | Projektantski nadzor in usklajevanje projekta z dejansko ugotovljenim stanjem na terenu. | ur | 8 |  | 0 | 0 | 0
IV./3 | Preizkus vodotesnosti, vsi prevozi in vsa dokumentacija potrebna za tehnični pregled kontrolnih jaškov DN 1200-1500 mm po veljavnem slovenskem standardu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./4 | Čiščenje objekta po končanih delih (ocena, obračun po dejanskih stroških). | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV./5 | Testni oz. poizkusni zagon črpalk s strani dobaviteljev tehnološke opreme črpališča, vključno z zapisnikom o zagonu. | kom | 2 |  | 0 | 0 | 0
IV./6 | Tlačni preizkus vključno z zapisnikom. | kom | 1 |  | 0 | 0 | 0
IV./7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja in izdelava geodetskega načrta za vpis v GJI (situacije, podolžni profili, pisani podolžni profili, opisi jaškov, izjava odgovornega geodeta - vpis v ZKGJI). Investitorju je potrebno predati dokumentacijo v štirih izvodih, pri geodetskem posnetku je potrebno dostaviti podatke tudi v digitalni obliki (berljivo z Arcview pisani podolžni profil v TXT) | kom |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta) |  |  | Upoštevano v popisu kanala MV 1.0 + TV (lokalna cesta)
IV./ | OSTALA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0 | 0 | 0
SKUPNA REKAPITULACIJA - KANALIZACIJA - črpališče Č2
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I. | preddela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
II. | zemeljska dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
III. | montažna dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
IV. | ostala dela | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
V. | nepredvidena dela (10% vseh del) | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL | EUR |  | 0 |  | 0 | 0
| DDV 22% | EUR |  |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ VREDNOST DEL: | EUR |  | 0 |  | 0 | 0

## NN za Č1
NN električni priključek črpališča Č1
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
I./ | RAZDELILNIK PS-PMO-Č1, ČRPALIŠČE Č1
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=320V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom
- | tipka črna IP54, 1xNO, vklop števca, montaža na omari | 1 | kom
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, položen v zaščitno cev | 41 | m
- | opozorilni trak | 41 | m
- | GAL ščitniki za zaščito kabla | 52 | kom
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
III./ | GRADBENA DELA
- | zakoličba trase kablovoda | 41 | m
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl
- | zaščitna cev DWP fi 160 mm | 41 | tm
- | zaščitna cev DWP fi 110 mm | 15 | tm
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 1.01 m in 0.4 m širine (izkope in zasipe v skupni trasi s kanalizacijo ponuditi skupaj s strojnikom) | 41 | m
- | dodatek za ročni izkop jarka pri križanjih z obstoječimi NN vodi in pri priključni omarici | 2 | m
- | Zaščitna cev DWP fi 75 mm dolžine 4m, pri uvodu v priključno omarico in merilno omarico | 2 | kpl
- | Izdelava uvoda cevi s kablom na priključnem mestu v omarici NNRODJ PS-RO4 | 1 | kpl
- | obbetoniranje zaščitne cevi v povoznih površinah | 40 | tm
- | odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
IV./ | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 50 | m
- | križna sponka | 3 | kom
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PS-PMO-Č1 kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v NNRODJ PS-RO4 omari na pripravljen izvod | 1 | kpl
- | vgradnja varovalnih vložkov NV2 gG 3x35A v obstoječe podnožje | 1 | kpl
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I./ | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
III./ | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
IV./ | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
V./ | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
VI./ | NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do V./) | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
VII./ | OSTALE STORITVE SKUPAJ | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
| -STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 1
| -POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0 | 0
| -POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (OMREŽNINA ZA PRIKLJUČNO MOČ) 1x3x20 A varovalka | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0 | 0
| -PROJEKTANTSKI NADZOR | 2 | h |  | 0 |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0
OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe strojne instalacije.

## NN za Č2
NN električni priključek črpališča Č2
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
I./ | RAZDELILNIK PS-PMO-Č2 ČRPALIŠČE Č2
(dobava in montaža )
- | Prostostoječa plastična omarica PS PMO izdelana iz umetne mase: Prebil Plast PMO 2 PS (04-021) dim. 530x770x320, enokrilna vrata; ključavnico, podstavek dim. 530x1000x320, montažno ploščo in z vgrajeno naslednjo opremo: | 1 | kom
- | varovalni element 00.ST6 kpl. z varovalkami 1x3x20A | 1 | kom
- | direktni trifazni dvosmerni števec delovne energije in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom | 1 | kom
- | odvodnik prenapetosti razred I Uc=320V, Up<1,2 kV, Iimp=12,5 kA, 10/350 µs komplet z ozemljitveno šino (kot npr. ETITEC B, ETI) | 3 | kom
- | tipka črna IP54, 1xNO, vklop števca, montaža na omari | 1 | kom
- | PEN zbiralka, vrstne sponke | 1 | kom
- | napisne ploščice, oznake ter drobni in vezni material | 1 | kpl
| RAZDELILNIK SKUPAJ: |  |  |  | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD
(dobava in polaganje)
- | Kabel EAY2Y-J 4x70+1,5 mm2, položen v zaščitno cev | 130 | m
- | opozorilni trak | 130 | m
- | GAL ščitniki za zaščito kabla | 162 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj : |  |  |  | 0
III./ | GRADBENA DELA
- | zakoličba trase kablovoda | 130 | m
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 0,75x0,45x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka ktg. IV. globine 0.9 m in 0.3 m širine | 130 | m
- | dodatek za ročni izkop jarka pri križanjih z obstoječimi NN vodi in pri priključni omarici | 10 | m
- | zaščitna cev DWP fi 160 mm | 130 | tm
- | zaščitna cev DWP fi 110 mm | 37 | tm
- | izkop in izdelava AB jaška dim 1,2mx1,2mx1,2m kpl z povoznim LTŽ pokrovom nosilnosti 250 kN, dimenzij 80x80 cm | 1 | kpl
- | obbetoniranje zaščitne cevi v povoznih površinah | 37 | tm
- | Izdelava uvoda cevi s kablom na priključnem mestu v omarici NNRO PS-PRO | 1 | kpl
- | odvoz odvečnega materiala na deponijo | 1 | kpl
*Utrjevanje cestišča in asfaltiranje zajeto v stojnem popisu
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
IV./ | OSTALI MATERIAL IN DELA
(dobava in montaža)
- | valjanec 25x4 mm | 50 | m
- | križna sponka | 3 | kom
- | Izdelava samoskrčnih kabelskih končnikov za kabel iz PVC mase (4 x70 mm2), montaža kabelskih čevljev Al-Cu | 2 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik PS-PMO-Č2 kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | priklop dovodnega kabla EAY2Y-J 4x70+1,5 mm² v razdelilnik NNRO PS-PRO kpl. z drobnim materialom | 1 | kpl
- | vgradnja varovalnih vložkov NV2 gG 3x35A v obstoječe podnožje | 1 | kpl
- | premaz za antikorozijsko zaščito | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL IN DELA skupaj : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
[6 empty] | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I./ | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
III./ | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
IV./ | OSTALI MATERIAL IN DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
V./ | PRIPRAVA DELA IN TRANSPORT | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
VI./ | NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do V./) | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
VII./ | OSTALE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
| -STROŠKI ZAVAROVANJA OPREME MED IZVAJANJEM DEL IN PO IZVEDBI DEL V GARANCIJSKEM ROKU | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -POSNETEK KABLA V KABELSKEM JARKU PRED ZASIPOM, GEODETSKI POSNETEK | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -NADZOR ELEKTRODISTRIBUCIJE IN STIKALNE MANIPULACIJE PRI PRIKLOPU OBJEKTA | 1 | kpl |  | 0 | 0
| -POVPREČNI STROŠKI PRIKLJUČEVANJA (OMREŽNINA ZA PRIKLJUČNO MOČ) 1x3x20 A varovalka | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -STROŠKI UREDITVE DOKUMENTACIJE ZA PRIKLJUČITEV NA EE OMREŽJE PO PREDHODNO PRIDOBLJENEM POOBLASTILU S STRANI INVESTITORJA | 1 | kpl |  | 0 |  | 0
| -PREGLED, PREIZKUS in MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI OZEMLJITVE TER IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl |  | 0 | 0
| -PROJEKTANTSKI NADZOR | 3 | h |  | 0 |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0
OPOMBA : Gradbena dela je potrebno uskladiti z izvajalcem gradbenih del za potrebe strojne instalacije.

## EI za Č1
Elektro instalacije in oprema črpališča Č1
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
I./ | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 3 | m
- | cev Stigmaflex fi 110mm | 10 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 5 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 30 | m
- | žica H07V-K 6 mm2 | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
III./ | RAZDELILNIK
R-Č1
(dobava in montaža in ožičenja skladno z vezalno shemo)
- | prosto stoječa plastična omarica dim. 1250x1000x320, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico | 1 | kos
- | glavno stikalo 40A; z rdečim ročajem; 3 pol; na letev | 1 | kos
- | Zaščitno stikalo za AC/DC, RCD (FI-B), 40A/4p/30mA, B za frekvenčne pretvornike, s pomižnim kontaktom 1xNO+1xNC; modulom za avtomatski ponovni vklop | 1 | kpl
- | Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke; za vložki 3x16A | 2 | kpl
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) |  | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C10A; 6kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 3+0 | 1 | kom
- | vtičnica 400 V; 50 Hz; 16 A; 5pol; IP40 v razdelilniku | 1 | kos
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 1 | kos
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos
- | grelec 100W za DIN letev | 1 | kos
- | ventilator s filtrom IP65 | 1 | kos
- | zračnik s filtrom | 1 | kos
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos
- | termostat 1xNO 1xNC za grelec in ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | Rele, nivojski nadzorni, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V AC UR5l1021 | 1 | kos
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos
- | stikalo izbirno 1-0-2; 25A; 2p; VE21 | 2 | kos
- | rele 24VDC 4xpreklop s podnožjem kot PT570024 + PT78742 | 8 | kos
- | Tipkalo črno 1xNO, komplet z adaptarjem za montažo na letev MM216400 | 2 | kpl
- | Napajalnik, 1-fazni, taktni, z UPS, 230V AC/24V DC, 5A elektronski napajalnik s funkcijo UPS, ohišje za montažo na DIN letev; za 2x12V/7,0Ah baterijo v ohišju | 1 | kpl
- | Frekvenčni pretvornik VLP Aqua Drive FC202, Moč, 4,0kW*10A Napetost 380-480v AC, Ohišje IP20,B4 Grafični krmilni panel FC202P4K0T4E20H2XGXX | 2 | kos
- | krmilnik Schneider Elecric Modicon M200 z naslednjimi konfiguracijami: TM200CE40TE + TMC2AI2 (24xDI, 16xDO, 2xAI); oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo na KP Ptuj | 1 | kos
- | usmerjevalnik Teltonika RUT240 z GPRS 4G anteno | 1 | kos
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 15x DI - 2x DO - 1x AI - 1x ethernet komunikacija | 1 | kpl
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po GPRS povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | Povezavalni patch kabel Cat.6 STP dolžine 2m | 1 | kos
- | Nosilna polica za UKV opremo širine 400mm, globine 200mm | 1 | kos
- | sponka VS 35mm2 | 4 | kos
- | sponka VS 6mm2 | 14 | kos
- | sponka VSV 4mm2 z varovalkami | 6 | kos
- | sponka VS 4mm2 | 10 | kos
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
IV./ | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 10m, za meritev 0-2m | 1 | kos
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 20m | 2 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 10m; MJK7030 | 2 | kos
- | INOX zaščitna cev premera 0.5"-1";za zaščito kablov; komplet s pritrditvami | 2 | m
- | Nosilci za obešanje kabla (kljuka) iz Rf materiala 80x120mm | 6 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 30 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 10 | kpl
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kos
- | križne sponke INOX | 20 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 20 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 10 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 4 | kos
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 1,5 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
V./ | OSTALE STORITVE |  |  |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
5001 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
5002 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 4 | h
5003 | IZDELAVA NOV | 1 | kpl
| OSTALE STORITVE skupaj: |  |  |  | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I./ | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0
III./ | RAZDELILNIK | 1 | kpl |  | 0 | 0
IV./ | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0
V./ | OSTALE STORITVE | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
VI./ | NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do IV./) | 1 | kpl |  | 0 | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0

## EI za Č2
Elektro instalacije in oprema črpališča Č2
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
I./ | GRADBENA DELA
- | izkop in zasutje stojnega mesta za temelj razdelilca | 1 | kpl
- | izdelava betonske podloge za temelj razdelilca dim. 1,0x1,0x0,3 m | 1 | kpl
- | izkop in zasutje jarka globine 0.9 m in 0.3 m širine ter ponovna zatravitev oz. vrnitev v prvotno stanje | 3 | m
- | cev Stigmaflex fi 110mm | 10 | m
- | zaščitni trak (pozor elektrika) | 5 | m
| GRADBENA DELA skupaj : |  |  |  | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD
(dobava in montaža)
- | kabel NYY-J 4 x 10mm2 | 5 | m
- | žica H07V-K 16 mm2 | 30 | m
- | žica H07V-K 6 mm2 | 40 | m
| KABELSKI RAZVOD skupaj: |  |  |  | 0
III./ | RAZDELILNIKI
R-Č2
(dobava in montaža in ožičenja skladno z vezalno shemo)
- | prosto stoječa plastična omarica dim. 1250x1000x320, z visokim podstavkom, s strešico, ključavnico | 1 | kos
- | glavno stikalo 40A; z rdečim ročajem; 3 pol; na letev | 1 | kos
- | Zaščitno stikalo za AC/DC, RCD (FI-B), 40A/4p/30mA, B za frekvenčne pretvornike, s pomižnim kontaktom 1xNO+1xNC; modulom za avtomatski ponovni vklop | 1 | kpl
- | Varovalčni ločilnik TYTAN II za D0 taljive vložke; za vložki 3x16A | 2 | kpl
- | instalacijski odklopnik 3f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 3f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 1 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C16A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C6A; 10kA (ožičeno po enopolni shemi) |  | kos
- | instalacijski odklopnik 1f; C10A; 6kA (ožičeno po enopolni shemi) | 2 | kos
- | odvodnik prenapetosti razred II; (8/20)µs; Uc=275V; Iskra zaščite ISPRO CR 160/275 3+0 | 1 | kom
- | vtičnica 400 V; 50 Hz; 16 A; 5pol; IP40 v razdelilniku | 1 | kos
- | vtičnica 230 V; 50 Hz; na DIN letev | 1 | kos
Poz. | Naziv dela in materiala | kol | ME | Cena (Eur) | Skupaj (Eur)
- | svetilka s stikalom in vtičnico 230 V; 50 Hz v razdelilcu | 1 | kos
- | grelec 100W za DIN letev | 1 | kos
- | ventilator s filtrom IP65 | 1 | kos
- | zračnik s filtrom | 1 | kos
- | končno stikalo na vratih 1xNO 1xNC | 1 | kos
- | termostat 1xNO 1xNC za grelec in ventilator na DIN letev 0-60C | 1 | kos
- | Rele, nivojski nadzorni, 1 preklopni kontakt, 5A, 250V AC UR5l1021 | 1 | kos
- | napetostni nadzorni rele UR5P3011 | 1 | kos
- | stikalo izbirno 1-0-2; 25A; 2p; VE21 | 2 | kos
- | rele 24VDC 4xpreklop s podnožjem kot PT570024 + PT78742 | 8 | kos
- | Tipkalo črno 1xNO, komplet z adaptarjem za montažo na letev MM216400 | 2 | kpl
- | Napajalnik, 1-fazni, taktni, z UPS, 230V AC/24V DC, 5A elektronski napajalnik s funkcijo UPS, ohišje za montažo na DIN letev; za 2x12V/7,0Ah baterijo v ohišju | 1 | kpl
- | Frekvenčni pretvornik VLP Aqua Drive FC202, Moč, 4,0kW*10A Napetost 380-480v AC, Ohišje IP20,B4 Grafični krmilni panel FC202P4K0T4E20H2XGXX | 2 | kos
- | krmilnik Schneider Elecric Modicon M200 z naslednjimi konfiguracijami: TM200CE40TE + TMC2AI2 (24xDI, 16xDO, 2xAI); oprema mora biti kompatibilna z obstoječo opremo na KP Ptuj | 1 | kos
- | usmerjevalnik Teltonika RUT240 z GPRS 4G anteno | 1 | kos
- | izdelava aplikativne programske opreme za krmilnik - 15x DI - 2x DO - 1x AI - 1x ethernet komunikacija | 1 | kpl
- | izdelava SCADA aplikacije v nadzornem centru, prenos podatkov po GPRS povezavi, zagon in testiranje | 1 | kpl
- | usposabljanje in izobraževanje upravljalca sistema ter testiranje in spuščanje v pogon | 1 | kpl
- | Povezavalni patch kabel Cat.6 STP dolžine 2m | 1 | kos
- | Nosilna polica za UKV opremo širine 400mm, globine 200mm | 1 | kos
- | sponka VS 35mm2 | 4 | kos
- | sponka VS 6mm2 | 14 | kos
- | sponka VSV 4mm2 z varovalkami | 6 | kos
- | sponka VS 4mm2 | 10 | kos
- | letev pritrdilna DIN | 2 | m
- | drobni in vezni instalacijski material | 1 | kpl
| RAZDELILEC skupaj: |  |  |  | 0
IV./ | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA
(dobava in montaža)
- | dobava in montaža zvezdne merilne sonde PPI 100 EItra komplet z tipskim kablom 10m, za meritev 0-2m | 1 | kos
- | polaganja tipskega kabla za priklop črpalk do 20m | 2 | kos
- | dobava in montaža nivojskih stikal hruška komplet s tipskim kablom 10m; MJK7030 | 2 | kos
- | INOX zaščitna cev premera 0.5"-1";za zaščito kablov; komplet s pritrditvami | 2 | m
- | Nosilci za obešanje kabla (kljuka) iz Rf materiala 80x120mm | 6 | kom
- | inox objemke za pritrditev nivojne sonde | 1 | kos
- | Inox trak 30x3,5mm | 30 | m
- | izdelava galvanskih spojev iz INOX materiala | 10 | kpl
- | razvodnica DIP dodatne izenačitve potenciala | 1 | kos
- | križne sponke INOX | 20 | kos
- | armaturna sponka enakovredno kot npr.: Hermi - KON09 | 20 | kos
- | premaz za antikorozijsko zaščito bitumen | 1 | kg
- | Cu pletenica 16 mm2; dolžine l=100 cm, cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 10 | kos
- | cevna objemka iz INOX nerjaveče pločevine premera 2" - 5", cpl s kabel čevlji, vijaki in podložkami | 4 | kos
- | zatesnitev uvodov kablov v črpališče | 2 | kpl
- | dvostranski priklop kabla 4x10mm2 | 1 | kpl
- | priklop črpalke 1,5 kW | 2 | kpl
- | priklop nivojske sonde | 1 | kpl
- | priklop plovno stikalo | 2 | kpl
- | drobni montažni material | 1 | kpl
| OSTALI MATERIAL in DELA skupaj: |  |  |  | 0
V./ | OSTALE STORITVE |  |  |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
5001 | MERITVE ZAŠČITE PROTI UDARU ELEKTRIČNEGA TOKA, IZOLACIJSKE TRDNOSTI KABELSKIH VODNIKOV, GALVANSKIH POVEZAV KOVINSKIH MAS IN PONIKALNE UPORNOSTI STRELOVODNE OZEMLJITVE IN IZDAJA USTREZNE DOKUMENTACIJE V SKLADU S PREDPISI IN PROTOKOLI | 1 | kpl
5002 | PROJEKTANTSKI NADZOR | 4 | h
5003 | IZDELAVA NOV | 1 | kpl
|  |  |  | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  |  | upravičeni stroški | neupravičeni stroški
I./ | GRADBENA DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0
II./ | KABELSKI RAZVOD | 1 | kpl |  | 0 | 0
III./ | RAZDELILNIKI | 1 | kpl |  | 0 | 0
IV./ | OSTALI ELEKTROINSTALACIJSKI MATERIAL in DELA | 1 | kpl |  | 0 | 0
V./ | OSTALE STORITVE | 1 | kpl |  | 0 | 0 | 0
VI./ | NEPREDVIDENA DELA (10% vseh del od I./ do IV./) | 1 | kpl |  | 0 | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  | EUR | 0 | 0 | 0