## Splošno
Z.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | dobava | montaža | cena enote | skupna cena
POPIS MATERIALA
REKAPITULACIJA STROJNE INŠTALACIJE
1.0 | SPLOŠNI DEL
2.0 | HLADILNA CENTRALA NPK
3.0 | HLADILNA CENTRALA F
4.0 | PREZRAČEVANJE - PREDPRIPRAVA ZRAKA KLIMA STROJNICA F
SKUPAJ (brez DDV)
1.0 | SPLOŠNI DEL
1. | Izvajalec mora po končanju del predložiti vsa navodila in garancijske liste (v kolikor so prva oz druga v tujem jeziku, ta prevedana v slovenščino), izdelati navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV), označiti požarno tesnjene preboje in evidentirati lokacije prebojev v tlorisih.
|  | kpl. | 2
2. | Pripravljalna in zaključna dela sestavljena iz: zarisovanja, vsa polnjenja in praznjenja sistemov, izpiranja cevovodov, tlačni preizkusi, odzračevanje sistemov, zagon sistemov, pregled in zagon toplotnih števcev s strani pooblaščenega serviserja, reguliranje in nastavitve armatur, meritev pretokov, tlakov in temperatur, izdelava zapisnikov, poskusna obratovanja 7 dni v letnem obdobju.
|  | kpl. | 2
4. | Meritev hrupa suhih glikolnih hladilnikov in hladilnih agregatov v dnevnem in nočnem času, skupaj z izdelavo poročila meritev. Meritev za NPK naj se opravi pri sočasnem obratovanju enega hladilnega agregata.
|  | kpl. | 2
5. | Transportni, zavarovalni in ostali manipulativni stroški.
|  | kpl. | 2
6. | Izdelava varnostnega načrta in požarna straža.
|  | kpl. | 2
7. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) za strojne in električne inštalacije.
|  | kpl. | 1
SKUPAJ
OPOMBE:
Izvajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja inštalacije načrt pregledati in nadzornemu inženirju podati pripombe na morebitne najdene nepravilnosti. Pri izvajanju del se mora sproti usklajevati z izvajalci ostalih instalacij. Prestavitve zaradi morebitnega neuskaljevanje gredo na račun izvajalca. Vsa dobavljena oprema mora biti 1.kvalitete. Vsi elementi del morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu. Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam. Vsi stroji in naprave morajo biti opremljeni s tablicami z oznako proizvajalca, tipom in nominalnimi karakteristikami tako za strojni kot elektro del, če ta obstaja. V kolikor je tablica na nedostopnem mestu je potrebno neuničljivo kopijo tablice namestiti na vidno mesto na stroju ali napravi.
Podroben tehnični opis opreme in elementov z jasno navedenimi robnimi pogoji je podan v nadaljevanju. Negativna odstopanja od razpisanih tehničnih zmogljivosti, učinkovitosti in kakovosti strojne opreme, materiala in del niso sprejemljiva, saj se razpisane obravnavajo kot najmanjše potrebne.
V popisu navedeni proizvodi so informativni in niso podani z namenom omejevanja konkurence med ponudniki.
Pri izvedbi inštalacije je potrebno upoštevati vse veljavne standarde in pravilnike ter obstoječo projektno dokumentacijo ter dejansko izvedeno stanje na objektu.
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
- vse naveseno v opombah,
- vse potrebne transporte, notranje in zunanje,
- vse potrebno delo za izvedbo strojnih in električnih inštalacij (tudi gradbena dela če je to potreno),
- vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom, nadzornikom, in investitorjem,
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
- čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo,
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala,
- zapora ceste in pridobivanje soglasij za vnos opreme, če je to potrebno,
- urediti dostop za vnos opreme,
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
- izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno obdelani v načrtu navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta,
- skladiščenje materiala na gradbišču,
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material,
- požarnovarno tesnenje prebojev pri prehodu instalacije skozi meje požarnih sektorjev ali celic,
- popravilo eventuelno povzročene škode,
- merjenje na objektu pred pričetkom izdelave ali vgrajevanja posameznih elementov,
- izdelava in izrez odprtin za vgradnjo inštalacijskih in drugih elementov,
- izobraževanje pooblaščene osebe določene s strani investitorja

## S-Hladilna centrala NPK
Za.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | dobava | montaža | cena enote | skupna cena
2.0 | HLADILNA CENTRALA NPK
1. | Hladilni agregat zrak/voda, s spiralnimi kompresorji, zelo tihe izvedbe, primeren za postavitev na prosto, z EUROVENT certifikatom, z naslednjimi tehničnimi podatki:
- hladilna moč Q ≥ 835kW, W 7/12°C, A 35°C,
- EER ≥ 2,77 W 7/12°C, A 35°C,
- SEER≥ 5,28 W 7/12°C, A 35°C,
- zvočna moč ≤ 93 dB(A)
- maksimalna zunanja temperatura A ≥ +48°C, W7°C
- upor vode dp ≤ 49,4kPa, W 7/12°C, A35°C
- U=400V
- št. hladilnih krogov n = 2,
- ploščni izmenjevalnik n= 1,
- število kompresorjev n≥7
- hladilno sredstvo R32,
- dimenzije lxbxh=7186x2253x2324mm (informativno ni merilo za izbor naprave)
- teža 5.400kg (informativno ni merilo za izbor naprave)
- elektronski ekspanzijski ventil,
- s funkcijo nočnega tihega obratovanja,
- glavnim stikalom, varovalke,
- mikroprocesorska regulacija moči,
- krmilnik z displejem,
- termična zaščita,
- certifikat o tlačnem preizkusu,
- pretočno stikalo skupaj z električnimi povezavami,
- temperaturna tipala,
- varnostni ventili na plinski strani,
- zagon.
a) | Ustreza proizvod Carrier 30RBP 870R+15LSPLUS+17 ali DAIKIN EWAT860B-SRC2 ali ustrezno drugo. | kpl. | 2
b) | Akustična zaščita kompresorjev, nizko hitrostni ventilatorji. | kpl. | 2
c) | Elektronski mehki zagon za posamezni kompresor. | kpl. | 2
d) | EC ventilatorji | kpl. | 2
e) | Protizmrzovalna zaščita vodnega izmenjevalnika, parozaporna toplotna izolacija z UV zaščito | kpl. | 2
f) | Zaščitna mreža zračnih izmenjevalnikov. | kpl. | 2
g) | Antivibracijske podložke na vzmet. | kpl. | 2
h) | MODBUS za RS-485, modul za povezavo na CNS. | kos | 2
i) | Energijsko upravljanje (omejevanje moči, podatek o trenutni kapaciteti naprave) | kpl. | 2
j) | 0-10V signal za alarmiranje puščanja hladiva | kpl. | 2
j) | Senzor puščanja hladiva, skupaj z električnimi povezavami in priklopom na krmilnik HA | kpl. | 2
k) | Optimiziranje programskih nastavitev v fazi obratovanja v letnem obdobju. | kpl. | 2
l) | Kompenzacija jalove energije za vsak kompresor. | kpl. | 2
m) | Čistilni kos - filter, s filternim vložkom, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom dimenzije DN200 | kpl. | 2
2. | Storitev prevoza in dviga naprave na streho višine +30m, skupaj z zaporo ceste.
|  | kpl. | 2
3. | Ekspanzijska posoda s črpalko za vzdrževanje konstantnega tlaka z dodatno funkcijo vakuumskega razplinjevanja in dopolnjevanje vode, primerna za hladno vodo, kompaktna regulacijska enota z vsemi funkcijskimi elementi, • 1 črpalko za vzdraževanje tlaka, • dopolnjevanje vode, z vmesno posodo za dopolnjevanje tip AB, skladno z EN 1717, • vacusplit odplinjevanje sistema in priprava vode v vakuumski posodi, avtomatsko delovanje odvisno od vsebnosti plina • regulacija za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka in prostornine, prosto programabilni digitalni izhod • montažni komplet za priključitev primarne posode • MASTER/SLAVE za min. 3 enote, medsebojno povezane preko RS485 vmesnika za dopolnjevanje vode in uravnavanje vode v posodah
Tehnični podatki: Statični tlak po:5,0 bar Maksimalen dovoljen tlak psv: 6,5bar Električna napetost: 230V / 50Hz Električna moč: 1,7kW Kapaciteta dopolnjevanja: 300 l/h
a) | Hladilna centrala NPK: Ustreza proizvod Pneumatex tip Transfero TV Connect ali ustrezno drugo (za hlajenje) | kos | 1
b) | Hladilna centrala G1: Ustreza proizvod Pneumatex tip Transfero TV Connect ali ustrezno drugo (za hlajenje) | kos | 1
c) | Pleno P AB5 | kos | 2
4. | Primarna posoda primerna za vzdrževanje tlaka s kompresorjem, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, za ogrevanje • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenzata na dnu • podnožje za pokončno montažo • vključno s fleksibilnim priključkom za priključitev na vodni strani • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo • vključno z zaporno pipo za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
a) | Hladilna centrala NPK: TEHNIČNI PODATKI: V=300l PN10
Ustreza proizvod Pneumatex – IMI International tip TU ali ustrezno drugo
|  | kos | 1
b) | Hladilna centrala G1: TEHNIČNI PODATKI: V=500l PN10
Ustreza proizvod Pneumatex – IMI International tip TU ali ustrezno drugo
|  | kos | 1
5. | Cevne povezave DN25 za izbrano napravo s črpalko za vzdrževanje tlaka, skupaj s toplotno izolacijo in montažnim materialom.
|  | kpl. | 2
6. | Membranska ekspanzijska posoda, atestirana, polnjena s predtlakom dušika 5,0bar, tlačne stopnje PN10, skupaj z zapornim ventilom s ključavnico DN20.
| Vn=70 l (hladilna centrala NPK) | kos | 1
| Vn=70 l (hladilna centrala G1) | kos | 1
7. | Sklop za dodajanje korekcijske tekočine za preprečevanje korozije v ogrevnem sistemu, sestavljen iz sesalno-tlačne črpalke, povezovalnih cevi, 30l dozirne posode z nivojskim stikalom, dozirne tekočine, zaporne pipe, protipovratni ventil, skupaj z merilnim priborom za trdoto vode, pH, koncentracijo ortofosfata in sulfita.
Ustreza: CMC- Grundfos ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
8. | Polnjenje sistema z mehko vodo (vsi elementi sanitarne vode z DVGW certifikatom za pitno vodo):
a) | Filter z izmenljivim vložkom, 80mikrometrov, primeren za sanitarno hladno.
| DN25 | kos | 1
b) | Ultrazvočni vodomer z navojnimi priključki, za hladno sanitarno vodo do 30°C, PN10, s prikazovalnikom trenutnega pretoka in modulom M-BUS za povezavo na CNS, skupaj s holandci in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Allmess ali ustrezno drugo.
Hladilna centrala NPK in G1:
DN15
| Vn=1,6m3/h | kos | 2
c) | Krogelna pipa z navojnimi priključki, iz nerjavnega jekla, primerna za sanitarno vodo, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 1
d) | Praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki, iz nerjavnega jekla, primerna za sanitarno vodo, PN10, za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN25 | kos | 1
e) | Tipski opozorilni znak "VODA NI PITNA" pritrjen pri porabnikih.
|  | kos | 2
9. | Potopno temperaturno tipalo za območje 0...120°C, Pt1000, 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 7
10. | Zunanje temperaturno tipalo za območje -20°...+50°, Pt1000, 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 1
11. | Tipalo tlaka 24V za območje 0-10 bar; izhod 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 1
12. | Varnostni ventil za sisteme hlajenja, DN25, za tlak (nadtlak) odpiranja psv=6,5bar, do=22,5mm, alfa w=0,74
|  | kos | 1
13. | Varnostni ventil za sisteme hlajenja, DN25, za tlak (nadtlak) odpiranja psv=3,0bar, do=22,5mm, alfa w=0,74
|  | kos | 2
14. | Obtočna črpalka s suhim rotorjem, tlačnimi tipali, z ločenim frekvenčnikom, skupaj z električnimi povezavami z motorjem, primerna za hladno vodo, PN10, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, za naslednje tehnične podatke:
a) | V=0m3/h, dp=22m
V=250m3/h, dp=6m
U=400V
Pel =22kW
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip Stratos GIGA 100/2-22/11 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 2
b) | V=0m3/h, dp=38m
V=287m3/h, dp=17m
U=400V
Pel =22kW
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip Stratos GIGA 100/3-38/22 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
15. | Dvosmerni, elektromagnetni merilnik toplote z računsko enoto, skupaj s tipali, prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, z opcijsko kartico Mod-BUS RS485 in 4-20mA za povezavo na CNS z električnim napajanjem, U=230V.
Hladna voda:
DN150
Qn=150m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 3
16. | Zaporna loputa z motornim pogonom odprto/zaprto,U=230V, z indikacijo končne lege (odprto ali zaprto), prirobničnimi priključki in protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN150 | kos | 1
Ustreza proizvod IMI ali Danfoss.
17. | Magnetni izločevalnik nečistoč N 40 H Neodymium - Fe - Bor min. 1050 mT, z magnezijevo anodo, prirobničnimi priključki,in varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
a) | Ustreza proizvod IMI Hydronic tip Ferro-Cleaner
| DN150 | kos | 1
| DN250 | kos | 1
b) | Magnezijeva anoda | kos | 2
c) | Pripadajoča, demontažna, parozaporna toplotna izolacija proizvajalca | kos | 2
18. | Razdelilnik izdelan iz jeklene brezšivne cevi po DIN EN 10220, DN350 z bombiranim dnom s sledečimi priključki:
- DN250
- DN150
- DN150
- DN200
- DN200
- DN20 (za praznjenje)
Razdelilnik finalno popleskan in toplotno izoliran s parozaporno izolacijo 2x32mm, skupaj s profili za konzolno ali stoječo montažo.
|  | kos | 2
19. | Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in hrupa, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN200 | kos | 4
20. | Zaporna loputa s kolesom in prenosom preko reduktorja, z dolgim vretenom, s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN150 | kos | 4
| DN200 | kos | 14
| DN250 | kos | 2
21. | Protipovratna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN150 | kos | 1
| DN200 | kos | 2
22. | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 12
23. | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0…30°C, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 6
24. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f100mm, za merilno območje 0…10bar , skupaj z 2x zaporno pipico in cevnimi povezavami, skupaj z varilnimi nastavki.
|  | kos | 3
25. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f100mm, za merilno območje 0…10bar, skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom.
|  | kos | 1
26. | Odzračevalni lonček, volumna 2l, s prigrajenim nastavkom z zapornim ventilom DN15 za AOL, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN15.
|  | kos | 10
27. | Avtomatski odzračevalni lonček DN15.
|  | kos | 10
28. | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN EN 10255 skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom, brez dodatka za razrez, tovarniško lakirane s temeljnim dvokomponentnim epoxy premazom, drugi sloj dvokomponentni epoxy temeljno končni premaz. Predhodna priprava cevi kvalitete St2- strganje in žično ščetkanje ter razmaščevanje cevi z nitro razredčilom.
| DN15 | m | 20
29. | Jeklena brezšivna cev po DIN EN 10220, skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom, brez dodatka za razrez, tovarniško lakirane s temeljnim dvokomponentnim epoxy premazom, drugi sloj dvokomponentni epoxy temeljno končni premaz. Predhodna priprava cevi kvalitete St2- strganje in žično ščetkanje ter razmaščevanje cevi z nitro razredčilom.
| DN150 | m | 36
| DN200 | m | 363
| DN250 | m | 30
30. | Mapress sistemske cevi iz nerjavnega jekla, certificirane preko OVGW s sistemsko oznako za pitno vodo VGW-W1.0088, izdelane iz avstenitnega, nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla skladno z DVGW-W541, material št.1.4401 po DIN EN 10088, skupaj s mapress stisljivimi fitingi iz nerjavnega jekla ter tesnilnim materialom, brez dodatka za razrez.
| DN25 | m | 48
31. | Toplotna izolacija za cevne razvode, fitinge in armature hladne vode, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 38mm (izdelana dvoslojno 2x19mm), skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN150 | m | 36
| DN200 | m | 363
| DN250 | m | 30
32. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN150 | kos | 10
| DN200 | kos | 64
33. | Dodatna parozaporna toplotna izolacija debeline 32mm za izolacijo zunanjih cevnih razvodov, skupaj z vremensko odpornim Al plaščem.
| notranji premer izolacije fi 300 | m | 120
| Al pločevina | m2 | 140
34. | Toplotna izolacija za razvode hladne sanitarne vode, izolacija samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=3000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 32mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN25 | m | 48
35. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza Hilti ali ustrezno drugo.
|  | kg | 180
36. | Dodatna protikorozijska zaščita poškodovanih cevnih razvodov in fitingov pri montaži, lakiranje z dvokomponentnim epoxy temeljno končnim premazom po predhodnem čiščenju in razmaščevanju cevi.
|  | m2 | 1
37. | Shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kpl. | 1
38. | Napisne tablice z oznako elementov, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 16
39. | Napisne ploščice z oznako posameznih porabnikov, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 13
40. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405.
|  | m2 | 0.5
41. | Izdelava lukenj v armirano betonsko steno ali tla in ponovna zazidava za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji.
| fi 320 | kos | 24
| Zazidava obstoječih odprtin do fi 320 | kos | 6
42. | Požarno tesnjenje cevnih instalacij pri prehodih skozi meje požarnih sektorjev, skladno s SIST EN 1366-3.
| fi 320 | kos | 12
43. | Demontažna dela:
a) | Hladilni agregat voda/voda v 2.kleti, Caier 30HXC230, Qhl=800kW, skupaj z obtočnimi črpalkami. | kpl. | 1
b) | Hladilni stolp na strehi objekta EVAPCO AT 28-428, G=8765kg | kpl. | 1
c) | Demontaža sistema za doziranje kemikalij v sistem kondenzatorske vode. | kpl. | 1
d) | Cevni razvodi razvoda kondenzatorske, sanitarne in hladne vode, skupaj z armaturami, držali, cevni razvodi od DN50 do DN250 v skupni dolžini | m | 450
e) | Rušenje AB podstavka za obstoječi hladilni stolp dimenzije 9,0 x 2,5m višine 30cm | kpl. | 1
f) | Demontaža pranih plošč na mestu novih podstavkov | m2 | 60
Demontažna dela zajemajo demontažo in iznos na deponijo investitorja ali odpad, končno mesto določi investitor.
44. | Gradbena dela:
a) | Popravilo strehe na mestu rušenega AB podstavka: hidroizolacija v dveh slojih, XPS izolacija debeline 20-30cm, betonske prane plošče dimenije in barve skladno z obstoječim stanjem, za površino strehe: | m2 | 30
b) | Armirano betonski podstavek za hladilna agregata: hidroizolacija v dveh slojih, XPS izolacija debeline 20cm- primerna za obtežbo 350kg/m2, armirani beton C30/37, XC4, višine 15cm, skupaj s premazom za zunajo postavitev, dva ločena podstavka skupne površine: | m2 | 50
c) | Prilagoditev in vgradnja obstoječih pranih plošč med obstoječo streho in novim podstavkom za hladilni agregat. | kpl. | 2
d) | Izdelava odprtine v zunanjo AB steno na strehi NPK dimenzije 1,5x1,5m, za izvedbo cevnega razvoda, skupaj z zazidavo, zunanjo izolacijo in kontaktno fasado. | kpl. | 1
e) | Izdelava odprtine v notranjo AB steno na strehi NPK dimenzije 1,5x1,5m, za izvedbo cevnega razvoda, skupaj z zazidavo. | kpl. | 1
f) | Izdelava montažnega odra v jašku za zajem zraka (6.nadstropje) za izvedbo inštalacij, skupaj z demontažo po končanju del. | kpl. | 1
SKUPAJ

## S-Hladilna centrala F
Za.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | dobava | montaža | cena enote | skupna cena
3.0 | HLADILNA CENTRALA F
1. | Hladilni agregat voda/voda, z vijačnimi kompresorji, visokotemperaturne izvedbe na kondenzatorski strani, primeren za postavitev v prostor, z naslednjimi tehničnimi podatki:
- uparjalnik Q ≥ 1.527kW, Q ≤1.750kW W 7/12°C, W 35/30°C,
- EER ≥ 4,80
- SEER ≥ 6,90
- temperatura vode na kondenzatorski strani T ≥ 63°C
- vijačni kompresor z ali brez inverterja
- hladivo s klasifikacijo vnetljivosti A1 (R134a, R-513A,…)
- št. hladilnih krogov n ≥ 2
- št. uparjalnikov n = 1, vodni tlak PN≥10
- št. kondenzatorjev n ≤ 2, vodni tlak PN≥10
- upor vode uparjalnik dp ≤ 78kPa, W 7/12°C, W 35/30°C
- upor vode kondenzator dp ≤ 50kPa, W 7/12°C, W 35/30°C
- U=400V
- krmilnik z displejem, glavnim stikalom,
- termična zaščita,
- certifikat o tlačnem preizkusu,
- 3x pretočno stikalo skupaj z električnimi povezavami,
- temperaturna tipala,
- varnostni ventili na plinski strani,
- zagon naprave.
a) | Ustreza proizvod Carrier 30XWHP 1762B ali Clivet WDH-iK4 540.2 ali Daikin EWWDC17VZSSA2 ali ustrezno drugo. | kpl. | 1
b) | Toplotna izolacija kondenzatorjev 32mm. | kpl. | 1
c) | Antivibracijske podložke na vzmet. | kpl. | 1
d) | MODBUS za RS-485, modul za povezavo na CNS. | kos | 1
e) | Elektronski mehki zagon za posamezni kompresor pri izvedbi kompresorja brez inverterja. | kpl. | 1
f) | Kompenzacija jalove energije za vsak kompresor. | kpl. | 1
g) | Optimiziranje programskih nastavitev v fazi obratovanja. | kpl. | 1
2. | Suhi glikolni hladilnik za novi hladilni agregat, s satjem (PADS) za adiabatsko vlaženje z recirkulacijo vode, primeren za postavitev na prosto, z naslednjimi tehničnimi podatki:
- Q ≥ 1.966kW, W46/40°C, Tz=38°C, 34%RH
- etilen glikol 30%, voda 70%
- toplotna rezerva Q ≥ 3% (Q ≥ 2.022 kW)
- obremenjenost ventilatorjev ≤ 96%
- zvočna moč ≤ 95 dB(A)
- upor vode dp ≤ 52kPa, 46/40°C, Tz=38°C, 34%RH
- priključna moč ≤ 56 kW
- obratovalna moč ventilatorjev ≤ 35 kW
- za obratovanje ≤ -20°C / ≥+55°C
- U=400V
- teža 6.448kg (informativno ni merilo za izbor naprave)
- površina izmenjevalnika ≥ 8.742 m2
- število vodnih priključkov n ≤ 8 (dovod, povratek) na čelni strani z ene strani
- lamele izmenjevalnika Al
- cevi izmenjevalnika Cu
- PN10
- EC ventilatorji s funkcijo mehkega zagona
- temperaturna tipala na vodni strani
- industrijski adiabatski sistem s satjem (PADS), skladno s standardom VDI 2047-2, inverter obtočno črpalko IP54 za recirkulacijo vode, s števcem obratovalnih ur za spremljanje časa delovanja sistema, zunanjim temp. tipalom in merilnikom vlage, električni ventil za dovod in praznjenje vode, s funkcijo preplakovanja vode, merilnik pretoka s piezoelektričnim senzorjem, merilnik nivoja vode v zbirni posodi
- krmilnik z displejem, glavnim stikalom
- zagon naprave.
- dimenzije lxbxh=10325x2550x2890mm (dimenzijsko odstopanje max. +-6%)
a) | Ustreza proizvod Refrion SuperJumbo 2890 (Procool, d.o.o.) ali ustrezno drugo. | kpl. | 1
b) | Toplotni izmenjevalnik z enojnim poliesterskim nanosom | kpl. | 1
c) | Gumi antivibracijske podložke primerne za pritrditev na jekleno konstrukcijo | kpl. | 1
d) | MODBUS za RS-485, modul za povezavo na CNS. | kos | 1
e) | ON/OFF stikala za vsak ventilator | kpl. | 1
f) | Kompenzacija jalove energije. | kpl. | 1
g) | Optimiziranje programskih nastavitev v fazi obratovanja. | kpl. | 1
3. | Suhi glikolni hladilnik za obstoječa hladilna agregata, s satjem (PADS) za adiabatsko vlaženje z recirkulacijo vode, primeren za postavitev na prosto, z naslednjimi tehničnimi podatki:
- Q = 1.350kW, W42/35°C, Tz=38°C, 34%RH
- etilen glikol 30%, voda 70%
- toplotna rezerva Q ≥ 7% (Q ≥ 1.444 kW)
- obremenjenost ventilatorjev ≤ 96%
- zvočna moč ≤ 93 dB(A)
- upor vode dp ≤ 76kPa, W42/35°C, Tz=38°C, 34%RH
- priključna moč ≤ 41 kW
- obratovalna moč ventilatorjev ≤ 32 kW
- za obratovanje ≤ -20°C / ≥+55°C
- U=400V
- teža 5.765kg (informativno ni merilo za izbor naprave)
- površina izmenjevalnika ≥ 5.332 m2
- število vodnih priključkov n ≤ 4 (dovod, povratek) na čelni strani z ene strani
- lamele izmenjevalnika Al
- cevi izmenjevalnika Cu
- PN10
- EC ventilatorji s funkcijo mehkega zagona
- temperaturna tipala na vodni strani
- industrijski adiabatski sistem s satjem (PADS), skladno s standardom VDI 2047-2, inverter obtočno črpalko IP54 za recirkulacijo vode, s števcem obratovalnih ur za spremljanje časa delovanja sistema, zunanjim temp. tipalom in merilnikom vlage, električni ventil za dovod in praznjenje vode, s funkcijo preplakovanja vode, merilnik pretoka s piezoelektričnim senzorjem, merilnik nivoja vode v zbirni posodi
- krmilnik z displejem, glavnim stikalom
- zagon naprave.
- dimenzije lxbxh=8915x2850x3123mm (dimenzijsko odstopanje max. +-6%)
a) | Ustreza proizvod Refrion SuperJumbo 2690 (Procool, d.o.o.) ali ustrezno drugo. | kpl. | 4
b) | Toplotni izmenjevalnik z enojnim poliesterskim nanosom | kpl. | 4
c) | Gumi antivibracijske podložke primerne za pritrditev na jekleno konstrukcijo | kpl. | 4
d) | MODBUS za RS-485, modul za povezavo na CNS. | kos | 4
e) | ON/OFF stikala za vsak ventilator | kpl. | 4
f) | Kompenzacija jalove energije. | kpl. | 4
g) | Optimiziranje programskih nastavitev v fazi obratovanja. | kpl. | 4
4. | Storitev prevoza in dviga naprave na streho višine +40m, skupaj z zaporo ceste.
|  | kpl. | 5
5. | Ekspanzijska posoda s črpalko za vzdrževanje konstantnega tlaka z dodatno funkcijo vakuumskega razplinjevanja in dopolnjevanje vode, kompaktna regulacijska enota z vsemi funkcijskimi elementi, • 1 črpalko za vzdrževanje tlaka, • dopolnjevanje vode, z vmesno posodo za dopolnjevanje tip AB, skladno z EN 1717, • vacusplit odplinjevanje sistema in priprava vode v vakuumski posodi, avtomatsko delovanje odvisno od vsebnosti plina • regulacija za optimalno varno obratovanje, samo-optimizacija s spominsko funkcijo, numerični in grafični prikaz tlaka in prostornine, prosto programabilni digitalni izhod • montažni komplet za priključitev primarne posode • MASTER/SLAVE za min. 3 enote, medsebojno povezane preko RS485 vmesnika za dopolnjevanje vode in uravnavanje vode v posodah (za sistem hlajenja)
Tehnični podatki: Statični tlak po:5,0-5,2 bar Maksimalen dovoljen tlak psv: 6,5-7,0bar Električna napetost: 230V / 50Hz Električna moč: 1,7kW Kapaciteta dopolnjevanja: 300 l/h
a) | Ogrevanje z 30% glikolno mešanico: Ustreza proizvod Pneumatex tip Transfero TV Connect ali ustrezno drugo | kos | 3
b) | Hlajenje: Ustreza proizvod Pneumatex tip Transfero TV Connect ali ustrezno drugo | kos | 1
c) | Pleno P AB5 | kos | 1
6. | Primarna posoda primerna za vzdrževanje tlaka s kompresorjem, podnožje s senzorjem za merjenje količine vode, jeklena, varjena, za ogrevanje • airproof blazina iz butila skladno z DIN 4807 T3 • blazino je možno odzračiti na vrhu, odvod kondenzata na dnu • podnožje za pokončno montažo • vključno s fleksibilnim priključkom za priključitev na vodni strani • endoskopska revizijska odprtina za notranjo kontrolo • vključno z zaporno pipo za vzdrževanje in demontažo razteznih posod, zaščitena pred nepooblaščenim zaprtjem, z izpustom, skladno z EN 12828
a) | Ogrevanje z 30% glikolno mešanico: TEHNIČNI PODATKI: V=800l PN10
Ustreza proizvod Pneumatex – IMI International tip TU ali ustrezno drugo
|  | kos | 3
b) | Hlajenje: TEHNIČNI PODATKI: V=1000l PN10
Ustreza proizvod Pneumatex – IMI International tip TU ali ustrezno drugo
|  | kos | 1
7. | Cevne povezave DN25 za izbrano napravo s črpalko za vzdrževanje tlaka, skupaj s toplotno izolacijo in montažnim materialom.
|  | kpl. | 4
8. | Membranska ekspanzijska posoda, atestirana, polnjena s predtlakom dušika 5,0-5,2bar, tlačne stopnje PN10, skupaj z zapornim ventilom s ključavnico DN20.
| Vn=38 l (ogrevanje) | kos | 1
| Vn=200 l (ogrevanje) | kos | 1
| Vn=70 l (hlajenje) | kos | 1
| Vn=70 l (Etilen glikol 30%) | kos | 3
9. | Sklop za dodajanje korekcijske tekočine za preprečevanje korozije v ogrevnem sistemu, sestavljen iz sesalno-tlačne črpalke, povezovalnih cevi, 30l dozirne posode z nivojskim stikalom, dozirne tekočine, zaporne pipe, protipovratni ventil, skupaj z merilnim priborom za trdoto vode, pH, koncentracijo ortofosfata in sulfita.
Ustreza: CMC- Grundfos ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
10. | Tropotni mešalni ventil z navojnimi priključki s holandcem, za 30% glikolno mešanico, temperature do 95°C, PN16, skupaj z elektromotornim pogonom za zvezno regulacijo, napetost U=24V in tesnilnim materialom.
DN250
kvs=1000m3/h
|  | kos | 3
11. | Prehodni, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje, z nastavljivim gumbom za omejevanje pretoka, z elektromotornim pogonom za zvezno regulacijo, 0-10V, U=24V, merilnimi priključki, prirobničnimi priključki in protiprirobnico, PN10, za temperaturo do 95°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Danfoss tip AB-QM s pogonom ali ustrezno drugo.
a) | DN25, V= 0,34-1,7m3/h (navojni s holandcem) | kos | 1
b) | DN150, V=58-145m3/h | kos | 2
12. | Prehodni, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje, z nastavljivim gumbom za omejevanje pretoka, z večfunkcijskim elektromotornim pogonom z Modbus RTU modulom, 0-10V, U=24V, merilnimi priključki, prirobničnimi priključki in protiprirobnico, temperaturo do 95°C, skupaj z montažnim in tesnilnim materialom.
a) | DN250, V= 120-300m3/h (za 30% glikolno mešanico) | kos | 1
Ustreza proizvod Danfoss tip AB-QM z NovoCon pogonom ali ustrezno drugo.
b) | DN150, V=58-154m3/h (za hlajenje)
Ustreza proizvod Danfoss tip AB-QM z AME pogonom ali ustrezno drugo.
13. | Elektromagnetni ON/OFF ventil z navojnimi priključki s holanci, primeren sanitarno vodo, za zunanjo montažo, U=230V, IP65.
| DN25 | kos | 1
14. | Potopno temperaturno tipalo, Pt1000, 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z varilnim nastavkom.
| 0...120°C | kos | 28
| 0...140°C (vročevod) | kos | 2
15. | Varnostni termostat za območje 0...120°C, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 1
16. | Zunanje temperaturno tipalo za območje -20°...+50°, Pt1000, 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 1
17. | Tipalo tlaka, 24V, za območje 0-10 bar; izhod 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z varilnim nastavkom.
| za 30% Etilen glikol | kos | 3
| za hlajenje | kos | 1
18. | Varnostni ventil z nastavkom in montažnim materialom za nadtlak odpiranja:
| DN32, psv=6,5bar (za hlajenje) | kos | 1
| DN40, psv=6,5bar (za hlajenje) | kos | 1
| DN65, psv=7,0bar (za ogrevanje) | kos | 2
| DN65, psv=7,0bar (za ogrevanje, 30% Etilen glikol) | kos | 3
| DN65, psv=9,0bar (za ogrevanje, 30% Etilen glikol) | kos | 1
19. | Obtočna črpalka s suhim rotorjem, tlačnimi tipali, brez ali z ločenim frekvenčnikom, skupaj z električnimi povezavami z motorjem, PN10, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, za naslednje tehnične podatke:
a) | Hladna voda
V=0m3/h, dp=35m
V=380m3/h, dp=10,5m
U=400V
Pel =22kW
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip Stratos GIGA 125/3-36/22 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
b) | Glikolna mešanica 30%, ogrevanje 80stC
V=0m3/h, dp=40m
V=543m3/h, dp=23,7m
U=400V
Pel =45kW
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip Atmos GIGA-I 200/305-45/4 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
c) | Glikolna mešanica 30%, ogrevanje 80stC
V=0m3/h, dp=54m
V=560m3/h, dp=36m
U=400V
Pel =75kW
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip GIGA-I 200/380-75/4 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 2
d) | Ogrevanje 95stC
V=0m3/h, dp=17m
V=225m3/h, dp=8,7m
U=400V
Pel =7,5kW
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip Stratos GIGA2.0-I 125/1-17/7,5 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 3
d) | Sanitarna hladna voda (navojni priključki s holandcem)
V=0m3/h, dp=11m
V=11,6m3/h, dp=3,9m
U=400V
Pel =295W
Oprema: - pripadajoča toplotna izolacija proizvajalca črpalke - serijski digitalni vmesnik Modbus RTU.
Ustreza proizvod Wilo tip Stratos MAXO-Z 25/0,5-12 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
e) | Komunikacijski modul 0-10V za obstoječo obtočno črpalko GRUNDFOS tip BL-E 125/210-7,7/4-R1-IE4, U=400V, Pel=7,5kW, I=14,2A.
|  | kos | 1
20. | Vijačeni ploščni izmenjevalnik s prirobničnimi priključki, skupaj z nosilno konzolo in toplotno izolacijo, primeren za naslednje podatke:
Q=1.766kW
Etilen glikol 30%, PN10:
- 60°/54,7°C, dp=14kPa
Ogrevna voda, PN10:
- 45°/59°C, dp=2kPa
Ustreza proizvod Ipros tip NT250S HV, 153PLali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
21. | Lotani ploščni izmenjevalnik s prirobničnimi priključki, skupaj z nosilno konzolo in toplotno izolacijo, primeren za naslednje podatke:
a) | Q=969kW
Toplovod Energetika Lj., PN16:
- 110°/48°C, dp=0,07kPa
Ogrevna voda, PN10:
- 45°/50°C, dp=25kPa
Ustreza proizvod Danfoss tip SL333TK-1-220 ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
b) | Q=6kW
sanitarna hladna voda, PN10:
- 15°/10°C, dp=1,5kPa
hladna voda, PN10:
- 7°/12°C, dp=1,5kPa
Ustreza proizvod Danfoss tip ali ustrezno drugo.
|  | kos | 1
22. | Hidravlična kretnica, DN250, s prirobničnimi priključki 4xDN200 in protiprirobnicami, odzračevalnim priključek DN15 in priključkom za praznilno pipo DN20, skupaj z nosilno konzolo, vijačnim in tesnilnim materialom.
| h=1,5m | kos | 2
23. | Dvosmerni, elektromagnetni merilnik pretoka s prirobničnimi priključki in računsko enot, brez tipal, z opcijsko kartico Mod-BUS RS485 in 4-20mA za povezavo na CNS ter električnim napajanjem, U=230V, primeren za vgradnjo na zunanji cevni razvod. Računska enota je od merilnika oddaljena 45m.
a) | Etilen glikol 30%:
DN125
Qn=110m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 4
b) | Etilen glikol 30%:
DN150
Qn=150m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 8
24. | Dvosmerni, elektromagnetni merilnik toplote z računsko enoto, skupaj s tipali, prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, z opcijsko kartico Mod-BUS RS485 in 4-20mA za povezavo na CNS z električnim napajanjem, U=230V.
a) | Hladna voda:
DN200
Qn=250m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 1
b) | Eltlen glikol 30%, ogrevanje 80stC:
DN200
Qn=250m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 2
c) | Eltlen glikol 30%, ogrevanje 80stC:
DN250
Qn=400m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 2
d) | Ogrevanje 80stC:
DN200
Qn=250m3/h
U=230V
| Ustreza proizvod Endress+Hauser ali ustrezno drugo. | kos | 3
25. | Magnetni izločevalnik nečistoč N 40 H Neodymium - Fe - Bor min. 1050 mT, z magnezijevo anodo, prirobničnimi priključki,in varilno protiprirobnico, primeren za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
a) | Ustreza proizvod IMI Hydronic tip Ferro-Cleaner
| DN250 | kos | 1
b) | Magnezijeva anoda | kos | 1
c) | Pripadajoča, demontažna, parozaporna toplotna izolacija proizvajalca | kos | 1
26. | Zaporna loputa z motornim pogonom odprto/zaprto,U=230V, z indikacijo končne lege (odprto ali zaprto), prirobničnimi priključki in protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo temperature do 105°C, PN, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN200 | kos | 1
Ustreza proizvod IMI ali Danfoss.
27. | Primarni del vročevoda Energetike Ljubljana:
a) | Zaporni ventil z mehastim tesnjenjem, s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, z dolgim vretenom, primerna za ogrevno vodo do 130°C, PN16, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom. Ustreza proizvod Klinger ali ustrezno drugo skladno z zahtevani Energetike ljubljana.
| DN80 | kos | 2
b) | Odštevalni ultrazvočni merilnik toplote z računsko enoto, skupaj s tipali, prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, z opcijsko kartico Mod-BUS RS485 in 4-20mA za povezavo na CNS z električnim napajanjem, U=230V.
| DN50, Qn=15m3/h | kos | 1
c) | Prehodni regulacijski ventil z lomljeno karakteristiko, skupaj z motornim pogonom za zvezno regulacijo, 240V, dpmax=16bar, PN16, t=15s/mm, s prirobničnimi priključki in protiprirobnico in varnostno zaporno funkcijo- vzmetjo. Ustreza Danfoss VB2 s pogonom AME23. DN40 kvs=25m3/h | kos | 1
d) | Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki, PN16, temp.140stC, skupaj z zaporno krogelno pipico za preplakovanje.
| DN80 | kos | 1
| Dodatna oprema: Zaporna krogelna pipica DN15 za preplakovanje ter cevni razvod DN15 do lovilnega korita. | kpl. | 1
e) | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f100mm, skupaj z zaporno pipico in varilnim nastavkom.
| 0..16bar | kos | 2
f) | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, za merilno območje 0...140°C, skupaj z varilnim nastavkom.
|  | kos | 2
g) | Izpustna pipa DN20, PN16, temp.140stC.
|  | kpl. | 1
h) | Cevne povezave iz jekleni brezšivnih cevi po DIN EN 10220, St37
| DN80 | kpl. | 1
i) | Lovilno korito iz jeklene pločevine, dimenzijsko primerno za x praznilnih pip, skupaj z odtokom fi 50 in protikorozijsko zaščito.
|  | kpl. | 1
j) | Protikorozijska zaščita cevnih razvodov nanos temeljne barve in 2x lakiranje celotnega cevnega razvoda z vročinoodpornim lakom
|  | kpl. | 1
k) | Izolacija cevnih povezav in armatur z izolacijo debeline min. 80mm za DN80
|  | kpl. | 1
28. | Polnjenje sistema hlajenja z mehko vodo (vsi elementi sanitarne vode z DVGW certifikatom za pitno vodo):
a) | Filter z izmenljivim vložkom, 80mikrometrov, primeren za sanitarno hladno.
| DN32 | kos | 1
b) | Ultrazvočni vodomer z navojnimi priključki, za hladno sanitarno vodo do 30°C, PN10, s prikazovalnikom trenutnega pretoka in modulom M-BUS za povezavo na CNS, skupaj s holandci in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Allmess ali ustrezno drugo.
DN15
| Vn=1,6m3/h | kos | 1
c) | Krogelna pipa z navojnimi priključki, iz nerjavnega jekla, primerna za sanitarno vodo, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1
d) | Praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki, iz nerjavnega jekla, primerna za sanitarno vodo, PN10, za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 1
e) | Tipski opozorilni znak "VODA NI PITNA" pritrjen pri porabnikih.
|  | kos | 1
29. | Polnjenje sistema z glikolno mešanico (vsi elementi odporni na glikolno mešanico), PN10, za temperaturo do60stC:
a) | PE rezervoar za doziranje glikolne mešanice, rezervoar 1000l z nivojskim stikalom primernim za povezavo na CNS in dozirno črpalko H=3m, protipovratnim in zapornim ventilom DN32, skupaj s prvim polnjenjem rezerva na 100%. Etilen glikol 30% Mehka voda °0dH, 70%
|  | kos | 1
b) | Filter z izmenljivim vložkom, 80mikrometrov, primeren za glikolno mešanico, 60stC.
| DN32 | kos | 1
c) | Ultrazvočni vodomer z navojnimi priključki, za glikolno mešanico do 60°C, PN10, s prikazovalnikom trenutnega pretoka in modulom M-BUS za povezavo na CNS, skupaj s holandci in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod Allmess ali ustrezno drugo.
DN15
| Vn=1,6m3/h | kos | 3
d) | Krogelna pipa z navojnimi priključki, iz nerjavnega jekla, primerna za sanitarno vodo, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 4
e) | Praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki, iz nerjavnega jekla, primerna za sanitarno vodo, PN10, za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 3
f) | Tipski opozorilni znak "VODA NI PITNA" pritrjen pri porabnikih.
|  | kos | 3
30. | Kompenzator iz gume za dušenje vibracij in hrupa, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN200 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 8
| DN250 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 13
| DN200 (za ogrevanje 95°C) | kos | 6
| DN250 (za ogrevanje 95°C) | kos | 3
31. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, z dolgim vretenom, z dolgim vretenom, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 (za sanitarno hladno vodo) | kos | 2
| DN25 (za sanitarno hladno vodo) | kos | 5
| DN25 (za ogrevanje 95°C) | kos | 2
32. | Zaporna loputa s kolesom in prenosom preko reduktorja, z dolgim vretenom, s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, primerna za ogrevno vodo do 95°C, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN200 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 10
| DN250 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 16
| DN200 (za ogrevanje 95°C) | kos | 17
| DN250 (za ogrevanje 95°C) | kos | 4
33. | Poševnosedežni regulacijski ventil z nastavki za manometer, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, z dodatno funkcijo praznjenja, blokade nastavljene vrednosti in zapornega ventila, primeren za 30% Etilen glikol do 95°C, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN125 | kos | 4
| DN150 | kos | 8
| DN200 | kos | 2
34. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, primeren za sanitarno hladno vodo, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 | kos | 1
35. | Protipovratna loputa s prirobničnimi priključki, z varilno protiprirobnico, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN200 (za ogrevanje 95°C) | kos | 3
| DN250 (za ogrevanje 95°C) | kos | 1
| DN250 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 1
36. | Čistilni kos- filter, s filternim vložkom z navojnimi priključki, PN10, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 (za sanitarno hladno vodo) | kos | 1
| DN25 (za ogrevanje 95°C) | kos | 1
37. | Čistilni kos - filter, s filternim vložkom, s prirobničnimi priključki in varilno protiprirobnico, PN10, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom.
| DN200 (za ogrevanje 95°C) | kos | 2
| DN250 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 3
| Dodatna oprema: Zaporna krogelna pipica DN15 za preplakovanje ter cevni razvod DN15 do lovilnega korita. | kpl. | 5
38. | Polnilno praznilna krogelna pipa z navojnimi priključki za priključitev na gibko cev, skupaj s tesnilnim materialom.
| DN20 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 16
| DN25 (za 30% Etilen glikol, 95°C) | kos | 3
| DN20 (za ogrevanje 95°C) | kos | 14
| DN20 (za sanitarno hladno vodo) | kos | 3
39. | Termometer na vzmet v okroglem ohišju f63mm, skupaj z varilnim nastavkom.
| 0…30°C | kos | 5
| 0…90°C | kos | 16
40. | Manometer na vzmet v okroglem ohišju f100mm, za merilno območje 0…10bar , skupaj z 2x zaporno pipico in cevnimi povezavami, skupaj z varilnimi nastavki.
| za 30% Etilen glikol | kos | 6
| za ogrevanje | kos | 4
41. | Odzračevalni lonček, volumna 2l, s prigrajenim nastavkom z zapornim ventilom DN15 za AOL, skupaj z odzračevalno cevjo in zaporno pipo DN15.
| za 30% Etilen glikol | kos | 11
| za ogrevanje | kos | 4
42. | Avtomatski odzračevalni lonček DN15.
| za 30% Etilen glikol | kos | 11
| za ogrevanje | kos | 6
43. | Črna jeklena srednjetežka navojna cev po DIN EN 10255 skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom, brez dodatka za razrez, tovarniško lakirane s temeljnim dvokomponentnim epoxy premazom, drugi sloj dvokomponentni epoxy temeljno končni premaz. Predhodna priprava cevi kvalitete St2- strganje in žično ščetkanje ter razmaščevanje cevi z nitro razredčilom.
| DN15 | m | 30
| DN25 | m | 14
44. | Jeklena brezšivna cev po DIN EN 10220, skupaj s fazonskimi kosi in varilnim materialom, brez dodatka za razrez, tovarniško lakirane s temeljnim dvokomponentnim epoxy premazom, drugi sloj dvokomponentni epoxy temeljno končni premaz. Predhodna priprava cevi kvalitete St2- strganje in žično ščetkanje ter razmaščevanje cevi z nitro razredčilom.
| DN125 | m | 12
| DN150 | m | 13
| DN200 | m | 315
| DN250 | m | 1000
| DN350 | m | 5
45. | Mapress sistemske cevi iz nerjavnega jekla, certificirane preko OVGW s sistemsko oznako za pitno vodo VGW-W1.0088, izdelane iz avstenitnega, nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla skladno z DVGW-W541, material št.1.4401 po DIN EN 10088, skupaj s mapress stisljivimi fitingi iz nerjavnega jekla ter tesnilnim materialom, brez dodatka za razrez.
| DN20 | m | 230
| DN25 | m | 12
| DN32 | m | 33
| DN65 | m | 220
| DN65 (cevne povezave v vodovodni strojnici za demontirani sistem reverzne osmoze) | m | 30
46. | Izolacija cevnih razvodov in armatur kondenzatorske vode s cevaki iz samougasljive toplotne izolacije iz umetnega kavčuka za temperature do 105°C, l=0.037 pri 10°C, debeline 32 mm, vključno z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN125 | m | 12
| DN150 | m | 13
| DN200 | m | 28
| DN250 | m | 1000
47. | Dodatna toplotna izolacija cevnih razvodov in armatur kondenzatorske vode, debeline 32mm za izolacijo zunanjih cevnih razvodov, skupaj z vremensko odpornim Al plaščem.
| notranji premer izolacije fi 195 | m | 10
| notranji premer izolacije fi 255 | m | 6
| notranji premer izolacije fi 335 | m | 190
| Al pločevina | m2 | 260
48. | Toplotna izolacija za cevne razvode in armature ogrevne vode iz kamene volne v obliki cevakov, razreda A2, za temperature do 300°C, l=0.043 pri 50°C, skupaj z Al plaščem za zaščito izolacije. Ustreza Knaufinsulation tip PS 600 z dodatnim Al plaščem ali ustrezno drugo.
| DN150 (debelina 100mm) | m | 1
| DN200 (debelina 100mm) | m | 288
49. | Toplotna izolacija za cevne razvode in armature hladne vode, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 19mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN25 | m | 14
50. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN25 | kos | 8
51. | Toplotna izolacija za cevne razvode, fitinge in armature hladne vode, samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=7000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 38mm (izdelana dvoslojno 2x19mm), skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN250 | m | 28
| DN350 | m | 5
52. | Izolacijski cevni nosilci za preprečevanje toplotnih mostov, parozaporni, za naslednje dimenzije cevi:
| DN200 | kos | 8
| DN200 | kos | 4
53. | Toplotna izolacija za razvode hladne sanitarne vode, izolacija samougasljiva, parozaporna, koeficient parozapornosti m=3000, iz umetnega kavčuka z zaprto celično strukturo, za temperaturo do 105°C, l=0.037 pri 10°C, v obliki cevakov, debelina izolacije 19mm, skupaj z lepilom in lepilnimi trakovi za naslednje premere cevi:
| DN20 | m | 230
| DN25 | m | 12
| DN32 | m | 33
| DN65 | m | 250
54. | Dodatna toplotna izolacija cevnih razvodov in armatur sanitarne vode, debeline 19 mm za izolacijo zunanjih cevnih razvodov, skupaj z vremensko odpornim Al plaščem.
| notranji premer izolacije fi 65 | m | 40
| notranji premer izolacije fi 120 | m | 40
| Al pločevina | m2 | 30
55. | Pritrdilni material za obešanje in pritrjevanje cevi, sestavljen iz jeklenih profilov in obešal, skupaj s fiksnimi točkami. Ustreza Hilti ali ustrezno drugo.
|  | kg | 800
56. | Dodatna protikorozijska zaščita poškodovanih cevnih razvodov in fitingov pri montaži, lakiranje z dvokomponentnim epoxy temeljno končnim premazom po predhodnem čiščenju in razmaščevanju cevi.
|  | m2 | 20
57. | Protizmrzovalna tekočina Etilen glikol, primerna za polnjenje sistemov ogrevanja. Količina ustreza 30% volumna sistema. Skupaj s polnjenjem sistema
|  | l | 25000
58. | Napisne ploščice z oznako "POZOR GLIKOL", skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 19
59. | Shema sistema vložena v lesen okvir in zaščitena s steklom, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kpl. | 1
60. | Napisne tablice z oznako elementov, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 40
61. | Napisne ploščice z oznako posameznih porabnikov, skupaj s pritrdilnim materialom.
|  | kos | 30
62. | Barvne oznake cevovodov z vrsto in smerjo medija skladno z DIN2405.
|  | m2 | 1
63. | Izdelava lukenj v armirano betonsko steno ali tla in ponovna zazidava za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji.
| do fi 120 | kos | 34
| do fi 350 | kos | 74
| Zazidava obstoječih odprtin do fi 400, skupaj s finalnim pleskanjem notranjih sten, zunanja izolacija in kontaktna fasada. | kos | 98
64. | Izdelava lukenj v jekleno konstrukcijo v hladilni centrali za izvedbo instalacije po projektni dokumentaciji.
| fi 350 | kos | 5
| Zapora obstoječih odprtin v jekleni konstrukciji do fi 400. | kos | 5
65. | Požarno tesnjenje cevnih instalacij pri prehodih skozi meje požarnih sektorjev, skladno s SIST EN 1366-3.
| do fi 120 | kos | 12
| do fi 350 | kos | 42
66. | Predelava obstoječega prezračevanja v in pred frizerskim salonom v 2.kleti za izvedbo cevnih inštalacij po projektni dokumentaciji. Oblikovni kosi iz Al pločevine, skupaj s parozaporno izolacijo 9mm in nosilnim materialom.
|  | kg | 150
67. | Demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa v 1.kleti za izvedbo cevnega razvoda po projektni dokumentaciji.
|  | m2 | 350
68. | Demontažna dela:
a) | Hladilni agregat voda/voda v 2.kleti, Daikin Qhl=1.500kW, G=8.500kg (približno), skupaj z jeklenim podstavkom in obtočnimi črpalkami. | kpl. | 1
b) | Hladilni stolp na strehi objekta, h=40m, Dunham Bush, Q=2.107kW, G=9.000kg, skupaj z obtočnimi črpalkami. | kpl. | 1
c) | Hladilni stolp na strehi objekta, h=40m, Baltimor VXT 470, Q=2.700kW, G=11.000kg, skupaj z obtočnimi črpalkami. | kpl. | 2
d) | Demontaža jeklene konstrukcije za hladilne stolpe, skupaj s popravilom toplotne in hidroizolacije na podpornih mestih. | kpl. | 1
e) | Demontaža AB podstavkov za cevne razvode na strehi objekta, skupaj s popravilom toplotne in hidroizolacije | kpl. | 1
f) | Demontaža AB podstavka za obtočne črpalke v hladilni centrali F in klima strojnici F. | kpl. | 10
g) | Demontaža sistema za doziranje kemikalij v sistem kondenzatorske vode. | kpl. | 1
h) | Demontaža reverzne osmoze v vodovodni strojnici, skupaj z armaturami in cevnimi povezavami. | kpl. | 1
i) | Črpalke, armature in cevne povezave za predgrevanje zraka v klima strojnici F. | kpl. | 1
j) | Cevni razvodi razvoda kondenzatorske, sanitarne in hladne vode, skupaj s črpalkami, armaturami in držali, cevni razvodi od DN50 do DN350 v skupni dolžini | m | 1600
Demontažna dela zajemajo demontažo in iznos na deponijo investitorja ali odpad, končno mesto določi investitor.
69. | Gradbena dela:
a) | Pasovni armirano betonski podstavki za novi hladilni agregat, skupaj s Sylomerom. Višino, klaso in dimenzije podstavkov skladno s preračuni Lespatex. | kpl. | 1
b) | Armirano betonski podstavek za obtočne črpalke, skupaj s Sylomerom. Višino, klaso in dimenzije podstavkov skladno s preračuni Lespatex. | kpl. | 7
c) | Popravilo strehe na mestih pritrditve jeklene konstrukcije in demontiranih AB podstavkih: hidroizolacija v dveh slojih, XPS izolacija debeline 20-30cm, končna pohodna UV in vodoodporna folja, za površino strehe: | m2 | 100
70. | Gradbena dela v prostoru WC pritličje, Hospital trakt B za izvedbo inštalacij po projektni dokumentaciji:
a) | Demontaža in ponovna montaža spuščenega stropa | m2 | 5
b) | Demontaža in ponovna montaža notranjih vrat dimenzije 0,8x2,2m proti jašku z dimnikom. | kpl. | 1
c) | Rušitev predelne stene iz siporexa 2,0x2,4m debeline 20cm, skupaj s ponovno pozidavo in finalnim pleskanjem. | kpl. | 1
71. | Gradbena in inštalacijska dela za iznos starega in vnos novega hladilnega agregata voda/voda:
a) | Demontaža in ponovna montaža prezračevalnega kanala dimenzije 1700x700 v dolžini 2m, skupaj s popravilom izolacije na mestu priklopa. | kpl. | 1
b) | Demontaža in ponovna montaža dvokrilnih vrat v skladišče dimenzije 2,5x2,3m. | kpl. | 1
c) | Rušitev predelne stene v skladišče iz siporexa 1,6x2,3m debeline 20cm, skupaj s ponovno pozidavo in finalnim pleskanjem. | kpl. | 1
d) | Demontaža in ponovna montaža požarnih vrat dimenzije 2,5x 2,45m, skupaj z protipožarno oblogo ob vratih. | kpl. | 2
e) | Demontaža in ponovna montaža profilov električnih polic. | kpl. | 1
f) | Demontaža in ponovna montaža razsvetljave. | kos | 20
72. | Jeklena konstrukcija za suhe glikolne hladilnike in cevne razvode na strehi objekta Hospital:
a) | HEA profili 260, 180 in 140 vroče cinkano, primerni za zunanje montažo, skupaj s kotniki, in vijačnim materialom M20. | kg | 14000
b) | Pravokotni profili 300x200x20 za pritrditev suhih glikolnih hladilnikov na jekleno konstrukcijo, vroče cinkano, primeren za zunanje montažo, skupaj s kotniki in vijačnim materialom M20. | m | 110
c) | Mrežna pohodna rešetka z očesom 33x33mm, h=30mm, debelina 2mm, vroče cinkano, skupaj z izrezi za cevne razvode in podkonstrukcijo. | m2 | 290
d) | Jeklana ograja višine 1.1m, vroče cinkana, z držalom, horizontalnimi ali vertikalnimi prečkami, skupaj z nosilnimi stebrički, vijačnim in pritrdilnim materialom. | m | 90
e) | Armirano betonski stebri C40/50, XC4, 160x160, h=750-1000mm, skupaj z dvoslojno hidroizolacijo in zaključkom z obstoječo hidroizolacijo v območju izvajanja del. | kos | 20
73. | Servis obstoječega hladilnega agregata CARIER tip 19XR-5052, Qhl=2.245kW, skupaj s preplakovanjem in kemičnim čiščenjem cevnega kondenzatorja.
|  | kpl. | 2
SKUPAJ

## S-Prezracevanje F
Za.št. | podroben opis postavke za dobavo in montažo | enota | količina | dobava | montaža | cena enote | skupna cena
4.0 | PREZRAČEVANJE - PREDPRIPRAVA ZRAKA KLIMA STROJNICA F
1. | Dovodne ventilatorske enote v modulih. Enota je dvoetažna, primerna za notranjo vgradnjo s toplotno izolacijo mineralne volne debeline 50 mm, komplet s pritrdilnim, obešalnim in tesnilnim materialom. Dobava in montaža.
Montaža: standardna notranja vgradnja
Izvedba: dvoetažna
Napajanje: 3x400V / 50 Hz
Podatki o ohišju:
- debelina panelov min.: 50 mm
- material zunanjosti panelov: pocinkana pločevina
- material notranjosti panelov: pocinkana pločevina
- mateial na tleh: pocinkana pločevina
- profili: barvan aluminij
- vodila: pocinkana pločevina
- izolacija: kamena volna
Energetska učinkovitost:
- specifična moč ventilatorjev (W/(m3/s)): 982
Ekološki dizajn: predpis EU 1253
Nestanovanjska prezračevalna enota
ERP direktiva: Brez izjem
Dvoetažna dovodna enota sestavljena iz zgornjega in spodnjega modula
Spodnji modul S1
Velikost: KG Flex 1525
- dimenzije modula (DxŠxV): 1368 x 1200 x 2000 mm
- teža modila ca 440 kg
- pretok zraka: 26.700 m3/h
- eksterni padec tlaka: 500 Pa
- totalni padec tlaka: 643 Pa
- specifična moč ventilatorjev (W/(m3/s)): 982
- SPF razred: SFP3
- število ventilatorjev: 2
- pretok zraka na ventilator: 13.350 m3/h
- eksterni padec tlaka: 500 Pa
- statični tlak: 500 Pa
- dinamični padec tlaka: 113 Pa
- totalni padec tlaka: 643 Pa
Tip motorja: EC
- zaščita: IP55
- razred izolacije: F
- nazivna električna moč: 2x 5,7 kW
- nazivni električni tok: 9 A
- napajanje: 3x400 V / 50 Hz
- absorbirana električna moč skupine ventilatorjev: 7,28 kW
- razred učinkovitosti: IE5
- vključno s/z:
- termična zašščita PTC
- ozemljitveni trak
Zgornji modul S2, Enako kot spodnji modul, dva ventilatorja v ohišju z enakimi tehničnimi podatki.
Podstavek višine 100 mm
Dimenzije naprave-dva modula (DxŠxV): 1368 x 1200 x 4000 mm
Skupna teža: 880 kg
Naprava mora ustrezati aktualni zakonodaji, pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES), skladna pa mora biti tudi z zadnjo evropsko direktivo "ErP 2018".
Ustreza ali enakovredno proizvod: Wolf (Energo Plus, d.o.o.)
| Tip: KG Flex 1525S / KG Flex 1525S | kpl | 3
OPOMBA: Vse tri naprave se sestavijo skupaj po širini in delujejo kot ena dovodna enota. Pred vnosom modulov preveriti dimenzije transportne poti.
2. | Elastični jadrovinasti prikluček med sestavljenim dovodnim sklopom in steno na tlačni strani. Izdelano v tovarni razstavljeno za prevoz in vnos ter ponovno sestavljeno na objektu. Prirobnice se na sklop naprav in steno vijači z notranje strani, kjer je omogočen dostop. Komplet z vgradnimi profili za tesno pritrditev na steno. Ustreza ali enakovredno, proizvod: Wolf
| Dimenzije ca: 3514 x 3814 mm (dolžina ca 200 mm) | kos | 1
3. | Zaporne žaluzije z motornim pogonom ON/OFF na vzmet in končnimi stikali za signalizacijo odprte/zaprte lege. (Motorni pogon mora biti usklajen z dobaviteljem avtomatike) Dimenzije:
| 1700x2000 mm | kos | 3
4. | Nosilno ohišje za zaporne žaluzije, konzolna konstrukcija izdelana iz pocinkanih profilov, vpeto na betonske stene in strop, odmik žaluzij od dušilnih kulis mora biti obvezno minimalno 30 cm za zagotovitev ustreznega pretoka zraka, zrakotesno zaprtje robnih sten in vmesnih prostorov med žaluzijami s pocinkano pločevino. Dimenzije ca 5,8 x 2,1 m. Vgradnja na objektu, upoštevati dejanske mere. Delo na višini ca 6-8 m. | kpl. | 1
5. | Prostorsko temperaturno tipalo primerno za vgradnjo v grelnik zraka, za območje 0…60°C, Pt1000, 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 2
6. | Prostorski varnostni termostat, primeren za vgradnjo na grelnik zraka, za območje 0…60°C, Pt1000, 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 6
7. | Tipalo tlaka, vgrajeno v komoro, za obnočje -50 do 400Pa, 24V, izhod 4-20mA, primerno za povezavo na CNS, skupaj z montažnim materialom.
|  | kos | 1
8. | Razrez obstoječega aksialnega ventilatorja na manjše dele, iznos iz objekta in odvoz na odpad. | kpl. | 1
9. | Rušitvena dela, komplet z odvozom na odpad:
| - izdelava dostopne odprtine (rušenje) v 30 cm debeli stranski steni (siporeks) zidane ventilatorske komore v velikosti minimalno 1,5x2,5 m, skupaj z demontažo vhodnih vrat | kpl. | 1
| - izdelava dostopne odprtine (rušenje) v 30 cm debeli stranski steni (siporeks) zidane ventilatorske komore v velikosti minimalno 1,0x2,0 m, skupaj z demontažo vhodnih vrat | kpl. | 2
| - rušenje 30 cm debele stene iz siporeksa proti zajemni komori klimatov potrebna odprtina ca 3,6x3,9 m | kpl. | 1
| - rušenje betonskega podstavka obstoječega ventilatorja dim ca 2x2x0,5 m | kpl. | 1
10. | Zidarska dela in obrtniška dela:
| - zrakotesna dvojnostenska vrata za tlačne razlike do 1000Pa, dimenzije 0,8x1,8 m, komplet z okvirjem za vgradnjo v zidano steno. Ustreza proizvod ali enakovredno: Trox, tip ST | kos | 3
| -pozidava vnosne odprtine 1,5x2,5 m v stranski steni z zidaki (siporeks) debeline 30 cm, komplet z ometom in vgradnjo zrakotesnih vrat | kpl. | 1
| - poravnava robov v odprtini stene proti zajemni komori klimatov in vgradnja profilov za priklop elastičnega priključka ventilatorskega sklopa. | kpl. | 1
| - brušenje tlaka v zračnih komorah (strojnica 2.klet), nato premaz tlaka z epoksi premazom | m2 | 134
| - popravilo ometa, kjer je potrebno, beljenje sten in stropa z vodoodbojno barvo v zračnih komorah v 2.kleti | m2 | 550
| - izdelava začasnega odra, višine 6-7 m, za montažo konstrukcije in žaluzij in demontaža po izvedbi instalacij | kpl. | 1
SKUPAJ