## Rekapitulacija_VO_GD
R E K A P I T U L A C I J A |  |  |  | VROČEVOD
Objekt:
Obnova vročevodov na območju Zaloške ceste
OZN. | GRADBENA DELA |  |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B |  |  |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  |  |  | 0
III | B - SANACIJA KINET |  |  |  |  | 0
5.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija |  | oznaka vročevoda |  | dolžina vročevoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | T-24000 DN400, Poljska pot - IZVEN - OBNOVA |  | T-2400, DN 400 |  | 54 | 0
5.1.2 | T-24000 DN400, Poljska pot - OBNOVA |  | T-2400, DN 400 |  | 62 | 0
5.1.3 | T-2414 DN250, Zaloška cesta - OBNOVA |  | T-2400, DN 250 |  | 55 | 0
5.1.4 | T-2409 DN200, Zaloška cesta - CESTA |  | T-2409,DN200/355 |  | 35 | 0
5.1.5 | T-2409 DN200/355, Zaloška cesta - IZVEN |  | T-2409,DN200/355 |  | 71 | 0
S K U P A J - A : | [5 empty] | 0
B - SANACIJA KINET
št. | trasa in lokacija |  | oznaka vročevoda |  | dolžina vročevoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
5.1.6 | Sanacija kinete Tip 8 - 54 kom (170/95) |  | T-2400 |  | 109 | 0
5.1.7 | Sanacija kinete Tip 7 - 27 kom (160/87) |  | T-2414 |  | 55 | 0
S K U P A J – B : | [5 empty] | 0
OPOMBA 1:
V popisu niso zajete gradbene postavke in zasutja materiala cca.0,6 m, v zgornjem ustroju ceste
zaradi sočasne gradnje na Zaloški cesti.
| 1 | Asfalt - vgradnja ceste 12 cm
| 2 | Asfalt - vgradnja pločnik
| 3 | Vertikalni stik - dilaplast
| 4 | Zatesnitev stika - TC trak

## Vroc_OBNOVA_T-2400_DN400 izv_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.1 | GLAVNI VROČEVOD
T-24000 DN400, Poljska pot - IZVEN - OBNOVA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 54 | m1 |  | 0
2 | Obnova OBSTOJEČEGA JAŠKA
Armirana betonska konstrukcija 350x300x270 cm, ki vsebuje: - Rušenje AB okvirja pokrova, - Rušenje AB plošče in vstopnega vratu , - Rušenje obstoječe lestve - Odriv humusa, - Strojni in ročni izkop zemljine, -Poglobitev temelne plošče jaška, - Beton montažnih plošč in vstopnega vratu jaška vključno z armaturo, - Sanacija tal in sten jaška, - Vgradnja RF naležnih profilov rešetke in talna RF rešetka 2300x60, - RF vstopna lestev jaška cc Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Lestev višine 210 cm. Po predhodnem načrtu, - Hidro izolacija jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. - Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek.
|  | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava jaška NOVEGA JAŠKA
Armirana betonska konstrukcija 250x220x220 cm,beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, ki vsebuje: - podložni beton v debelini 7-10 cm iz pustega betona C 12/15, - Beton temeljne plošče jaška s poglobitvijo, temeljna plošča debeline 20 cm, - Beton novih sten jaška, tene jaška debeline 20 cm, - Beton montažnih plošč jaška, motaža in povezava z obstoječo kineto, krovne plošče debeline 20 cm, - Beton vstopnega vratu, stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm, -armatura in dvostransko opažanje sten, - Vgradnja RF naležnih profilov rešetke in talna RF rešetka 2300x60, - RF vstopna lestev jaška cc Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Lestev višine 210 cm. Po predhodnem načrtu, - Hidro izolacija jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. - Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek.
|  | 1 | kpl |  | 0
4 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
5 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
6 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 250 | m2 |  | 0
7 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 260 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 65 | m3 |  | 0
8 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 325 | m3 |  | 0
9 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
| Izvede se po potrebi! | 4 | m2 |  | 0
10 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 363 | m2 |  | 0
11 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta:178x86 - deb. 16cm in vel. 200 x 200 cm | 46 | m1 |  | 0
| kineta:160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 200 cm | 2 | m1 |  | 0
13 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 2 m2/m.
| kineta:170x95 - deb. 16cm in vel. 200 x 200 cm | 10 | kos |  | 0
14 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 24 | kos |  | 0
15 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 54 | m1 |  | 0
16 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 8 | m1 |  | 0
17 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 54 | m1 |  | 0
18 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 54 | m1 |  | 0
19 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
| Izvede se po potrebi! | 2 | ur |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc_OBNOVA_T-2400_DN400_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.2 | GLAVNI VROČEVOD
T-24000 DN400, Poljska pot - OBNOVA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 62 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 1 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
4 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 146 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 37 | m3 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
| Izvede se po potrebi! | 20 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 409 | m2 |  | 0
7 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 2 | kos |  | 0
8 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta:170x95 - deb. 16cm in vel. 200 x 200 cm | 62 | m1 |  | 0
9 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 2 m2/m.
| kineta:170x95 - deb. 16cm in vel. 200 x 200 cm | 15 | kos |  | 0
10 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 31 | kos |  | 0
11 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 62 | m1 |  | 0
12 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 6 | m1 |  | 0
13 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 62 | m1 |  | 0
14 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 62 | m1 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
| Izvede se po potrebi! | 2 | ur |  | 0
16 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
17 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc_OBNOVA_T-2414_DN250_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.4 | GLAVNI VROČEVOD
T-2414 DN250, Zaloška cesta - OBNOVA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 55 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
4 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 35 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 9 | m3 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
| Izvede se po potrebi! | 20 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 300 | m2 |  | 0
7 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta:160x87 - deb. 16cm in vel. 200 x 200 cm | 55 | m1 |  | 0
9 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 2 m2/m.
| kineta:160x87 - deb. 16cm in vel. 200 x 200 cm | 2 | kos |  | 0
10 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 28 | kos |  | 0
11 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 55 | m1 |  | 0
12 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 6 | m1 |  | 0
13 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 55 | m1 |  | 0
14 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 55 | m1 |  | 0
15 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
| Izvede se po potrebi! | 2 | ur |  | 0
16 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
17 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc_OBNOVA_T-2409_DN200_355_GD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.4 | GLAVNI VROČEVOD
T-2409 DN200, Zaloška cesta - CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 35 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
4 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 63 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 15 | m3 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
| Izvede se po potrebi! | 14 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 200 | m2 |  | 0
7 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 2 | kos |  | 0
8 | Razbremenilna AB plošča
Dobava in namestitev montažne armiranobetonske plošče iz MB 30 za namestitev nad vročevod zaradi razbremenitve. mrežna armatura: 90 kg/m3 debelina: 15 cm dolžina: 1,4 m širina: 1 m
|  | 34 | kos |  | 0
8 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 24 | kos |  | 0
10 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 35 | m1 |  | 0
11 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 35 | m1 |  | 0
12 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 2 | m3 |  | 0
13 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 35 | m1 |  | 0
14 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 6 | m1 |  | 0
15 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 62 | m1 |  | 0
16 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
| Izvede se po potrebi! | 2 | ur |  | 0
17 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
18 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
19 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc_OBNOVA_T-2409_DN200_355 iz
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.5 | GLAVNI VROČEVOD
T-2409 DN200/355, Zaloška cesta - IZVEN
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 54 | m1 |  | 0
2 | Jašek za odzračevanje, izpust
Izdelava jaška premera Ø120 cm iz betonskih cevi, globine do 2,5 m z dobavo in montažo cevi, z vsemi zemeljskimi deli, AB temeljno in krovno ploščo d = 25 cm (C25/30 - armatura, opaž, beton). V dno jaška se vgradi ponikovalnica iz b.c. 50 cm, h= 0,5m, pod to globino se vgradi drenažno nasutje iz prodnikov Ø100mm. Nad ponikovalnico se vgradi pohodna, mrežna rešetka iz nerjavečega jekla dimenzij cca. 50 x 50 cm za postavitev črpalke. Dno jaška mora biti izvedeno s padcem proti ponikovalnici. Pokrov jaška Ø80 cm - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800, brez napisa. LTŽ pokrov na betonskem prstanu se namesti po montaži strojnih elementov - odprtina mora biti na mestu, ki omogoča nemoten dostop v jašek. Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Zid - nearmiran beton - zvočno -okrasna pregrada
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev z zasaditvijo grmovja.
|  | 36 | m3 |  | 0
4 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 2 | m1 |  | 0
6 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
8 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 30 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 193 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 48 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 68 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 111 | m3 |  | 0
12 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 83 | m2 |  | 0
13 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 6 | kg |  | 0
14 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 62 | m1 |  | 0
15 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 82 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 82 | m2 |  | 0
16 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
| Izvede se po potrebi! | 4 | m2 |  | 0
17 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
| Izvede se po potrebi! | 393 | m2 |  | 0
18 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta:110x59 - deb. 13cm in vel. 200 x 200 cm | 2 | m1 |  | 0
20 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 2 m2/m.
| kineta:110x59 - deb. 13cm in vel. 200 x 200 cm | 1 | kos |  | 0
21 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 3 | kos |  | 0
34 | Kineta
Izdelava kinete vel. 1,4 x 0,8 m. Betoniranje podložnega betona C12/15, deb. 5 cm; 0,09 m3/m. Dobava in polaganje armatur za kineto; 10,0 kg/m. Betoniranje dna in sten kinete z betonom C25/30; 0,420 m3/m. Izdelava čelne stene pri prehodu predizoliranih cevi. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete; 3,45 m2/m. Dobava in polaganje krovnih plošč za ravni del in zavoje kinete iz betona C16/20. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 1,7 m2/m.
|  | 1 | m1 |  | 0
35 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,6 m2/m.
| kineta 140x800 cm | 1 | kpl |  | 0
21 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 48 | kos |  | 0
25 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti) ali predizoliranih vročevodnih cevi.
|  | 71 | m1 |  | 0
26 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 71 | m1 |  | 0
27 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 4.2 | m3 |  | 0
28 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 71 | m1 |  | 0
29 | Opozorilni trak za energetski kabel
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku z napisom: "Pozor, energetski kabel".
|  | 8 | m1 |  | 0
30 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
| Zagotovi Energetika Ljubljana. | 54 | m1 |  | 0
31 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
| Izvede se po potrebi! | 2 | ur |  | 0
32 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
33 | Zapora ceste - signalizacija
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
34 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Senacija kinete 8
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.6 | OBJEKT
Sanacija kinete Tip 8 - 54 kom (170/95)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
Pri pripravi popisa ni bilo dostopnih izhodiščnih montažnih načrtov obstoječe kinete!
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 170x95 cm: - dno kinete: 1,7 m x 109 m - stene kinete: 0.95 m x 109 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 109 m x 2 - pokrov kinete (2,0 m x 1,0m) x 2 x 109 m - jaški
| SKUPAJ : | 861 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 577 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 82.8 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 82.8 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 170 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 64 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 74 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 185 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,6m x 0,10 m x 104 kos | 37 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 109 m x 2 | 33 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 13 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 13 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 20 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 164 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Senacija kinete 7
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.7 | OBJEKT
Sanacija kinete Tip 7 - 27 kom (160/87)
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
Pri pripravi popisa ni bilo dostopnih izhodiščnih montažnih načrtov obstoječe kinete!
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 160x87 cm: - dno kinete: 1,6 m x 55 m - stene kinete: 0,87 m x 55 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 55 m x 2 - pokrov kinete (1,9 m x 1,0m) x 2 x 55 m - jaški
| SKUPAJ : | 409 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 376 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 38 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 38 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 80 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 30 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 35 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 88 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,34 m x 0,10 m x 56 kos | 18.7 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 55 m x 2 | 16 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 6 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 10 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 10 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 82.5 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0