## Popis električnih inštalacij
1 |  |  | Popis električnih inštalacij
2
3 |  | Objekt: | Ministrstvo za obrambo, MORS, Upravna stavba - Zamenjava SN celic
4 |  | Popis del št.: | 6082026
5
6 |  | PONUDNIK:
7
|  | PONUDBA ŠT: |  | DATUM:
8
9 |  | V specifikaciji, kjer je možna alternativa, označite ali nudite predlagan proizvod ali alternativo ter 1. v primeru, da nudite alternativo obvezno navedite tip in ime proizvajalca ter vsaj tiste tehnične podatke, ki so navedeni pri predlaganem proizvodu in 2. v primeru da nudite alternativo priložite tehnično dokumentacijo ponujenega proizvoda! 3. v primeru da nudite alternativo ste dolžni poskrbeti za ustrezne korekcije PZI načrta!
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
12 | 1 | SN oprema ELEKTRO LJUBLJANA
13 | 1.1 | SN stikalni blok +J1 ... +J3 |  |  | 1 | kompl.
14 | 1.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
15 | 1.3 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl.
16 | 2 | SN oprema MORS
17 | 2.1 | SN stikalni blok +J4 ... +J9 |  |  | 1 | kompl.
18 | 2.2 | Obračunska merilna garnitura |  |  | 1 | kompl.
19 | 2.3 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl.
20 | 2.4 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl.
21 | 2.5 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl.
22 |  | SKUPAJ | [5 empty] | 0
23
24 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Ponujeno označite! | Količina | Enota | Cena na enoto brez DDV | Cena skupaj brez DDV
25
26 | 1 | SN oprema ELEKTRO LJUBLJANA | [6 empty] | ^^na vrh
27
28 | 1.1 | SN stikalni blok +J1 ... +J3 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
29 |  | Kovinsko oklopljen, tipsko testirani (TTA) SN stikalni blok, zračno izoliran, s kontaktnimi poli v mešanici naravnih plinov - Blue GIS, nazivna napetost 24kV, nazivna udarna zdržna napetost 125kV, kratkotrajni zdržni tok (1s) 20 kA, kratkostični udarni tok 40 kA, nazivni tok zbiralnic 630A, stopnja zaščite IP2X, izguba obratovalne kontinuitete min. LSC2A, razred interne pregraditve PM, s sistemom za daljinsko vodenje preklopov, ki bo voden iz dispečerskega centra Elektra Ljubljana. Sestavljen iz 3 celic, postavitev od leve proti desni, v konfiguraciji VODNA - VODNA - VODNA, dimenzij 1050x2000x775 (ŠxVxG), postavitev na dvojni pod v SN stikališču, kabelski dovodi/odvodi spodaj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Izvedba v skladu s SIST EN 62271-200 in IEC 60694. OPOMBA: SN stikalni blok detajlno definira, dobavi, vgradi in zažene Elektro Ljubljana. Dobavitelj: Elektro Ljubljana Izvajalec: Elektro Ljubljana
30
31 | 1.1.1 | J1, J2 | Vodna celica, z odklopnim ločilnikom in z daljinskim vodenjem Tip: 8DJH 24 - blue GIS, R, proizvajalca: Siemens Komplet z: | o | 2 | kompl.
32 |  |  | • Odklopni ločilnik, 24kV-630A-20kA, z motornim pogonom in z mehanizmom za ročno upravljanje
33 |  |  | • Vklopni sprožnik
34 |  |  | • Izklopni sprožnik
35 |  |  | • Ozemljilno stikalo 24kV-200A, z mehanizmom za ročno upravljanje
36 |  |  | • Komplet bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
37 |  |  | • Signalizacija prisotnosti faz
38 |  |  | • Sistem za testiranje faznega zaporedja
39 |  |  | • Pomožni kontakti na odklopnem ločilniku in ozemljitvenem stikalu
40 |  |  | • Števec stikalnih manipulacij
41 |  |  | • Tipke za vklop in izklop odklopnega ločilnika
42 |  |  | • Signalne svetilke
43 |  |  | • Preklopno stikalo za izbiro režima obratovanja (lokalno - daljinsko)
44 |  |  | • Grelec 50W, 230VAC
45 |  |  | • Možnost zaklepanja določenega položaja stikal z obešankami
46 |  |  | • Priključne sponke
47 |  |  | • NN omarica za vgradnjo krmilne opreme
48
49 | 1.1.2 | J3 | Vodna celica, z odklopnim ločilnikom Tip: 8DJH 24 - blue GIS, R, proizvajalca: Siemens Komplet z: | o | 1 | kompl.
50 |  |  | • Odklopni ločilnik, 24kV-630A-20kA, z mehanizmom za ročno upravljanje
51 |  |  | • Ozemljilno stikalo 24kV-200A, z mehanizmom za ročno upravljanje
52 |  |  | • Komplet bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
53 |  |  | • Signalizacija prisotnosti faz
54 |  |  | • Sistem za testiranje faznega zaporedja
55 |  |  | • Pomožni kontakti na odklopnem ločilniku in ozemljitvenem stikalu
56 |  |  | • Števec stikalnih manipulacij
57 |  |  | • Grelec 50W, 230VAC
58 |  |  | • Možnost zaklepanja določenega položaja stikal z obešankami
59 |  |  | • Priključne sponke
60 |  |  | • NN omarica
61
62 | 1.1.3 |  | Sistem za daljinsko vodenje preklopov vodnih celic +J1 in +J2 Sistem voden iz dispečerskega centra Elektra Ljubljana. Ob izpadu napajanega kablovoda bodo dispečerji dogodek analizirali, preverili rezervni dovod in izdali komando za daljinski preklop. Dovoljeni odzivni čas daljinskega preklopa ob izpadu napajalnega kablovoda znaša maksimalno 5 minut. V primeru več izpadov v Ljubljani in okolici se preklop napajanja tega objekta prioritetno obravnava. Za primer izpada komunikacije ali okvare daljinskega vodenja se celici opremi z ustrezno opremo za ročni preklop. Ročni preklop izvede osebje Elektra Ljubljana, najkasneje v času 1 ure. Komplet z vsem potrebnim ožičenjem in opremo za izvedbo sistema za daljinsko vodenje celice. Komplet s komunikacijsko povezavo v dispečerski center Elektra Ljubljana. Izvedba skladna s standardizacijo Elektra Ljubljana. | o | 1 | kompl.
63
64 | 1.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
65 |  | OPOMBA: Vodovni material detajlno definira, dobavi, vgradi in zažene Elektro Ljubljana. Dobavitelj: Elektro Ljubljana
66
67 | 1.2.1 |  | Odklop obstoječega oljnega kabla, rezanje kabelske glave | o | 2 | kompl.
68
69 | 1.2.2 |  | Kabelski končnik za oljni kabel in za priklop prenapetostnega odvodnika OPOMBA: Definira Elektro Ljubljana za oljni kabel 3 x 150mm2, za notranjo montažo (komplet 3 končniki) | o | 2 | kompl.
70
71 | 1.2.3 |  | Prenapetostni odvodnik za 10kV distribucijsko omrežje OPOMBA: Definira Elektro Ljubljana za notranjo montažo (komplet 3 odvodniki) | o | 2 | kompl.
72
73 | 1.2.4 |  | Pritrdilne skobe za tri enožilne SN kable za kabel premera do 40 mm, kratkostična trdnost 25.000 N | o | 2 | kompl.
74
75 | 1.2.5 |  | Preizkus SN kabla in izdelava merilnih protokolov ter zapisnikov | o | 2 | kompl.
76
77 | 1.2.6 |  | Označevanje SN kabla z napisno ploščico, skladno z navodili investitorja | o | 2 | kompl.
78
79 | 1.3 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
80 |  | Dobava, vgradnja in priklop oz. izvedba !
81
82 | 1.3.1 |  | Pripravljalna dela na objektu | o | 1 | kompl.
83
84 | 1.3.2 |  | Izdelava delavniške dokumentacije za izvedbo kovinske podkonstrukcije za SN stikalni blok, komplet z izračunom statike Dimenzije (DxŠxV) 1150x875x60mm, ocenjena obtežba 1000kg | o | 1 | kompl.
85
86 | 1.3.3 |  | Izdelava in vgradnja podkonstrukcije za SN stikalni blok, kovinska, antikorozijsko zaščitena z barvanjem, vijačena ali privarjena na obstoječo podkonstrukcijo komplet z morebitnim dodatnimi podporami in konzolami za pritrditev na obstoječo podkonstrukcijo | o | 1 | kompl.
87
88 | 1.3.4 |  | Posnetek izdelane podkonstrukcije in predaja UREJENE dokumentacije kot podloga za PID | o | 1 | kompl.
89
90 | 1.3.5 |  | Predelava obstoječe jeklene nosilne konstrukcije za postavitev SN celic na raster vseh novih SN celic Konstrukcijsko železo z AKZ zaščito, pocinkano - razno (nosilci, profili, konzole, montažni material...), ocenjeno 150kg, komplet z vsemi potrebnimi deli in z antikorozijsko zaščito z barvanjem | o | 1 | kompl.
91
92 | 1.3.6 |  | Izdelava delavniške dokumentacije SN stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
93
94 | 1.3.7 |  | Izdelava prevzemnih protokolov FAT in SAT za SN stikalni blok | o | 1 | kompl.
95
96 | 1.3.8 |  | Preizkus SN stikalnega bloka, zagon in izdelava merilnih protokolov ter zapisnikov | o | 1 | kompl.
97
98 | 1.3.9 |  | Preizkus sistema za daljinsko vodenje, zagon in izdelava merilnih protokolov ter zapisnikov | o | 1 | kompl.
99
100 | 1.3.10 |  | Sprotno vrisovanje sprememb v PZI in predaja končne, urejene dokumentacije investitorju kot podloga za PID | o | 1 | kompl.
101
102 | 2 | SN oprema MORS | [6 empty] | ^^na vrh
103 |  | SN stikalni blok MORS je napajan iz SN celice +J3 v lasti Elektra Ljubljana. Konfiguracija SN stikalnega bloka in vmesna kabelska povezava je projektirana skladno z zahtevami Elektra Ljubljana.
104
105 | 2.1 | SN stikalni blok +J4 ... +J9 |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
106 |  | Kovinsko oklopljen, tipsko testirani (TTA) SN stikalni blok, zračno izoliran, s kontaktnimi poli v mešanici naravnih plinov - Blue GIS, izdelan po principu ''maintenance free'' brez vzdrževanja v življenski dobi, nazivna napetost 24kV, nazivna udarna zdržna napetost 125kV, kratkotrajni zdržni tok (1s) 20 kA, kratkostični udarni tok 40 kA, nazivni tok zbiralnic 630A, stopnja zaščite IP2X, izguba obratovalne kontinuitete min. LSC2A, razred interne pregraditve PM, krmilna napetost 230VAC, varovalčna zaščita transformatorjev, možnost daljinskega nadzora. Sestavljen iz 5 celic, postavitev od leve proti desni, v konfiguraciji MERILNA - KABELSKA - TRANSFORMATORSKA - TRANSFORMATORSKA - TRANSFORMATORSKA - TRANSFORMATORSKA, dimenzij 3190x2000x775 (ŠxVxG), postavitev na dvojni pod v SN stikališču, kabelski dovodi/odvodi spodaj, opremljen po specifikaciji, ožičen in preskušen. Izvedba v skladu s SIST EN 62271-200 in IEC 60694. OPOMBA: SN stikalni blok je lahko zračne ali vakuumske izvedbe. Po tehničnih parametrih mora biti ekvivalenten razpisanemu. Od 1. 1. 2026 dalje je skladno z uredbo EU št. 2024/573 prepovedano dajanje v uporabo SN celic (do vključno 24kV) v SF6 izvedbi. Dobava, vgradnja in priklop
107
108 | 2.1.1 | J4 | Merilna celica OPOMBA: Pred naročilom preveriti vrednosti obračunskih NMT in TMT! Tip: 8DJH 24 - blue GIS, M, proizvajalca: Siemens Komplet z: | o | 1 | kompl.
109 |  |  | • 4MR14XC; Napetostni merilni transformator, enopolni 10 kV, (10/1,73) / (0,1/1,73) / 0,1/3), obračunski kl. 0,5, 30VA - 3 kompl.
110 |  |  | • 4MA74; Tokovni merilni transformator 2x30/5A, obračunski kl. 0,5, 15VA - 3 kompl.
111 |  |  | • S kabelskim priklopom na dovodu in odovodu
112 |  |  | • NN omarica, višine 600mm
113
114 | 2.1.2 | J5 | Kabelska celica Tip: 8DJH 24 - blue GIS, M, proizvajalca: Siemens Komplet z: | o | 1 | kompl.
115 |  |  | • Komplet bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
116 |  |  | • NN omarica, višine 600mm
117
118 | 2.1.3 | J6, J7, J8, J9 | Transformatorska celica z odklopnim ločilnikom Tip: 8DJH 24 - blue GIS, T, proizvajalca: Siemens Komplet z: | o | 4 | kompl.
119 |  |  | • Odklopni ločilnik, 24kV-200A-20kA, z motornim pogonom 230VAC in z mehanizmom za ročno upravljanje
120 |  |  | • Vklopni sprožnik 230VAC
121 |  |  | • Izklopni sprožnik 230VAC
122 |  |  | • Ozemljilno stikalo 24kV-200A, z mehanizmom za ročno upravljanje
123 |  |  | • Komplet bakrenih zbiralk za povezavo med polji 630A
124 |  |  | • CAPDIS S2+; Lokalna in daljinska signalizacija prisotnosti napetosti
125 |  |  | • Pomožni kontakti na odklopnem ločilniku in ozemljitvenem stikalu
126 |  |  | • Števec stikalnih manipulacij
127 |  |  | • Tipke za vklop in izklop odklopnega ločilnika
128 |  |  | • Signalne svetilke
129 |  |  | • Preklopno stikalo za izbiro režima obratovanja (lokalno - daljinsko)
130 |  |  | • Možnost zaklepanja določenega položaja stikal z obešankami
131 |  |  | • Priključne sponke
132 |  |  | • NN omarica, višine 600mm
133
134 | 2.1.4 |  | Varovalka z udarno iglo, 12kV, 100A | o | 6 | kos
135
136 | 2.2 | Obračunska merilna garnitura |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
137 |  | Vgradnja opreme v NN omarico SN merilne celice +J4 Dobava, vgradnja in priklop
138
139 | 2.2.1 |  | Okence na vratih (dobava, izdelava izreza in montaža) | o | 1 | kos
140
141 | 2.2.2 |  | Števčna plošča za montažo obračunske merilne garniture, s priborom | o | 1 | kos
142
143 | 2.2.3 | P1 | Kombinirani merilnik delovne in jalove energije Tip: MT880-T1A42R46, proizvajalca: Iskraemeco Trosistemski, za indirektno merjenje, 3x58V/100..3x230/400V, 5A, s pulznimi izhodi za +A, +R. Skladno s SIST EN 62053-21, SIST EN 62053-22, SIST EN 62053-23. Komplet z: | o | 1 | kos
144 |  |  | • CM-u-3; Komunikcijski modul 2G/3G
145
146 | 2.2.4 | F2 | Prenapetostni odvodnik Tip: ISPRO-K BS(R) 37,5/150 (3 + 0), proizvajalca: Iskra Zaščite razred B, maks. dovoljena delovna napetost 150VAC, maks. odvodni tok (8/20μs) 50kA, impulzni tok (10/350μs) 12,5kA, odzivni čas 25ns | o | 1 | kos
147
148 | 2.2.5 | MSG | Merilna spončna garnitura s pokrovom Tip: WTL 6/1 BM KOM B6A (ES W21), proizvajalca: Weidmueller 6 x tokovne sponke, 8 x napetostne sponke, 1 x instalacijski odklopnik B, 6A, 3p, s tokovnimi mostiči, in merilnimi pušami in z zaščitnim pokrovom z možnostjo plombiranja. | o | 1 | kompl.
149
150 | 2.2.6 | X1 | Vrstna sponka 2,5mm2 Tip: WDU2,5, proizvajalca: Weidmueller | o | 5 | kos
151
152 | 2.2.7 |  | Letev 35mm | o | 1 | m
153
154 | 2.2.8 |  | Instalacijski kanal Tip: IKP 40x80 | o | 2 | m
155
156 | 2.2.9 |  | Parametriranje in programiranje kombiniranega merilnika delovne in jalove energije in komunikacijskega vmesnika | o | 1 | kompl.
157
158 | 2.2.10 |  | Drobni spojni in montažni material (vijaki, vložki, označbe, kabel čevlji, žice, ...) | o | 1 | kompl.
159
160 | 2.2.11 |  | Izdelava sestava, testiranje in zagon | o | 1 | kompl.
161
162 | 2.3 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
163 |  | Dobava, vgradnja, obojestranski priklop in označitev na obeh koncih
164
165 | 2.3.1 |  | SN kabel 1x150mm2, 12/20kV, Al Tip: NA2XS(F)2Y 1 x 150/25 mm2 12/20kV | o | 30 | m
166
167 | 2.3.2 |  | Kabelski T priključek Tip: RSTI 5854, proizvajalca: Raychem za kabel 3 x (NA2XS(F)2Y, 1x150mm2), 12/20kV, za notranjo montažo (komplet 3 končniki) Komplet z: | o | 2 | kompl.
168 |  |  | • EAKT-1657; Priključek ozemljitve kabla za kabel 3x1x150mm2
169
170 | 2.3.3 |  | SN kabel 1x70mm2, 12/20kV, Al Tip: NA2XS(F)2Y 1 x 70/16 mm2 12/20kV | o | 120 | m
171
172 | 2.3.4 |  | Kabelski T priključek Tip: RSES-5227-R, proizvajalca: Raychem za kabel 3 x (N2XS(F)2Y, 1x70mm2), 12/20kV, za priklop na napravo s skozniki tip A (komplet 3 glave) | o | 2 | kompl.
173
174 | 2.3.5 |  | Kabelski končnik Tip: POLT-24C/1XI-ML-1-13, proizvajalca: Raychem za kabel 3 x (N2XS(F)2Y, 1x70mm2), 12/20kV, za notranjo montažo (komplet 3 glave) Komplet z: | o | 2 | kompl.
175 |  |  | • EAKT-1656; Priključek ozemljitve kabla za kabel 3x1x70mm2
176
177 | 2.3.6 |  | Pritrdilne skobe za tri enožilne SN kable za kabel premera do 40 mm, kratkostična trdnost 25.000 N | o | 6 | kompl.
178
179 | 2.3.7 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje in priklop SN kabla 3 x 1 x 150/25 mm2 12/20kV | o | 1 | kompl.
180
181 | 2.3.8 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje in priklop SN kabla 3 x 1 x 70/16 mm2 12/20kV | o | 2 | kompl.
182
183 | 2.3.9 |  | Preizkus SN kabla in izdelava merilnih protokolov ter zapisnikov | o | 3 | kompl.
184
185 | 2.3.10 |  | Označevanje SN kabla z napisno ploščico, skladno z navodili investitorja | o | 3 | kompl.
186
187 | 2.3.11 |  | Kabel 7x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Tip: Olflex110 7G1.5, proizvajalca: LappKabel | o | 50 | m
188
189 | 2.3.12 |  | Kabel 3x1,5mm2, krmilni, finožični, številčna oznaka žil Tip: Olflex110 3x1.5, proizvajalca: LappKabel | o | 50 | m
190
191 | 2.3.13 |  | Kabel, 4x1,5+1,5mm2, energetski, UV odporen, z opletom Tip: NYCY 4x1.5re/1.5, proizvajalca: LappKabel | o | 10 | m
192
193 | 2.3.14 |  | Kabel, 7x2,5+2,5mm2, energetski, UV odporen, z opletom Tip: NYCY 7x2.5re/2.5, proizvajalca: LappKabel | o | 10 | m
194
195 | 2.3.15 |  | Polaganje, obojestransko zaključevanje, priklop in označevanje NN krmilnih in signalnih kablov | o | 6 | kompl.
196
197 | 2.4 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
198 |  | Dobava, vgradnja in priklop oz. izvedba !
199
200 | 2.4.1 |  | Valjanec Fe/Zn, 25x4mm Proizvod proizvajalca: Hermi | o | 20 | m
201
202 | 2.4.2 |  | Priključna sponka, 16-70mm2, za zbiralko debeline 5mm Tip: AKU70/5, proizvajalca: Eaton | o | 10 | kos
203
204 | 2.4.3 |  | Zidni nosilec valjanca, 25x4mm Tip: ZON, proizvajalca: Hermi | o | 15 | kos
205
206 | 2.4.4 |  | Vodnik 1x95mm2, ru/ze Tip: H07V-K 1 x 95 | o | 20 | m
207
208 | 2.4.5 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze Tip: H07V-K 1 x 16 | o | 60 | m
209
210 | 2.4.6 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze Tip: H07V-K 1 x 6 | o | 60 | m
211
212 | 2.4.7 |  | Razni drobni materjal (vijaki, objemke,...) za izdelavo izenačevalnih spojev | o | 30 | kompl.
213
214 | 2.4.8 |  | Izdelava premostitev strojnih instalacij, izdelava spojev na kovinske mase | o | 5 | ura
215
216 | 2.4.9 |  | Test neprekinjenosti vodnikov izenačitev potenciala | o | 1 | kompl.
217
218 | 2.5 | Ostali material in dela |  |  | 1 | kompl. |  |  | ^^na vrh
219 |  | Dobava, vgradnja in priklop
220
221 | 2.5.1 |  | Pripravljalna dela na objektu | o | 1 | kompl.
222
223 | 2.5.2 |  | Odklop, demontaža in odstranitev 6 celic SN stikalnega bloka, ocenjenih skupnih dimenzij (ŠxGxV) 4200x1000x2000mm | o | 1 | kompl.
224
225 | 2.5.3 |  | Strokovna (ekološka) razgradnja celic SN stikalnih blokov z dokazilom in odvoz na deponijo do 30km | o | 1 | kompl.
226
227 | 2.5.4 |  | Odklop in odstranitev obstoječega SN kabla transformatorja ocenjeno 3 x 1 x 70mm2, dolžine 20m | o | 2 | kompl.
228
229 | 2.5.5 |  | Strokovna (ekološka) razgradnja SN kabla z dokazilom in odvoz na deponijo do 30km | o | 2 | kompl.
230
231 | 2.5.6 |  | Izdelava delavniške dokumentacije za izvedbo kovinske podkonstrukcije za SN stikalni blok, komplet z izračunom statike Dimenzije (DxŠxV) 2780x875x60mm, ocenjena obtežba 1500kg | o | 1 | kompl.
232
233 | 2.5.7 |  | Izdelava in vgradnja podkonstrukcije za SN stikalni blok, kovinska, antikorozijsko zaščitena z barvanjem, vijačena ali privarjena na obstoječo podkonstrukcijo komplet z morebitnim dodatnimi podporami in konzolami za pritrditev na obstoječo podkonstrukcijo | o | 1 | kompl.
234
235 | 2.5.8 |  | Posnetek izdelane podkonstrukcije in predaja UREJENE dokumentacije kot podloga za PID | o | 1 | kompl.
236
237 | 2.5.9 |  | Predelava obstoječe jeklene nosilne konstrukcije za postavitev SN celic na raster vseh novih SN celic Konstrukcijsko železo z AKZ zaščito, pocinkano - razno (nosilci, profili, konzole, montažni material...), ocenjeno 300kg, komplet z vsemi potrebnimi deli in z antikorozijsko zaščito z barvanjem | o | 1 | kompl.
238
239 | 2.5.10 |  | Izdelava delavniške dokumentacije SN stikalnega bloka | o | 1 | kompl.
240
241 | 2.5.11 |  | Izdelava prevzemnih protokolov FAT in SAT za SN stikalni blok | o | 1 | kompl.
242
243 | 2.5.12 |  | Preizkus SN stikalnega bloka, zagon in izdelava merilnih protokolov ter zapisnikov | o | 1 | kompl.
244
245 | 2.5.13 |  | Vključitev novih SN celic v obstoječo krmilno logiko SN-TR-NN Komplet z: | o | 2 | kompl.
246 |  |  | • Izdelava posnetka stanja obstoječe krmilne logike SN-TR-NN ocenjeno 8 ur
247 |  |  | • Uskladitev vezalnih shem novi SN celic z obstoječo krmilno logiko ocenjeno 2 uri
248 |  |  | • Izdelava ustreznih krmilnih povezav ocenjeno 4 ure
249 |  |  | • Preizkus krmilne logike SN-TR-NN, zagon in izdelava merilnih protokolov ter zapisnikov
250
251 | 2.5.14 |  | Gumi tepih za SN stikališče Razred 3 - 26,5 kV AC / 39,75 kV DC (IEC 61111) | o | 10 | m2
252
253 | 2.5.15 |  | Merjenje ozemljilne upornosti TP Komplet z: | o | 1 | kompl.
254 |  |  | • saniranje ozemljila v primeru neustreznih rezultatov OCENJENO: izkop, polaganje valjanca Rf, 30x3,5mm, v dolžini 50m, 2 x ozemljilna sonda
255
256 | 2.5.16 |  | Funkcionalni test, zagon sistema in izdelava zapisnikov | o | 1 | kompl.
257
258 | 2.5.17 |  | Sprotno vrisovanje sprememb v PZI in predaja končne, urejene dokumentacije investitorju kot podloga za PID | o | 1 | kompl.
259
260 | 2.5.18 |  | Enopolna shema SN stikalnega bloka v okvirju z zaščitnim steklom | o | 1 | kompl.
261
262 | 2.5.19 |  | Izobraževanje uporabnikov in vzdrževalcev | o | 2 | ura
Note on E26: NAVODILO: Za označevanje uporabite naslednji tipki: tipka x = ponujeno(kvadratek s križcem) tipka o = neponujeno(prazen kvadratek)