## Rekapitulacija
Investitor:
OBČINA LJUTOMER
Vrazova ulica 1
9240 Ljutomer
| OBJEKT: | Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer
SKUPNA REKAPITULACIJA:
SKUPAJ:
1.) | Vodovodni cevovod Cven - Ljutomer v dolžini 3900m: |  | 0
2.) | Sekundarna veja "V1-1" v dolžini 118m: |  | 0
| VSE SKUPAJ NETO: |  | 0
Za projekt vodovoda se v skladu s 76. a členom ZDDV-1; DDV ne obračuna;

## Vodovod Cven-Ljutomer
POPIS DEL
Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer
- vodovod Cven - Ljutomer v dolžini 3900m; ( 3840m, cevi iz nodularne litine NL DN 200, PN16 in 61m cev RC -AS PE 100 RC DN 225 SDR 11, PN16, tip 3, klasifikacije PAS 1075 )
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del; - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje); - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebno delo, do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje objekta
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje ali rekonstrukcije po Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. št. 3/2003 in Uredbi o ravnanju z odpadki Ur. l. št. 34/2008.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 3900 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 145 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod, fekalna kanalizacija, prenosni plinovod Plinovodi d.o.o., plinovod Adriaplin d.o.o.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Elektro, Telekom, JR itd.:
|  | kos | 6 |  | 0
5 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabel za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom na gradbiščno deponijo. Po končanih delih ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabel, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsemi deli.
|  | kos | 8 |  | 0
6 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10cm
|  | m1 | 4050 |  | 0
7 | Odstranitev asfalta debeline do 10cm in odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 8970 |  | 0
8 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 90 |  | 0
9 | Strojno ročni izkop zemlje III. - V. kategorije terena z nakladanjem na kamion, odvozom odvečnega materiala na deponijo do 6 km. Izkop povprečne širine 0,90m in globine min. 1,50m do maks. 2,00m. Obstoječi gramozni material debeline ca. 30cm se deponira ob gradbeni jami in se uporabi za zasip. Višek zemeljskega materiala od izkopa se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo do 6,0km.
- strojni izkop 90 %
|  | m3 | 5054 |  | 0
- ročni izkop 10 %
|  | m3 | 562 |  | 0
10 | Strojno ročno sondiranje obstoječega vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- strojni izkop 50 %
|  | m3 | 48 |  | 0
- ročni izkop 50 %
|  | m3 | 48 |  | 0
11 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 12090 |  | 0
12 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 3120 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico debeline 10cm
|  | m3 | 312 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za zasip cevi, ob cevi in 20cm nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi )
|  | m3 | 960 |  | 0
15 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 3900 |  | 0
16 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti 40 Mp/m2
|  | m3 | 1906 |  | 0
17 | Zasip gradbene jame z obstoječim gramoznim materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 25cm do zbitosti do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 829 |  | 0
18 | Dobava in vgrajevanje gramoza 0-60mm za zasip gradbene jame vodovoda in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 829 |  | 0
19 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 za zasip zgornjih 20cm gradbene jame vodovoda v vozišču reg. ceste in komprimiranje v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=100MPa
|  | m3 | 663 |  | 0
20 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do do zbitosti Ev2=100MPa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 10900 |  | 0
21 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 8970 |  | 0
22 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 8970 |  | 0
23 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 4050 |  | 0
24 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta
|  | m2 | 1950 |  | 0
25 | Razplaniranje viška materiala na deponiji, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 3710 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov 0,5 m3/kos
|  | kos | 16 |  | 0
27 | Dobava in vgrajevanje betona C 16/20 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke Q kolen 0,25 m3/kos
|  | kos | 28 |  | 0
28 | Izdelava iztočne glave za iztok blatnika v potok in montaža žabje lopute - pokrova iz ductilne litine DN100 izvedba po priloženem detajlu ( v ceni upoštevati 0,75m3 betona C 30/37 odpornostnega razreda XF4 in 3m2 montaža in demontaža dvostranskega opaža )
|  | kos | 2 |  | 0
29 | Tlakovanje iztoka blatnika v potok z lomljencem debeline 20-30cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega beton C 16/20 debeline 20 cm (2 x 5m2)
|  | m2 | 10 |  | 0
30 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upoštevati je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
- ductilna cev NL DN 250
|  | kos | 1 |  | 0
- ductilna cev NL DN 150
|  | kos | 1 |  | 0
- PVC DN 250
|  | kos | 3 |  | 0
- PVC DN 150
|  | kos | 2 |  | 0
- PVC DN 140
|  | kos | 1 |  | 0
- PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- PE DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- PE DN 90
|  | kos | 3 |  | 0
- PE DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
31 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo in vgradnjo zaščitne cevi PEHD d450mm SDR 17 PN 10, L=3m; v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 48 |  | 0
32 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 16 |  | 0
33 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 500 |  | 0
34 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste. ( Nograd Lotmerk d.o.o. )
|  | komplet | 1 |  | 0
35 | Izdelava elaborata o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje.
|  | kos | 1 |  | 0
36 | Izdelava varnostnega načrta v skladu z veljavno zakonodajo
|  | kos | 1 |  | 0
37 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 3900 |  | 0
38 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 3900 |  | 0
39 | Projektantski nadzor
|  | ur | 35 |  | 0
40 | Geomehanski nadzor za kontrolo zasipov gradbene jame vodovoda z gramoznim materialom v vozišču lokalne ceste
|  | komplet | 1 |  | 0
41 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 5% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Dobava (vključno z vsem montažnim in spojnim materialom ter tesnili), transport, polaganje in montaža cevi iz nodularne litine izdelane po SIST EN 545:2011. Cevi morajo biti dobavljene s standardnim spojem min. klase C64 (kot. npr. TYTON ali enakovredno) in razstavljivim sidrnim spojem (kot npr. VRS spoj ali enakovredno z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnjenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi ali enakovredno) in EPDM tesnilom. Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitene z aktivno galvansko zaščito Zn+Al v razmerju 85% Zn + 15% Al) debeline 400 g/m² ter premazane z pokrivnim nanosom modre barve, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino. Notranjost cevi je zaščitena s cementno oblogo CEM II ali CEM III. Vse cevi morajo biti kalibrirane oziroma morajo biti enakega premera po dolžini cevi najmanj do 2/3 dolžine, merjeno od ravnega dela cevi, da se jih lahko reže in brez težav spoji. Cevi morajo biti skladne z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). V primeru rezanja cevi, je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi. V ceno cevi je treba vključiti set za zaklep DN 200 VRS in varovani obroč DN 200 VRS ( v primeru rezanja cevi ) oboje od istega proizvajalca kot so cevi.
- dobava in montaža cevi iz nodularne litine NL DN 200, VRS spoj ali enakovredno
|  | m1 | 3840 |  | 0
2 | Izvedba podvrtanja pod staro strugo potoka Murica z daljinskim vodenim vrtanjem v dolžini cca. 25m in uvlečenje oplaščene vodovodne cevi RC -AS PE 100 RC DN 225 SDR 11, PN16 skladne tipu 3, klasifikacije PAS 1075. V ceni zajeti vse prevoze, pripravljalna dela in pomožna dela ( priprava gradbene jame, varjenje PE cevi, zakoličbo, uvlečenje vodovodne cevi....)
- RC -AS PE 100 oplaščene cevi RC DN 225 SDR 11, PN16 z zaščitnim slojem skladne tipu 3, klasifikacije PAS 1075
|  | m1 | 25 |  | 0
3 | Izvedba podvrtanja pod potokom Murica z daljinskim vodenim vrtanjem v dolžini cca. 25m in uvlečenje oplaščene vodovodne cevi RC -AS PE 100 RC DN 225 SDR 11, PN16 skladne tipu 3, klasifikacije PAS 1075. V ceni zajeti vse prevoze, pripravljalna dela in pomožna dela ( priprava gradbene jame, varjenje PE cevi, zakoličbo, uvlečenje vodovodne cevi....)
- RC -AS PE 100 oplaščene cevi RC DN 225 SDR 11, PN16 z zaščitnim slojem skladne tipu 3, klasifikacije PAS 1075
|  | m1 | 36 |  | 0
Fazonski kosi v vozliščih in drugod na cevovodu duktil NL DN 200
Dobava in montaža fazonskih kosov iz nodularne oziroma z drugim imenom duktilne litine GGG 400 (GJS-400), PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Fazonski kosi morajo biti skladni z aktualnimi standardi namenjenimi za stik s pitno vodo (priloženo mora biti dokazilo). Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo). Obojčni fazonski kosi morajo imeti razstavljiv sidrni spoj, kot npr. VRS spoj (ali enakovredno) z dvojnim utorom, kjer notranji utor služi za tesnjenje, zunanji pa za varovanje z zatiči oz. varovalno objemko v primeru rezanja cevi. Zaradi zagotavljanja kvalitete in daljše življenjske dobe, morajo biti fazonski kosi od istega proizvajalca kot cevi. V ceno obojičnih fazonskih kosov je treba vključiti set za zaklep DN 200 VRS istega proizvajalca kot so cevi. Za priključitev na sistem BAIO; MMB in III. kombi zasune je treba predhodno odrezati del cevi z VRS navarjenim prstanom, potem je potrebno zarobiti cev in jo premazati z dvokomponentno barvo, kot to predvideva standard EN545, ki jo mora zagotoviti proizvajalec cevi in fazonskih kosov.
4 | Vozlišče V1
Navezava na obstoječi vodovodni cevovod NL DN 150 v naselju Mota
- dobava in montaža univerzalne spojke DN 150
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža F DN 150 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža MMR reducirni kos 150/200 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M20
|  | komplet | 1 |  | 0
5 | Vozlišče V2, V4, V5, V7, V10, V11, V12, V13, V15, V17, V19, V20, V23, V25, V26, V35
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 na cevovodu NL DN 200
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/80 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec (1)
|  | kos | 16 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS (1)
|  | kos | 16 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200 (2)
|  | kos | 32 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 80/90 SDR 17 PN 10 (1)
|  | kos | 16 |  | 0
-dobava in montaža hidrant nadzemni inox DN 80/1250, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6. (1)
|  | kos | 16 |  | 0
- dobava in montaža N kos DN 80 NL (1)
|  | kos | 16 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 90 SDR 17, PN10, (3m)
|  | m1 | 48 |  | 0
- dobava in montaža PE končnik DN 90 (1)
|  | kos | 16 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 90/80 (1)
|  | kos | 16 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 90 (2)
|  | kos | 32 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16 (2)
|  | komplet | 32 |  | 0
6 | Vozlišče V3, V18, V21, V27, V28, V30, V31
Dobava in montaža odzračevalne garniture DN 50 na cevovodu NL DN 200
- dobava in montaža MMA 200/80 PN16 VRS (1)
|  | kos | 7 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS (1)
|  | kos | 7 |  | 0
-dobava in montaža avtomatske odzračevalne - sesalne garniture Hawle A.Nr. 992 DN 50 (ali s podobnimi karakteristikami), za vgradnjo v zemljo na prirobnični spoj DN80 za globino vgradnje 1,25 m, možnost servisiranja pod tlakom. Delovno območje od 1 - 16 bar. Ustrezati mora standardu SIST EN 1074-4. Dodatki: drenažni element, garnitura za izpiranje cevovoda z ventilom (1)
|  | kos | 7 |  | 0
- dobava in montaža drenažni element za zračnik DN 300 (1)
|  | kos | 7 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16 (7)
|  | komplet | 7 |  | 0
- dobava in montaža cestna kapa s protihrupnim vložkom za povozne površine testirano po EN 124-2 za zračnik DN 300 + AB betonska podložna plošča - venec (1)
|  | kos | 7 |  | 0
7 | Vozlišče V6
Sekcijski zasun 2 x DN 200 in navezava na obstoječi vodovod PVC DN 140
-dobava in montaža combi III. zasun E3 DN 200 sistem BAIO Hawle A.Nr. 438 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s 3 x teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z 3 x LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 650 Hawle Ar. N. 440-1 (ali s podobnimi karakteristikami) za combi-III.-zasun in 3 x AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža reducirnega kos R-/RU 200/125 sistem BAIO Hawle A.Nr. 536 (ali s podobnimi karakteristikami)
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 125/140 SDR 11 PN 16
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 140
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 140 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 5 |  | 0
- dobava in montaža PE končnik DN 140
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 140/125
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža univerzalne spojke DN 125
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16
|  | komplet | 1 |  | 0
8 | Vozlišče V8
Navezava nove veje V1-1, PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/80 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 80/90 SDR 11 PN 16 (1)
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 90
|  | kos | 1 |  | 0
9 | Vozlišče V9, V24
Navezava na obstoječi vodovod PE DN 90
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/100 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200 (2)
|  | kos | 4 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 100/110 SDR 11 PN 16 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka za PE DN 110 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2, L=5m
|  | m1 | 10 |  | 0
- dobava in montaža reducirne varilne spojke za PE DN 110/90 (1)
|  | kos | 2 |  | 0
10 | Vozlišče V14
Sekcijski zasun 2 x DN 200 in blatnik PE DN 125
-dobava in montaža combi III. zasun E3 DN 200 sistem BAIO Hawle A.Nr. 438 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s 3 x teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z 3 x LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 650 Hawle Ar. N. 440-1 (ali s podobnimi karakteristikami) za combi-III.-zasun in 3 x AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža reducirnega kos R-/RU 200/100 sistem BAIO Hawle A.Nr. 536 (ali s podobnimi karakteristikami)
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 100/125 SDR 17 PN 10
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 125 SDR 17, PN10
|  | m1 | 18 |  | 0
- dobava in montaža PE končnik DN 125
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 125/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža FF kos 100/800 NL
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža žabja loputa - pokrov iz ductilne litine DN100
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
11 | Vozlišče V16
Navezava na obstoječi vodovod PE DN 63
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/80 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 80/90 SDR 11 PN 16 (1)
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 90
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 5 |  | 0
- dobava in montaža reducirne varilne spojke za PE DN 90/63
|  | kos | 1 |  | 0
12 | Vozlišče V22
Sekcijski zasun 2 x DN 200 in blatnik PE DN 125
-dobava in montaža combi III. zasun E3 DN 200 sistem BAIO Hawle A.Nr. 438 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s 3 x teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z 3 x LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 650 Hawle Ar. N. 440-1 (ali s podobnimi karakteristikami) za combi-III.-zasun in 3 x AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža reducirnega kos R-/RU 200/100 sistem BAIO Hawle A.Nr. 536 (ali s podobnimi karakteristikami)
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 100/125 SDR 17 PN 10
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 125 SDR 17, PN10
|  | m1 | 19 |  | 0
- dobava in montaža PE končnik DN 125
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 125/100
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža FF kos 100/800 NL
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža žabja loputa - pokrov iz ductilne litine DN100
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16
|  | komplet | 2 |  | 0
13 | Vozlišče V29
Sekcijski zasun 2 x DN 200 in navezava na obstoječi vodovod PE DN 125
-dobava in montaža combi III. zasun E3 DN 200 sistem BAIO Hawle A.Nr. 438 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s 3 x teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z 3 x LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 650 Hawle Ar. N. 440-1 (ali s podobnimi karakteristikami) za combi-III.-zasun in 3 x AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža reducirnega kos R-/RU 200/100 sistem BAIO Hawle A.Nr. 536 (ali s podobnimi karakteristikami)
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 100/125 SDR 11 PN 16
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 125 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 68 |  | 0
14 | Vozlišče V32
Sekcijski zasun 2 x DN 200 in navezava na obstoječi vodovod ductile NL DN 150
-dobava in montaža combi III. zasun E3 DN 200 sistem BAIO Hawle A.Nr. 438 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s 3 x teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z 3 x LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 650 Hawle Ar. N. 440-1 (ali s podobnimi karakteristikami) za combi-III.-zasun in 3 x AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža MMR reducirni kos 200/150 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cev iz nodularne litine NL NL DN 150, VRS spoj ali enakovredno
|  | m1 | 10 |  | 0
- dobava in montaža F DN 150 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža univerzalne spojke DN 150
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M20
|  | komplet | 1 |  | 0
15 | Vozlišče V33
Navezava na obstoječi vodovod PE DN 125
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/100 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 100/125 SDR 11 PN 16
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka za PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 125 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 3 |  | 0
16 | Vozlišče V34
Navezava na obstoječi vodovod PE DN 90
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/80 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 80/90 SDR 11 PN 16
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 90
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 5 |  | 0
17 | Vozlišče V36
Sekcijski zasun DN 200 in navezava na obstoječi vodovod PE DN 110
-dobava in montaža zasuna MMB E3 DN 200/100 sistem BAIO Hawle A.Nr. 437 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža sidrne spojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 528 (ali s podobnimi karakteristikami) sestavljena iz zapornega in vpenjalnega obroča za NL guss DN 200
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža PE varilnega končnika z integriranim podpornim nastavkom in vpenjalnim obročem za montažo na obojke sistem BAIO Hawle A.Nr. 452 (ali s podobnimi karakteristikami) DN 100/110 SDR 11 PN 16
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža zasuna HSM E3 DN 200 sistem BAIO Hawle A.Nr. 451 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami)s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka za PE DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža cev PE 100 RC DN 110 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 5 |  | 0
18 | Vozlišče V37
Navezava na obstoječi vodovodni cevovod NL DN 250 pri železniški progi v Ljutomeru
- dobava in montaža MMR reducirni kos 200/250 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža F DN 250 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža univerzalne spojke DN 250
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M20
|  | komplet | 1 |  | 0
19 | Fazonski kosi
- dobava in montaža MK 11 DN200 VRS
|  | kos | 5 |  | 0
- dobava in montaža MK 22 DN200 VRS
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža MK 30 DN200 VRS
|  | kos | 5 |  | 0
- dobava in montaža MK 45 DN200 VRS
|  | kos | 9 |  | 0
- dobava in montaža MMK 11 DN200 VRS
|  | kos | 4 |  | 0
- dobava in montaža MMK 22 DN200 VRS
|  | kos | 3 |  | 0
- dobava in montaža MMK 30 DN200 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža MMK 45 DN200 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža cevne sekcije - vmesni kos GDR 200/800 PN 16 VRS
|  | kos | 4 |  | 0
-dobava in montaža spojka U kos 200/500 PN 16 VRS
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža F DN 200 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža EU DN 200 PN 16 VRS spoj
|  | kos | 2 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 225
|  | kos | 4 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 225/200
|  | kos | 4 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka za PE DN 225
|  | kos | 4 |  | 0
20 | Dobava in montaža zaščitne zaščitne cevi JE DN 406x10mm pri prečkanju pod cesto, potokom, komplet z vsem materialom, delom , tipskimi PE drsniki 406/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN 406/200
Zaščitna cev JE DN 406x10
|  | m1 | 20 |  | 0
Drsniki DN 406/200
|  | kos | 8 |  | 0
manšete DN 406/200
|  | kos | 4 |  | 0
21 | Dobava in montaža zaščitne zaščitne cevi PE DN 450mm SDR 17, PN 10 pri prečkanju s prenosnim plinovodom R15 in P152 ( Plinovodi d.o.o.), komplet z vsem materialom, delom , tipskimi PE drsniki DN 450/200 in vodotesnimi zaključnimi manšetami DN DN 450/200
Zaščitna cev PE DN 450mm SDR 17, PN 10
|  | m1 | 12 |  | 0
Drsniki DN 450/200
|  | kos | 8 |  | 0
manšete DN 450/200
|  | kos | 4 |  | 0
22 | Dvakratni prerez obstoječega cevovoda izvedbo navezave. Upoštevati objave o izpadu oskrbe.
- ductilna cev NL DN 250
|  | kos | 1 |  | 0
- ductilna cev NL DN 150
|  | kos | 1 |  | 0
- PVC DN 250
|  | kos | 3 |  | 0
- PVC DN 150
|  | kos | 2 |  | 0
- PVC DN 140
|  | kos | 1 |  | 0
- PE DN 125
|  | kos | 2 |  | 0
- PE DN 110
|  | kos | 2 |  | 0
- PE DN 90
|  | kos | 3 |  | 0
- PE DN 63
|  | kos | 2 |  | 0
23 | Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču.
|  | komplet | 1 |  | 0
24 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 3900 |  | 0
25 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 8 |  | 0
26 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 16 |  | 0
27 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m1 | 3900 |  | 0
28 | Upravljavski nadzor s strani Prleška komunala d.o.o. po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti ponudbo s strani upravljalca.
|  | komplet | 1 |  | 0
30 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 5% montažnih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - PRIKLJUČNI JAŠEK
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Zakoličba trase priključnih jaškov
|  | m1 | 1750 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 450 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta debeline do 10cm in odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 200 |  | 0
4 | Odstranitev tlakovcev na dostopih, ki jih prečka trasa priključnih jaškov in ponovno polaganje komplet z vsemi deli
|  | m2 | 140 |  | 0
5 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 1008 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 252 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 1050 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi110, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
- povprečna dolžina podvrtavanja 5m:
|  | kos | 2 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 175 |  | 0
9 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 110 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 25 |  | 0
10 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 1750 |  | 0
11 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 970 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v debelini 40cm z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 90 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 pod voznimi površinami v zgornjih 10 cm z komprimiranjem do zbitosti Ev2=80MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 35 |  | 0
14 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do zbitosti Ev2=80MPa pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovca
|  | m2 | 200 |  | 0
15 | Izdelava vezane spodnje nosilne plasti iz asfaltne zmesi bitumeniziranega drobljenca zrnavosti 0/22mm AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 7cm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 200 |  | 0
16 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 40mm, v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 200 |  | 0
17 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 450 |  | 0
18 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 290 |  | 0
19 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 1500 |  | 0
20 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 1750 |  | 0
21 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 1750 |  | 0
22 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 5% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 40, DN 32 in DN 25 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 1, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
cev PE 100 PN 16 DN 40 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 50 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 32 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 1050 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 25 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 650 |  | 0
2 | Dobava in montaža univerzalnega oklepa z vertikalnim priključkom za ductilne cevi ZAK 46 Hawle Ar. N. 243 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati streme za ductil DN 200 in podporo Hawle Ar. N. 310 (ali s podobnimi karakteristikami) ter vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 46/40 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 2 |  | 0
3 | Dobava in montaža univerzalnega oklepa z vertikalnim priključkom za ductilne cevi ZAK 34 Hawle Ar. N. 243 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati streme za ductil DN 200 in podporo Hawle Ar. N. 310 (ali s podobnimi karakteristikami) ter vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 34/32 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 71 |  | 0
4 | Dobava in montaža teleskopske vgradne armature tip "H" za navrtalni oklep h=1,0 - 1,5m Hawle Ar. N. 960-01 (ali s podobnimi karakteristikami) z navojnim zvonom za privijačenje na zasun. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno nerjaveči vijačni material, z LTŽ cestno kapo DN 125 Hawle Ar. N. 180 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4057 DVGW testirano po EN 124-2, PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 73 |  | 0
5 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za priključni jašek z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - tlačno reducirni ventil 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 73 |  | 0
6 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 73 |  | 0
7 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m | 1750 |  | 0
8 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m | 1750 |  | 0
9 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 5% montažnih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI |  |  |  | 0
Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer
- vodovod Cven - Ljutomer v dolžini 3900m; ( 3840m, cevi iz nodularne litine NL DN 200, PN16 in 61m cev RC -AS PE 100 RC DN 225 SDR 11, PN16, tip 3, klasifikacije PAS 1075 )
REKAPITULACIJA:
SKUPAJ:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI |  |  |  | 0
Skupaj vodovodni cevovod Cven - Ljutomer v dolžini 3900m: |  |  |  |  | 0
Za projekt vodovoda se v skladu s 76. a členom ZDDV-1; DDV ne obračuna;

## Sekundrana veja V1-1
POPIS DEL
Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer
- Sekundarna veja "V1-1" v dolžini 118m; ( PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
ENOTNA CENA MORA VSEBOVATI:
V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del; - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje); - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala (s plačilom takse)!
- vsa potrebna pripravljalna dela
- vse potrebno delo, do končnega izdelka
- ves potreben glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material
- vse potrebne transporte materiala do mesta vgrajevanja
- skladiščenje materiala na gradbišču
- atestiranje vseh materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
- usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
- terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
- čiščenje po končanih delih in odvoz odpadnega meteriala na stalno mestno deponijo
- plačilo komunalnega prispevka za stalno mestno deponijo odpadnega materiala
- vsa potrebna higijensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču
- faznost izgradnje objekta
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
Izvajalec del mora ravnati z odpadki, ki nastanejo pri izvajanju del zaradi gradnje ali rekonstrukcije po Pravilniku o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. št. 3/2003 in Uredbi o ravnanju z odpadki Ur. l. št. 34/2008.
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Zakoličba osi cevovoda
|  | m1 | 118 |  | 0
2 | Postavljanje prečnih profilov iz desk na lesenih količkih z niveliranjem in zapisom oznak.
|  | kos | 6 |  | 0
3 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in zaščita teh vodov in nadzor nad izvedbo križanj; telekom, elektrika, telemach, vodovod, fekalna kanalizacija, plinovod Adriaplin d.o.o.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Varovanje stabilnosti obstoječih drogov za Elektro, Telekom, JR itd.:
|  | kos | 2 |  | 0
5 | Demontaža prometnih znakov, reklamnih panojev in tabel za oznake krajev in križišč, vključno z rušenjem temeljev, strojnim nakladanjem na kamion, odvozom na gradbiščno deponijo. Po končanih delih ponovna postavitev prometnih znakov in napisnih tabel, vključno z vsemi prenosi, izdelavo novih temeljev, zasipom in vsem delom.
|  | kos | 1 |  | 0
6 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10cm
|  | m1 | 160 |  | 0
7 | Odstranitev asfalta debeline do 10cm in odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 240 |  | 0
8 | Črpanje vode iz gradbene jame med izvajanjem prevezav ter drugih del na obstoječem vodovodu. Vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali.
|  | ur | 8 |  | 0
9 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom odvečnega materiala na deponijo do 6 km. Izkop povprečne širine 0,75m in globine min. 1,3m do maks. 2,00m. Obstoječi gramozni material debeline ca. 30cm se deponira ob gradbeni jami in se uporabi za zasip. Zemeljski material od izkopa se nalaga na kamion in odpelje na trajno deponijo do 6,0km.
- strojni izkop 90 %
|  | m3 | 117 |  | 0
- ročni izkop 10 %
|  | m3 | 13 |  | 0
10 | Strojno ročno sondiranje obstoječega vodovoda in ostalih komunalnih vodov
- strojni izkop 50 %
|  | m3 | 6 |  | 0
- ročni izkop 50 %
|  | m3 | 6 |  | 0
11 | Kompletno razpiranje jarka za vgradnjo vodovoda z jeklenimi montažnimi opaži. Opaž se premika v smeri napredovanja del.
|  | m2 | 319 |  | 0
12 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 71 |  | 0
13 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi200, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
- povprečna dolžina podvrtavanja 6m:
|  | kos | 1 |  | 0
14 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico debeline 10cm
|  | m3 | 7 |  | 0
15 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za zasip cevi, ob cevi in 20cm nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi (pesek se uporabi za zasip cevi samo v primeru, če je izkopni material neprimeren za zasip cevi )
|  | m3 | 15 |  | 0
16 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 120 |  | 0
17 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 25 cm¸do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 45 |  | 0
18 | Zasip gradbene jame z obstoječim gramoznim materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 25cm do zbitosti do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 22 |  | 0
19 | Dobava in vgrajevanje gramoza 0-60mm za zasip gradbene jame vodovoda in komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa
|  | m3 | 22 |  | 0
20 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 za zasip zgornjih 20cm gradbene jame vodovoda v vozišču reg. ceste in komprimiranje v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=100MPa
|  | m3 | 18 |  | 0
21 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do do zbitosti Ev2=100MPa pred asfaltiranjem
|  | m2 | 240 |  | 0
22 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 240 |  | 0
23 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 160 |  | 0
24 | Izdelava bankin širine 0,5m do 0,75m iz drobljenca ( vrste Sotina, Poljčane ali pod. ) v debelini asfalta
|  | m2 | 60 |  | 0
25 | Razplaniranje viška materiala na deponiji, vključno s stroški deponije
|  | m3 | 85 |  | 0
26 | Dobava in vgrajevanje betona C 12/15 v nearmirane konstrukcije; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do mesta vgraditve:
- za sidrne bloke hidrantov
|  | kos | 1 |  | 0
27 | Gradbena dela pri navezavi na obstoječi vodovod, vključno s pomožnimi deli za rezanje cevi. Upošt. je prekinitev dobave vode, zapora in praznitev cevovoda.
|  | kos | 1 |  | 0
28 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 200 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 10 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja frakcije 16/32 okrog hidrantov
|  | m3 | 1 |  | 0
30 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 30 |  | 0
31 | Zavarovanje celotnega gradbišča med samo gradnjo z vso potrebno signalizacijo in varnostno zaščito za katero mora biti izdelan ustrezen elaborat za potrebe organizacije gradbišča. V elaboratu morajo biti zajeti vsi posegi v smislu zagotavljanja varnosti pri gradbenem delu, vključno z napravo elaborata preusmeritve prometa. Dela se morajo izvajati v skladu s pogoji upravljalca ceste. ( Nograd Lotmerk d.o.o. )
|  | komplet | 1 |  | 0
32 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 118 |  | 0
33 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 118 |  | 0
34 | Projektantski nadzor
|  | ur | 4 |  | 0
35 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 5% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 2, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963. OPOMBA: Dožina cevi v popisu je enaka zakoličbi trase cevovoda. Ponudnik mora pri oblikovanju cene na enoto upoštevati tudi strošek za razrez cevi!
- PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
|  | m1 | 118 |  | 0
Dobava in montaža fazonskih kosov iz NL GGG 400, PN16 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov, ki omogoča vgradnjo tudi v agresivnejšo zemljino, vključno z vsem potrebnim spojnim in pritrdilnim nerjavečim materialom, opremljeni z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Proizvajalec fazonskih kosov (obojične in prirobnične) mora imeti GSK certifikat (priloženo mora biti dokazilo).
2 | VOZLIŠČE V8-1
Dobava in montaža nadzemnega hidranta DN 80 na cevovodu PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2
-dobava in montaža zasuna Hawle E3 DN 80 PN 16 Ar. N. 400 (ali s podobnimi karakteristikami) ustrezati mora zahtevam EN 1074-1, EN 1074-2 in EN 12266-1 ter obojične prirobnice v skladu z EN 545. V ceni upoštevati komplet s teleskopsko vgradno garnituro, h=1,05 - 1,35m Hawle Ar. N. 950 (ali s podobnimi karakteristikami). Klin zasuna zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnjenje na vretenu izvedeno s tesnilom iz NBR. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno z LTŽ cestno kapo DN 200 Hawle Ar. N. 200 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4056 DVGW testirano po EN 124-2 , PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža FF kos DN 80/1000 NL
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža N kos DN 80 NL
|  | kos | 1 |  | 0
-dobava in montaža hidrant nadzemni inox DN 80/1250, izdelan iz litine EN-GJS-400-15U / inox. Glava hidranta izdelana iz NL z dvema "C" priključkoma ter enim "B" priključkom opremljenimi s slepimi prirobnicami. Hidrant mora imeti izpustno odprtino za iztok stoječe vode. Izdelan in preizkušen po SIST EN 1074-6.
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža končnik DN 90
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža leteča prirobnica DN 90/80
|  | kos | 1 |  | 0
- dobava in montaža varilna spojka PE DN 90
|  | kos | 1 |  | 0
- inox vijaki, podložke in matice M16
|  | komplet | 3 |  | 0
3 | Transportni stroški vsega vodovodnega materiala na gradbišče in transporti po gradbišču.
|  | komplet | 1 |  | 0
4 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m1 | 118 |  | 0
5 | Analiza vzorca vode s strani pooblaščene organizacije.
|  | komplet | 1 |  | 0
6 | Preizkus hidrantov s strani pooblaščene organizacije.
|  | kos | 1 |  | 0
7 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m1 | 118 |  | 0
8 | Upravljavski nadzor s strani Prleška komunala d.o.o. po uradnem ceniku. Ponudnik mora pridobiti ponudbo s strani upravljalca.
|  | komplet | 1 |  | 0
9 | Geomehanski nadzor za kontrolo zasipov gradbene jame vodovoda z gramoznim materialom v vozišču javnih poti
|  | komplet | 1 |  | 0
10 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 5% montažnih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI
|  | EM | količina | EUR/enoto | SKUPAJ:
1 | Zakoličba trase priključnih jaškov
|  | m1 | 150 |  | 0
2 | Rezanje asfalta na obstoječi asfaltni cesti debeline do 10 cm
|  | m1 | 50 |  | 0
3 | Odstranitev asfalta debeline do 10cm in odvozom ruševin na deponijo za predelavo odpadnega asfalta
|  | m2 | 30 |  | 0
4 | Odstranitev tlakovcev na dostopih, ki jih prečka trasa priključnih jaškov in ponovno polaganje komplet z vsemi deli
|  | m2 | 20 |  | 0
5 | Strojno ročni izkop zemlje v III. ktg. terena z nakladanjem na kamion, odvozom in razplaniranjem odvečnega materiala na deponijo do 5 km, ter vsemi pomožnimi deli in prenosi. Izkop povprečne širine 0,6m in globine do 1,10m. Višek se naloži in odpelje na trajno deponijo.Del materiala za poznejši zasip se deponira na rob kanala
- strojni izkop 80 %
|  | m3 | 86 |  | 0
- ročni izkop 20 %
|  | m3 | 21 |  | 0
6 | Planiranje dna izkopa s pripravo posteljice za položitev vodovodne cevi s točnostjo + - 2cm.
|  | m2 | 75 |  | 0
7 | Kompletna izvedba podboja pod cesto z vključno PE ali PVC cevjo fi110, ki ostane kasneje kot zaščitna cev . Izvedba s pnevmatsko iglo. V ceni upoštevati izvedbo gradbenih del za izkop gradbenih jam za podvrtavanje ceste, z vsemi pomožnimi deli, prenosi, črpanjem vode, ponovnim strojnim zasipom jam z materialom od izkopa, strojnim komprimiranjem s težkimi in lahkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm.
- povprečna dolžina podvrtavanja 5m:
|  | kos | 1 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje peska cevi granulacije 0-4 mm ( okrogla zrnca ) za posteljico, ob cevi in nad cevjo komplet z vsemi pomožnimi deli in procesi
|  | m3 | 15 |  | 0
9 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov pri prečkanju z predvidenim vodovodom V ceno je potrebno zajeti dobavo zaščitne PVC cevi DN 110 dolžine 3,0 m, vgraditev na vodovodno cev v območju križanja komunalnih vodov komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi.
|  | m1 | 10 |  | 0
10 | Dobava in vgaditev indikatorskega opozorilnega traku "VODOVOD" Trak mora biti vgrajen 30cm pod terenom.
|  | m | 150 |  | 0
11 | Zasip kanalskega rova z materialom od izkopa z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=40MPa
|  | m3 | 76 |  | 0
12 | Dobava in vgrajevanje gramoza pod voznimi površinami v debelini 40cm z komprimiranjem v plasteh po 25 cm do zbitosti Ev2=70MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 12 |  | 0
13 | Dobava in vgrajevanje tamponskega drobljenca 0-32 pod voznimi površinami v zgornjih 10 cm z komprimiranjem do zbitosti Ev2=80MPa, ter z vsemi pomožnimi deli in prenosi
|  | m3 | 5 |  | 0
14 | Fino planiranje in končno valjanje tampona do zbitosti Ev2=80MPa pred asfaltiranjem oz. polaganjem tlakovca
|  | m2 | 30 |  | 0
15 | Izdelava obrabno-nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 6 cm iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in drobirja iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v ceni zajeti vsa pomožna dela v skladu s TSC 06.300/06.410:2009
|  | m2 | 30 |  | 0
16 | Premaz stikov asfaltiranih površin z ustrezno bitumensko zalivno maso ( npr. Dilaplast ) ali podobno
|  | m1 | 50 |  | 0
17 | Strojno nakladanje viška materiala na kamion, odvoz do 5,0 km na trajno deponijo, vključno s stroški deponije - od izkopa jarka in kom. vodov.
|  | m3 | 32 |  | 0
18 | Humuziranje površin v deb. cca. 20 cm, z izravnavo in pripravo za posejanje s travo - uporabi se humus od izkopa za cevovod. Dobava in posejanje humusiranih površin s travno mešanico.
|  | m2 | 200 |  | 0
19 | Naprava geodetskega posnetka položenega vodovoda. Geodetski posnetek se izvaja pri odprtem rovu. Vnos v kataster GIS.
|  | m1 | 150 |  | 0
20 | Naprava projekta izvedenih del
|  | m1 | 150 |  | 0
21 | Razna nepredvidena dela - ocenjeno, obračun po dejanskih stroških 5% od vrednosti vseh gradbenih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI
|  | količina | EUR/EM | EUR
1 | Dobava in montaža cevi PE 100 RC DN 32 in DN 25 SDR 11, PN16 z enoslojno steno v celoti izdelano iz PE 100 RC materiala. Cevi morajo biti skladne tipu 1, klasifikacije PAS 1075, izdelanih po EN 12201 in v skladu s standardom ISO 4427 in SIST ISO 4427, primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Spajanje obvezno z elektrofuzijskimi spojkami in vsem potrebnim spojnim materialom (kolena, končniki, prirobnice, ...), za nazivni tlak 16 bar, izdelano po DIN 16963.
cev PE 100 PN 16 DN 32 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 80 |  | 0
cev PE 100 PN 16 DN 25 RC PROTECT SDR 11
|  | m1 | 70 |  | 0
2 | Navrtalni oklep za montažo na PE cevi po DIN 8074 ZAK DN90/34 Hawle Ar. N. 236 (ali s podobnimi karakteristikami) z integriranim ploščatim zapornim ventilom, z zgornjim bajonetnim priključkom za vrtljivo koleno in nastavkom za privijačenje vgradne garniture, iz nodularne litine, notranja in zunanja epoxi zaščita, prašno barvano. V ceni upoštevati vrtljivo koleno 90⁰ ZAK 34/32 Hawle Ar. N. 646-01 (ali s podobnimi karakteristikami) .
|  | kos | 7 |  | 0
3 | Dobava in montaža teleskopske vgradne armature tip "H" za navrtalni oklep h=1,0 - 1,5m Hawle Ar. N. 960-01 (ali s podobnimi karakteristikami) z navojnim zvonom za privijačenje na zasun. Pritrditev vgradne garniture na zasun z navojem. Vključno nerjaveči vijačni material, z LTŽ cestno kapo DN 125 Hawle Ar. N. 180 (ali s podobnimi karakteristikami) s protihrupnim vložkom za povozne površine po DIN 4057 DVGW testirano po EN 124-2, PE podložno ploščo DN 340mm Hawle Ar. N. 204 (ali s podobnimi karakteristikami) in AB bet. podložno ploščo - venec
|  | kos | 7 |  | 0
4 | Dobava in montaža tipskega termo vodomernega jaška za priključni jašek z LTŽ pokrovom razred "A", nosilnosti do 5t z naslednjo hidro opremo: - dovod 1" - zaporna krogelna pipa 3/4" - MS lovilec nesnage 3/4" - tlačno reducirni ventil 3/4" - PP T kos 3/4" s priključkom za avtomatski odzračnik - avtomatski odzračnik 1/2 NP10 - odvod 3/4" - PP fitingi 3/4" komplet
|  | komplet | 7 |  | 0
5 | Dobava in montaža natične spojke z zunanjim ali notranjim navojem 3/4" za navezavo PE cevi na hišno napeljavo (pocinkane cevi)
|  | kos | 7 |  | 0
6 | Tlačni preizkus cevovoda se izvede v prisotnosti upravljalca podjetja Prleška komunala d.o.o.. Izvajalec mora ob primopredaji objekta predložiti izjavo, da je bil s strani upravljalca uspešno opravljen tlačni preizkus.
|  | m | 150 |  | 0
7 | Dezinfekcija in izpiranje cevovoda, ki ga izvede za to pristojni zavod, vključno s pridobitvijo atesta o izvedenem klornem šoku.
|  | m | 150 |  | 0
8 | Pripravljalna in zaključna dela, transport in regulacija, objava obvestil o zapori in moteni dobavi vode, razna nepredvidena dela v vrednosti 5% montažnih del
|  | odstotek | 5% | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - PRIKLJUČNI JAŠKI |  |  |  | 0
Rekonstrukcija vodovoda Cven - Ljutomer
- Sekundarna veja "V1-1" v dolžini 118m; ( PE 100 RC DN 90 SDR 11, PN16, po PAS 1075 tip 2 )
REKAPITULACIJA:
SKUPAJ:
1.0 | GRADBENA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
2.0 | MONTAŽNA DELA - ZUNANJI VODOVOD |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA - PRIKLJUČNI JAŠEK |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA DELA - PRIKLJUČNI JAŠEK |  |  |  | 0
Skupaj sekundarna veja "V1-1" v dolžini 118m: |  |  |  |  | 0
Za projekt se v skladu z 76. a členu ZDDV-1; DDV ne obračuna