## naslovnica GO
Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
Objekt: | 2.faza gradnje urgentnega centra - kuhinja, jedilnica in ekološki otok- novelacija
Projekt | KUHINJA, JEDILNICA in EKOLOŠKI OTOK
Lokacija objekta: | Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici
Obseg popisa: | Gradbena in obrtniška dela
Številka načrta: | 0625 - 22 - A
Projektant: | Prima d.o.o., Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
Odg. vodja projekta in projektant arh: | Vid Razinger, u.d.i.a.
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
Ljubljana, april 2026

## uvod in splošna navodila
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA:
Popis zajema dela na območju objekta za GO dela in rušenja. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij med popisom in projektom je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Vsa dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. | Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. | Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. | V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
4. | Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del je izvajalec dolžen pregledati načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
5. | V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
6. | Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
7. | Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni. Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni. Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture.
8. | Polega navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
* | vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču;
* | pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti;
* | stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu;
* | ponudnik je v fazi razpisa dolžan v primeru nejasnosti postaviti vprašanje na portalu javnih naročil!
9. | Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.
SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA GLEDE UPORABE NAČRTA
Opis
Izdelavo ponudb za izvedbo in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi). V primeru tiskarskih napak, morebitnih neskladij v projektu ali tehničnih pomanjkljivosti izvedbenih detajlov, risb, opisov ali popisov je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti projektanta. Predloge potrdita projektant in investitor.
V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški in montažni načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične pravilnosti, zahtevane kakovosti in videza potrdi projektant. Kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka, ga mora izvajalec pred izvedbo predstaviti, izbor pa potrditi projektant in investitor.
Vzorce vseh finalnih materialov je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev. Kjer so možne alternative v izbiri materiala (finalne obloge površin, njihove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, podkonstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in podobno), je pred izvedbo obvezno predložiti vzorce, ki jih potrdita projektant in investitor.
Pomembne opombe:
* | Pred pričetkom izvedbe GOI del mora gradbeno jamo pregledati odgovorni geomehanik (ali geolog), ki z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi nosilnost tal in pregleda, da je enaka nosilnost bila osnova za izdelan načrt gradbenih konstrukcij, oz. mora pisno podati mnenje o nosilnosti tal, višini talne vode oziroma druge parametre, ki so pomembni za izgradnjo objekta. V primeru, da stanje na gradbišču po izkopu ne ustreza že izdelanem geomehanskemu poročilu, mora odgovorni geolog oziroma geomehanik to poročilo dopolniti. Glede na dopolnitve geomehanskega poročila je potrebno naknadno prilagoditi tudi ostale načrte, ki so sestavni deli tega projekta.
* | Izvajalec je dolžan zagotoviti stalen nadzor geodeta.
* | Izvajalec GOI del je dolžan izdelati načrt organizacije gradbišča kot ga predvideva Pravilnik o gradbiščih (Ur.l. RS št.:55/2008), vključno z vsemi montažnimi načrti.
* | Nujna je tudi kombinacija popisa s požarnim elaboratom, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
* | Pričetek del je možen, ko ima izvajalec vso PZI dokumentacijo in načrte. V primeru, da katerega od načrtov, risb ali navodil ni prejel ali izdelal v lastni režiji IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA.
* | Risbe (de)montaže gradbenih elementov in sklopov, sheme tehnoloških sistemov, risbe in detajle tehnologije gradnje, opažne risbe, risbe in navodila za vgradnjo konstrukcij in opreme, risbe in opis gradbišča je, v primeru, da jih ni priskrbel naročnik ali projektant, dolžan izdelati izvajalec GOI del v lastni režiji. Potrebno je jasno označiti, h kateremu načrtu sodijo navedene risbe. Te risbe mora podpisati in ožigosati odgovorni projektant posameznega načrta, h kateremu risbe sodijo.
* | Izvajalec mora izdelati varnostni načrt. Brez izdelanega varnostnega načrta IZVEDBA GOI DEL NI DOVOLJENA.
* | Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) NI DOVOLJENO. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.
* | Izvajalec mora pri pooblaščeni zavarovalnici zavarovati eventuelno škodo, ki bi nastala na sosednjih objektih zaradi izvedbe objekta, ki je predmet gradnje po ponudbi oziroma pogodbi. Pred začetkom del mora izvajalec opraviti pregled in dokumentacijo vseh sosednjih objektov in dokumentirati stanje pred začetkom izvedbe. Strošek ev. poškodb sosednjih objektov bremeni izvajalca!
* | Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 (30 dni pred naročilom) za sledeče sestavne dele predmetnega objekta: - vzorec vidnega betona (3 vzorce različnih barvnih odtenkov) vključno z vzorcem fuge med dvema opažnima ploščama - vzorec fasade nadzemnega dela objekta z vsemi zaključki in obrobami - vzorec okna z vsemi zaključki (polica, prag, špaleta) in stik s fasado na objektu. Vzorec okna in fasade morata imeti izdelane vse finalne obdelave in premaze. - vzorce vrat s podbojem, finalnimi obdelavami in okovjem - vzorce za stenske in talne obloge z zaključnimi letvami,... - vzorec ograje - vzorce tesnilnih materialov - vzorce vseh gradbeno obrtniških izdelkov, opreme in naprav strojnih in električnih instalacij, ki bodo vgrajene
Vzorec mora potrditi odg. projektant arhitekture. Brez pisne potrditve vzorca, izvedba ni dovoljena. Na izdelanem vzorcu se lahko prilagodijo določeni zaključki in detajli zato, da bo izdelek brezhiben. Glede na pripombe arhitekta, je dolžan izvajalec vzorec popravljati in dopolnjevati. To določilo izvajalec sprejme avtomatsko z oddano ponudbo za izvedbo GOI del. Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture, NI DOVOLJENA. Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je obravnavana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
* | V primeru, da kljub potrditvi vzorca vidnih betonov, izvajalec GO del vidnih betonov na objektu ne izvede v najvišji kvaliteti (kriterij za dokazovanje kvalitete je primerjava s potrjenim vzorcem), je potrebno celotno površino vidnih betonov fino peskati. Izvajalec si mora korekturo vidnih betonov s peskanjem všteti v vrednost izdelave vidnih betonov.
* | Vsi stiki med jeklom in aluminijem in med inox pločevino in pocinkano in barvano pločevino morajo biti prekinjeni oziroma izvedeni posredno preko gumijastih podložk, ki preprečujejo galvanski člen in korozijo.
* | Projektantski nadzor za arhitekturo lahko opravlja izključno odgovorni projektant arhitekture, ki je izdelal načrt arhitekture za predmetni objekt.
* | Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s projektno dokumentacijo, ki so jo izdelali avtorji. Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdela izključno avtor zgradbe, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika. Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike stavbnega pohištva, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd... Vsako samovoljno dopolnjevanje ali spreminjanje projektne dokumentacije s strani izvajalca, odgovornega nadzora ali drugega subjekta vpletenega v gradnjo predmetne zgradbe, brez pristanka avtorjev, pomeni kršenje avtorskih pravic in bo sankcionirano skladno z določbami Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah.
* | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat geomehanskim oziroma geološkim poročilom in ostalimi sestavinami PZI projekta.
* | Pri ponudbi je nujno upoštevati vse postavke iz študije požarne varnosti ali zasnove požarne varnosti, ki opredeljuje požarno varnost posameznih konstrukcij in gradbenih elementov objekta.
Ponudba mora vsebovati tudi: - izdelavo projektov betonov - izdelavo vseh v tehničnem poročilu in popisu navedenih vzorcev - izdelavo delavniških načrtov jeklenih konstrukcij (potrdi jih odgovorni projektant gradbenih konstrukcij) - izdelavo delavniških načrtov lesenih konstrukcij in njihovih pritrditev - nadzor geodeta in geomehanika - izvedb0 meritev hrupa
Priprava dokumentacije za potrebe izvedbe PID-a. Izvajalec mora pripraviti seznam z opisom sprememb, vključno z vsemi vrisanimi spremembami, dopolnitvami in podobno.
Morebitne zamenjave proizvodov, ki jih običajno predlaga izvajalec, je potrebno pravočasno sporočiti projektantu in ob tem predložiti deklarirane fizikalne karakteristike, da projektant lahko preuči tehnično adekvatnost zamenjave.
Za vse dokončno določene proizvode mora izvajalec pridobiti certifikate o skladnosti z veljavnimi standardiziranimi zahtevami ali ustrezno tehnično soglasje, v kolikor standard za določen proizvod ne obstaja.

## 0. rekapitulacija GO dela
R E K A P I T U L A C I J A
2. faza izvedbe urgentnega centra KUHINJA, JEDILNICA IN EKOLOŠKI OTOK
Šifra | Opis dela |  | Znesek
GO dela
1. | KUHINJA Z JEDILNICO |  | 0
2. | EKOLOŠKI OTOK |  | 0
3. | KANALIZACIJA |  | 0
4. | PROMETNA IN ZUNANJA UREDITEV |  | 0
5. | ZASADITVE |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ * |  | 0
* ne vsebuje DDV
0

## 1. kuhinja z jedilnico
1. GO dela kuhinja z jedilnico
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
A. | GRADBENA DELA
1.0 | PREDDELA
Splošno za preddela - vključeno v ceno na enoto del:
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* | veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v skladu z obveznimi standardi,
* | varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* | varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* | gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
* | pravili stroke,
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi sledeči stroški:
* | dobava vsega potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi
* | zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij
* | ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja
1.01 | Priprava gradbišča s postavitvijo ogrevanih kontejnerjev za pisarno vodstva gradbišča, garderobe in priročna skladišča, montažni suhi WC boksi s praznenjem, gasilne aparate, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, gradbiščne ograje z vrati, elektro in vodovodnega priključka in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
Dela se izvajajo v delu obstoječega objekta, zato je potrebno potek dela uskladiti z investitorjem.Priprava gradbišča velja za vsa dela in vse izvajalce, za celoten čas trajanja gradnje!
|  | 1 | eur | 0 | 0
1.02 | Začasna prašna gips zapore proti obstoječim prostorom. Parašna zapora izdelana iz mavčne stene na pocinkani podkonstrukciji, z enostransko oblogo z enojnimi gips ploščami. Stiki bandažirani in kitani.
Kompletno z demontažo stene po končanih delih, z odvozom na deponijo. Prašna zapora se izdela pred pričetkom del.
|  | 50 | m2 | 0 | 0
1.03 | Naprava, dobava in izdelava zaščite proti obstoječim prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora se izdela pred pričetkom rušitvenih del.
Zaščita se izdela z izdelavo lesene nosilne podkonstrukcije, preko katere se napne PVC folijo, z lepljenjem vseh stikov z lepilnimi trakovi. Po končanih delih se zapora odstrani in vspostavi se prvotno stanje.
|  | 10 | m2 | 0 | 0
1.04 | Dobava in izdelava zaščite proti obstoječim prostorom, zaradi prašne zapore. Prašna zapora se izdela pred pričetkom rušitvenih del.
Zaščita se izdela brez nosilne podkonstrukcije, samo z dobavo in montažo polivinila, z lepljenjem na strop, stene in tla.. Po končanih delih se zapora odstrani in vspostavi se prvotno stanje.
|  | 250 | m2 | 0 | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA
Splošno za rušitvena dela - vključeno v ceno na enoto del:
Pri vseh pozicijah upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne transporte, vsa nalaganja in razlaganje demontiranega materiala, vsa zavarovanja in podpiranja med rušenjem, demontažo vseh podkonstrukcij in veznih ter pritrdilnih materialov, delovne in zaščitne odre, protiprašne in protihrupne zaščite i.p.
V rušitvenih delih so upoštevana vsa rušenja, kompletno z odlaganjem na gradbiščno deponijo in nakladanjem ter odvozom ruševin na registrirano stalno deponijo gradbenega materiala. V ceni morajo biti upoštevane tudi vsi stroški deponije (odlaganje na deponiji, plačilo taks...)
V zvezi z rušitvenimi deli je potrebno upoštevati zahteve, ki izhajajo zakonodaje na področju VARSTVA PRI DELU.
2.01 | Čiščenje prostorov pred pričetkom del, z odstranitvijo opreme in ostankov gradnje, z odvozom opreme na deponijo, ki jo določi investitor in z odvozom ostankov gradnje na stalno deponijo.
|  | 900 | m2 | 0 | 0
2.02 | Odstranjevanje opreme jedilnice za čas izvedbe del, in ponovna montaža po končanih delih ter zaščite vseh elementov opreme in inštalacij, ki v prostorih ostanejo. Shranjevanje na deponiji investitorja ali izvajalca - po dogovoru.
|  | 80 | m2 | 0 | 0
2.03 | Izdelava preboja za instalacijske kanale. Preboj v AB steni debeline 20 cm, preboj dimenzij 55 x 40 cm, spodnji rob preboja je na koti 330 cm od finalnega tlaka. Strojno rezanje ter finalna obdelava prebojev. Kompletno z odvozom ruševin na stalno deponijo.
|  | 2 | kos | 0 | 0
2.04 | Odstranitev začasne stropne obloge neogrevanega prostora - začasna toplotna izolacija na stropu neogrevanega prostora v kleti. Odstranijo se plošče ekspandiranega polistirena debeline 6.0 cm, sidrane v strop in v vute. Vključno s popolno odstranitvijo lepila in z odvozom na stalno deponijo.
|  | 850 | m2 | 0 | 0
2.05 | Odstranitev dela mavčnokartonske stene z gips oblogo, z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo. Vključno z izdelavo novih zaključkov sten, po sistemu Knauf.
|  | 9.5 | m2 | 0 | 0
2.06 | Odstranitev mavčnokartonske obloge na delu obstoječe stene, z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo
|  | 10 | m2 | 0 | 0
2.07 | Razširitev odprtine v MK steni debeline 10 cm, po odstranitvi dvokrilnih vrat, razširitev za 20 cm, višina 215 cm, vključno z novo podkonstrukcijo in finalno obdelavo odprtine. Upoštevati tudi odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo
|  | 1 | kpl | 0 | 0
2.08 | Izdelava preboja v mavčnokartonski steni z enostransko gips oblogo za enokrilna vrata dimenzij 90 x 205 cm, v steni debeline 13 cm, z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
2.09 | Odstranitev dvokrilnih vrat v mavčnokartonski steni, vrata dimenzij 150 x 210 cm, z odvozom na stalno deponijo
|  | 1 | kos | 0 | 0
2.10 | Odstranitev dvokrilnih vrat v zidani steni debeline 20 cm, vrata dimenzij 150 x 210 cm, z odvozom na stalno deponijo
|  | 1 | kos | 0 | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | BETONSKA DELA
Splošno za betonska dela - vključeno v ceno na enoto del:
V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta
Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2007, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje.
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.
Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
Način vgrajevanja betona, preskušanja in nega betona se določi v projektu betona, ki ga je dolžan izdelati izvajalec, potrjuje ga nadzor.
Izvajalec del mora pred betoniranjem talne plošče pripraviti projekt betona za talno ploščo in dilatacije. V načrtu mora upoštevati in locirati vse elemente kanalizacije v tleh – sifoni, talne rešetke,…
3.01 | Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih betonov, C16/20, prereza do 0,12 m3/m2-m, Dmax=16mm
* | podložni beton pod hidroizolacijo v debelini 10 cm, vključno s pripravo površine za izvedbo hidroizolacije
|  | 78 | m3 | 0 | 0
* | podložni beton pod hidroizolacijo v debelini 5 cm, na temeljih - po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA
|  | 4 | m3 | 0 | 0
3.02 | Dobava, transport in vgrajevanje materialov za izdelavo mikroarmirane AB talne plošče, po sestavah K1, K2, K5 in K6:
* | mikroarmirana a.b. plošča C30/37, XC1, Dmax 16mm, z dodatkom za omejitev krčenja, mikroarmatura PP vlakna dolžine 10 mm, enojna armaturna mreža Q 503 (Ø 8mm/10 cm). Armaturna mreža naj se vgradi tik nad polovico preseka AB plošče, da deluje kot moznik in »zapira« dilatacijske rege. Predpisana mokra nega betona z namočenim filcem in PE folijo za minimalno 7 dni.
K2 - v kuhinji je beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m)
K5 - prostor za transporterje - beton izveden z lokalnimi nakloni okrog krajših linijskih in točkovnih talnih rešetk, ki so vgrajeni v skladu s projektom tehnologije kuhinje. (Lokalni nakloni z 1% padcem skupne višine 1 cm v območju 1 m). TALNO OGREVANJE: registri za talno ogrevanje se pripenjajo na dodatno armaturno mrežo, ki se jo vgradi nad nosilno armaturno mrežo, po sistemu Uponor Classic ali enakovredno, armaturnih mrež Q 503 na tem območju ni!
K1 in K6 - beton debeline 10 cm
|  | 12 | m3 | 0 | 0
K2 in K5 - beton debeline 11 cm
|  | 66 | m3 | 0 | 0
* | strojno površinsko zaglajevanje površine AB plošče do popolnega sijaja
|  | 720 | m2 | 0 | 0
* | Beton dilatiran v rastru stebrov (7,2 x 7,2 m), dilatiranje z rezanjem betona ob primerni trdnosti (ko se beton ne kruši), rege širine 10 mm, globina zarezovanja 3-4 cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.
* | DILATACIJA V PLOŠČI - Rege širine 10mm, globina zarezovanja 3-4cm. Rege se po izvedbi zaključnega tlaka zatesnijo s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno vrvico iz penjenega PE. Beton dilatiran v rastru strebrov 7,2 x 7,2m. Dilatacije na AB stebrih konstrukcije objekta je potrebno zamakniti tako, da sta na vsakem stebru dva vira razpoke, z dodatno, diagonalno armaturo 2Ø10 v vogalih z viri razpok.
|  | 145 | m1 | 0 | 0
* | DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI - HLADILNICE - Mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnimPUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.
|  | 50 | m1 | 0 | 0
* | DILATACIJA (PREKINITEV) V PLOŠČI - ZAMRZOVALNICE - Mikroarmirana a.b. plošča je pod stenami in vrati hladilnice dilatirana - ločena. Prekinitev z vstavljeno ploščo PIR (polyizocianuratna pena) debeline 4cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena z hidroizolacijskim premazom na bazi PMMA z vstavljenim sistemskim filcem. Širina zatesnitve 14cm (4cm prekinitve betona s PIR ploščo + 5cm na vsako stran betona). Na območju vhodnih vrat se hidroizolacija zaščiti z inox ploščo debeline 2mm vijačeno v beton.
|  | 20 | m1 | 0 | 0
* | dilatacija ob stenah in stebrih - z vstavljenim robnim trakom EPS debeline 1cm. Rega je po izvedbi finalnega tlaka zatesnjena s trajnoelastičnim PUR kitom in predhodno vstavljeno okroglo vrvico iz penjenega PE.
|  | 181 | m1 | 0 | 0
* | opaženje in razopaženje robov talne plošče, višina 10 in 11 cm
|  | 70 | m1 | 0 | 0
* | opaženje in razopaženje robov poglobitev pri poglobljenih tleh za hitri odmrzovalnik, višina do 17 cm
|  | 6 | m1 | 0 | 0
3.0 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA
Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi odri do višine 4,0 m.
Opomba: izvedba tesnitev inštalacijskih prehodov mora biti upoštevana v projektu inštalacij. Upoštevati zahteve požarnega elaborata.
Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge.
Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
V ceno enote mere izvedbe estriha vkalkulirati tudi izvedbo morebitnih muld in grebenov; delovne stike in dilatacije.
Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202.
V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, estrihi, polaganje tlakov, ipd).
V ceni ometa po m2 upoštevati tudi zametavanje utorov po izvedbi grobih instalacij, Ometane površine morajo biti ravne z ostrimi robovi na stikih sten z vgrajenimi ojačitvami po vogalih.
Pri večjih površinah, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.
4.01 | Izravnava obstoječega tampona z odstranitvijo ali dodajanjem tamponskega materiala D32 v debelini do 10 cm, komprimacija Ms ≥ 80 Mpa. Kompletno z vsemi transporti in prenosi
|  | 860 | m2 | 0 | 0
4.02 | Dobava in polaganje toplotne izolacije XPS debeline 1 cm na pete točkovnih temeljev, na mestih kjer je debelina podložnega betona manjša
Nad točkovnimi temelji, kjer je za sestavo na voljo predvidenih 30 cm in se podložni beton vgradi v debelini 5 cm, po potrebi se debelina prilagodi glede na dejansko stanje - TOLERANCA
|  | 85 | m2 | 0 | 0
4.03 | Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije tlakov na podložni beton, dela v sestavi:
* | hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m²
* | polimer-bitumenska, enoslojna (APP) hidroizolacija, zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno
|  | 870 | m3 | 0 | 0
4.04 | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov pod AB ploščo, po sestavi K1 in K6:
* | ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
* | toplotna izolacija debeline 14 cm: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče položene dvoslojno 6 + 8 cm
|  | 120 | m2 | 0 | 0
4.05 | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov pod AB ploščo, po sestavi K2 in K5:
* | ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
* | toplotna izolacija debeline 14 cm: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče položene dvoslojno 5 + 8 cm
|  | 600 | m2 | 0 | 0
4.06 | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov po sestai K3:
* | ločilni sloj : PE folija dvoslojno 2x 0.2 mm
* | toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče dvoslojno 10 + 8 cm
|  | 41 | m2 | 0 | 0
4.07 | Dobava materiala in izdelava toplotne izolacije tlakov po sestai K4 in K4.1:
* | podlaga za cevi talnega ogrevanja: sistemske plošče za polaganje cevi talnega ogrevanja iz ekspandiranega polistirena EPS debeline 11 mm in PS trde profilirane folije 0,6 mm, plošče skupne višine 33 mm, prosto položene na podlago, [λD = max. 0.034 W/(m.K), CS(10) ≥ 150 kPa], kot npr.: Fragmat STIROTERMAL DUO 11 ali enakovredno
* | toplotna izolacija: ekspandirani polistiren EPS oznaka: EPS-EN 13163-L(3)-W(3)-T(2)-S(5)-P(5)-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)3-DLT(1)5 [λD = max. 0.035 W/(m.K), CS(10) = 150 kPa], npr.: Fragmat EPS 150 ali enakovredno, plošče dvoslojno 5 + 8 cm
|  | 87 | m2 | 0 | 0
4.08 | Dobava materiala in izdelava podlage z mikroarmiranim betonom C 20/25, fino zaglajen, mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno.
* | po sestavi K3, debelina 6,0 cm
|  | 36 | m2 | 0 | 0
4.09 | Dobava materiala in izdelava podlage z mikroarmiranim betonom C 20/25, fino zaglajenim. Mikroarmatura: PP vlakna,vsebnost: 0.95kg/m³, npr.: FIBRILs F120 ali enakovredno, estrih z dodatkom za talno ogrevanje za bolšo vgradnjo z manj zračnih mehurčkov (plastifikator), kot npr.: Pantarhit 45 K, minimalna debelina estriha nad čepki: 5 cm!
* | po sestavi K4, debelina 6,9 cm
|  | 39 | m2 | 0 | 0
* | po sestavi K4.1, debelina 6,7 cm
|  | 37 | m2 | 0 | 0
4.10 | Notranja obdelava betonskih površin. Obdelava betonskih površin s fino cementno malto ter brušenje neravnin.
|  | 400 | m2 | 0 | 0
4.11 | Dobava materiala in izdelava strojnega ometa notranjih sten. Beli apneno-cementni omet za strojno nanašanje, marke 2.5N/mm2, za gladko ali zaribano površino (zrno <1mm), npr. Röfix 180 v deb. do 10mm, po dogovoru s fino zagladitvijo. Vogali so dodatno zaščiteni s podometnimi vogalniki iz perforirane alu pločevine in steklene mrežice. Pri ometu betonskih elementov je potrebno predhodno izdelati kontaktni pred premaz za boljšo sprijemljivost.
|  | 45 | m2 | 0 | 0
4.12 | Čiščenje stene ob hodniku - povratna embalaža, odstraniti je potrebno ostanke obstoječe hidroizolacije in zaščite hidroizolacije, kot priprava intaktne pobršine za dober oprijem ometa stene. Odstranitev nečistoč na steni se izvede z brušenjem površine oziroma razenjem z odkopnimi kladivi in dodatnim premazom z akrilno emulzijo.
|  | 95 | m2 | 0 | 0
4.12 | Dobava materiala in izdelava strojnega ometa stene ob hodniku - povratna embalaža, omet se izvede po očiščenju stene. Beli apneno-cementni omet za strojno nanašanje, marke 2.5N/mm2, za gladko ali zaribano površino (zrno <1mm), npr. Röfix 180 v deb. do 10mm, po dogovoru s fino zagladitvijo. Vogali so dodatno zaščiteni s podometnimi vogalniki iz perforirane alu pločevine in steklene mrežice.
|  | 95 | m2 | 0 | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJA
Splošno za kanalizacijo - vključeno v ceno na enoto del:
Vgradnjo cevi morajo izvajati usposobljeni delavci pod strokovnim nadzorom.
Upoštevati splošne smernice za polaganje cevovodov, ki so položeni v zemljo in so okvirno definirane v standardu SIST EN 1610.
5.01 | Dobava in montaža dvodelnega požiralnika z rešetko ACO Hygienic gully 157 z vertikalnim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301). Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8, 13 in 44.
Požiralnik in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje.
Spodnji del požiralnika s tlačno prirobnico za pritrditev hidroizolacije z vertikalnikanim iztokom ϕ75mm, sifon, vedro, O obroč - drenažno tesnilo, vključno z dvema nastavkoma iz nerjavečega jekla s tesnilom (h=96 mm) za premostitev višine.
Dimenzije: Okvir zgornjega dela požiralnika dim. 250x250mm/Φ142mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka dim. 218x218mm obremenitvenega razreda R50. Zgornji del požiralnika se teleskopsko namesti v spodnji del požiralnika.
|  | 23 | kos | 0 | 0
5.02 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 430/400 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.03 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 1130/1100 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.04 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 1730/1700 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 8 | kom | 0 | 0
5.05 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 300/270 mm, dolžina 2630/2600 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.06 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 630/600 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 3 | kom | 0 | 0
5.07 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 830/800 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.08 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 1330/1300 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.09 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 400/370 mm, dolžina 2030/2000 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 2 | kom | 0 | 0
5.10 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 500/470 mm, dolžina 1530/1500 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda A15. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.11 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 600/570 mm, dolžina 1030/1030 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda R50. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.12 | Dobava in montaža talne kanalete (korito) z rešetko s sredinskim iztokom iz nerjavečega jekla (1.4301), kot npr. ACO Hygienic box. Higienski design po SIST EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8.
Kanaleta in njeni deli so izdelani iz pikopasiviranega nerjavečega jekla debeline 1,5mm, vidni rob po obodu širine 15mm, talno korito z vgrajenim vzdolžnim in prečnim padcem dna, zaobljeni vogali (R≥3mm) za zagotovitev higienskih standardov, pod robom NBR polnilo, z zaščitnim pokrovom iz OSB za čas gradnje, z nogicami za niveliranje in sidri za vbetoniranje, iztok iz kanalete ϕ125mm, iztok višine 250 mm.
Spodnji del požiralnika z mehansko prirobnico za pritrditev hidroizolacije in vertikalni iztok ϕ110mm (ACO gully 142), izstavljiv sifon, vedro za grobe nečistoče, O obroč - drenažno tesnilo.
Dimenzije: Kanaleta dimenzij zunanje/notranje mere: širina 800/770 mm, dolžina 1030/1030 mm, h=50mm. Rešetka: Protizdrsna letvena elektropolirana rešetka obremenitvenega razreda R50. Izdelava kanalete po delavniškem načrtu.
|  | 1 | kom | 0 | 0
5.0 | KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošno za ključavničarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Za izdelavo ključavničarskih izdelkov mora izvajalec del uporabiti le tiste materiale in v takih dimenzijah, kot je predpisano v posameznih postavkah ključavničarskih del, oziroma kot predvidevajo načrti in detajli projektanta gradbenih konstrukcij.
Za izdelke, ki se obračunavajo po dejanski teži, mora izvajalec predložiti vso potrebno dokumentacijo o teži dobavljenih izdelkov.
V enotnih cenah za ključavničarska dela morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:
* | ves material
* | vsi transporti (zunanji in notranji)
* | vsa pomožna sredstva (letve, odri, dvižna mehanizacija)
* | eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi
Izdelati po projektu konstrukcije in delavniških načrtih ki jih izdela izvajalec del ter navodilih statika. Delavniške risbe mora potrditi projektant.
Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave del.dokumentacije upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
1.01 | Naprava, dobava in montaža treh jeklenih škatlastih profilov 10x10 cm kot nosilna konstrukcija za predelne stene in opremo. Konstrukcija izdelana iz vertikalno postavljenih profilov višine 290 cm, sidranih v talno konstrukcijo (6 kosov) ter povezave s tremi horizontalno postavljenimi profili dolžine 330 cm. Konstrukcija vroče cinkana.
Izdelava po shemi PSk-01 in PSk-02
|  | 475 | kg | 0 | 0
1.02 | Demontaža in ponovna montaža nekaj fasadnih plošč, zaradi namestitve novih agregatov kuhinje na strehi objekta. Dela v sestavi:
* | Demontaža Alucobond kompozitnih plošč, plošče 4-5 x zgibane po dolžini, dimenzija plošč cca 300x320cm. Odvoz na začasno skladišče za čas izvršitve vnosa klimatov in hladilnih agregatov. Plošče previdno odstraniti, obvezno zaščititi zaradi poškodb pri prenosih, transportih, skladišču.
Plošče so pred demontažo brez vidnih poškodb. V primeru, da se plošče poškodujejo zaradi neupoštevanja pravil ravnanja z ploščami, strošek novega panela nosi izvajalec sam.
* | Demontaža sekundarne podkonstrukcije, demontaža sider podkonstrukcije. Odvoz na trajno deponijo z plačilom taks ( upoštevati v ceni postavke ). Pri rezanju podkonstrukcije je potrebna velika previdnost (možnost požara).
* | Demontaža nosilne jeklene primarne konstrukcije, uskladitev z statikom, projektantom, pri rezanju podkonstrukcije je potrebna velika previdnost ( možnost požara ). Demontirati je potrebno število nosilcev glede na velikost agregatov in klimatov.
* | Montaža nosilne jeklene primarne konstrukcije, enaka količina kot pri demontaži
* | Montaža nove podkonstrukcije ter ustreznih sider kot predpriprava za montažo demontiranih kompozitnih plošč.
* | Montaža demontiranih alucobond plošč.
Pri vseh postavkah upoštevati : Prevoze, transporte, delo, material, delovne odre, morebitna dvigala, tesnilni in pritrdilni material. Predvidoma se demontira in ponovno montira šest plošč.
Pri demontaži / montaži jeklene primarne konstrukcije predlagamo, da to izvede izvajalec kateri je dela opravljal.
|  | 1 | kpl | 0 | 0
1.03 | Dobava materiala in izdelava dodatne Alpolic obloge na delu nadstrešnice nad novimi klimati. En del polovičnih Alpolic plošč se odstrani in prestavi za eno polje. Doda se ena vrsta novih Alpolic plošč. V ceni upoštevati vsa potrebna dela, podkonstrukcijo in obrobe ter zaključke, enako kot je obstoječe.
Pri vseh postavkah upoštevati : Prevoze, transporte, delo, material, delovne odre, morebitna dvigala, tesnilni in pritrdilni material.
Pri demontaži / montaži jeklene primarne konstrukcije predlagamo, da to izvede izvajalec kateri je dela opravljal.
* | demontaža in ponovna montaža plošč dimenzij cca 176 x 140 cm
|  | 12 | kos | 0 | 0
* | dobava in montaža novih plošč dimenzij 360 x 140 cm
|  | 12 | kos | 0 | 0
* | zaščitna mreža pred pticami, višina do 100 cm, v okvirjih. Barvano v barvi po izbiri projektanta
|  | 15 | m2 | 0 | 0
1.04 | Izdelava izrezov v fasadnem panelu - stene strojnice, fasdni panel debeline 15 cm, polnilo kamena volna, izrez za potrebe vgradnje rešetk za zajem zraka. Rešetke dobavi in ugradi izvajalec strojnih inštalacij. V ceni upoštevati izvedboizreza, po potrebi kovinske ojačitve izreza ter odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo.
* | dimenzija izreza je 130 x 90 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
* | dimenzija izreza je 120 x 60 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
* | dimenzija izreza je 70 x 47 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
* | dimenzija izreza je 45 x 70 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
* | dimenzija izreza je 50 x 65 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
1.05 | Dobava materiala in izdelava prezračevalnih odprtin v strehi, nad novo postavljenimi klimati. Rešetka velikosti ene Alpolic strešne plošče, dimenzije 358 x 138 cm. Odprtina se zapolni z rešetko R-01, barvano v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Vključno z vsemi potrebnimi obrobami in zaključki ter odvozom odstranjenih plošč na deponijo po izbiri investitorja (shranjevanje ali odvoz na stalno deponiji)
|  | 4 | kos | 0 | 0
1.06 | Izdelava izrezov na strehi strojnice, za potrebe prehoda kanala deflektorja na streho. V ceni upoštevati izvedbo izreza, po potrebi kovinske ojačitve izreza, obrobe in zaključke ter odvoz odstranjenega materiala na stalno deponijo.
* | dimenzija izreza je 110 x 50 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
1.07 | Naprava, dobava in montaža mask za agregate hladilnic, v podhodu. Nosilna konstrukcija maske je kovinska, cinkana in barvana v barvi poizbiri projektanta, sidrana v steno objekta, maska izddela kot rešetke, v enaki barvi kot je nosilna konstrukcija. Izdelava maske mora biti vsklajena z dobaviteljem agregata hladilnic in v soglasju z arhitektom. Izdelava po detajlu.
* | dimenzija maske je cca 200x 50 x 60 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
* | dimenzija maske je cca 240 50 x 60 cm
|  | 2 | kos | 0 | 0
1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošno za stavbno pohištvo - vključeno v ceno na enoto del:
Pri stavbnem pohištvu je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji, delavniškimi načrti in vsemi stroški vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim konstrukcijam sten, vključno z morebitno potrebnimi zaključnimi obodnimi profili in morebitno potrebnimi ojačitvenimi profili.
Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in montažo. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu.
Vzorce vseh materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev
2.01 | Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila: HPL vrata - ultrapas, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Krilo spodrezano v višini 1,0 cm od tal. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna HOPPE Paris inox, ključavnica cilindrična, samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.
* | Vk-L-01L-s, lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 3 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-01D-s, lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 2 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-04L-s, lesena vrata v kuhinjo. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 2 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-04D-s, lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-05L-s, lesena vrata v sanitarijah. Dimenzije gradbene odprtine 80 x 215 cm, svetla odprtina 70 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-05d-s, lesena vrata v sanitarijah. Dimenzije gradbene odprtine 80 x 215 cm, svetla odprtina 70 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.02 | Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila: HPL vrata - ultrapas, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna inox kljuka s fiksnim gumbom na eni strani. Ključavnica: kontrola dostopa - kartično odpiranje. Samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.
* | Vk-L-02L, vhodna vrata v garderobo, ženske. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-02D, vhodna vrata v garderobo, moški. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.03 | Naprava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, iverno polnilo. Obdelava krila HPL vrata z ultrapasom, v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. V zgornjem delu krila je fiksna zasteklitev R=25 cm, krilo spodrezano za 1,0 cm. Podboj je jeklen, odporen na udarce, opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, vratno krilo se zaskoči na 90 stopinj. Kljuka standardna HOPPE Paris inox, ključavnica cilindrična, samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.
* | Vk-L-01L-z-s, delno zastekljena lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 3 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-01D-z-s, delno zastekljena lesena vrata v kuhinji. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 7 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-02L-z-s, delno zastekljena lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 3 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-02D-z-s, delno zastekljena lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 2 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-04D-z-s, delno zastekljena lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 4 | kom | 0 | 0
* | Vk-L-06-z-s, delno zastekljena dvokrilna lesena vrata v garderobah. Dimenzije gradbene odprtine 160 x 215 cm, svetla odprtina 140 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.04 | Naprava, dobava in montaža kovinskih požarnih vrat EI2 30-C3. Krilo jekleno, požarno odporno, površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj kovinski, požarno odporen, opremljen s požarnoodpornimi in dimotesnimi tesnili. Podboj prašno barvan v RAL barvi po izbiri arhitekta.
Okovje jekleno, požarnoodporno, s tremi nasadili. Kljuka standardna, požarno odporna, ključavnica cilindrična, samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.
* | V-KP-01D, kovinska požarna vrata v skladišče organskih odpadkov, požarna odpornost EI2 30-C3, vgradnja v mavčnokartonsko montažno steno debeline 10,0 cm. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | V-KP-02D, kovinska požarna vrata v skladišče organskih odpadkov, požarna odpornost EI2 30-C3, vgradnja v AB steno. Dimenzije gradbene odprtine 100 x 215 cm, svetla odprtina 90 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | V-KP-03L, kovinska požarna vrata v prostor z medicinskimi plini, požarna odpornost REI 60, vgradnja v MK steno debeline 10 cm. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.05 | Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri arhitekta, antimikrobna površina, odporna na mokro čiščenje.
Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili, prilagojen za montažo v Knauf ali zidano steno. "Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih montažnih plošč (npr. Knauf Aquapanel), debelina stene je 10 cm.
Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. Pogon na elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja. (avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno).
Senzorji za gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN 16005, varno odpiranje brez kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega odpiranja ob izpadu napajanja - break out. Na strani hodnika odpiranje na senzor, na strani priprave odpiranje z brezstičnim nadometnim stikalom.
Samozapiralo električno, s počasnim zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem: IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat, avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti). Požarna varnost: Break out sistem odpiranja.
Opombe:
* | Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).
* | Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).
* | Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.
**** | Vk-DA-K-01, kovinska, dvokrilna, drsna avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 150 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.06 | Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri arhitekta, antimikrobna površina, odporna na mokro čiščenje.
Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili, prilagojen za montažo v Knauf ali zidano steno. "Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih montažnih plošč (npr. Knauf Aquapanel), debelina stene je 10 cm.
Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. Pogon na elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja. (avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno).
Ključavnica električna v sistemu avtomatskih vrat, možnost nadzora dostopa. Dvojni senzor za gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN 16005, varno odpiranje brez kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega odpiranja ob izpadu napajanja. Na notranji strani hodnika odpiranje na senzor, na zunanji strani hodnika kartično brezstično odpiranje.
Samozapiralo električno, s počasnim zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem: IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat, avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti). Požarna varnost: Redundantni sistem odpiranja, dodatno opremljen s panik terminalom.
Opombe:
* | Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).
* | Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).
* | Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.
**** | Vk-DA-K-02, kovinska, dvokrilna, drsna avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 140 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.07 | Naprava, dobava in montaža kovinskih dvokrilnih drsnih avtomatskih vrat z zasteklitvijo. Krilo: Alu tipski profil z vmesnim polnilom, obojestransko zaprt s HPL ali laminatnimi ploščami. V zgornjem delu vratnih kril sta dve fiksni zasteklitvi - 2x Ø 50 cm. Zasteklitev je varnostno izolacijsko steklo v gumi tesnilih. Krilo barvano v barvi po izbiri arhitekta, antimikrobna površina, odporna na mokro čiščenje.
Podboj je aluminijast, opremljen s tesnili, prilagojen za montažo v AB steno. "Pozor": Odprtina v predelni steni mora biti finalno obdelana - tipski jekleni podboj. Profili prašno barvani v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.. Vgradnja v AB steno debeline 20 cm.
Tesnila: higienska, brez fug, iz gume EPDM ali silikona, odporna na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi. Okovje: tipsko jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. Pogon na elektromotor z mikroprocesorjem. Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja. (avtomatsko, enosmerno, odprto, zaprto, ročno).
Dvojni senzorji za gibanje in prisotnost, skladni s sistemom EN 16005, varno odpiranje brez kontakta. Samodejno, drsno ob steno, možnost ročnega odpiranja ob izpadu napajanja. Na strani hodnika odpiranje na senzor, na notranji strani v prostoru nadometno brezstično stikalo,
Samozapiralo električno, s počasnim zapiranjem, brez udarca. Varnostni mehanizem: IR zavesa za zaznavanje ovirv ravnini vrat, avtomatska zaustavitev pri oviri. Razervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti). Požarna varnost: Redundantni sistem odpiranja.
Opombe:
* | Izvedba mora biti skladna s standardoma EN 16005 in EN 16361 (varnost in trajnost avtomatskih vrat).
* | Vsi materiali morajo biti primerni za uporabo v čistih in higiensko zahtevnih prostorih (npr. bolnišnice, laboratoriji).
* | Avtomatska drsna vrata morajo biti usklajena z elaboratom požarne varnosti.
**** | Vk-DA-K-03, kovinska, dvokrilna, drsna avtomatska vrata z zasteklitvijo, dimenzije 140 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.08 | Naprava, dobava in montaža lesenih drsnih vrat pri mikrobiologu. Krilo: vgradno, tipsko, leseno, drsno krilo v masivni strukturi, površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj kovinski za drsna vgradna vrata, opremljen s tesnili. Podboj prašno barvan v RAL barvi po dogovoru s projektantom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 12,5 cm.
Okovje: tipsko vgradno jekleno okovje nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna vrata, ključavnica cilindrična.
* | Vk-D-L-01, lesena drsna vrata pri mikrobiologu, dimenzije 80 x 210 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.09 | Naprava, dobava in montaža lesenih drsnih vrat pri mikrobiologu. Krilo: vgradno, tipsko, leseno, drsno krilo v masivni strukturi, površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. V zgornjem delu vratniega krila je fiksna zasteklitv - Ø 50 cm.
Podboj jeklen za drsna vgradna vrata, odporen na udarce, opremljen s tesnili - dodatno tesnenje. Podboj prašno barvan v RAL barvi po dogovoru s projektantom.. Vgradnja v montažno steno iz cementnih gradbenih plošč, debelina stene je 10 cm.
Okovje: tipsko vgradno jekleno okovje nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna vrata, ključavnica cilindrična.
* | Vk-D-L-02, lesena drsna vrata pri hodnik / predprostor za zmrzoval., dimenzije 90 x 210 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.10 | Naprava, dobava in montaža hitrotekočih dvižnih industriijskih PVC vrat. Krilo: fleksibilno PVC vratno krilo debeline 1,5 mm, barva RAL 7018 antracit - enaka kot so obstoječa vrata. Transparentno kontrolno polje, svetlobna mreža v vodilu do višine 2,0 m. Podboj: inox vodila.
Vgradnja v steno iz cementnih montažnih plošč (npr. Knauf), stena debeline 15 cm. Pogon na elektro motor 1,1 kW, 230V, CEE vtikač, Pozicija motorja na levi strani. Odpiranje s tipko, možnost odpiranja z obeh strani. Vrata morajo biti primerna za mokro čiščenje.
* | V-Dv-01, hitrotekoča dvižna industrijska PVC vrata dimenzij 125 x 230 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.11 | Naprava, dobava in montaža hitrotekočih dvižnih industriijskih PVC vrat. Krilo: fleksibilno PVC vratno krilo debeline 1,5 mm, barva RAL 7018 antracit - enaka kot so obstoječa vrata. Transparentno kontrolno polje, svetlobna mreža v vodilu do višine 2,0 m. Podboj: inox vodila.
Vgradnja v AB steno debeline 20 cm. Pogon na elektro motor 1,1 kW, 230V, CEE vtikač, Pozicija motorja na levi strani. Odpiranje: brezžična stikala, nadometna na notranji strani, na strani hodnika onemogočeno odpiranje. Vrata morajo biti primerna za mokro čiščenje.
* | V-Dv-02, hitrotekoča dvižna industrijska PVC vrata dimenzij 140 x 230 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.12 | Spodrezanje obstoječij lesenih vrat (tipsko leseno krilo v masivni izvedbi) v sanitarne prostore. Vrata se spodrežejo za 1 cm.
* | O-V-L-21D, vrata dimenzij 80 x 210 cm
|  | 2 | kom | 0 | 0
* | O-V-L-21L, vrata dimenzij 80 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
2,13 | Dobava materiala in izdelava fasadne Alu obloge pri službenem vhodu v kuhinjo. Prašno barvana antracitno siva RAL barva 7016, enaka kot obstoječa vrata. Napise na oblogi ter izreze za zvonce je potrebno uskladiti pred izvedbo.
* | Vk-AFS-01, obloga ob vratih dimenzij 45 x 215 cm, obloga nad vrati dimenzij 150 x 140 cm
|  | 1 | kpl | 0 | 0
2.14 | Naprava, dobava in montaža predelnih sten sanitarnih kabin za tuširanje s predprostorom s klopjo in obešalniki. Stene izdelane iz obojestransko laminirane kompaktne plošče debeline 12 mm, na točkovnih podstavkih višine 15 cm. Stene kot npr. Compact Interior Krono Span 0191 cool Grey.
Vrata kompakt plošče debeline 12 mm, dimenzija vrat 59 x 195 cm. Okovje standardno, inox PBA kvaliteta, kljuka standardna inox za sanitarne kabine, enako ključavnica. Sanitarna kabina v sestavi:
* | SKk-01 - predelna stena sanitarne kabine z vgrajenimi štirimi enokrilnimi vrati širine 59 cm. Skupna dimenzija stene je 367 x 210 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SKk-02 - polna predelna stena sanitarne kabine dimenzij 129 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami)
|  | 3 | kom | 0 | 0
* | SKk-03 - polna predelna stena sanitarne kabine dimenzij 26 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami)
|  | 4 | kom | 0 | 0
* | SKk-04 - klop - polica v sanitarnih kabinah. Dimenzija 59 x 26 cm, na dveh višinah (spodaj na h=50 cm in zgoraj h=180 cm. Obračun po številu polic.
|  | 8 | kom | 0 | 0
* | obešalna kljuka inox 3 kom na kabino. Obračun po številu kljukic
|  | 12 | kom | 0 | 0
2.15 | Naprava, dobava in montaža predelnih sten sanitarnih kabin za tuširanje in za WC. Stene izdelane iz obojestransko laminirane kompaktne plošče debeline 12 mm, na točkovnih podstavkih višine 15 cm. Stene kot npr. Compact Interior Krono Span 0191 cool Grey.
Vrata kompakt plošče debeline 12 mm, dimenzija vrat 61 x 195 cm. Okovje standardno, inox PBA kvaliteta, kljuka standardna inox za sanitarne kabine, enako ključavnica. Sanitarna kabina v sestavi:
* | SKk-05 - predelna stena sanitarne kabine tuš moški, z vgrajenimi krilnimi vrati. Skupna dimenzija stene je 151 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami)
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SKk-06 - predelna stena sanitarne kabine WC moški, z vgrajenimi krilnimi vrati. Skupna dimenzija stene je 163 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami)
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SKk-06 - predelna stena sanitarne kabine za WC ženske, z vgrajenimi krilnimi vrati. Dimenzija stene je 162 x 210 cm (višina skupaj s inox nastavljivimi nogami)
|  | 2 | kom | 0 | 0
2.16 | Naprava, dobava in montaža notranje steklene predelne stene. Stena zastekljena z dvojnim varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom.
Okvir stene so Alu profili pri stiku s stenami in vrati, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. V steno so vstavljena enokrilna steklena vrata, iz enakega stekla kot celotna stena, vratno krilo dimenzij 80x 210 cm.
Okovje jekleno s tremi nasadili, kljuka standardna za steklena vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. Zvočna izolativnost stene Rw2= 47dB.
Stena s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v talno konstrukcijo, višina 20 cm. Nad spuščenim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100 cm.
* | SSk-01 - notranja steklena stena v pisarni 3, vrata vgrajena v steno so dimenzij 80 x 210 cm, stena dimenzij 200 x 280 cm, dodatno spodaj podkonstrukcija za pritrjevanje stene višine 20 cm in zgoraj Alu panel višine 100 cm
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SSk-07 - notranja steklena stena v pisarni 1 in 2, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm, stena dimenzij 90 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 2 | kom | 0 | 0
* | SSk-08 - notranja steklena stena na hodniku pri pisarnah, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm, stena dimenzij 120 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SSk-09 - notranja steklena stena na hodniku pri pisarnah, vrata vgrajena v steno so dimenzij 90 x 210 cm, stena dimenzij 120 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.17 | Naprava, dobava in montaža notranje steklene predelne stene v Alu okvirju. Stena zastekljena z dvojnim varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom.
Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. V steno so vstavljena enokrilna steklena vrata, iz enakega stekla kot celotna stena, v Alu okvirju, enakim kot je za steno.
Okovje jekleno s tremi nasadili, kljuka standardna, ključavnica cilindrična, vzmetno samozapiralo v skriti izvedbi znotraj tečajev. Zvočna izolativnost stene Rw2= 47dB.
Nad spuščenim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100 cm.
* | SSk-02 - notranja steklena stena v prostor mikrobiologa, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 80 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija stene je 128 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SSk-03 - notranja steklena stena v pisarno vodje izmene, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 80 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija stene je 163 x 280 cm. Dodatno spodaj zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SSk-04 - notranja steklena stena v jedilnico za osebje, sestavljena iz krilnih vrat dimenzij 90 x 210 cm, in treh fiksnih delov, skupna dimenzija stene je 170 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.18 | Naprava, dobava in montaža notranje fiksne steklene predelne stene. Stena zastekljena z dvojnim varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom.
Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. Zvočna izolativnost stene Rw2= 47dB. V okenske okvire pritrjena inox zaščita steklenih sten na višini 20 in 80 cm. Zaščita pred udarci vozičkov izdelana iz inox cevi Ø 5cm pritrjena na okenski okvir in je del okna
Stena s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v talno konstrukcijo. Nad spuščenim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 100 cm.
* | SSk-05 - notranja steklena stena v jedilnici za osebje, dvodelna fiksna stena, dimenzija 120 x 280 cm. Dodatno zgoraj Alu panel višine 100 cm. Stena v kombinaciji s steno SSk-06
|  | 1 | kom | 0 | 0
* | SSk-06 - notranja steklena stena v jedilnici za osebje, fiksna stena. Stena se stikuje z obstoječo stekleno steno in steno SSk-05. Stena štiridelna, srddinska ojačana predelitev.Stena dimenzij 415 x 280 cm. Dodatno spodaj podkonstrukcija za pritrjevanje stene višine 20 cm in zgoraj Alu panel višine 100 cm.
|  | 1 | kom | 0 | 0
2.20 | Naprava, dobava in montaža notranjih polic za obstoječa okna. Police iz umetne mase, d=1.5cm, 2cm previsa, z zaokroženim robom, vzorec potrdi arhitekt.
|  | 4.5 | m1 | 0 | 0
2.21 | Dobava in polaganje mat nalepke za zgornja stekla, zaradi spuščenega stropa. Nalepke se prilepijo v pisarnah kuhinje v kleti. Izdelava po risbi - površinski načrti. Nalepka dimenzij 90 x 63 cm, po izbiri arhitekta.
|  | 5 | kom | 0 | 0
2.0 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | STENSKE ZAŠČITE
Splošno za stenske zaščite - vključeno v ceno na enoto del:
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri materiala
3.01 | Dobava in montaža stenske in kotne PVC zaščite po sestavi:
a.) | na višini cca 20cm: 1x stenska zaščita sistema kot npr. INPRO WG 1800i, v konstrukciji vgrajeni dodatni amortizer/bumper, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 12-26mm/ pol ovalne izvedbe, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!
|  | 201 | m1 | 0 | 0
b.) | na višini cca 80cm: 1x stenska obloga sistema kot npr. INPRO RR200, teksturirana PVC obloga, dim. 200 x 2,0 mm, barva/RAL po izbiri, lepljeno na keramiko. Točna višina se določi glede na tip vozičkov, ko se preveri kritična mesta obrabe!
|  | 201 | m1 | 0 | 0
3.02 | Naprava, dobava in montaža zaščite ob steklenih stenah. Zaščita izdelana iz v stene fiksiranih inox brušenih cevi Ø 5cm (2x zaščita, osno 20 cm od finalnega tlaka in osno na višini 80 cm od tal). Zaščita tudi vogalov - polkrožno. Sidranje s konzolno pritrditvijo na okenske okvirje.
* | ZSS-01 - prostor za voziče. Izdelava po detajlu.
|  | 9.5 | m1 | 0 | 0
3.02 | Naprava, dobava in montaža zaščite v prostoru 1.3 - pranje vozičkov. Zaščita pred udarci za vozičke izdelana iz horizontalne jeklene cevi Ø50 mm, pritrjene v ojačano predelno steno, na višini osno 20cm in osno 80 cm od tal. Konzolna pritrditev v steno na 0,65 m preko nastavka iz jeklenega ploščatega profila pritrjenega na ojačano pregradno steno
* | ZS-01 - prostor za pranje vozičkov. Izdelava po detajlu.
|  | 6.1 | m1 | 0 | 0
3.04 | Naprava, dobava in montaža PVC pasov na mestih, kjer pride črna posoda v stik s steno. Pasovi po izbiri projektanta.
|  | 6 | m1 | 0 | 0
3.05 | Naprava, dobava in montaža vogalna PVC ojačitev do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha zidca, če ta ne gre do stropa. Zaščita se izdela s samolepilnimi vogalniki sistema kot npr. INPRO CG50 vogal, dim. 50x50mm, teksturirana PVC-u obloga, barva/RAL po izbiri, obračun po kos.
* | višina 280 cm
|  | 70 | kos | 0 | 0
* | višina 210 cm
|  | 35 | kos | 0 | 0
3.0 | STENSKE ZAŠČITE SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | KERAMIČARSKA DELA
Splošno za keramičarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Izvajalec keramičarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet polaganja tlakov.
Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem (lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva se tehnično neoporečna izvedba.
Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim nanosom in brušenjem izravnalne mase.
V enotno ceno obloge je všteto tudi naprava odprtin za razne instalacije in vzidava instalacijskih vratic in prezračevalnih rešetk.
Po izvršenem delu mora izvajalec keramičarskih del odstraniti ves preostali material in odpadke ter očistiti prostore, ki so bili zaradi njegovih del onesnaženi.
V izračunu količine je podana netto površina. Ponudnik mora v ceni upoštevati predviden kalo!
Vrsto in barvo keramike, fugirne mase in ev. tipske zaključke izbere projektant!
Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev
Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s kislinsko odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL 9003)
4.01 | Dobava in oblaganje sten s kislinoodpornimi keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop…). Ploščice po izbiri arhitekta.
Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.
Vsi proizvodi morajo biti izdelani iz kvalitetnega materiala in skladno z veljavnimi in harmoniziranimi standardi; predvsem pa: - SIST-TP CEN/TR 13548 splošna pravila za oblikovanje in vgradnjo keramičnih ploščic - SIST EN 14411: keramične ploščice - SIST EN 12004: lepila in malte za ploščice - SIST EN 1388: fugirne mase za ploščice
* | kislinsko odporna stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm) 20x20 cm, bele barve podobno kot CINCA CERAMICA, ARQUITECTOS, BRANCO WHITE 2200
|  | 581 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20cm, modre barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL ARTICO 5574
|  | 5.5 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20c, sive barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, cinza chumbo 2304
|  | 86 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AMBAR 2298-2398
|  | 14.5 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, AZUL CINZA 2263-2363
|  | 16.5 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, TANGERINA 2288-2388
|  | 7 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, VERDE SAFARI 2228-2328
|  | 7 | m2 | 0 | 0
* | kislinsko odporna stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20, oranžne barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BEGE CALAHARI 2242-2342
|  | 10 | m2 | 0 | 0
4.02 | Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop…). Ploščice po izbiri arhitekta.
Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov. Ploščice po izbiri investitorja ali projektanta.
* | stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm) oz. do vrha predelnih sten (h=210cm), 20x20 cm, svetlo sive barve podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, CINZA ACO - STEEL GREY 2303 sijaj,
|  | 800 | m2 | 0 | 0
* | stenska keramika do h=280 cm, 20 x 20 cm, rdeče barve, podobno kot CINCA CERAMICA - ARQUITECTOS, BURGUNDY 5597
|  | 21 | m2 | 0 | 0
4.03 | Dobava in oblaganje tal po sestavi K4, s talnimi keramičnimi ploščicami. Keramične ploščice vgrajene tankolepilno, debelina 1.0 cm, Vrsta, velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta. Polaganje na cement-akrilatno lepilo, kompletno z zalivnjem stikov s fugirno maso ter kitanjem stikov in izdelavo dilatacij. Minimalna protizdrsnot R10 - stik tla stena je izveden z zaokrožnico - obračunan posebej.
Oznaka v načrtu K4
|  | 53 | m2 | 0 | 0
4.04 | Dobava in oblaganje tal s talnimi keramičnimi ploščicami. Keramične ploščice vgrajene tankolepilno, debelina 2.0 cm, Vrsta, velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta. Minimalna protizdrsnot R11 (oz. uskladiti z naročnikom). Polaganje na cement-akrilatno lepilo, razreda C2TE, zmrzlinsko odporno, fleksibilno, odporno na visoke obremenitve, kot npr.: IMOLIM - KRISTAL ali enakovrednokompletno. Vključno z zalivnjem stikov s fugirno maso ter kitanjem stikov in izdelavo dilatacij
Površino zunanjega armiranega betonskega estriha je potrebno pred polaganjem ploščic ustrezno očisti z visokotlačnim čistilcem!
Oznaka K7
|  | 130 | m2 | 0 | 0
4.05 | Dobava materiala in izdelava stika keramika - stena jedilnice zunaj, po detajlu T3:
Tipska zaokrožnica R=2,0 cm, pritrjevanje na Alu profil zasteklitve oziroma na cokel objekta. Vpoštevati zaključek ob AB plošči objekta ter dodatni L profil na zaključku keramičnega tlaka. Profil iz inox pločevine, dolžina cca 12 cm, višina cca 3,0 cm, sidrano v AB talno ploščo. Stik med profiloma zatesnjen s trajnoelastičnim kitom. Upoštevati tudi izdelavo vogalnih kosov in zaključke ob vratih. Zaokrožnico pred vgradnjo potrdi arhitekt.
* | ob stenah
|  | 30 | m1 | 0 | 0
* | ob okroglih stebrih d=50 cm (3x)
|  | 6.5 | m1 | 0 | 0
4.06 | Dobava in montaža tipskih zaokrožnic na stiku tla - stena. Keramične zaokrožnice, ki morajo biti v isti ravnini s keramiko - glej detajl T2.
Tipska keramična zaokrožnica R=2,0 cm pri tlakih K4, skladna s talno keramiko, polaganje po navodilih dobavitelja. Upoštevati tudi vogalne zaključke in zaključke ob vratih. Zaokrožnico pred vgradnjo potrdi arhitekt.
|  | 81 | m1 | 0 | 0
4.07 | Dobava materiala in izdelava zgornjega zaključka na predelnih stenah višine 210 cm, polaganje na lepilo. Vse stene, ki gredo do višine 210cm so na vrhu zaključene s kislinsko odporno stensko keramiko 20x20 cm, bele barve podobno kot VOGUE System GHIACCIO (RAL 9003)
* | zaključki na stenah širine 15 cm
|  | 33 | m1 | 0 | 0
* | zaključki na stenah širine 10 cm
|  | 19.6 | m1 | 0 | 0
4.0 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | PLESKARSKA DELA
Splošno za pleskarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Pri vseh delih je zahtevana precizna in korektna izvedba (dobro prekritje z barvo) in popolnoma neoporečna izvedba stikov s stavbnim pohištvom in bordurami tlakov, v opisih so zajete vse potrebne zaščite.
Vse delo in obračun izvršiti po splošnih in posebnih določilih, ki jih vsebujejo gradbene norme, če v posameznih predračunskih postavkah ni izrecno drugačnih določil.
Podlago za slikooplesk je potrebno pripraviti glede na zaključni sloj, kompletno s predpremazi, kitanjem in brušenjem. Vse barve so po izbiri projektanta. Velja splošna paleta barv RAL.
V ceni upoštevati delovne odre za vse višine.
5.01 | Dobava materialov in izdelava finalne obdelave stropa nad jedilnico - stropna obloga iz vlaknocementnih plošč. Zaključni sloj je enak kot je na fasadi, to je lepilni sloj 2x z vmesno fasadno mrežico ter zaključni mineralni omet enake strukture kot je na obstoječi fasadi (zrnavost 2,0), barvo potrdi projektanta
|  | 72 | m2 | 0 | 0
5.02 | Dobava materialov in izdelava opleska stropov s poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim kitanjem in brušenjem neravnin.
|  | 95 | m2 | 0 | 0
5.03 | Dobava materialov in izdelava opleska sten s poldisperzijsko barvo s predhodnjim 2-kratnim kitanjem in brušenjem neravnin.
|  | 94 | m2 | 0 | 0
5.04 | Dobava materialov in izdelava opleska sten s pralno barvo lateks, s predhodnjim kitanjem neravnin in brušenjem. Vključno z dodatnim nanosom premaza kot na primer Helios domflok-mat, prozoren
Finalni nanos bo izveden v polmat barvi, biti mora odporna na mokro čiščenje, mehanične poškodbe, na čiščenje z detergenti, čiščenje z vročo vodo in paro, intenzivno čiščenje in ne sme privlačiti prašnih delcev. Barva mora ustrezati zahtevam medicinskih prostorov. Odpornost na mokro čiščenje po SIST EN 13 300 ustreza razredu 1.
* | stenska latex pralna barva, bela
|  | 305 | m2 | 0 | 0
* | stenska latex pralna barva, svetlo siva barva po dogovoru z arhitektom
|  | 110 | m2 | 0 | 0
5.0 | PLESKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 | TLAKARSKA DELA
Splošno za tlakarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Izvajalec tlakarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet polaganja tlakov. V primeru prevelike vlažnosti prostorov je v le – te potrebno namestiti ustrezne sušilce, strošek sušenja je režijski strošek gradbišča.
Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem (lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva se tehnično neoporečna izvedba.
Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim nanosom in brušenjem izravnalne mase.
Vsi tlaki se izvedejo z ustreznim obodnim zaključkom, obračunajo se po dejansko izvedeni površini.
Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi (netekstilne talne obloge).
Tlaki zagotavljajo varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in klančin. Površine tlakov so gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje. Stik med tlemi in steno je predviden z obstensko zaokrožnico preko katere je položena talna obloga, z višino zaključka tlaka na steni 10 cm.
Finalni tlaki so predvideni iz materialov, ki preprečujejo razvoj bakterij (bakteriostaznost). Vzorci po izbiri projektanta.
6.01 | Dobava in oblaganje tal s sintetično gumo, debelina 0.2 cm. Sintetična talna obloga, na bazi umetnega kavčuka, lepljena na podlago, kot npr.: Noraplan UNI ali enakovredno. Vključno s predhodno izdelavo izravnalne mase (samorazlivna), kot npr.: Mapei Ultraplan ali enakovredno
Oznaka v načrtu K3
|  | 83.6 | m2 | 0 | 0
6.02 | Dobava materiala in izdelava tlaka po sestavi K1. Trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+120°C], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), npr.: Mapefloor CPU/HD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema
V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.
Zahtevana je protizdrsnost, enakovredna R11, ki se na objektu potrjuje z metodo merjenja z nihajno nogo. Zahtevana vrednost je med 34 in 51 PTV. Izvajalec je dolžan pripraviti vzorec tlaka, ki ga morata pred izvedbo potrditi naročnik in nadzor
Oznaka v načrtu K1
|  | 700 | m2 | 0 | 0
6.03 | Dobava materiala in izdelava tlaka po sestavi K2. Trokomponentni poliuretansko-cementni tlak, protizdrsen R11, tlak z visoko mehansko odpornostjo [tlačna trdnost min. 50 Mpa], min. odpornost na visoke temperature [+80°C pri 6 mm], odpornost na olja, kislino, bazo, ogljikovodik, soli (beri tehnični list), odziv na ogenj: Bfl-s1, npr.: Mapefloor CPU+/UD ali enakovredno, priprava podlage in izvedba po navodilih proizvajalca sistema.
V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.
Zahtevana je protizdrsnost, enakovredna R11, ki se na objektu potrjuje z metodo merjenja z nihajno nogo. Zahtevana vrednost je med 34 in 51 PTV. Izvajalec je dolžan pripraviti vzorec tlaka, ki ga morata pred izvedbo potrditi naročnik in nadzor
Oznaka v načrtu K2. Prostori s talnim gretjem
|  | 27 | m2 | 0 | 0
6.04 | Dobava materiala in izdelava stika poliuretanskega tlaka in stenske keramike, po detajlu T1. Tipska zaokrožnica R=25 mm, pritrjena v tla ali v steno ter obdelava zaokrožnice in stene do višine 10 cm s poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je sam tlak. Vključno z vogalnimi zaključki in zaključki ob vratih in oknih
* | pri tlaku K1 - po detajlu T1
|  | 500 | m1 | 0 | 0
* | pri tlaku K1 - v hladilnicah, po detajlu T4
|  | 50 | m1 | 0 | 0
* | pri tlaku K2 - po detajlu T1
|  | 35 | m1 | 0 | 0
6.06 | Dobava materiala in finalna obdelava roba poglobitve za hitri odmrzovalnik H=55 mm s poliuretanskim tlakom in robnim inox profilom. Finalna obdelava s poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je sam tlak.
|  | 2 | m1 | 0 | 0
6.07 | Dobava in montaža obstenskih zaključkov ob tlaku iz sintetične gume. Zaključek z gumo, enako kot je tlak, višina 10 cm, s predhodnim polaganjem tipske zaokrožnice.
|  | 90 | m1 | 0 | 0
6.08 | Izdelava parne zapore talnih površin, ki jo je potrebno izdelati v primeru, če talna površina ni dovolj suha za polaganje finalne obloge.
|  | 820 | m2 | 0 | 0
6.09 | Dobava materiala in vgradnja predpražnika za notranjo uporabo. KO - Čistilni predpražnik - kot npr. emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor 512 P Outdoor, potrebna je poglobitev estriha za 17-20mm, vključno z inox zaključki.
Oznaka v načrtu KO. Dimenzija predpražnika je 170 x 138 cm
|  | 1 | kpl | 0 | 0
6.10 | Sanacija asfaltne površine pred vhodi v kuhinjo - pod nadstrešnico, nivelacija zunanjega in notranjega tlaka, ki mora biti v isti ravnini. Dela v sestavi:
* | strojno rezanje asfalta debeline do 10 cm, v dolžini 39,0 m
* | rušenje asfalta debeline do 10 cm, z odvozom na stalno deponijo
* | višinska prilagoditev asfalta v debelini do ± 10 cm, z utrjevanjem površine
* | novi asfalt, nosilna bitumenska zmes AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm
* | novi asfalt - obrabno zaporna plast AC 11 surf B50/70 A3, v debelini 4 cm
|  | 75 | m2 | 0 | 0
6.11 | Dobava materiala in ročna izdelava talnih označb na območju pred kuhinjo z belo ali rumeno barvo za ceste. (črte, piktogrami….) Izdelava po načrtu
|  | 1 | kpl | 0 | 0
6.0 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
7.0 | SPUŠČENI STROPOVI
Splošno za spuščene stropove - vključeno v ceno na enoto del:
Vsi montažni stropovi morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi( SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963)
Glede na stopnjo higienskih zahtev je potrebno pri izdelavi stropov upoštevati SIST EN 14622-1, klasifikacija čistosti zraka.
7.01 | Naprava, dobava in montaža akustičnega kovinskega spuščenega stropa R Clip-in, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih A profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 1 m.
V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal R Clip In F z mikroperforacijo 1522 (22%), dim. 1200 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm. Ob steni bo zaključni Alu L profil z vzmetnimi zagozdami. Na hrbtni strani plošče je kaširan črn akustični filc. Koeficient absorpcije zvoka: 0,75. Razred gorljivosti A2-S2,d0. (kot npr. KCS Metal R Clip-in F, Rd 1522).
Oznaka v načrtu S1
|  | 122 | m2 | 0 | 0
7.02 | Naprava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z visoko absorbcijo zvoka, razred A, izgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m.
V konstrukcijo so vložene snemljive mineralne laminirane plošče KCS Armstrong Perla OP Board dim. 600 x 600 x 15 mm, bele barve, z ravnim robom in vidnim T profilom. Koeficient absorbcije zvoka: 0,95 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izolirnost stropa je Dn,f,w= 25 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 95%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. (kot na primer KCS Armstrong Perla OP, Sistem C, Board ali enakovredno)
Oznaka v načrtu S2
|  | 18.5 | m2 | 0 | 0
7.03 | Naprava, dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa Knauf Ceiling Solutions (KCS) z maksimalno absorpcijo zvoka, razred A, zgrajenega iz enonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih ter prečnih Prelude TL2 / Ventatec SG 24 mm profilov, obešenih v primarni strop z obešali za spuščanje do 0,5 m.
V konstrukcijo so vložene ali vpete snemljive mineralne laminirane plošče KCS AMF Aquatec, dim. 600 x 600 x 19 mm, bele barve, z ravnim robom Board in vidnim T profilom. Koeficient absorpcije zvoka: 0,90 po EN ISO 11654. Vzdolžna zvočna izoliranost stropa je Dn,f,w = 29 dB po EN 10848-2. Plošče so odporne na relativno zračno vlago do 100%. Plošče so v razredu gradiva A2-s1,d0 po EN 13501-1. Razred čistosti ISO 3 po EN ISO 14644-1 (kot na primer KCS AMF Aquatec, Sistem C, Board ali enakovredno)
Oznaka v načrtu S3
|  | 40 | m2 | 0 | 0
7.04 | Naprava, dobava in montaža spuščenega stropa KCS Q Clip-in F, zgrajenega iz dvonivojske kovinske konstrukcije iz glavnih U ter prečnih trikotnih profilov, obešenih v primarni strop s togimi obešali za spuščanje do 0,5 m. V konstrukcijo so vpete snemljive kovinske plošče KCS Metal Q Clip-In F Plain dim. 600 x 600 x 33 mm, bele barve RAL9010, z nevidnim profilom, s pobranimi robovi 3x3 mm.
Ob steni bo zaključni profil F RA 4F z vzmetnimi zagozdami. Razred gorljiosti A1. Odpornost na relativno zračno vlažnost 95 %. Svetlobna odbojnost 85 %(kot npr. KCS Q Clip-in F, plain)
Oznaka v načrtu S4
|  | 208 | m2 | 0 | 0
7.05 | Naprava, dobava in montaža spuščenega fiksnega spuščenega stropa za čiste prostore. Strop izdelan iz mavčno kartonskih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov.
Oznaka v načrtu S5
|  | 95 | m2 | 0 | 0
7.06 | Naprava, dobava in montaža obloge kaskade v jedilnici iz enakega materiala kot je rob stropa, višina kaskade je 40 cm. Kaskada izdelana iz mavčno kartonskih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov.
|  | 48 | m1 | 0 | 0
7.07 | Naprava, dobava in montaža spuščenega fiksnega spuščenega stropa za zunanje prostore. Strop izdelan iz cementno-vlaknenih plošč z enakomerno gladko površino, odporno na poškodbe in čiščenje, z najmanj 15 letno garancijo proti povesu, brez zahtev po zrakotesnosti. Vključno s podkonstrukcijo in bandažiranjem stikov.
Oznaka v načrtu S6
|  | 72 | m2 | 0 | 0
7.08 | Naprava, dobava in montaža prehodnih profilov Axonis AXT-SW-W: alu profil med mavčnim ter rastrskim stropom. Profil je dim 50x45 mm in nudi 15 mm fugo na stiku. Barva profila je RAL 9003.(kot npr. Axonis AXT-SW-W)
|  | 220 | m1 | 0 | 0
7.0 | SPUŠČENI STROPOVI SKUPAJ: |  |  |  | 0
8.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE
Splošno za mavčnokartonska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati:
* | v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom,
* | zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta;
* | standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
* | ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
Izvajalec sten z mavčno-kartonskimi ploščami izdela izreze za prehode instalacij skozi steno in doda ojačitve, pri večjih izrezih in na mestih, kjer je na steno nameščena sanitarna ali kuhinjska oprema. Pred končnim zapiranjem stene mora izvajalec - montažer pridobiti soglasje investitorja oz. glavnega izvajalca
Sistemske ojačitve: na vseh vogalih sten, zaključkih sten in ob vratih so vgrajeni ojačitveni sistemski UA profili (debelina pločevine: 2 mm)
Podkonstrukcija: vsi stenski vertikalni profili CW so podvojeni, obrnjeni s hrbtiščem profila v kontaktu
Obešanje opreme: v stene se po potrebi vgradijo dodatne ojačitve za namen obešanja bremen (kuhinjske omarice, police, ipd.), ojačitve kot npr.: Aquapanel traverze (za stene z Aquapanel ploščami) oziroma OSB plošče deb. 18 mm (za stene z mavčnimi ploščami)
Ojačitve sten h=210 cm: v primeru sten višine 210 cm (stene, ki ne segajo do stropa) se vsak drugi sistemski stenski CW profil zamenja za jeklen profil dimenzije 50/50/2 mm, ki je vpet v tla in v nosilni strop. Osni razmak podkonstrukcije za vijačenje plošč ostaja 62,5 cm
Keramične ploščice: V primeru polaganja keramičnih ploščic odpade izravnalna masa in barvanje plošč. Pred lepljenjem keramičnih ploščic je potrebno ustrezno grundirati površino plošč.
Hidrozaščita v kabinah za prho: v prostoru za prho se uporabijo cementne plošče kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, na cementne plošče se vgradi dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov, kot npr.: Aquafin-2K/M ali enakovredno. Hidroizolacija se preko stika tla/stena s fleksibilnim bandažnim trakom spoji s hidroizolacijo tal
Stene EI60: vse stene z obojestransko dvoslojno oblogo iz cementnih Aquapanel Indoor plošč izpolnjujejo zahteve upornosti proti ognju EI60. V prostorih kjer je za ločilne stene predpisana upornost proti ognju razreda EI60 morajo biti stene vgrajene do nosilnega stropa, preboji inštalacij je potrebno obdelati skladno s predpisi in navodili proizvajalca sistema.
8.01 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:
**** | mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
**** | podkonstrukcija: sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 7,5 cm
**** | mavčne plošče 2x 12.5 mm npr.: Knauf GKB 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno.
* | Z1 - stena debeline 12,5 cm, stena do AB stropa
|  | 201 | m2 | 0 | 0
8.02 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 5 cm
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm
* | Z2 - stena debeline 10 cm, višina stene je 210 in 280 cm
|  | 377 | m2 | 0 | 0
8.03 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 75 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 7,5 cm
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm
* | Z3 - stena debeline 12,5 cm, višina stene je 280 cm in do AB stropa
|  | 126.6 | m2 | 0 | 0
8.04 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 10 cm
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanji, vratnimi in ostalimi odprtinami, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 210 in 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm
* | Z4 - stena debeline 15 cm, višina stene je 280 cm in do AB stropa
|  | 174 | m2 | 0 | 0
* | Z7d - stena debeline 15 cm, višina stene je 280 cm
|  | 7.5 | m2 | 0 | 0
* | Z4 - stena debeline 15 cm, višina stene je 210 cm, stena med kovinskimi nosilnimi profili, po shemi
|  | 33 | m2 | 0 | 0
8.05 | Naprava, dobava in montaža notranjih pregradnih inštalacijskih sten po sistemu KNAUF ali enakovredno. Stene v sestavi:
**** | mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno debelina filca 5 cm
**** | odmik: zračni sloj, v zračnem prostoru prečne povezave pocinkanih profilov z odrezki mavčnih plošč, glej specifikacije sistema proizvajalca
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm
**** | mavčne plošče 2x 12.5 mm, impregnirane z oznako GKBI, npr.: Knauf GKBI 12.5 ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanja, odprtine, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Stena višine 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm
* | Z5 - stena debeline 40 cm
|  | 5.5 | m2 | 0 | 0
* | Z5.1 - stena debeline 35 cm
|  | 3 | m2 | 0 | 0
* | Z5.1 - stena debeline 23 cm
|  | 4 | m2 | 0 | 0
* | Z5.2 - stena debeline 20 cm
|  | 5.8 | m2 | 0 | 0
* | Z5.2 - stena debeline 15 cm
|  | 13.5 | m2 | 0 | 0
* | Z5 - stena debeline 25 cm
|  | 3.2 | m2 | 0 | 0
8.06 | Naprava, dobava in montaža notranjih stenskih oblog in oblog za zapiranje meteorne inštalacije, obloga po sistemu KNAUF ali enakovredno, dela v sestavi:
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm ali manj, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 5 cm
**** | zračni sloj (odmiki po načrtu)
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanja, odprtine, oprema i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno. Obloga višine 280 cm, upoštevati sidranje v strop, ki je na višini 385 cm
* | Z6 - inštalacijski jaški različnih dimenzij - po načrtu
|  | 40 | m2 | 0 | 0
* | Z6 - obloga stebrov - po načrtu
|  | 17 | m2 | 0 | 0
* | Z6 - obložne stene hladilnice - po načrtu
|  | 88.5 | m2 | 0 | 0
* | Z6 - obložne stene na beton in hladilnice - po načrtu
|  | 6.6 | m2 | 0 | 0
* | Z6 - obložne stene v hodniku in skladišču organskih odpadkov
|  | 54 | m2 | 0 | 0
* | Z6 - obloga AB sten
|  | 14 | m2 | 0 | 0
* | Z6 - obloga hidranta
|  | 7.5 | m2 | 0 | 0
8.07 | Naprava, dobava in montaža suhomontažne zvočno - izolativne predelne stene debeline 10 cm. Enojna podkonstrukcija, dvojna obloga, v sistemu kot je Knauf W112, stena s požarno zaščito REI 60. Stena po sestavi :
* | stenska obloga: cementne gradbene plošče za zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel cement board outdoor ali enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem) prvega in drugega sloja.
* | podkonstrukcija za stensko oblogo: iz pocinkanih stenskih ploč. profilov CW 50/50/0.6mm na razstojih 62,5cm, med stojke so vstavljene namenske plošče iz kamene volne, šir.625mm, kot so Knauf Insulation Natur Board Fit-G, 5,0 cm
* | stenska obloga: cementne gradbene plošče za zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel cement board outdoor ali enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem) prvega in drugega sloja.
|  | 35 | m2 | 0 | 0
8.08 | Naprava, dobava in montaža požarnoodporne obloge AB sten, zahtevana požarna odpornost je REI 60, obloga v sestavi:
**** | stenska obloga: cementne gradbene plošče za zunanje stene 2x 1.25 cm, kot npr. 2x KNAUF aquapanel cement board outdoor ali enakovredno, s fugiranjem (bendažiranjem) prvega ( K1) in drugega (K2) sloja.
**** | tankostenski pocinkani profili, kot npr.: Knauf CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vert.rastru 42 cm!, horiz.povezava med profili na 100 cm!,
**** | v medprostoru: mineralna volna, (SIST EN 13162) s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, gostota 50 kg/m³ kot npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno, 5.0 cm
Kompletno z vso potrebno podkonstrukcijo za opremo - po načrtu, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov.
|  | 25 | m2 | 0 | 0
8.09 | Odkritje dela mavčnokartonske stene v dolžini 80 cm, debelina stene je 10 cm, v obstoječem prostoru, odkritje za namen vgradnje stenske armature geberit za vgradnjo umivalnika. Vključno z z odvozom odstranjenega materiala na stalno deponijo Pozor: na tem mestu poteka obstoječa vertikala DN 125!
Upoštevati tudi izdelavo nove, širše zapore odprtine, po montaži vseh inštalacij, tipska nosilna konstrukcija in obojestranska dvojna obloha z vlagoodpornimi mavčnokartonskimi ploščami, z vmesno toplotno izolacijo in z bandažiranjem stikov. Nova debelina stene na dulu z umivalnikom je 12,5 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.10 | Naprava, dobava in montaža stenske obloge med stropom hladilnih komor in spuščenim stropom, višina cca 30 cm, z izvedbo podkonstrukcije do AB stropne plošče, kar je cca 130 cm. Oblog po sistemu KNAUF ali enakovredno, v sestavi:
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja - višina cca 30 cm
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 50 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), profili višine cca 130 cm, oziroma od stropa komor do AB stropa
V ceni upoštevati dodatne ojačitvene profile (vogali, križanja, i.p.), izdelavo dilatacijskih stikov in vseh ostalih spremljajočih del po Knauf sistemu ali enakovredno.
* | Z7 - obloga od stropa komore do AB stropa
|  | 14.5 | m1 | 0 | 0
8.11 | Dobava in vgradnja prefabriciranih ojačitvenih traverz za obtežbo 1,5 kN/m, vgrajene v suhomontažne stene z medosnim razmakom med profili 625 mm. Pozicije so označene v načrtu. Izdelek: npr. Knauf ojačitvena traverza W234 (raster 625 mm) ali enakovredno
|  | 66 | m1 | 0 | 0
8.12 | Dobava in montaža dodatnih ojačitvenih stenskih profilov za mehanizme drsnih vrat, v gips stenah. Pozicije so označene v načrtu.
* | L= 235 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
* | L= 305 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
8.13 | Naprava, dobava in montaža obloge špalet po sistemu KNAUF ali enakovredno. Obloga z mavčnimi ploščami deb. 12,5 mm, širina špalete je 20 cm, polaganje direktno na beton, s pripravo površine. Kompletno z bandažiranjem stikov.
|  | 34 | m1 | 0 | 0
8.14 | Dobava materiala in izdelava zapore odprtin v AB steni, ob oknu. Odprtina ki se zapre je dimenzij 148 x 80 cm, dela v sestavi:
**** | odstranitev okenske police
**** | cementne plošče 1,25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje stikov
**** | sistemski tankostenski pocinkani profili npr.: KNAUF CW 100 ali enakovredno, vgrajeni v vertikalnem rastru 62.5 cm, med profili: mineralna steklena volna - oznaka po SIST EN 13162: T2 - AF5 - MU1, [λD = max. 0.035 W/(m.K), specifična upornost zračnemu toku: Ξ ≥ 5kN.s/m4, npr.: Knauf Insulation AKUSTIK ROLL ali enakovredno, debelina filca 10 cm
**** | cementne plošče 2x 1.25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje prvega in drugega sloja.
|  | 2 | kos | 0 | 0
8.15 | Dobava materiala in izdelava obloge obstoječe stene v hodniku za izvoz vozičkov. Stene se obložijo z enim slojem cementne plošče 1,25 cm, kot npr.: Knauf Aquapanel Indoor ali enakovredno, bandažiranje stikov
|  | 42 | m2 | 0 | 0
8.16 | Dobava materiala in izdelava novega okvirja za vrata v novo izdelanem preboju, v obstoječi MK steni. Okvir se izdela iz tipskih profilov za mavčnokartonska dela, po sistemu kot npr. Knauf, s popravilom mavčnokartonskih plošč ter z bandažiranjem stikov. Preboj za enokrilna vrata dimenzij 90 x 205 cm, v steni debeline 12,5 cm
|  | 1 | kpl | 0 | 0
8.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE SKUPAJ: |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
C. | KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA
1.0 | ČIŠČENJE
1.01 | Končno, generalno čiščenje objekta in opreme, zaščitni premazi ter vsa ostala dela potrebna za čistost prostorov, ki je primerna za vselitev. Čiščenje se opravi pred predajo objekta investitorju.
|  | 1000 | m2 | 0 | 0
1.0 | ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ: |  |  |  | 0
C. | KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA KUHINJA GO
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
A. | GRADBENA DELA
1.0 | PREDDELA |  |  | 0
2.0 | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
3.0 | BETONSKA DELA |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJA |  |  | 0
6.0 | Nepredvidena dela 5% |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  |  | 0
2.0 | STAVBNO POHIŠTVO |  |  | 0
3.0 | STENSKE ZAŠČITE |  |  | 0
4.0 | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
5.0 | PLESKARSKA DELA |  |  | 0
6.0 | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
7.0 | SPUŠČENI STROPOVI |  |  | 0
8.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE |  |  | 0
9.0 | Nepredvidena dela 5% |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
C | KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA
1.0 | ČIŠČENJE OBJEKTA |  |  | 0
2.0 | Nepredvidena dela 5% |  |  | 0
| KONČNO ČIŠČENJE OBJEKTA SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C |  |  | 0
| DDV | 22% |  | 0
| SKUPAJ KUHINJA GO: |  |  | 0

## 2. ekološki otok
2. GO dela - ekološki otok in varovani odpadki
Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | enoto mere | Znesek
splošno:
1.0 | PREDDELA
Splošno za preddela - vključeno v ceno na enoto del:
Dela je potrebno izvajati v skladu z:
* | veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi v skladu z obveznimi standardi,
* | varstvom pri delu, varovanjem zdravja in življenja ljudi, varstvom pred požarom,
* | varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami,
* | gradbenim zakonom in projektno dokumentacijo,
* | pravili stroke,
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi sledeči stroški:
* | dobava vsega potrebnega materiala, izvedba, vsa pomožna dela in prenosi
* | zaščita ostalih predmetov, opreme in inštalacij
* | ukrepi za zmanjšanje emisij hrupa in zapraševanja
Opomba: V tem popisu je upoštevan objekt za varovane odpadke, vsi oporni zidovi okoli eko otoka in betonska talna plošča EKO otoka. Vsa ostala dela vezana na EKO otok, so upoštevana v popisu zunanje ureditve.
1.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošno za zemeljska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Obračun zemeljskih del se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin z dejansko kategorijo zemljine, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzorni. Vse količine zemeljskih del, tamponov,.. so podane v raščenem oz. zbitem stanju.
Ob izvedbi širokega izkopa mora geomehanik prevzeti planum izkopa in potrditi projektiran sestav spodnjega ustroja. Meritve zbitosti in pregledi temeljnih tal, tamponov in nasipov se ne obračunavajo posebej, ampak morajo biti vključene v enotne cene zemeljskih del.
Pri izkopih upoštevati tudi: vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi.
Stroški odvoza odvečnega - odpadnega zemeljskega materiala vključujejo odvoz na stalno deponijo, ki jo pridobi izvajalec del, v oddaljenosti do 20 km. Kompletno s plačilom taks in stroškov deponije in pridobitvijo evidenčnega lista.
Material od izkopa, ki je primeren za vgrajevanje je obvezno uporabiti pri izvedbi zemeljskih del.
Zemeljska dela za plato EKO otoka so upoštevana v popisu zunanje ureditve
Zbitosti terena in tamponskih slojev: V primeru, da je prodni material pod temelji zelo zaglinjen, predlagamo, da se izkop za temelje poglobi in temeljenje izvede na tamponski prodni blazini debeline min. ∆D = 30 - 40 cm, uvaljani do modula stisljivosti MS ≥ 60 MPa (po predhodni položitvi ločilnega geotekstila – polsta).
1.01 | Površinski izkop za objekt in za oporne zidove (širitev izkopa), do dna tamponskih slojev in temeljev opornih zidov, izkop v zemljini III. ktg, globine do 2,5 m, z odvozom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo.
|  | 210 | m3 | 0 | 0
1.02 | Izdelava zasipa za temelji in stenami opornih zidov z zemljino od izkopa, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti MPP 92%, Ev2 = 20 MPa
|  | 210 | m3 | 0 | 0
1.03 | Planiranje dna gradbene jame za objekt in temelje opornih zidov, do ± 3 cm in dna temeljev ter utrjevanje do predpisane zbitosti po geomehanskem poročilu, oziroma zahtevi geomehanika.
|  | 180 | m2 | 0 | 0
1.04 | Dobava in polaganje polipropilenskega (PP) filca 300 g/m2 na izdelan planum temeljnih tal, kot filtrski sloj za preprečevanje zamuljenja.
* | sestava V1 - varovani odpadki
|  | 95 | m2 | 0 | 0
1.05 | Dobava materiala in izdelava posteljice (kamnita greda) iz zmrzlinsko odpornega kamnitega nasipnega materiala Ø 0/125 cm, z utrjevanjem do predpisane zbitosti.
* | varovani odpadki, v debelini 40 cm
|  | 28 | m3 | 0 | 0
1.06 | Dobava, transport in vgrajevanje tamponskega drobljenca D32, z utrjevanjem do predpisane zbitosti po zahtevi geomehanika in z izdelavo finega planuma
* | varovani odpadki, debelina tampona 25 cm
|  | 21 | m3 | 0 | 0
1.07 | Humuziranje površin s humusnim materialom deponiranim na gradbiščni deponiji. Kompletno s finim planiranjem kot priprava podlage za sejanje trave.
|  | 15 | m3 | 0 | 0
1.08 | Dobava in sejanje travnega semena na pripravljeno podlago, z zagrinjanjem in valjanjem.
|  | 70 | m2 | 0 | 0
1.0 | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.0 | BETONSKA IN ARMIRANOBETONSKA DELA
Splošno za betonska dela - vključeno v ceno na enoto del:
V opisih je zajeta je dobava in vgraditev betona ter dobava, krivljenje, vezanje in vgraditev armature. Osnova za obračun betonov je dejansko vgrajena količina betona, ki se izračuna po projektni dokumentaciji. Osnova za obračun armature je dejansko vgrajena količina, dokumentirana z izvlečki armaturnega načrta.
Sestavni del opisov je skrb za tehnično pravilno razporeditev vseh instalacijskih cevi in naprav, ki so zalite v ploščah in stenah.
Vsi betoni morajo biti skladni s standardoma SIST EN 206-1 in SIST 1026:2007, izdelani v betonarni, ki ima certificirano kontrolo kakovosti proizvodnje.
Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom opaženja, armiranja in betoniranja v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v armiranobetonskih konstrukcijah. Sklicevanje zgolj na PZI načrt gradbenih konstrukcij (armaturne načrte) ni dovoljeno. Vse rešitve z morebitnimi manjkajočimi preboji mora pred pričetkom izvedbe betonskih del podati odgovorni projektant gradbenih konstrukcij, potrdi jih tudi odgovorni vodja projekta in odgovorni nadzornik.
Izvajalec mora za vgradnjo armature upoštevati vsa pripadajoča montažna dela, ki so potrebna za montažno stične in konstruktivne armature.
Način vgrajevanja betona, preskušanja in nega betona se določi v projektu betona, ki ga je dolžan izdelati izvajalec, potrjuje ga nadzor.
Vidni betoni skladno s standardom SIST EN 13670, razred vidne površine VB 3.
Nadomestila za izvedbo elementov z naklonom do 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
Dopustna odstopanja za pravokotnost, površinsko ravnost in dimenzije gradbenih elementov veljajo določila DIN 18202 oziroma P3;
2.01 | Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih betonov C 8/10 konstrukcije 0,08 - 0,12 m3/m2-m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijska zahteva XC2.
* | Podložni beton pod temelji opornih zidov, debelina 10 cm
|  | 7.5 | m3 | 0 | 0
* | Podložni beton pod temelji objekta z varovanimi odpadki, debelina 10 cm
|  | 3.8 | m3 | 0 | 0
2.02 | Dobava, transport in vgrajevanje nearmiranih betonov, C16/20, prereza do 0,12 m3/m2-m, Dmax=16mm
* | Podložni beton pod hidroizolacijo prostora z varovanimi odpadki, v debelini 10 cm, vključno s pripravo površine za izvedbo hidroizolacije
|  | 8.4 | m3 | 0 | 0
2.03 | Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C25/30 konstrukcije nad 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijske zahteve XC3, S3
* | Temelji opornih zidov
|  | 19 | m3 | 0 | 0
* | Temelji opornega zidu pri zadrževalniku
|  | 1.5 | m3 | 0 | 0
* | Razširjen temelji za oporni zid in steno objekta
|  | 5.5 | m3 | 0 | 0
2.04 | Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C25/30 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-31,5 mm, klasifikacijske zahteve XC3, S3
* | Temelji prostorov z varovanimi odpadki
|  | 11 | m3 | 0 | 0
2.05 | Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XF2, S3, PV-II.
* | Oporni zidovi debeline 20 do 25 cm
|  | 32 | m3 | 0 | 0
* | Oporni zid debeline 20 cm med obstoječim objektom in novim zadrževalnikom
|  | 2.2 | m3 | 0 | 0
2.06 | Izvedba in finalna obdelava dilatacij v opornih zidovih po detajlu v načrtu gradbenih konstrukcij. Izdelava ločilne plasti iz trdnih penastih plošč, debeline 2cm (v postavko tudi všteto tesnilna masa na zasipani in nezasipani strani po detajlu iz TSC-ja)". V postavki upoštevano tudi polnilo iz mreže,vsa dodatna dela, prenosi in prevozi - količina 3 m1
|  | 3 | m1 | 0 | 0
2.06.1 | Izvedba in finalna obdelava dilatacij v opornih zidovih po detajlu v načrtu gradbenih konstrukcij. ) Izdelava navidezne rege z valovito ploščo v sredini Trikotna letev na obeh straneh zidu kot "oslabitev" zidu. V postavki upoštevana,vsa dodatna dela, prenosi in prevozi - količina 10 m1
|  | 10 | m1 | 0 | 0
2.07 | Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije 0,20 - 0,30 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XC3, S3
* | AB stene prostora z varovanimi odpadki, stene debeline 20 cm
|  | 30 | m3 | 0 | 0
2.08 | Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije 0,12 - 0,20 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XC3, S3
* | AB stropna plošča nad prostorom z varovanimi odpadki, vidni beton
|  | 15.5 | m3 | 0 | 0
2.09 | Dobava, transport in vgrajevanje armiranih betonov C30/37 konstrukcije do 0,04 m3/m2-m1, frakcije 0-16 mm, kvaliteta betona VB3, klasifikacijske zahteve XC3, S3
* | AB venec strehe nad prostorom z varovanimi odpadki, vidni beton
|  | 1.8 | m3 | 0 | 0
2.10 | Dobava, transport in vgrajevanje mikroarmiranih betonov za AB talno ploščo ekološkega otoka, po sestavi E1:
* | mikroarmiran beton C30/37, debelina 20 cm, frakcije 0-16 mm. Kompletno z mikro armaturo iz PP vlaken, kot npr.: FIBRILs 120 F ali enakovredno. Klasifikacijske zahteve so XD3, XF4, S3, PV-II. Vključno z robnim trakom ob obstoječih konstrukcijah, za debelino plošče, s kitanjem. Izvajalec pripravi recepturo betona!
|  | 150 | m3 | 0 | 0
* | finalna obdelava: propelersko fino zaglajena AB plošča
|  | 740 | m2 | 0 | 0
* | finalna obdelava: impregnacija z zaščitnim protiprašnim in hidrofobnim sredstvom, kot npr.: ProtectGuard CE Special Concrete ali enakovredno
|  | 740 | m2 | 0 | 0
* | rezanje dilatacij (navidezne) globine 7 cm po oseh. 24 ur po betoniranju se v talno ploščo zareže (prereže se tudi zgornja armatura). Zareza se očisti ter zapolni s trajnno-elastičnim materialom (npr. tiokit)
|  | 130 | m1 | 0 | 0
* | dobava in montaža standardnih tipskih kovinskih dilatacij z vgrajenimi mozniki in tesnilom, izdelava po detajlu "B" v armaturnem načrtu
|  | 60 | m1 | 0 | 0
2.11 | Armaturne mreže S 500. V postavki je vključeno rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona, vsa pomožna dela in transporti armature.
|  | 12920 | kg | 0 | 0
2.12 | Srednje zahtevna rebrasta armatura S 500 do Ø 12 mm. V postavki je vključeno rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona, vsa pomožna dela in transporti armature.
|  | 6150 | kg | 0 | 0
2.13 | Srednje zahtevna rebrasta armatura S 500, Ø 14 mm in več. V postavki je vključeno rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje armature ter podlaganje armature z ustreznimi distančniki za zagotavljanje predpisanega zaščitnega sloja betona, vsa pomožna dela in transporti armature.
|  | 1320 | kg | 0 | 0
2.14 | Sidranje nove AB konstrukcije, v obstoječi zid in temelje. Sidranje se izvede s sidri iz betonskega železa, dolžina sidr po načrtu, sidranje z lepilom. V ceni upoštevati vrtanje za sidra in sidranje s pomočjo epoksidne malte.
* | rebrasta armatura Ø 16 mm, dolžina sidranja 15 cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT HY 200A
|  | 14 | kos | 0 | 0
* | rebrasta armatura Ø 16 mm,dolžina sidranja 25 cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT HY 200A
|  | 44 | kos | 0 | 0
* | rebrasta armatura Ø 14 mm, dolžina sidranja 15 cm, sidranje z lepilom npr. HILTI HIT Y 150
|  | 112 | kos | 0 | 0
2.0 | BETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
3.0 | TESARSKA DELA
Splošno za tesarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
* | v ceni za enoto upoštevati potrebne transporte, izdelavo opaža, razopaženje, čiščenje in zlaganje elementov opažev, čiščenje in močenje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja ter čiščenje prostorov in delovnih naprav po dovršenem delu.
Obračun se vrši po opisu v posamezni postavki, s tem da se upoštevajo pri obračunu notranje površine opažev, to je vidne površine konstrukcije.
* | Opozorilo: Pri enotnih cenah opažev je potrebno upoštevati, da so betonski stropovi in stene izdelani kot vidni beton VB3
* | varovalni odri, ki služijo varovanju življenja ali zdravja zaposlenih izvajalcev ter ostalih na gradbišču zaposlenih, se ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk.
* | postavitev, premeščanje in odstranitev premičnih odrov višine do 4,0 m, upoštevati v cenah za enoto posamezne postavke
3.01 | Priprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža pasovnih temeljev opornega zidu.
* | dodatni temelj pri zadrževalniku
|  | 2 | m2 | 0 | 0
* | temelji opornih zidovih
|  | 27.4 | m2 | 0 | 0
* | temelji prostorov z varovanimi odpadki
|  | 70 | m2 | 0 | 0
3.02 | Priprava, montaža in demontaža opažev opornega zidu za viden beton. Opaž enostransko raven, na notranji strani poševno (stena debeline 20 - 25 cm), zaključek s trikotnimi letvicami
* | Oporni zid v nadaljevanju prostorov z varovanimi odpadki, do zaključka klančine.
|  | 258 | m2 | 0 | 0
* | Oporni zid med obstoječim objektom in zadrževalnikom
|  | 15 | m2 | 0 | 0
3.03 | Priprava, montaža in demontaža dvostranskega opaža sten prostorov z varovanimi odpadki, opaž za gladek viden beton (VB3).
|  | 320 | m2 | 0 | 0
3.04 | Priprava, montaža in demontaža opaža ravne AB plošče nad prostori z varovanimi odpadki, višina podpor do 3,00 m, plošča v naklonu 2%. Kompletno z opažem roba plošče. Opaž za gladek viden beton (VB3).
|  | 125.5 | m2 | 0 | 0
3.05 | Priprava, montaža in demontaža opaža venca ravne strehe, nad prostori z varovanimi odpadki. Opaž za gladek viden beton (VB3).
|  | 32 | m2 | 0 | 0
3.06 | Dobava materiala in montaža opoaža za fugo dimenzij 1,5 x 7,5 cm na stenah objekta z varovanimi odpadki - po dogovoru z arhitektom.
|  | 55 | m1 | 0 | 0
3.07 | Priprava, montaža in demontaža opaža roba talne plošče eko otoka, višine 20 cm
|  | 15 | m1 | 0 | 0
3.08 | Dobava in vstavljanje ter kasnejše odstranjevanje lesenih škatelj velikosti do 0,5 m2 v opažu plošč
|  | 2 | kos | 0 | 0
3.09 | Dobava in vstavljanje ter kasnejše odstranjevanje lesenih škatelj velikosti do 0,5 m2 v opažu plošč
|  | 2 | kos | 0 | 0
3.10 | Dobava in vstavljanje ter kasnejše odstranjevanje lesene škatle v novo AB steno objekta, kot utor za vodo in pipo. Dimenzija utora je 10 x 5 cm, višina 60 cm. Po detajlu.
|  | 2 | kos | 0 | 0
3.0 | TESARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA
Splošno za zidarska dela - vključeno v ceno na enoto del:
Za dela mora biti v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Vključno z delovnimi odri do višine 4,0 m.
Pri izvedbi estrihov izvesti vsa dela po popisu vključno s potrebno dobavo in polaganjem robnih trakov v višini celotne podne konstrukcije +2cm: Višek trakov se odstrani po položitvi finalne talne obloge.
Nadomestila za izvedbo estrihov z naklonom 5% od vodoravnosti se posebej ne priznava.
V ponudbenih cenah zajeti tudi strošek zaščite izvedenih del med posameznimi fazami del (hidroizolacija, toplotna izolacija, estrihi).
Pri izdelavi horizontalne in vertikalne hidroizolacije upoštevati vsa predhodna dela na izdelavi zaokrožnic na stikih vertikal in horizontal.
Vrtanje lukenj za instalacije ni predvideno. Preboje predvideti v opažu.
Pri večjih površinah, je potrebno vkalkulirati tudi navidezne dilatacije.
4.01 | Zakoličba objekta in opornih zidov iz poligonskih točk, z zavarovanjem zakoličbe
|  | 1 | kpl | 0 | 0
4.02 | Dobava materiala in izdelava hidroizolacijskega premaza pod AB stenami prostorov z varovanimi odpadki, premaz kot npr. Hidrostop 94 ali enakovredno.
|  | 23 | m2 | 0 | 0
4.03 | Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije tlakov v prostorih varovanih odpadkov. Hidroizolacija po sestavi V1:
* | priprava površine
* | hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2
* | hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno
Hidroizolacija se zaključi ob stenah do višine 20 cm nad tlemi. Kompletno z vsemi deli, materialom in transporti.
|  | 85 | m2 | 0 | 0
4.04 | Dobava materiala in izdelava vertikalne hidroizolacije vkopanih sten prostorov z varovanimi odpadki. Verikalna hidroizolacija v sestavi:
* | Cementna izravnava
* | hladni bitumenski premaz 0.3kg/m2
* | hidroizolacija: polimer-bitumenska, enoslojna (APP), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -15°C, temperaturna odpornost proti tečenju 130°C, polno varjena na podlago z varjenimi preklopi, kot npr.: General Membrane Orion FC 180 4 mm ali enakovredno
* | čepasta folija (zaščita hidroizolacije), debelina 1,0 cm
|  | 30 | m2 | 0 | 0
4.05 | Dobava in izdelava plavajočega mikroarmiranega betonskega estriha, 20/25m, fino zaglajene površine, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno.
* | po sestavi V1, varovani odpadki, estrih debeline 10,0 cm
|  | 90 | m2 | 0 | 0
4.06 | Dobava materiala in izdelava tlaka v prostorih z varovanimi odpadki. Finalni tlak je večplastni dvokomponentni poliuretanski tlak, protizdrsen R11, hitrovezoči, odporen na kemikalije, po sistemu KLB System G6 ali enakovredno Podrobna sestava slojev je:
* | sistemski 2k izravnalni sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX z dodatkom polnil (RX-Abstreukomponente), debelina sloja je 0,3 cm
* | zaključni samorazlivni 2k sloj KLB-SYSTEM Polyurethan PU 5000 RX v barvi po shemi finalnih oblog
V ceni upoštevati tudi izdelave delovnih stikov in obrob okoli rešetk in ostalih v tla vgrajenih elementov, po sistemu dobavitelja tlaka.
Zahtevana je protizdrsnost, enakovredna R11, ki se na objektu potrjuje z metodo merjenja z nihajno nogo. Zahtevana vrednost je med 34 in 51 PTV. Izvajalec je dolžan pripraviti vzorec tlaka, ki ga morata pred izvedbo potrditi naročnik in nadzor
|  | 85 | m2 | 0 | 0
4.07 | Izvedba epoksidnega nizkostenskega zaključka pravokotno na steno radij 25 mm, v višini 10 cm nad gotovim tlakom. Zaokrožnica R=25 cm, pritrjena v tla ali v steno ter obdelava zaokrožnice in stene do višine 25 cm s poliuretanskim cementnim tlakom enakim kot je sam tlak. Vključno z vogalnimi zaključki in zaključki ob vratih
|  | 73 | m1 | 0 | 0
4.08 | Premaz notranjih sten in stropov prostorov z varovanimi odpadki. Hidrofobni premaz - Siloxan (transparenten, neviden), po navodilih dobavitelja
* | notranje stene
|  | 190 | m2 | 0 | 0
* | notranji stropovi
|  | 84 | m2 | 0 | 0
* | zunanje stene
|  | 120 | m2 | 0 | 0
4.09 | Dobava materiala in izdelava fasadnega finalnega nanosa na stene venca in na strop objekta z varovanimi odpadki. Zaključni sloj je enak kot je na osnovni fasadi objekta, to je lepilni sloj 2x z vmesno fasadno mrežico ter zaključni silikonski sloj enake strukture kot je na obstoječi fasadi (zrnavost 2,0), barvo potrdi projektanta
|  | 90 | m2 | 0 | 0
4.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.0 | STREHA
Splošno za streho - vključeno v ceno na enoto del:
V enotnih cenah za streho morajo biti vkalkulirani naslednji stroški:
* | ves material
* | vsi transporti (zunanji in notranji)
* | vsa pomožna sredstva (letve, odri, dvižna mehanizacija)
* | eventuelna potrebna zaščita drugih izdelkov na zgradbi
Izdelava strehe naj bo izvedeno v skladu z navodili proizvajalca kritine.
5.01 | Dobava materiala in izdelava zaključnih slojev na strehi nad prostorom z varovanimi odpadki, po sestavi S1:
* | hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s predhodno pripravo površine
* | hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno
* | ločevalni sloj: PP filc, površinska masa min. 125 g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno
* | zaščita in obtežitev: pran prodec frakcije 16-32 mm, vgrajen v vodoravno lego, debelina min. 5,0 cm - max. 15,0 cm
|  | 120 | m2 | 0 | 0
5.02 | Dobava materiala in izdelava obrobe stene - atike, v sestavi:
* | vogalna zaokrožnica - trikotna letev 5/5 cm
* | hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m2, s predhodno pripravo površine
* | hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO), zahteve za topl. obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C, temperaturna odpornost proti tečenju 140°C, prvi (spodnji) sloj polno varjen na podlago z varjenimi preklopi, drugi sloj polno varjen na prvega, kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredno
* | ločevalni sloj: PP filc, površinska masa min. 125 g/m², npr.: Polyfelt TS 20 ali enakovredno
**** | Razvita širina zaključka je 50 cm
|  | 23.4 | m1 | 0 | 0
**** | Razvita širina zaključka je 40 - 50 cm
|  | 10.4 | m1 | 0 | 0
**** | Razvita širina zaključka je 40 cm
|  | 23.4 | m1 | 0 | 0
5.03 | Dobava in montaža pločevinaste obrobe sten atike na ravni strehi nad prostori z varovanimi odpadki. Obloga izdelana iz Alu barvane pločevine debeline 0,6 mm, barva po izbiri arhitekta, kompletno s potrebnimi zaključki.
|  | 15 | m2 | 0 | 0
5.04 | Dobava materiala in izdelava zaključne kape na vencu ravne strehe, nad prostori z varovanimi odpadki. Kapa izdelana iz Alu barvane pločevine debeline 0,6 mm, barva po izbiri arhitekta, razvita širina je 28 cm.
Kompletno s predhodno pripravo površine z lesenimi distančniki dimenzij 10 x 2-2,5 cm, pritrjenimi v AB zid
|  | 57.6 | m1 | 0 | 0
5.05 | Izdelava dobava in montaža okroglih odtočnih cevi iz Alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, barva po izbiri projektanta, razvite širine 40 cm. Kompletno s pritrdilnimi objemkami, koleni in kotlički ter tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Vertikalna in horizontalna odtočna cev Ø 100 mm
|  | 6 | m1 | 0 | 0
5.06 | Izdelava in montaža iztoka iz ravne strehe s tipskim kotličkom za ravne strehe. Kotliček izdelan iz Alu barvane pločevine deb. 0,55 mm, barva po izbiri projektanta, Ø 10-15 cm. Vtok opremljen z zaščitno mrežo proti listju
|  | 2 | kos | 0 | 0
5.0 | STREHA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6.0 | TALNE OZNAČBE IN OPREMA
6.01 | Naprava, dobava in montaža odbojnika za avtomobile. Odbojnik izdelan iz cevi iz nerjavečega jekla, ∅ 120 mm, prašno barvana po navodilih arhitekta ( črtasti vzorec, rumeno - črna kombinacija), pritrjen na vertikalne nastavke.
Nastavek je izdelan iz nerjavečega jekla, vijačen v betonsko konstrukcijo, višina nastavka je 40 cm, sidrna ploščica dimenzij 24 x 24 cm, vijačenje s štirimi vijaki.
Dimenzije odbojnika so 150 x 100 cm, oznaka v načrtu Zk-02
|  | 6 | kos | 0 | 0
6.02 | Naprava, dobava in montaža žične, varovalne ograje na delu opornega zidu med obstoječim objektom in zadrževalnikom. Ograja izdelana enako, kot pri zadrževalniku.
|  | 3.2 | m1 | 0 | 0
6.03 | Naprava, dobava in montaža kovinskih enokrilnih drsnih vrat pri prostorih z varovanimi odpadki. Okvir jeklen, opremljen s tesnili, odporen na udarce, prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom. Vgradnja v AB steno debeline 20 cm.
Krilo polno, izdelano kot Alu polnilo, prašno barvano v barvi Ral, po izbiri arhitekta. Okovje jekleno, nad vrati, obesi za vratna krila na vozičkih. V krilo je vgrajen ročaj. Ključavnica cilindrična, odpiranje drsno.
V vratno krilo so vgrajene rešetke za prezračevanje. Vsaka vrata imajo 2 rešetki, dimenzij 625/225 mm. Kompletno z izdelavo, dobavo in montažo rešetke.
Vvo-D-K-01 - kovinska enokrilna drsna avtomatska vrata v prostore z varovanimi odpadki, vrata dimenzij 140 x 220 cm.
|  | 5 | kos | 0 | 0
6.04 | Dobava materiala in izdelava maske na utoru z vodovodno pipo, v AB steni objekta z varovanimi odpadki. Zapora odprtine se izvede z INOX pločevino debeline 2 mm, za zaščito odprtine dimenzij 15 x 60 cm. Vključno z izrezom za pipo, podkonstrukcijo za pritrjevanje ter vsem potrebnim vijačnim in sidrnim materialom.
|  | 3 | kos | 0 | 0
6.05 | Dobava materiala in izdelava maske na utoru z vodovodno pipo, ob obstoječi AB steni objekta z varovanimi odpadki. Zapora odprtine se izvede z INOX pločevino debeline 2 mm, izdelana je kot maska "C" oblike, z razširitvami za pritrjevanje. Dimenzija 5/10 cm, višine 60 cm, z razširitvami za pritrjevanje v širini cca 2 cm (obojestransko). Vključno z izrezom za pipo ter vsem potrebnim vijačnim in sidrnim materialom.
|  | 2 | kos | 0 | 0
6.06 | Dobava materiala in izdelava talnih označb z belo barvo za ceste
* | označba za hidravljični press kontejner, dimenzij cca 640 x 250 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
* | označba za hidravljični press kontejner, dimenzij cca 710 x 250 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
* | označba za hidravljični kontejner velikosti 5 - 7 m3
|  | 6 | kos | 0 | 0
* | označba prostora za odlaganje kosovnih odpadkov, dimenzija cca 300 x 300 cm
|  | 1 | kos | 0 | 0
6.07 | Dobava in vzidava tračnic za press kontejner, kot.npr.: H&G SP STANDAR
* | za press kontejner dolžine 640 cm
|  | 1 | kpl | 0 | 0
* | za press kontejner dolžine 710 cm
|  | 1 | kpl | 0 | 0
6.08 | Dobava in vgrajevanje piktogramov ob poti pokojnika
|  | 18 | m1 | 0 | 0
6.09 | Dobava in postavitev ognjevarne omare za odpadne kemikalije, proizvajalca kot npr. ProSigma, dimenzija omare je 1193 x 615 x 1953 mm. Omara mora biti ozemljena
Požarna odpornost 90 minut, dvokrilna vrata, obojestranska zapora vrat, v omari so po tri police z nosilnostjo 75 kg. Omara izdelana iz jeklene pločevine, barva korpusa je antracit, vrata so sive barve. Omara sestavljena iz treh polic, osnovni pladenj s pokrovom iz perforirane pločevine, zbirna prostornina talne posode je 33 litrov.
|  | 3 | m1 |  | 0
6.0 | TALNE OZNAČBE IN OPREMA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A. | DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA EKO OTOK
Šifra | Opis dela |  |  | Znesek
1.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  | 0
2.0 | BETONSKA IN AB DELA |  |  | 0
3.0 | ZGORNJI USTROJ |  |  | 0
4.0 | STREHA |  |  | 0
5.0 | TESARSKA DELA |  |  | 0
6.0 | TALNE OZNAČBE OPREMA |  |  | 0
7.0 | Nepredvidena dela 5% |  |  | 0
| SKUPAJ : |  |  | 0
| DDV | 22% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0

## 3. kanalizacija
1. | INTERNA KANALIZACIJA
| Opis postavke | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov in globine
|  | m1 | 382 | 0 | 0
2. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
|  | kos | 1 | 0 | 0
3. | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine
0-3,0 m1, z odlaganjem ob robu izkopa
naklon brežine 60°
|  | m3 | 267 | 0 | 0
4. | Ročni izkop kanalizacijskega jarka globine
0-3,0 m1, z odlaganjem ob robu izkopa
naklon brežine 60°
|  | m3 | 3 | 0 | 0
5. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  | m2 | 267 | 0 | 0
6. | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
komunalne takse
|  | m3 | 61 | 0 | 0
7. | Zasip jarka z izkopanim materialom v slojih
po 30 cm z utrjevanjem do trdnosti EV2=80MPa
( iz deponije izvajalca)
|  | m3 | 209 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža PVC kanalskih cevi
in ustreznih fazonskih kosov na bet. posteljico
in polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20
stiki so tesnjeni z gumi tesnili
| PVC 75/SN4 | m1 | 112 | 0 | 0
| PVC 110/SN4 | m1 | 71 | 0 | 0
| PVC 160/SN8 | m1 | 165 | 0 | 0
| PVC 200/SN8 | m1 | 45 | 0 | 0
| PVC 250/SN8 | m1 | 9 | 0 | 0
9. | Nadvišanje obstoječih rev.j. na notranji kanalizaciji
v višini cca.30cm
|  | kos | 8 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža INOX prokrovov s polnilom,
s protismradno zaporo (AISI316).
Dimenzija pokrovov 600x600mm
Pohodne kvalitete B125.
|  | kos | 8 | 0 | 0
11. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 800 mm, deb. stene 12,0mm,
globine do 1,50m s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
|  | kos | 3 | 0 | 0
12. | Nabava, dobava in vgradnja revizijskega jaška iz
poliesterskih cevi fi 1000 mm, deb. stene 12,0mm,
globine do 4,00m s poliestersko
muldo, z vgradnjo AB razbremenilne plošče
in AB venca z LTŽ pokrovom f 600 mm, 400 kN
z zaklepom in protihrupnim vložkom
LTŽ pokrovi morajo ustrezati standardu EN124
(PAM, Norinco ali enakovredno)
|  | kos | 2 | 0 | 0
13. | Izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 40cm
z vsemi pomožnimi deli in betonskim pokrovom
|  | kos | 2 | 0 | 0
14. | Prečno zavarovanje obstoječih
komunalnih vodov v času izvajanja del
in vzpostavitev v prvotno stanje
obračun po dejanskih stroških
ocena stroškov
|  | kom | 3 | 0 | 0
15. | Strojno čiščenje kanala po končanih
delih in pregled kanala s TV kamero
|  | m1 | 382 | 0 | 0
16. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih
kanalizacijskih cevi po standardu
SIST EN 1610
|  | m1 | 382 | 0 | 0
17. | Izdelava podaljšanja obstoječega tlačnega
voda v kvaliteti in dimenziji obstoječega
z izdelavo s stikov z elektro spojko
|  | m1 | 9 | 0 | 0
18. | Nepredvidena dela 5%
0
|  | Skupaj brez DDV |  |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  | SKUPAJ z DDV |  |  | 0

## 4. prometna in zunanja ureditev
Zunanja in prometna ureditev " 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija"
z.1 | UTRJENE POVRSINE
REKAPITULACIJA - UTRJENE POVRŠINE
z.1.1 | Preddela |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi - robniki, obrobe |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija |  |  |  | 0
Z.1.8. | Tuje storitve |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela 5% |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
šifra | Opis del | enota | količina | cena/enoto | cena
Rusenja vseh obstojecih objektov in površin v območju gabaritov novih objektov so opredeljna v okviru projekta arhitekture!
'V posameznih postavkah je v ceni zajeta izdelava in montaža izdelkov z dobavo vsega materiala, izdelavo izmer, preddeli, pomožnimi deli in transporti. Opisi postavk so skrajšani. Ponudba za izvedbo mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo postavke, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni.
z.1.1 | Preddela
z.1.1.1 | Zakolicba zunanje ureditve | točka | 150 | 0 | 0
z.1.1.2 | Zarezovanje obstojecega asfaltnega vozisca debeline do 20 cm | m1 | 23 | 0 | 0
z.1.1.3 | Rušenje vseh vrst vozišč do debeline 20 cm vključno z robnimi elementi in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. Vštete so vse utrjene površine znotraj meje obdelave zunanje ureditve izven gabarita objektov in kleti | m3 | 6 | 0 | 0
z.1.1 | Preddela - skupaj |  |  |  | 0
z.1.2 | Zemeljska dela
z.1.2.1. | Izkopi
z.1.2.1.1 | Široki izkop zrnate kamnine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem. Vključno z nakladanjem na kamion in prevozom na trajno gradbeno deponijo. | m3 | 2271 | 0 | 0
z.1.2.2. | Planum temeljnih tal
z.1.2.2.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do 45 MPa, tocnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 1425 | 0 | 0
z.1.2.2.2 | Nabava dobava in vgraditev deotekstila Geosintetik 14 kN/m. V postavki se upošteva geotekstil za potrebe ureditve plasti nad terenom. V postavki ni upoštevan dodatek za potrebe preklopa med plastmi geosintetika, v ceni je potrebno upoštevati dodatek za izvedbo preklopov. | m2 | 1425 | 0 | 0
z.1.2.3. | Nasipi in posteljice
z.1.2.3.1 | Nabava, dobava in vgradnja nasipa 3. kategorije. V ceni je zajet prevoz do mesta vgradnje, izvedba nasipa v plasteh 30 cm s komprimacijo na nosilnost Ev2=80 Mpa. Vključno z vsemi pomožnimi in dodatnimi deli. Obračun v vgrajenem stanju. | m3 | 5 | 0 | 0
z.1.2.3.2 | Vgraditev posteljice iz kamnitega materiala 0 -64 mm v debelini od 30 cm do 40 cm. V ceni je zajeta nabava in dobava materiala na gradbišče, vgrajevanje v plasteh do 30cm pri optimalni vlagi in s sprotnim komprimiranjem na nosilnost EV2=60Mpa. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli in preizkus nosilnosti z merilno ploščo. Obračun po izkazu kubatur v raščenem stanju. | m3 | 624 | 0 | 0
z.1.2.4. | Zelenice
z.1.2.4.1 | Dobava sejanje in razstiranje zemljine za zelenico v debelini 10 cm, vključno s humuziranjem brežin in uvljanjem. (30 m2 površine) | m3 | 3 | 0 | 0
z.1.2.4.2 | Dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v debelini 20 cm. | m3 | 6 | 0 | 0
2.5 | Prevozi, razprostiranje in ureditev deponij materiala
2.5.1 | Prevoz materiala na razdaljo nad 7000 do 10000 m | t | 5557.5 | 0 | 0
z.1.2 | Zemeljska dela-skupaj |  |  |  | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj
z.1.3.1 | Nosilne nevezane plasti, drenažni zasipi
z.1.3.1.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v deb. 20 cm za potrebe peš utrditev in 25 cm kot podloga voznim površinam. | m3 | 282 | 0 | 0
z.1.3.2 | Vezane nosilne plasti
z.1.3.2.1 | Izdelava nosilne plasti bizuminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 8 cm - vozišče. | m2 | 316 | 0 | 0
z.1.3.3 | Obrabne zaporne plasti
z.1.3.3.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf B 50/70 A3 v deb. 4 cm. | m2 | 316 | 0 | 0
z.1.3.3.2 | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 70/100 A5 v deb. 4 cm. - pločnik | m2 | 96 | 0 | 0
z.1.3.3.3 | Izdelava obrabnozaporne plasti A.B. betona - glej načrt talne plošče! | m3 | 0 | 0 | 0
z.1.3.4 | Druge obrabne plasti
z.1.3.4.1 | Nabava, dobava in izvedba zaključne plasti peska, debeline 10 cm, s peskom frakcije 0/8 mm. Zaključna palst se nevibracijsko uvalja. | m3 | 3 | 0 | 0
z.1.3. | Zgornji ustroj- voziscna konstrukcija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe
z.1.4.1 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). Vključno s pogreznjenimi robniki. Stiki se zastičijo s cemnetnim mlekom. | m1 | 106 | 0 | 0
z.1.4.2 | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). Stiki se zastičijo s cemnetnim mlekom. | m1 | 32 | 0 | 0
z.1.4 | Robni elementi- robniki, obrobe -skupaj |  |  |  | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje
z.1.5.1 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika premera 50 cm, globine 150 cm. Izvedba z vtokom pod robnik pokrov nosilnosti 125kN. | kos | 1 | 0 | 0
z.1.5.2 | Nabava, dobava materiala in izdelava cestnega poziralnika premera 50 cm, globine 150 cm. Izvedba z vtokom preko LTŽ resetke nosilnosti 400kN. | kos | 1 | 0 | 0
z.1.5.3 | Nabava, dobava in vgraditev linijske cestne kanalete kot npr. ACO Monoblock RD 100 V. Vgradnja po detajlu proizvajalca. Vključno s petimi pekolovvi kompatibilnimi s sistemom Monoblock, ter čelnimi stenami. | m1 | 36.2 | 0 | 0
z.1.5 | Naprave za odvodnjavanje - skupaj |  |  |  | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija
z.1.6.1 | Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe 5111; z belo barvo, strojno,širina črte 10 cm. | m1 | 12.5 | 0 | 0
z.1.6.2 | Izdelava tankoslojne prekinjene označbe parkiršč; 5121 raster (3-3-3); z belo barvo, strojno,širina črte 10 cm. | m1 | 15 | 0 | 0
z.1.6.3 | Izdelava tankoslojne neprekinjene oznacbe 5211 stop črta z belo barvo, strojno, sirina crte 50 cm. | m1 | 3.6 | 0 | 0
z.1.6.4 | Izdelava tankoslojne oznacbe 5231 z belo barvo, označitev prhoda za pešce. (3.0 m) | m2 | 15 | 0 | 0
z.1.6.5 | Izdelava tankoslojne oznacbe 5610 z belo barvo, piktogram pešca. | kos | 4 | 0 | 0
z.1.6.6 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 40 cm | kos | 1 | 0 | 0
z.1.6.7 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3800 mm | kos | 1 | 0 | 0
z.1.6.8 | Nabava, dobava in pritrditev prometnega znaka 2102 "STOP". Podloga iz aluminijaste plocevine z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 1 | 0 | 0
z.1.6 | Prometna signalizacija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.8 | Tuje storitve
z.1.8.8 | Prestavitev javne razsvetljave
z.1.8.8.1 | Prestavitev droga javne razsvetlajve z vsemi potrebnimi gradbenimi deli in elektro deli. | kos | 1 | 0 | 0
z.1.8.8 | Prestavitev javne razsvetljave - skupaj |  |  |  | 0
z.1.8.9 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija
z.1.8.9.1 | Projektantski nadzor | ur | 10 | 0 | 0
z.1.8.9.2 | Geotehnični nadzor in po potrebi izdelava elaborata in dimenzioniranja voziščne konstrukcije. | kos | 1 | 0 | 0
z.1.8.9 | Preskusi, nadzor in tehnična dokumentacija - skupaj |  |  |  | 0
z.1.8. | Tuje storitve - skupaj |  |  |  | 0
z.1 | UTRJENE POVRSINE - SKUPAJ |  |  |  | 0
Zunanja in prometna ureditev " 2. faza izvedbe urgentnega centra – kuhinja, jedilnica in ekološki otok - novelacija"
z. | REKAPITULACIJA ZUNANJE UREDITVE
z.1 | UTRJENE POVRSINE |  |  |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
Cene ne vsebujejo DDV!
Vse cene so podane v eurih!

## 5. zasaditve
|  | INVESTITOR: | Splošna bolnišnica "Dr. Franca Derganca"
|  | OBJEKT : | Ulica Padlih borcev 13a, Šempeter pri Novi Gorici
|  | PROJEKT: | Projekt za izvedbo - PZI
|  | PROJEKTANT: | Pro Horto Strgar d.o.o., krajinski arhitekti; Suhadolčanova 6, Ljubljana-Črnuče
PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
| - | V načrtu je obdelana vegetacija (drevje, grmovnice, trata).
| - | Dela je potrebno izvajati skladno s standardi:
| * | SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
| * | SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
| * | SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,
| * | SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja,
| * | SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
| - | Izvajalec del mora upoštevati vse tehnične predpise in standarde o graditvi tovrstnih objektov. V kolikor ugotovi napako v projektu, je dolžan o tem obvestiti projektanta, da jo le-ta odpravi.
| - | Samovoljne spremembe in odstopanja od projekta niso dovoljene. V kolikor pride do sprememb, jih morajo skupno reševati investitor, izvajalec in projektant.
| - | Vsi med gradnjo postavljeni provizoriji in začasne deponije se morajo pokončani gradnji odstraniti. Pri vseh delih je potrebno upoštevati vse higiensko – tehnične predpise o varstvu pri delu.
| - | Na terenu je izvajalec gradbenih del dolžan sanirati površino in vzpostaviti prvotno stanje. Sanirajo se površine, kjer se je odvijal promet ali skladiščil gradbeni material. Površine, potlačene od delovnih strojev in težkih kamionov, se podrahljajo do globine 40 cm; če je zemlja onesnažena z gradbenim materialom: cementom, kemikalijami ali naftnimi derivati, se odstrani do globine do koder je kontaminirana. Rahljanje zbitih tal v območju drevesnih korenin naj se izvaja z napravo za globinsko rahljanje tal, ki v tla pod pritiskom vbrizgava zrak. Rahljanje v območju drevesnih korenin s stroji, ki posegajo v tla oziroma s frezami, ni dovoljeno.
| - | Izvajalec mora jamčiti vsaj z dvoletno garancijo za kvaliteto rastlin in zasaditve.
| - | Po odstranitvi vegetacije in pred začetkom gradbenih del je treba odstraniti in ustrezno shraniti živico (humozna površinska plast) do globine 20 cm. Odgrnjeno živico se ustrezno shrani, na kup (zasipnico max. višine 100 cm) znotraj gradbenega zemljišča. Če je predvideno daljše shranjevanje (več kot 3 mesece), je zasipnico treba začasno ozeleniti. Po zasipnicah se ne sme voziti! Pred ponovnim razprostiranjem in dodajanjem snovi za izboljšanje je treba živico presejati in odstraniti kamenje in večje dele rastlin (večje od 5cm). Živica se ne sme mešati s tujki (npr. porušenim materialom, deli podrtih dreves, ...)
| - | V območju drevesnih korenin se dela izvajajo ročno.
| - | Navožena zemlja ne sme vsebovati semena plevelov ali delov korenin koreninskih plevelov: kostreba, srakonja, pesjak.
| - | Upoštevati je treba naravno posedanje in pri nasipih in zasipih sadilnih jam. Pričakovane posedke se upošteva pri dobavi zemlje.
Enota cene mora vsebovati:
| - | vsa potrebna pripravljalna dela
| - | vsa potrebna merjenja na objektu
| - | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
| - | skladiščenje materiala na gradbišču
| - | atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti
| - | vso potrebno delo za dokončanje izdelka
| - | vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri ...
| - | usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektantom
| - | terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu
| - | popravilo eventualne škode povzročene ostalim izvajalcem na gradbišču
| - | čiščenje in odvoz odvečnega materiala v stalno deponijo
| - | plačilo komunalnega prispevka za stalno deponijo odpadnega materiala
Legenda:
| SD | soliterno drevo: gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
| DD | drevoredno drevo:
| SG | solitrna grmovnica; > 3xpr, gojeno v širšem razmiku, pomembna tudi širina krošnje
| 3xpr | 3 x presajeno
| ŽK | žičnata košara
| Co 20L | lonec 20 litrov
| 18/20 | obseg debla v cm v prsni višini
| VK | višina rastline ob sajenju v cm
| ŠK | širina krošnje ob sajenju v cm
Ljubljana, marec 2026
|  | opis | enota | količina | cena/enoto | znesek
| A | OSNOVNA DELA
| A/2. | Strokovni nadzor
Strokovni nadzor za čas gradnje glede skladnosti z načrtom krajinske arhitekture in veljavnimi standardi in normami. Strokovni nadzor izvaja mednarodno certificiran arborist ISA oziroma usposobljen krajinski arhitekt z ZAPS licenco. Strokovni nadzor potrdi: - ustreznost zaščite obstoječih dreves, - ustreznost priprave rastišča za nove saditve, - ustreznost kakovosti rastlinskega materiala, - ustreznost sajenja rastlinskega materiala.
|  |  | ura | 2 | 0 | 0
| A/3. | Analiza zemljine in predlog izboljšanja tal
|  | Analiza obstoječe zemljine, pridobljene z odgrnitvijo zgornjega rodovitnega sloja in predlog izboljšanja tal oziroma priprave rastnega substrata. Analiza izkopane zemljine - mrtvice in živice. Talni vzorec se vzame iz za območje najbolj značilnega mesta. Zgornjo plast tal v debelini 2 – 3 cm se odstrani, vzorec se odvzame do globine 30 do 40 cm. Za večjo površino se lahko odvzame več vzorcev na različnih lokacijah, ki se premešajo v vedru, iz katerega se odvzame 0,5 litra za analizo. Količina vzorca znaša najmanj 0,5 litra, pri tem se odstrani kamne večje od 2 cm. Najkasneje dva dni po odvzemu je treba talni vzorec dostaviti podjetju ali ustanovi, ki se ukvarja s talnimi analizami. Izvajalec poda predlog za izboljšanje v skladu s predvidenimi zasaditvami, tako, da se izkopani material lahko uporabi za substrat za sajenje dreves v skladu s predpisano fizikalno-kemično sestavo. Snovi za izboljšavo tal morajo ustrezati SIST DIN 18915. Recepturo potrdi strokovni nadzor - certificirani arborist ISA oziroma usposobljen krajinski arhitekt z ZAPS licenco in odgovorni projektant krajinske arhitekture. | kpl | 1 | 0 | 0
| C | ŽIVLJENJSKI PROSTOR ZA RASTLINE
Rodovitna zemlja je lahko presejana skozi sito več kot 1 cm. Sejana mora biti v suhem vremenu.
GRMOVNICE IN TRAJNICE
| C/6 | Življenjski prostor za grmovnice in popenjavke v raščenem terenu mora biti pripravljen v skladu z popisom v tehničnem poročilu: 30 cm humozne zemlje (nepresejane), pod tem nasutje peščene zemljine (lahko izkopan teren), upošteva se površina 1x1m = 1 m2 za posamezno grmovnico oziroma skupna površina zelenice. V količini je odšteta površina, ki jo v skupni zelenici zavzemajo drevesa.
| C/6.1 | Odkop nerodovitnega material, odvoz na stalno deponijo do 5 km
|  |  | m3 | 77.88 | 0 | 0
| C/6.2 | 40 cm humozne zemlje (nepresejane); nabava, dovoz, vgraditev, Vgradnja IZKLJUČNO V SUHEM STANJU
|  |  | m3 | 77.88 | 0 | 0
| F | GRMOVNICE
Življenjski prostor za grmovnice mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
V skladu z SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren.
Pred saditvijo grmovnic mora biti zagotovljen življenjski prostor za grmovnice: 30 cm po celotni površini grede napolnjen z rodovitno z zemljo (glej Tehnično poročilo); količine za ureditev zajete v popisu zemeljskih del.
Rastline je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena. Po saditvi se teren fino splanira in izvede zastirka v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotnem območju grede. Zgornji rob zastirke mora biti uravnan z zgornjim robom robnika in okoliškega terena.
Dobava in posaditev grmovnic vključuje dvoletno vzdrževanje, kar je zajeto v postavki saditve.
| F/1 | Nabava grmovnic po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Grmovnice morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
| ACJV | Acer japonicum 'Vitifolium'
|  | S G, VK: 150-175, vsaj 5 poganjkov | kos | 1 | 0 | 0
| PHEB | Philadelphus hybrida 'Belle Etoile'
|  | VK: 60-80, vsaj 3 poganjki | kos | 3 | 0 | 0
| VITI | Viburnum tinus
|  | VK: 60-80, vsaj 3 poganjki | kos | 1 | 0 | 0
| HYVF | Hydrangea paniculata 'Vanille Fraise'
|  | VK: 60-80, vsaj 3 poganjki | kos | 2 | 0 | 0
| LOPI | Lonicera pileata
|  | VK: 20-30, vsaj 3 poganjki | kos | 364 | 0 | 0
| PITN | Pittosporum tobira 'Nanum'
|  | VK: 30-40, vsaj 3 poganjki | kos | 108 | 0 | 0
| F/2 | Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu. Izkop in priprava jam 1,5x premera bale/lončka, pognojitev z mineralnim gnojilom ali enakovredno in posaditev rastlin, z zasipanjem jam. Dno in stene sadilne jame je treba temeljito prerahljati in po potrebi poglobiti za 10 cm in nasuti mešanico drenažnega prodca ali lomljenca ter prsti v razmerju 4:1. Propustna plast pod sadilno jamo mora biti debela vsaj 50 cm. Na vseh straneh grude je potrebno sadilno jamo zapolniti z ustrezno zemljo, potlačiti in močno namočiti z vodo. Odprtje žičnate mreže in balirane tkanine okoli koreninskega vratu. Gnojenje. Ureditev zalivalnega kolobarja. Odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Prvo zalivanje 15 litrov na rastlino. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena.
|  | VK: 20-30, vsaj 3 poganjki | kos | 364 | 0 | 0
|  | VK: 30-40, vsaj 3 poganjki | kos | 108 | 0 | 0
|  | VK: 60-80, vsaj 3 poganjki | kos | 6 | 0 | 0
|  | S G, VK: 150-175, vsaj 5 poganjkov | kos | 1 | 0 | 0
| F/3 | Organska gnojilna tableta 21g z dolgotrajnim delovanjem (kot npr. Healthy start 12-8-8), 1 kos/rastlino
|  |  | kos | 479 | 0 | 0
| H | TRAJNICE
Življenjski prostor za trajnice mora biti pripravljen pred saditvijo in je obdelan v postavki "Življenjski prostor za rastline".
V skladu z SIST DIN 18 915 je potrebno pripraviti vegetacijski nosilni sloj in po potrebi tudi teren.
Pred saditvijo trajnic mora biti zagotovljen življenjski prostor za grmovnice: 30 cm po celotni površini grede napolnjen z rodovitno z zemljo (glej Tehnično poročilo); količine za ureditev zajete v popisu zemeljskih del.
Rastline je potrebno saditi v času mirovanja. Rastline v zabojnikih lahko sadimo vse leto. Sadilne jame je potrebno izkopati v 1,5-kratnemu premeru koreninske grude. Pred vstavitvijo sadike se doda založno gnojilo. Na vseh straneh grude je potrebno zapolniti z zemljo in potlačiti in močno namočiti z vodo. Po saditvi se teren fino splanira in izvede zastirka v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotni površini . Zgornji rob zastirke mora biti uravnan z zgornjim robom okoliškega terena.
| H/1. | Nabava trajnic po načrtu in dobava z nakladanjem v drevesnici s transportom do mesta vsaditve. Trajnice morajo ustrezati vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov, kot je določeno v načrtu.
| PATERM | Pachysandra terminalis | kom | 297 | 0 | 0
| H/2. | Razporeditev rastlin po površinskem saditvenem načrtu.
|  | trajnice, C7 | kom | 297 | 0 | 0
| H/3. | Izkop in priprava jam 1,5x premera lončka, pognojitev z mineralnim gnojilom ali enakovredno in posaditev rastlin, z zasipanjem jam. Utrditev zemljine okoli lončka. Odvoz odvečnega materiala, s planiranjem po končanih delih in ostalimi pomožnimi deli. Prvo zalivanje 3 liter na rastlino. Sajenje v kokosovo tkanino ali protiplevelno folijo, kjer je predvidena.
|  | trajnice, C7 | kom | 297 | 0 | 0
| N | PROTIPLEVELNA FOLIJA
| N/1 | Izvedba protiplevelne folije za zadrževanje rasti plevela (npr. DuPont™ Plantex® GOLD ali podobno), ki se ga vgradi na pripravljen teren pred saditvijo. Teren mora biti očiščen trajnih plevelov. Sidranje s tipskimi sidri (žeblji) in po navodilih proizvajalca. Komplet in vgradnja.
BREŽINA |  | 91
EKOLOŠKI OTOK |  | 54
|  |  | m2 | 145 | 0 | 0
| O | ZASTIRKA
| O/1 | Izvedba zastirke v debelini min. 5 cm iz drobljenega lubja iglavcev po celotnem območju grede. Fino planiranje terena med rastlinami zajeto v postavki sajenja rastlin. Komplet, dobava in vgradnja.
BREŽINA |  | 91
EKOLOŠKI OTOK |  | 54
|  |  | m3 | 7.25 | 0 | 0
| O/3 | Izvedba zastirke v debelini min. 5 cm z posebno zastirko za trajnic (npr. Frux) po celotnem območju grede oziroma korita.. Fino planiranje terena med rastlinami zajeto v postavki sajenja rastlin. Komplet, dobava in vgradnja.
ATRIJ |  | 32
|  |  | m2 | 32
|  |  | m3 | 1.6 | 0 | 0
Nepredvidena dela 5%
0
|  | ZASADITVE IN ZATRAVITEVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
OPOMBA: DDV ni upoštevan