## STROJNE
|  |  |  | nudimo proizvod | Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | proizvajalec in tip | enoto mere | Znesek
5.4. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izkopih je potrebno paziti, da ne pride do poškodb obstoječih podzemnih razvodov, katerih lega ni točno znana.
2. | Pri postavitvi razvoda v zemljo so pri tem zajeta tudi gradbena dela, kot je izkop jarkov, priprava posteljice iz drobnozrnatega peska, obsutje cevi z enakim materialom, zasip jarka z novim materialom in deloma izkopanim, ter zasutje gradbene jame. Pri polaganju razvodov je potrebno upoštevati odmike od ostalih komunalnih vodov.
3. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro instalacij, ter izvajalci gradbenih del.
4. | Za vse instalacije vodene v terenu je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb v kataster.
5. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe instalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocena v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene instalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja (plinovod), je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Izdelava ustreznih funkcionalnih shem posameznih sistemov, vključno z navodili za uporabo, ter namestitev le-the v strojnici, toplotni postaji…
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
Vsi elementi (zaščitne rešetke, strešne kape, …) se barvajo v barvi po izboru arhitekta.
Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega ali boljšega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa
Pred oddajo ponudbe je obvezno potrebno kontrolirati pravilnost formul!
- | OPOMBA: navezava posameznih naprav na CNS
- Dobavitelji naprav, ki se priključujejo na CNS po Modbus oz. Modbus/TCP protokolu morajo zagotoviti tabelo parametrov za prenos na CNS, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov
- Naprave, ki se priključujejo na CNS morajo imeti vgrajene parametrirane komunikacijske vmesnike, ki omogočajo ModbusRTU oz ModbusTCP komunikacijo.
- Posamezna naprava (klimat) mora biti opremljena z meritvijo porabe električne energije, toplotne energije in hladu. Naprava mora te podatke pošiljati preko komunikacijskega vmesnika Modbus oz. Modbus/TCP v CNS sistem
- Pri testiranju komunikacije mora biti prisoten dobavitelj, oziroma serviser naprave.
1. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1.1 | Talno ogrevanje
Izbran je sistem Uponor - sistem hišnega udobja/ lahko se opremo zamenja z enakovredno drugega proizvajalca
1. | Kolut Uponor eval PE-Xa Q-E cevi v kolutih dim. 16x2
Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za sisteme talnega ogrevanja/hlajenja(ISO 21003 - razred uporabe 4). Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Maksimalni trajni obratovalni tlak 4 bare pri maksimalni trajni obratovalni temperaturi 60°C.
| Kolut 640 m | m | 1280 |  | 0 | 0
2. | Cevni fitingi - Uponor vijačna spojka
Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec H). Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkusu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.
|  | kos | 26 |  | 0 | 0
3. | Razdelilec iz nerjavnega jekla z balansirnim ventilom
| 13 odcepov | kos | 1 |  | 0 | 0
4. | Podometna razdelilna omarica/ bele barve
Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| dim. 1035x649x110 mm | kos | 1 |  | 0 | 0
5. | Uponor sistemska plošča 14-16 velikosti 30-2
| OPOMBA: po detajlu arhitekta - pritrditev razvoda na podlago | m2 | 110 |  | 0 | 0
6. | Tripotni ventil z elektromotornim pogonom in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| dim. ventila DN15 (kvs= 1.6) | kos | 1 |  | 0 | 0
7. | Nadtlačni ventil s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
| dim. DN15 | kos | 1 |  | 0 | 0
8. | Obtočna črpalka s frekvenčno vodeno regulacijo motorja, primerna za ogrevalni sistem v temperatunrem razponu od +2 do +110 °C. Primerna za delovanje z mediji vode. Črpalka dobavljena skupaj s komunikacijskim modulom. Energijski razred A, vgrajena motorska zaščita, razred zaščite >= IP44, razred izolacije >= F. Priključki črpalke izvedeni po ključu: DN25 >= navojni priključki DN32 <= prirobnični priključki Črpalka ustreza naslednjim specifikacijam:
- | DN25, H= 2 … 4 m, V= 0,75 … 1,0 m3/h, Pel= 3-50 W, I= 0,04-0,44 A, U= 230V, f=50 Hz, | kos | 1 |  | 0 | 0
9. | Nepovratna navojna loputa z notranjim navojnim priključkom, vodoravna ali navpična vgradnja. Delovna temperatura -30°C do 150°C, tlačne stopnje PN10, vgradnja med holandca.
| DN25 | kos | 1 |  | 0 | 0
10. | Tedenski sobni termostat z digitalno uro z dvotočkovnim delovanjem (ON-OFF) za pogon elektro termičnih pogonov. Monitor prikazuje trenutno sobno temperaturo, čas in režim. Vgrajena ura omogoča avtomatski preklop med zimsko letnim časom. Mogoče je časovno programiranje dnevnega ali tedenskega programa. Prednastavljene tri programe je možno spremeniti. Temperatura je nastavljiva med 7°C in 32°C. Temperatura je dosežena s pomočjo samostojnega učenja ogrevalne krivulje ob izbranem času.
- | napetost 230 V | kos | 3 |  | 0 | 0
9. | Dodatki:
- | uponor dodatek za estrih VD 450 | l | 30 |  | 0 | 0
- | uponor obložna folija 150x8 | m | 150 |  | 0 | 0
- | uponor Multi | m | 9 |  | 0 | 0
- | uponor označevalni set | kpl | 9 |  | 0 | 0
- | uponor osnovni set | kos | 4 |  | 0 | 0
- | plastično držalo cevi (lok) 14-18 | kos | 26 |  | 0 | 0
- | Uponor Vario balansirni ventil dim. DN25 | kos | 1 |  | 0 | 0
OPOMBA: za regulacijo upoštevati načrt elektro inštalacij
10. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
| DN25 | m | 120 |  | 0 | 0
11. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 5 |  | 0 | 0
12. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 5 |  | 0 | 0
13. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom,
kot npr. Zeparo oz. enakovredni
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
14. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
15. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25°C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| DN25 / debelina izolacije 25 mm | m | 120 |  | 0 | 0
14. | Toplotna izolacija iz steklene volne debeline 4 cm, zaščiteno z AL pločevino (razvodi vodeni po strehi objekta)
|  | m2 | 5 |  | 0 | 0
15. | Pritrdilni material iz profilnega železa, za izdelavo konzol, raznih držal, fiksnih točk in vodil s tesnili in protivibracijskimi elementi, požarne odpornosti 90 min kot npr. Sikla oz. enakovredni | kg | 98 |  | 0 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
17. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
18. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 |  | 0 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Talno ogrevanje |  |  |  |  | 0
1.2 | Konvektorsko ogrevanje in hlajenje
1. | Dobava, montaža ter zagon ventilatorskega kanalskega konvektorja brez maske za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, leva/ desna priključna stran, v sestavi:
- | ohišje iz jeklene pocinkane pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka, zunanja stran obarvana z epoksidnim prašnim premazom,
- | lamelni toplotni izmenjevalec za:
- | temperaturni režim ogrevanja 55/45 °C;
- | temperaturni režim hlajenja - medij Prophyilene glycol 7/12 °C,
- | lovilna ponev za kondenzat,
- | pralni sintetični filter,
- | odzračevalna pipica,
- | montažni in pritrdilni material,
- | sekcija ventilatorja z EC motorjem s prednastavljenimi stopnjami delovanja -230 V
PODATKI:
ФH = 3100 W
Фg = 1200 W
pri minimalnoj hitrosti 4.5 V
- | Dodatna oprema:
- AB-QM ventil dim. DN15 z zveznim pogonom (hlajenje)
- AB-QM ventil dim. DN15 z zveznim pogonom (ogrevanje)
- MB board
- lovilna kad pod ventili
- črpalka za dvig kondenza
- na zajemu in izpihu jadrovinasti nastavki GAV
- MB board povezljiv na CNS objekta
komplet z dobavo v skladišče, pregled montaže in priključitev konvektorjev na strojne in elektro inštalacije ter sodelovanje pri zagonu
kot npr.AERMEC FCZI501P oz. enakovreden
DODATNA OPREMA:
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu ogrevne/ hladilne vode
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
- | konzola za pritrditev konvektorja vključno s potrebnim pritrdilnim materialom
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
- | KANALSKI DEL v kar je vključeno:
- zaščitna rešetka dim. 1225x125 (2x) vključno z montažnim in pritrdilnim materialom po izbiri arhitekta
- Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, vključno z obešali ter tesnilnim in montažnim materialom ter izolacijo (cca 30 kg)
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 0
2.a | Ventilatorski kasetni konvektor
Dobava, montaža in zagon kasetnega stropnega konvektorja z COANDA efektom za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, v sestavi:
- | ohišje iz jeklene pocinkane pločevine z izolacijo iz sintetičnega kavčuka, zunanja stran obarvana v RAL sivi barvi,
- | COANDA stropna maska z vstopno rešetko in nastavljivim vpihom, barvano v RAL sivi barvi,
- | lamelni toplotni izmenjevalec za:
- | temperaturni režim ogrevanja 55/45 °C;
- | temperaturni režim hlajenja - medij Prophyilene glycol 7/12 °C,
- lovilna ponev s črpalko za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- odzračevalna pipica,
- montažni in pritrdilni material,
- sekcija ventilatorja z EC motorjem s prednastavljenimi stopnjami delovanja
~230 V,
- ФHs = 2000 W
- Фg = 350 W
pri minimalnoj hitrosti 1.0V
- | Dodatna oprema:
- AB-QM ventil dim. DN15 z zveznim pogonom (hlajenje)
- AB-QM ventil dim. DN10 z zveznim pogonom (ogrevanje)
- MB board
- lovilna kad pod ventili
- črpalka za dvig kondenza
- MB board povezljiv na CNS objekta
- | električni elementi za delovanje konvektorjev, vključno s povezavo na CNS sistem (koordinacija z izvajalcem CNS)
| kot npr.: AERMEC tip VEC40-I BV | kos | 1 |  | 0 | 0
2.b | Ventilatorski kasetni konvektor
Dobava, montaža in zagon kasetnega stropnega konvektorja z COANDA efektom za 4-cevni sistem ogrevanja in hlajenja, v sestavi:
- | ohišje iz jeklene pocinkane pločevine z izolacijo iz sintetičnega kavčuka, zunanja stran obarvana v RAL sivi barvi,
- | COANDA stropna maska z vstopno rešetko in nastavljivim vpihom, barvano v RAL sivi barvi,
- | lamelni toplotni izmenjevalec za:
- | temperaturni režim ogrevanja 55/45 °C;
- | temperaturni režim hlajenja - medij Prophyilene glycol 7/12 °C,
- lovilna ponev s črpalko za kondenzat,
- pralni sintetični filter,
- odzračevalna pipica,
- montažni in pritrdilni material,
- sekcija ventilatorja z EC motorjem s prednastavljenimi stopnjami delovanja
~230 V,
- ФHs = 800 W
- Фg = 350 W
pri minimalnoj hitrosti 1.0V
- Dodatna oprema:
- AB-QM ventil dim. DN10 z zveznim pogonom (hlajenje)
- AB-QM ventil dim. DN10 z zveznim pogonom (ogrevanje)
- MB board
- lovilna kad pod ventili
- črpalka za dvig kondenza
- MB board povezljiv na CNS objekta
- | električni elementi za delovanje konvektorjev, vključno s povezavo na CNS sistem (koordinacija z izvajalcem CNS)
| kot npr.: AERMEC tip VEC20-I BV | kos | 5 |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža stenskega sobnega regulatorja za regulacijo enega ali več konvektorjev z MOD-BUS, z ročnim nastavljanjem želene temperature in hitrosti ventilatorja, zvezno ali 3-hitrostno vodenje ventilatorja, on/off vodenje ventila ogrevanja in hlajenja, skupaj z inštalacijskim materialom;
230 V, 1x on/off, 0...10V ali 3x 230 V
| kot npr.: AERMEC | kpl | 6 |  | 0 | 0
4.a | Nerjavečih cevi za razvod hladilne vode, izdelava iz nerjavečega jekla kvalitete EN 1.4301 (AISI 304) ali EN 1.4404 (AISI 316L), skladno s standardom EN 10217-7 / EN 10312, primerne za obratovanje v sistemih hlajenja do temperature +100 °C in delovnega tlaka do 10 bar. Cevi se spajajo z varjenjem (TIG postopek) ali ustreznim press sistemom. V ceni so zajeti vsi potrebni fazonski kosi (kolena, T-kosi, redukcije, prirobnice, navojni priključki), pritrdilni in obešalni material (konzole, objemke z antivibracijskimi vložki), tesnilni in varilni material ter izvedba kompletne montaže z vsemi potrebnimi deli in pomožnimi sredstvi. standardi in dobro inženirsko prakso za HVAC sisteme. spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
- | za razvod hladilne vode
| DN15 | m | 60 |  | 0 | 0
| DN20 | m | 40 |  | 0 | 0
| DN25 | m | 120 |  | 0 | 0
| DN40 | m | 60 |  | 0 | 0
4.b | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
- | za razvod ogrevne vode
| DN15 | m | 120 |  | 0 | 0
| DN20 | m | 50 |  | 0 | 0
| DN25 | m | 30 |  | 0 | 0
5. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 15 |  | 0 | 0
6. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 15 |  | 0 | 0
7. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom,
kot npr. Zeparo oz. enakovredni
|  | kos | 12 |  | 0 | 0
8. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 4 |  | 0 | 0
9.a | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25°C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| DN15 / debelina izolacije 20 mm | m | 120 |  | 0 | 0
| DN20 / debelina izolacije 20 mm | m | 50 |  | 0 | 0
| DN25 / debelina izolacije 25 mm | m | 30 |  | 0 | 0
9.b | Dobava in montaža protikondenzne izolacije cevovodov hladilne vode iz zaprtocelične elastomerne izolacije, z izvedbo neprekinjene parne zapore in tesnjenjem vseh spojev, vključno z vsem potrebnim materialom za montažo in zaščito
| DN15/ debeline 19 mm | m | 60 |  | 0 | 0
| DN20/ debeline 19 mm | m | 40 |  | 0 | 0
| DN25/ debeline 25 mm | m | 120 |  | 0 | 0
| DN40/ debeline 32 mm | m | 60 |  | 0 | 0
10. | Protipovratna loputa z navojnim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom, PN10
| DN40 | kos | 1 |  | 0 | 0
11. | Krogelna pipa s polnim prehodom, z navojnima priključkoma, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10
| DN40 | kos | 2 |  | 0 | 0
12. | Pritrdilni material iz profilnega železa, za izdelavo konzol, raznih držal, fiksnih točk in vodil s tesnili in protivibracijskimi elementi, požarne odpornosti 90 min kot npr. Sikla oz. enakovredni | kg | 65 |  | 0 | 0
13. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom,
kot npr. Zeparo oz. enakovredni
|  | kos | 4 |  | 0 | 0
14. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
| DN15 | kos | 4 |  | 0 | 0
15. | Čistilni kos s filtrom proti pesku, z navojnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
| DN40 | kos | 2 |  | 0 | 0
16. | Obtočna črpalka z navojnimi/prirobničnimi priključki z vsem tesnilnim materialom s podatki za posamezen tip črpalke:
kot npr IMP PUMPS oz. enakovredna
a. | NMT MINI 32/100-180 konvektorji klet
Q= 2,7 m3/h
H= 0,49 bar
| Pel= 90 W | kos | 1 |  | 0 | 0
17. | Manometer s tropotno pipo DN15 in skalo od 0 do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0
18. | Dušilna loputa, komplet s tesnilnim materialom
| DN40 | kos | 1 |  | 0 | 0
19. | Toplomer v medeninasti stročnici, priključni nastavek r ½ in tesnilni material, s skalo do 120C
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0
20. | Izvedba navezave na obstoječ razvod ogrevne vode (KONVEKTORJI KLET), ter pripravljen priključek na razdelilcu hladilne vode v strojnici vključno s pripravljalnimi in zaključnimi deli, tlačnim preizkusom instalacij
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
21. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
22. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 |  | 0 | 0
23. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Konvektorsko ogrevanje in hlajenje |  |  |  | 0 | 0
1.3 | KLIMATI - ogrevna in hladilna voda
1. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
- | za razvod hladilne vode (zaščiten z dvojnim epoksi premazom)
| DN50 | m | 45 |  | 0 | 0
| DN65 | m | 45 |  | 0 | 0
| DN80 | m | 20 |  | 0 | 0
| DN100 | m | 20 |  | 0 | 0
| DN125 | m | 10 |  | 0 | 0
- | za razvod ogrevne vode
| DN25 | m | 90 |  | 0 | 0
| DN40 | m | 30 |  | 0 | 0
| DN50 | m | 15 |  | 0 | 0
| DN65 | m | 15 |  | 0 | 0
2. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 15 |  | 0 | 0
3. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 15 |  | 0 | 0
4. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom,
kot npr. Zeparo oz. enakovredni
|  | kos | 12 |  | 0 | 0
5. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 4 |  | 0 | 0
6.a | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25°C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| DN25 / debelina izolacije 25 mm | m | 90 |  | 0 | 0
| DN40 / debelina izolacije 40 mm | m | 30 |  | 0 | 0
| DN50 / debelina izolacije 50 mm | m | 15 |  | 0 | 0
| DN65 / debelina izolacije 19 mm | m | 15 |  | 0 | 0
6.b | Dobava in montaža protikondenzne izolacije cevovodov hladilne vode iz zaprtocelične elastomerne izolacije, z izvedbo neprekinjene parne zapore in tesnjenjem vseh spojev, vključno z vsem potrebnim materialom za montažo in zaščito
| DN50 / debelina izolacije 32 mm | m | 45 |  | 0 | 0
| DN65 / debelina izolacije 32 mm | m | 45 |  | 0 | 0
| DN80 / debelina izolacije 40 mm | m | 20 |  | 0 | 0
| DN100 / debelina izolacije 40 mm | m | 20 |  | 0 | 0
| DN125 / debelina izolacije 50 mm | m | 10 |  | 0 | 0
7. | Toplotna izolacija iz steklene volne debeline 4 cm, zaščiteno z AL pločevino (razvodi vodeni po strehi objekta)
|  | m2 | 5 |  | 0 | 0
8. | Protipovratne lopute s prirobničnim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom s protiprirobnicami, PN10
| DN125 | kos | 1 |  | 0 | 0
9. | Krogelna pipa s polnim prehodom, s prirobničnima priključkoma s protiprirobnicami in tesnili, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10
| DN125 | kos | 2 |  | 0 | 0
10. | Pritrdilni material iz profilnega železa, za izdelavo konzol, raznih držal, fiksnih točk in vodil s tesnili in protivibracijskimi elementi, požarne odpornosti 90 min kot npr. Sikla oz. enakovredni | kg | 290 |  | 0 | 0
11. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom,
kot npr. Zeparo oz. enakovredni
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
12. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
| DN15 | kos | 2 |  | 0 | 0
13. | Čistilni kos s filtrom proti pesku, s prirobničnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
| DN125 | kos | 1 |  | 0 | 0
14. | Obtočna črpalka s prirobničnimi priključki z vsem tesnilnim materialom s podatki za posamezen tip črpalke:
kot npr IMP PUMPS oz. enakovredna
b. | NMTD MAX II 80/120 - klima naprave 2.faza
Q= 26 m3/h
H= 0,91 bar
| Pel= 1400 W | kos | 1 |  | 0 | 0
15. | Manometer s tropotno pipo DN15 in skalo od 0 do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
19. | Dušilna loputa, komplet s tesnilnim materialom
| DN125 | kos | 1 |  | 0 | 0
20. | Toplomer v medeninasti stročnici, priključni nastavek r ½ in tesnilni material, s skalo do 120C
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0
21. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
22. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
23. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 |  | 0 | 0
24. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| KLIMATI - ogrevna in hladilna voda |  |  |  | 0 | 0
1.4 | PRIPRAVA HLADILNE VODE
1. | HLADILNI AGREGAT
OPREMA IN NAPRAVE
Zračno hlajen hladilen agragat, kompaktne izvedbe za zunanjo postavitev. Sestavljen iz naslednjih komponent:
- Kompresorji: hermetični scroll kompresorji s termično zaščito pred preobremenitvijo, montirani na protivibracijskih nogicah ter tovarniško polnjeni z oljem. Oljni grelnik se vključi takoj po izklopu kompresorja, zaradi preprečitve redčenja olja s hladivom.
- Konstrukcija: Ohišje je izdelano iz aluminijastih profilov ter profilov iz pocinkane pločevine.
- Paneli: Zunanje površine naprave so izdelane iz barvane aluminijaste in pocinkane pločevine. Stranski pokrovi so demontažni in omogočajo dostop do vseh vitalni elementov naprave. Pokrovi so zvočno izolirani.
- Notranji izmenjevalec: direktni ekspanzijski toplotni lotani izmenjevalec, izdelan iz nerjavnih (AISI 316) lamel z veliko površino za prenos toplote; toplotno protikondenzacijsko izoliran. Standardno opremljen z varnostnim diferencialnim tlačnim stikalom na vodni strani in protizmrzovalno zaščito.
- Zunanji izmenjevalec (kondenzator): prenosnik je izdelan iz aluminijastih lamel, katere so z ekspanzijo bakrenih cevi pritrjene na cevi. Prenosnik je naddimenzioniran in omogoča podhlajevanje hladiva s čimer se zagotavlja ustrezna količina hladiva ekspanzijskemu ventilu.
- Ventilatorji: Spiralni ventilatorji s tlačno litimi aluminijastimi lopaticami, rotorji motorjev s termično zaščito so direktno vezani na trifazno napetost. Zaščita IP54. Vstavljeni so v aerodinamično oblikovano ohišje in zaščiteni s protekcijsko zaščitno mrežo.
- Hladilen krog vsebuje:
o zamenljivo kislinsko odporno sušilno patrono,
o protizmrzovalni sistem na dnu zunanjega izmenjevalca,
o indikator vlage in hladiva,
o stikalo visokega tlaka,
o stikalo nizkega tlaka,
o sprejemnik tekoče faze,
o varnostni ventil visokega tlaka,
o termostatski ekspanzijski ventil z regulatorjem,
o 4-potni (reverzibilni) ventil,
o nepovratni ventil,
o tlačna stikala, …
- Električni panel:
o Močnostni del enote vsebuje:
o Glavno izolirano stikalo,
o Izoliran transformator za dodatno napajanje,
o Varovalke kompresorjev in rele proti termični preobremenitvi,
o Varovalke ventilatorjev,
o Kontaktorji za kontrolo delovanja kompresorjev,
o Kontaktorji za kontrolo črpalke,
o Varovanje centrifugalne črpalke,
o Kontrola ventilatorjev (rezanje faz).
o Kontrolni del enote vsebuje:
o kompenzacija "set pointa" glede na temp. okolice,
o proporcionalna in integralno krmiljenje temperature vode,
o protizmrzovalna zaščita,
o timer kompresorjev / LED signal delovanja,
o samodiagnostični sistem s takojšnjim izpisom napake,
o funkcijski in upravljalni gumbi,
o zaslon za prikazovanje števila obratovalnih ur kompresorjev,
o možnost daljinskega vklopa (ON/OFF) – proste sponke,
o rele za daljinsko signaliziranje napake,
o vhod za nastavitev obratovalnih pogojev (signal 0-10V ali 4-20m za omejitev maksimalne absorbirane električne moči),
o funkcija opozorila približevanja visokemu tlaku v hladilnem sistemu,
o funkcija opozorila približevanja nizkim zunanjim temperaturam (proti zmrzovanju),
o prikaz nastavljenih vrednosti, alarmov, parametrov delovanja,…
o tipka za resetiranje in vklop/izklop enote,
o krmiljenje črpalke.
- Hidravlični sklop vsebuje:
o Lastna raztezna posoda,
o Varnostni ventil,
o Čistilni kos,
o Črpalni sklop (centrifugalna črpalka) + 1 rezerva!!!
o Protizmrzovalno zaščito na črpalki,
o Odzračevalni ventil, izpustni ventil
| PROIZVOD kot npr. AERMEC tip NEL0750 E 01 oz. enakovredni | kpl | 1 |  | 0 | 0
Karakteristike:
| - Hladilna moč (režim 7/12, zunanja temperatura zraka 35°C); EN14511:2011 | 173 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz); EN14511:2011 | 70.6 | kW
| - EER (EN14511:2011) | ≥ 2,54
| - ESEER (EN14511:2011) | ≥ 3,56
| - Grelna moč (režim 35/30°C, zunanja temperatura zraka 7°C); EN14511:2011 | 112 | kW
| - El. priključna moč (napetost 400/3/50Hz); EN14511:2011 | 37 | kW
| - COP (EN14511:2011) | ≥ 2,99
| - št. hermetičnih scroll kompresorjev | 2
| - št. hladilnih krogov | 1
| - št. stopenj regulacije | 3
| - št. aksialni ventilatorjev | 2
| - hladilni medij | R410a
| - tiha akustična konfiguracija: zvočni tlak merjeno na 1m po EUROVENTU 8/1 (ISO9614) | ≤ 67 | dB(A)
Dodatna oprema:
-A300…300l parozaporno in UV izoliran zalogovnik s teflonsko oblogo
-Posluževalni daljinski mikroprocesorski tablo
- Eco Breeze (zvezna regulacija vrtljajev na kondenzatorjih)
- MODBUS komunikacijski modul
- Vzmetne protivibracijske nogice
- Manometri za visok in nizek tlak
-Fazni monitor
| - Masa : | 1663 | kg
| -Enota ne sme presegati dimenzij (DxŠxV): | 4350x1500x1975
- Certifikat EUROVENT!
- PED certifikat o tlačnem preskusu
- Navodila v Slovenskem jeziku
2. | Protipovratne lopute s prirobničnim priključkom, tesnilnim in pritrdilnim materialom s protiprirobnicami, PN10
| DN125 | kos | 1 |  | 0 | 0
3. | Krogelna pipa s polnim prehodom, s prirobničnima priključkoma s protiprirobnicami in tesnili, okrov iz sive litine, z ročico za odpiranje, PN 10
| DN125 | kos | 2 |  | 0 | 0
4. | Polnjenje sistema hladilne vode z mešanico vode in glikola v koncentraciji cca 25 %, za zaščito proti zmrzovanju do –6 °C, vključno z dobavo, mešanjem in kontrolo koncentracije.
|  | l | 150 |  | 0 | 0
5. | Pritrdilni material iz profilnega železa, za izdelavo konzol, raznih držal, fiksnih točk in vodil s tesnili in protivibracijskimi elementi, požarne odpornosti 90 min kot npr. Sikla oz. enakovredni | kg | 125 |  | 0 | 0
6. | Avtomatski odzračevalni ventil s tesnilnim in montažnim materialom,
kot npr. Zeparo oz. enakovredni
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
7. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
| DN15 | kos | 2 |  | 0 | 0
8. | Čistilni kos s filtrom proti pesku, s prirobničnima priključkoma, komplet s tesnilnim materialom
| DN125 | kos | 1 |  | 0 | 0
9. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
- | za razvod hladilne vode (zaščiten z dvojnim epoksi premazom)
| DN125 | m | 18 |  | 0 | 0
10. | Dobava in montaža protikondenzne izolacije cevovodov hladilne vode iz zaprtocelične elastomerne izolacije, z izvedbo neprekinjene parne zapore in tesnjenjem vseh spojev, vključno z vsem potrebnim materialom za montažo in zaščito. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| DN125 / debelina izolacije 50 mm | m | 18 |  | 0 | 0
11. | Manometer s tropotno pipo DN15 in skalo od 0 do 6 bar, komplet s tesnilnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
12. | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za hlajenje do 100°C, vključno montažni material. (Ustreza Taconova AV 23 setter bypass SD)
| V = 33 l/min PN10 DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0
| V = 43 l/min PN10 DN 32 | kos | 1 |  | 0 | 0
| V = 113 l/min PN10 DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 0
| V = 210 l/min PN10 DN 65 | kos | 1 |  | 0 | 0
| V = 425 l/min PN10 DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 0
13. | Dušilna loputa, komplet s tesnilnim materialom
| DN125 | kos | 1 |  | 0 | 0
14. | Varnostni ventil DN40, 3 bar, za zaprt HLK sistem voda/20 % glikol, vzmetni, CE, dobava, montaža in preizkus.
|  | kos | 1 |  | 0 | 0
15. | Toplomer v medeninasti stročnici, priključni nastavek r ½ in tesnilni material, s skalo do 120C
| komplet | kos | 14 |  | 0 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus instalacije
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
17. | Uregulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
18. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni podlogi
| komplet | pš | 1 |  | 0 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| PRIPRAVA HLADILNE VODE |  |  |  |  | 0
1.5 | HLAJENJE s split sistemom
1. | Split sistem - kompaktne izvedbe s hermetičnimi kompresorji, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompleten z vsemi internimi cevmi in električnimi povezavami ter vsemi potrebnimi elementi varnostne in funkcijske avtomatike, vključno s instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programaibilna in kontrolira tako delovanje stroja in temperature v prostoru.
kot npr. Mitsubishi oz. enakovredni
Tehnični podatki:
- zunanja enota: MUZ-AP35VG
Qh= 1,1-3,8 kW
Pel= 0,99 kW
- notranja enota: MUZ-AP35VG
Qh= 1,1-3,8 kW
Vzr= 680 m3/h
Dodatna oprema:
- cevne povezave med zunanjo in notranjo enoto iz bakrenih cevi in izolirane s parozaporno izolacijo, kopletno s spojnim materialom - cca 20 m
- protivibracijskimi podstavki za hladilni stroj in pritrdilnimi konzolami
- daljinski upravljalnik
| komplet z montažo | kos | 3 |  | 0 | 0
2. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| HLAJENJE s split sistemom |  |  |  | 0 | 0
2. | PREZRAČEVANJE
2.1 | KLIMA NAPRAVA - KN7 in KN8 - KUHINJA
1.1 | KN7 - Notranja klimatska naprava dvoetažne izvedbe:
Dobava in montaža klimatske naprave notranje izvedbe. Sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi, debeline 50 mm z izolacijo iz mineralne volne gostote 100 kg/m3. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti klimatske naprave (preverljive z EUROVENT certifikatom): - Mehanska togost: razred D1 - Tesnost ohišja: razred L1 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Pokrovi notranjih sten iz pocinkane pločevine in zunanjih sten iz pocinkane praškasto barvane pločevine debeline 1mm. Hitrost zraka čez čelni presek ne sme preseči 1,87 m/s.
Energijski razred A
Zajemna žaluzija opremljena z on/off pogonom z vzmetjo in jadovinasti priključek
Filterna enota z vrečastim filtrom klasifikacije ISO ePM2.5 65%
Ventilator z EC motorjem :
Vdo= 9960 m3/h
dPex= 560 Pa
Največji dovoljeni skupni padec tlaka: 1130 Pa
Absorbirana moč: 4,35 kW
Ploščno rekuperativna enota z by-pass žaluzijo (z vrati za posluževanje in koritom)
vstopni podatki zunanjega zraka/odpadnega zraka: -10 °C/90%, 20°C/40%
izstopni podatki tretiranega zraka: 15,6 °C/13%
Izkoristek: 85,4%
Največji padec tlaka: 166 Pa - dovod, 231 Pa -odvod
vstopni podatki zunanjega/odpadnega zraka (letni režim): 33°C/50%....26°C/50%
izstopni podatki tretiranega zraka: 27,5°C/69%
Največji padec tlaka: 220 Pa - dovod, 232 Pa -odvod
Grelna enota
pretok zraka: 9960 m3/h
režim medija: 70/55°C voda
vstop zraka: Temperatura:15,6 °C, Vlaga: 13%
izstop zraka: Temperatura:24 °C
grelna moč:28,43 kW
Dodatki:
- menjalnik ima skozi ohišje izvedene cevne priključke
- mešalna garnitura (sestavljena) v sestavu: troptni mešalni ventil+pogon, vodna črpalka, zaporna ventila, povezovalne cevi, odzračevanje, izpust
- na tlačni strani je na poseben okvir napeta kapilara protizmrzovalnega termostata, ki je prigrajen na ohišju
Hladilna enota s koritom iz nerjaveče pločevine in eliminatorjem kapljic
pretok zraka: 9960 m3/h
režim medija: 7/12°C voda
vstop zraka poleti: Temperatura:27,5°C, Vlaga: 69%
izstop zraka poleti: Temperatura:18 °C, Vlaga: 93,8%
hladilna moč: 65,93 kW
Dodatki:
- eliminator vodnih kapljic,
- prehodni ventil+pogon, zaporni ventili, povezovalni razvod, odzračevanje, izpust
- sifon,
- menjalnik ima skozi ohišje izvedene cevne priključke
ODVODNI DEL:
Filterna enota s kovinskim maščobnim filtrom Coarse 65%
Filterna enota z vrečastim filtrom klasifikacije ISO Coarse 85%
Ploščni rekuperator (podatki opisani že pri dovodnem delu)
Ventilator z EC motorjem:
Vod= 10.515 m3/h
dPex= 630 Pa
Največji dovoljeni skupni padec tlaka: 1068 Pa
Absorbirana moč: 4,37 kW
Izpušna žaluzija opremljena z on/off pogonom z vzmetjo in jadovinasti priključek
Klimatska naprava je opremljena z avtomatiko za avtonomno delovanje. Vodenje na tlak in temperaturo. Avtomatika mora omogočati povezano na CNS (ModBus, TCP/IP…). Za vklop in posluževanje se predvidi posluževalni tablo.
Maksimalne dimenzije V/Š/D: 2210/1780/5000
| Ustreza kot npr: Delta Air Smartair 17, Dobavitelj: DIEM d.o.o. | kpl | 1 |  | 0 | 0
1.2 | KN8 - Notranja klimatska naprava dvoetažne izvedbe:
Dobava in montaža klimatske naprave notranje izvedbe. Sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena s protivibracijsko gumo cca 3 cm (med klimatom in podestom oz nosilno konstrukcijo).
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi, debeline 50 mm z izolacijo iz mineralne volne gostote 100 kg/m3. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti klimatske naprave (preverljive z EUROVENT certifikatom): - Mehanska togost: razred D1 - Tesnost ohišja: razred L1 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Pokrovi notranjih sten iz pocinkane pločevine in zunanjih sten iz pocinkane praškasto barvane pločevine debeline 1mm. Hitrost zraka čez čelni presek ne sme preseči 2,15 m/s.
Energijski razred A
Zajemna žaluzija opremljena z on/off pogon om z vzmetjo in jadovinasti priključek
Filterna enota z vrečastim filtrom klasifikacije ISO ePM2.5 65%
Ventilator z EC motorjem (minimalna rezerva 10%) :
Vdo= 11.560 m3/h
dPex= 530 Pa
Največji dovoljeni skupni padec tlaka: 1189 Pa
Absorbirana moč: 5,27 kW
Ploščno rekuperativna enota z by-pass žaluzijo (z vrati za posluževanje in koritom)
vstopni podatki zunanjega zraka/odpadnega zraka: -10 °C/90%, 20°C/40%
izstopni podatki tretiranega zraka: 14,8 °C/14%
Izkoristek: 82,6%
Največji padec tlaka: 151 Pa - dovod, 204 Pa -odvod
vstopni podatki zunanjega/odpadnega zraka (letni režim): 33°C/50%....26°C/50%
izstopni podatki tretiranega zraka: 27,6°C/68%
Največji padec tlaka: 201 Pa - dovod, 205 Pa -odvod
Grelna enota
pretok zraka: 11.560 m3/h
režim medija: 70/55°C voda
vstop zraka: Temperatura:15,6 °C, Vlaga: 14%
izstop zraka: Temperatura:24 °C
grelna moč: 32,68 kW
Dodatki:
- menjalnik ima skozi ohišje izvedene cevne priključke
- mešalna garnitura (sestavljena) v sestavu: troptni mešalni ventil+pogon, vodna črpalka, zaporna ventila, povezovalne cevi, odzračevanje, izpust
- na tlačni strani je na poseben okvir napeta kapilara protizmrzovalnega termostata, ki je prigrajen na ohišju
Hladilna enota s koritom iz nerjaveče pločevine in eliminatorjem kapljic
pretok zraka: 11.560 m3/h
režim medija: 7/12°C voda
vstop zraka poleti: Temperatura:27,5°C, Vlaga: 69%
izstop zraka poleti: Temperatura:18 °C, Vlaga: 93,8%
hladilna moč: 76,21 kW
Dodatki:
- eliminator vodnih kapljic,
- prehodni ventil+pogon, zaporni ventili, povezovalni razvod, odzračevanje, izpust
- sifon,
- menjalnik ima skozi ohišje izvedene cevne priključke
ODVODNI DEL:
Filterna enota s kovinskim maščobnim filtrom Coarse 65%
Filterna enota z vrečastim filtrom klasifikacije ISO Coarse 85%
Ploščni rekuperator (podatki opisani že pri dovodnem delu)
Ventilator z EC motorjem:
Vod= 12.015 m3/h
dPex= 590 Pa
Največji dovoljeni skupni padec tlaka: 1031 Pa
Absorbirana moč: 4,81 kW
Izpušna žaluzija opremljena z on/off pogonom z vzmetjo in jadovinasti priključek
Klimatska naprava je opremljena z avtomatiko za avtonomno delovanje. Vodenje na tlak in temperaturo. Avtomatika mora omogočati povezano na CNS (ModBus, TCP/IP…). Za vklop in posluževanje se predvidi posluževalni tablo.
Maksimalne dimenzije V/Š/D: 2210/1780/5000
| Ustreza kot npr: Delta Air Smartair 17, Dobavitelj: DIEM d.o.o. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2.0 | TEHNIČNI STROP - KUHINJA
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
| Dobava in montaža aktivnega ter pasivnega prezračevanega stropa GIF AV v skupni površini 424 m2, ki je nameščen v glavni kuhinji objekta Bolnišnica Šempeter | kpl | 1
Aktivni in pasivni strop GIF AV izpolnjuje smernice VDI 2052, EN 16282-2 (2017), VDI 6022, DIN 18869-5, higienske zahteve v skladu s standardom HACCP (Food zone classification SSZ), ustrezno požarno odpornost v skladu s standardom UL. Aktivni in pasivni elementi stropa so izdelani iz inox pločevine- kvaliteta materiala AISI 304 ter prašno barvane ALU pločevine RAL 9010, elementi prezračevanega stropa so demontažni po celotni površini stropa, aktivni elementi stropa so pralni v profesionalnem stroju za pranje posode. LED razsvetljava je integrirana v stropu in ustreza smernicam VDI 2052 ( svetila v razredu vsaj IP54) ter zagotavlja min. nivo osvetljenosti na delovni površini 500 lx.
V sklop dobave in montaže aktivnega prezračevanega stropa GIF AV sodi:
2.1 | Dobava in montaža aktivnih kaset za odvod in dovod zraka, učinek filtracije zamaščenega zraka do 97%, dimenzije 485 x 500 mm izdelane iz inox pločevine (AISI 304), ki jih je možno enostavno odstraniti oz. namestiti v konstrukcijo prezračevanega stropa ter čistiti v profesionalnem pomivalnem stroju. | kos | 345
2.2 | Dobava in montaža slepih kaset na dovodu svežega in odvodu zamaščenega zraka za uravnoteženje zračnih tokov, dimenzije 485 x 500 mm, izdelane iz inox pločevine (AISI 304), ki jih je možno enostavno odstraniti oz. namestiti v konstrukcijo prezračevanega stropa ter čistiti v profesionalnem pomivalnem stroju. | kos | 25
2.3 | Dobava in montaža "Heavy duty sistema" za odvod visoko zamaščenega zraka (friteze, grilli,...- učinek filtracije zamaščenega zraka do 97%) skupaj z aktivnimi filtracijskimi HD kasetami dimenzije 485 x 250 mm izdelane iz inox pločevine (AISI 304), ki jih je možno enostavno odstraniti oz. namestiti v konstrukcijo prezračevanega stropa ter čistiti v profesionalnem pomivalnem stroju. | kpl | 1
2.4 | Dobava in montaža LED luči (DALI protokol-dimmable)dimenzije 1.500 x 485 mm v kovinskem prašno barvanem ohišju izdelane v skladu s smernicami VDI 2052 zaščite IP 54, zaščitno steklo, svetlobni LED elementi. Pozicija vgradnje luči v stropu zagotavlja nivo osvetljenosti na delovni površini min 500 lx.
| OPOMBA: Povezovanje luči z elektro inštalacijo ni predmet te postavke (stran elektro inštalacij). | kos | 18
2.5 | Dobava in montaža LED luči (DALI protokol-dimmable)dimenzije 2.000 x 485 mm v kovinskem prašno barvanem ohišju izdelane v skladu s smernicami VDI 2052 zaščite IP 54, zaščitno steklo, svetlobni LED elementi. Pozicija vgradnje luči v stropu zagotavlja nivo osvetljenosti na delovni površini min 500 lx.
| OPOMBA: Povezovanje luči z elektro inštalacijo ni predmet te postavke (stran elektro inštalacij). | kos | 5
2.6 | Dobava in montaža pregradnih / ločilnih sten med odvodnimi in dovodnimi conami zraka izdelanih iz AL pločevine (d=1 mm) skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za ločitev odsesovalnih in dovodnih con zraka v medstropovju. Postavka ne vsebuje tesnenja gradbene konstrukcije (prehodi inštalacij, gradbeni preboji,...), ki jo je potrebno izvesti v okviru gradbeno obrtniških del. | kos | 5
2.6 | Dobava in montaža kompletne nosilne konstrukcije aktivnega stropa izdelane iz AL eloksiranih profilov skupaj z vsem potrebnim, vijačnim, nivelacijskim in obešalnim materialom | kpl | 1
2.7 | Dobava in montaža pregradnih / ločilnih sten izdelanih iz AL pločevine (d=1 mm) skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom za ločitev odsesovalnih in dovodnih con zraka v medstropovju. | m | 81
OPOMBA: Postavka ne vsebuje tesnenja gradbene konstrukcije (prehodi inštalacij, gradbeni preboji,...), ki jo je potrebno izvesti v okviru gradbeno obrtniških del.
2.8 | Dobava in montaža GIF AV stropnih pasivnih panelov, dimezije 2.000 x 400 mm, izdelanih iz AL prašno barvane pločevine RAL 9010. Paneli so v stropno konstrukcijo pritrjeni z vzmetnimi peresi, ki preprečujejo premikanje panelov in omogočajo čiščenje s spodnje strani stropa. V primeru potrebe in vzdrževalnih posegov je možno panele demontirati. | kos | 245
2.9 | Dobava in montaža pasivnih ravnih stropnih panelov GIF AV dimenzije 2000 x 400 mm z vpihnim/odsesovalnim modulom in priključno komoro s priključkom 2 x fi=200 mm, izdelanih iz prašno barvane RAL 9010 AL pločevine skupaj z vpihovalno/odsesovalno perforirano rešetko. | kos | 30
2.10 | Dobava in montaža stropnih panelov z vgrajenimi LED lučmi (DALI protokol-dimmable) dimenzije 2.000 x 400 mm, luči so vgrajene v kovinskem prašno barvanem ohišju RAL 9010 izdelane v skladu s smernicami VDI 2052 zaščite IP 54, zaščitno steklo, svetlobni LED elementi. Pozicija vgradnje luči v stropu zagotavlja nivo osvetljenosti na delovni površini min 500 lx. Luči so interno ožičene. | kos | 65
OPOMBA: Povezovanje luči z elektro inštalacijo ni predmet te postavke (stran elektro inštalacij).
2.11 | Dobava in montaža kompletne nosilne konstrukcije pasivnega stropa izdelane iz AL eloksiranih profilov skupaj z vsem potrebnim, vijačnim, nivelacijskim in obešalnim materialom | kpl | 1
2.12 | Dokumentacija in poučevanje osebja investitorja: PID izvedbe stropa, Navodila za uporabo in vzdrževanje stropa, vse v dveh (2) izvodih v SLO jeziku. Poučevanje vzdrževalnega in operativnega osebja za čiščenje in uporabo stropa. | kpl | 1
| KOMPLET POSTAVKA 2 | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | Regulacijska žaluzija za nastavitev potrebne količine zraka za dovod/ odvod v tehnični strop s pušami iz medenine z ročno nastavitvijo količine (po priloženi tabeli)
| dim. 250x150 mm/ 350 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 0
| dim. 300x300 mm/ 720-960 m3/h | kos | 5 |  | 0 | 0
| dim. 350x300 mm/ 1210, 1280 m3/h | kos | 2 |  | 0 | 0
| dim. 400x250 mm/ 1345, 1370 m3/h | kos | 2 |  | 0 | 0
| dim. 400x300 mm/ 1520, 1600 m3/h | kos | 3 |  | 0 | 0
| dim. 800x500 mm/ 6000 m3/h | kos | 3 |  | 0 | 0
4. | Toplotna izolacija dovodnih/ odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C)
|  | m2 | 832 |  | 0 | 0
5. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 120 |  | 0 | 0
6. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kg | 7500 |  | 0 | 0
6.a | Revizijska odprtina za vgradnjo na odvodni kanalski razvod kuhinje (vgradnja na daljših ravnih odsekih ter na vseh spremembah smeri in razcepih - omogočeno popolno čiščenje kanala), komplet z ustreznim tesnenjem in vgradnjo
| komplet | kos | 30 |  | 0 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa, vključno s tesnilnim materialom požarne odpornosti 90 min v skladu s ŠPV
|  | kg | 750 |  | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
Vgradnja v sistem kuhinja!
| 1100x1000x1000 | kos | 4 |  | 0 | 0
| 1200x900x1000 | kos | 4 |  | 0 | 0
9. | Požarna loputa,
Dobava in montaža požarno odporne lopute, namenjene vgradnji v odvodni kuhinjski kanal (splošni kuhinjski strop), požarna odpornost: EI 90, termalni sprožilec in električni signal, montaža v navpični ali vodoravni legi, Standardi: EN 1366‑2, EN 13501‑4 z vključenimi pritrdilni elementi in tesnjenjem
-ohišje iz jeklene pločevine
-modul za krmiljenje (v dogovoru z elektro izvajalcem)
-priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031
kot npr. TROX tip KA-EU oz. enakovredna
Vgradnja v sistem kuhinja!
| B x H = 1100x500mm, L = 595 mm | kos | 2 |  | 0 | 0
10. | Požarna loputa,
Loputa ustreza 90 minutni požarni odpornosti v skladu z DIN 4102 v skladu s študijo požarne varnosti (oz. EN 1366-2), elektromotorna izvedba, dobavljeno skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom (PL-12/K90/E5/D1/K - 24 V, BELIMO).
-ohišje iz jeklene pločevine
-zaporna lamela, ročica za odpiranje
-modul za krmiljenje (v dogovoru z elektro izvajalcem)
-priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031
kot npr. TRGO-MOKK oz. enakovredna
Vgradnja v sistem kuhinja - dovod.
| B x H = 1100x700mm, L = 500 mm | kos | 2 |  | 0 | 0
10. | Okrogli zračni kanali, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
| DN100 | m | 65 |  | 0 | 0
| DN125 | m | 24 |  | 0 | 0
| DN150 | m | 16 |  | 0 | 0
| DN180 | m | 10 |  | 0 | 0
| DN200 | m | 80 |  | 0 | 0
| DN250 | m | 85 |  | 0 | 0
| DN280 | m | 60 |  | 0 | 0
| DN315 | m | 20 |  | 0 | 0
| DN355 | m | 10 |  | 0 | 0
11. | Predizolirane fleksibilni okrogli kanali s spojnim materialom
| DN100 | m | 22 |  | 0 | 0
| DN200 | m | 60 |  | 0 | 0
12. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 23 |  | 0 | 0
13. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka potrebnim montažnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredni
| RPL-25 dim. 1200x800 | kos | 2 |  | 0 | 0
14. | Postavitev deflektorja v velikosti kanalskega dela 1100x500/ širši del 1700x1800, višine 1800 mm
| z vsemi elementi in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0 | 0
15. | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| VE-1/100 | kos | 1 |  | 0 | 0
0
16. | Prezračevalni ventil za dovod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  |  | 0
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| VS-1/100 | kos | 2 |  | 0 | 0
0
17. | Mehanski regulator pretoka zraka, za vgradnjo v kanal, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| PFC-1/100 pretok 60 m3/h | kos | 3 |  | 0 | 0
18. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 |  | 0 | 0
19. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
20. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
21. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
22. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| KLIMA NAPRAVA - KN7 in KN8 - KUHINJA |  |  |  |  | 0
2.2 | KLIMA NAPRAVA - JEDILNICA, PISARNE, GARDEROBE KN1 |  |  |  | 0
0
1. | Notranja klimatska naprava dvoetažne izvedbe:
Dobava in montaža klimatske naprave notranje izvedbe. Sestavljena iz funkcijskih enot, ki se spajajo na licu mesta. Notranje površine so popolnoma gladke, brez ostrih robov in zvarov. Ohišja enot so izdelana v dvoplaščni izvedbi z zunanjimi stenami iz prašnato barvane pocinkane pločevine z vmesno negorljivo izolacijo (razred A1 po DIN 4102).vključno z zaščitno rešetko za zajem in izpuh zraka. Stran posluževanja definirati ob naročilu. Naprava je dobavljena z nastavljivimi nogicami, ki so opremljene z antivibracijsko gumo.
Konstrukcijsko ogrodje je iz 50 mm kvadratnih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki. Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati. Mehanska togost ustreza standardu EN 1886. Ločljivi dvostenski pokrovi, debeline 50 mm z izolacijo iz mineralne volne gostote 100 kg/m3. Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Tehnične značilnosti klimatske naprave (preverljive z EUROVENT certifikatom): - Mehanska togost: razred D1 - Tesnost ohišja: razred L1 - Faktor toplotne prevodnosti: razred T2 - Faktor toplotnih mostov: razred TB2 Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov. Pokrovi notranjih sten iz pocinkane pločevine in zunanjih sten iz pocinkane praškasto barvane pločevine debeline 1mm. Hitrost zraka čez čelni presek ne sme preseči 1,78 m/s.
Energijski razred A
Zajemna žaluzija opremljena z on/off pogon om z vzmetjo in jadovinasti priključek
Filterna enota z vrečastim filtrom klasifikacije ISO ePM2.5 65%
Ventilator z EC motorjem (minimalna rezerva 10%) :
Vdo= 3.970 m3/h
dPex= 370 Pa
Največji dovoljeni skupni padec tlaka: 817 Pa
Absorbirana moč: 1,36 kW
Ploščno rekuperativna enota z by-pass žaluzijo (z vrati za posluževanje in koritom)
vstopni podatki zunanjega zraka/odpadnega zraka: -10 °C/90%, 20°C/40%
izstopni podatki tretiranega zraka: 15,1 °C/14%
Izkoristek: 83,7%
Največji padec tlaka: 92 Pa - dovod, 111 Pa -odvod
vstopni podatki zunanjega/odpadnega zraka (letni režim): 33°C/50%....26°C/50%
izstopni podatki tretiranega zraka: 27,7°C/68%
Največji padec tlaka: 125 Pa - dovod, 109 Pa -odvod
Grelna enota
pretok zraka: 3.970 m3/h
režim medija: 70/55°C voda
vstop zraka: Temperatura:15,1 °C, Vlaga: 14%
izstop zraka: Temperatura:24 °C
grelna moč: 11,89 kW
Dodatki:
- menjalnik ima skozi ohišje izvedene cevne priključke
- mešalna garnitura (sestavljena) v sestavu: troptni mešalni ventil+pogon, vodna črpalka, zaporna ventila, povezovalne cevi, odzračevanje, izpust
- na tlačni strani je na poseben okvir napeta kapilara protizmrzovalnega termostata, ki je prigrajen na ohišju
Hladilna enota s koritom iz nerjaveče pločevine in eliminatorjem kapljic
pretok zraka: 3.970 m3/h
režim medija: 7/12°C voda
vstop zraka poleti: Temperatura:27,5°C, Vlaga: 69%
izstop zraka poleti: Temperatura:20 °C, Vlaga: 83,2%
hladilna moč: 15,9 kW
Dodatki:
- eliminator vodnih kapljic,
- prehodni ventil+pogon, odzračevanje, izpust
- sifon,
- menjalnik ima skozi ohišje izvedene cevne priključke
ODVODNI DEL:
Predfilterna enota z možnostjo pranja (Coarse 55%)
Filterna enota z vrečastim filtrom klasifikacije ISO Coarse 85%
Ploščni rekuperator (podatki opisani že pri dovodnem delu)
Ventilator z EC motorjem:
Vod= 3.720 m3/h
dPex= 480 Pa
Največji dovoljeni skupni padec tlaka: 709 Pa
Absorbirana moč: 1,1 kW
Izpušna žaluzija opremljena z on/off pogon om z vzmetjo in jadovinasti priključek
Klimatska naprava je opremljena z avtomatiko za avtonomno delovanje. Vodenje na tlak in temperaturo. Avtomatika mora omogočati povezano na CNS (ModBus, TCP/IP…). Za vklop in posluževanje se predvidi posluževalni tablo.
Maksimalne dimenzije V/Š/D: 1700/1170/4100
| Ustreza kot npr: Delta Air Smartair 11, Dobavitelj: DIEM d.o.o. | kpl | 1 |  | 0 | 0
2. | Toplotna izolacija dovodnih/ odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C)
|  | m2 | 315 |  | 0 | 0
3. | Toplotna izolacija dovodnih kanalov z izolacijo iz steklene volne, debeline s=4 cm, povito Al pločevino
|  | m2 | 60 |  | 0 | 0
4. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 3790 |  | 0 | 0
6. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa, vključno s tesnilnim materialom požarne odpornosti 90 min v skladu s ŠPV
|  | kg | 620 |  | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| 700x900x1000 | kos | 4 |  | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja požarne lopute
Loputa ustreza 90 minutni požarni odpornosti v skladu z DIN 4102 v skladu s smernicami požarne varnosti (oz. EN 1366-2), elektromotorna izvedba, dobavljeno skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom (PL-12/K90/E5/D1/K - 24 V, BELIMO).
-ohišje iz jeklene pločevine
-zaporna lamela, ročica za odpiranje
-modul za krmiljenje (v dogovoru z elektro izvajalcem)
- | loputa mora biti vgrajena po navodilih za vgradnjo - vgradnja v ploščo
- | priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031
| B x H = 600x500mm, L = 500 mm | kos | 2 |  | 0 | 0
9. | Okrogli zračni kanali, s fazonskimi kosi in z montažnim materialom
| DN100 | m | 115 |  | 0 | 0
| DN125 | m | 70 |  | 0 | 0
| DN150 | m | 35 |  | 0 | 0
| DN180 | m | 20 |  | 0 | 0
| DN200 | m | 50 |  | 0 | 0
| DN224 | m | 45 |  | 0 | 0
| DN250 | m | 65 |  | 0 | 0
| DN280 | m | 25 |  | 0 | 0
| DN315 | m | 15 |  | 0 | 0
10. | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| VE-1/100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| VE-1/150 | kos | 3 |  | 0 | 0
0
11. | Prezračevalni ventil za dovod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  |  |  |  | 0
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| VS-1/100 | kos | 15 |  | 0 | 0
| VS-1/150 | kos | 6 |  | 0 | 0
0
12. | Mehanski regulator pretoka zraka, za vgradnjo v kanal, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| PFC-1/100 pretok 30 in 60 m3/h | kos | 30 |  | 0 | 0
| PFC-1/125 pretok 100 m3/h | kos | 9 |  | 0 | 0
13. | Rešetka za dovod/odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| Tip: VGA-9/ 825x125/RG | kos | 4 |  | 0 | 0
| Tip: VGA-9/ 525x125/RG | kos | 1 |  | 0 | 0
| Tip: VGA-9/ 525x225/RG | kos | 3 |  | 0 | 0
14. | Lokalni odvodni ventilator s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
kot npr HELIOS ELS-VNC 60 oz. enakovredni
V= 60 m3/h
H= 100 Pa
| Pm= 18 W | kos | 8 |  | 0 | 0
15. | Lokalni odvodni ventilator s protipovratno loputo, trihitrostnim stikalom in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom
kot npr HELIOS ELS-VNC 100 oz. enakovredni
V= 100 m3/h
H= 80 Pa
| Pm= 29 W | kos | 1 |  | 0 | 0
0
16. | Dobava in montaža univerzalnih vpihovalnih / odsesovalnih elementov SFD, dimenzije 2.000 x 400 mm s priključnim plenumom z nastavki za priklop na kanalski razvod (2x fi200), perforirano demontažno masko, izdelanih iz AL 2 mm prašno barvane pločevine RAL 9010.
kot npr. GIF AV oz. enakovredni
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
17. | Predizolirane fleksibilni okrogli kanali s spojnim materialom
| f100 | m | 66 |  | 0 | 0
| f200 | m | 2 |  | 0 | 0
18. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem | m2 | 23 |  | 0 | 0
19. | Zaščitna rešetka za zaščito kanala pred zunanjimi vplivi na zajemu/izpuhu zraka s potrebnim montažnim materialom
| RPL-25 dim. 1000x500 | kos | 1 |  | 0 | 0
| RPL-25 dim. 800x800 | kos | 1 |  | 0 | 0
| RPL-25 dim. 600x200 | kos | 10 |  | 0 | 0
20. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 |  | 0 | 0
21. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
22. | Požarna izolacija kanala Ø100 mm, za doseganje požarne odpornosti EI 60, vključno z mehansko pritrdilnimi elementi in vsemi pomožnimi deli.
|  | m | 6 |  | 0 | 0
23. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
24. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi instalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
25 | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| KLIMA NAPRAVA - JEDILNICA, PISARNE, GARDEROBE KN1 |  |  |  | 0 | 0
2.3 | Ekološki otok
1. | Vratna prezračevalna rešetka za vgradnjo v zunanja vrata dim. 625x225 vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 10 |  | 0 | 0
2. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Ekološki otok |  |  |  | 0 | 0
3. | VODOVODNE INSTALACIJE
3.1 | CEVNA INŠTALACIJA
1. | Cevi izdelane iz nerjaveče vlečenega materiala, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, oblika-mere-material-pritiski in izdelane po DIN, srednjetežke, vključno vsi fazonski kosi iz nerjavečega materiala, oblika-mere-pritisk in izdelava po DIN z ustrezno izolacijo
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | Cev vodena nad spuščenim stropom in delno v steni do armatur, za razvod mrzle vode, zaščitena s protikondenzno in toplotno izolacijo debeline glede na premer cevi, montaža, zaključki in zaščita spojev.
| DN40/ 25 mm | m | 42 |  | 0 | 0
| DN32/ 19 mm | m | 55 |  | 0 | 0
| DN25/ 19 mm | m | 160 |  | 0 | 0
| DN20/ 19 mm | m | 230 |  | 0 | 0
| DN15/ 13 mm | m | 325 |  | 0 | 0
b. | Cev položena nad spuščenim stropom in v steni, za razvod tople vode, debeline izolacije glede na premer cevi, montažo, zaključki in zaščito spojev. Namenjena zmanjšanju toplotnih izgub, preprečevanju segrevanja okolice in varovanju pred opeklinami.
| DN32/ 25 mm | m | 42 |  | 0 | 0
| DN25/ 25 mm | m | 210 |  | 0 | 0
| DN20/ 19 mm | m | 260 |  | 0 | 0
| DN15/ 19 mm | m | 370 |  | 0 | 0
3. | Podometni ventil s kromirano rozeto in kapo, vključno s tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 2 |  | 0 | 0
| DN20 | kos | 2 |  | 0 | 0
4. | Krogelni zaporna ventil za sanitarno vodo do z navojnim priključkom, komplet, montažnim materialom.
| DN15 | kos | 28 |  | 0 | 0
| DN20 | kos | 40 |  | 0 | 0
| DN25 | kos | 22 |  | 0 | 0
| DN32 | kos | 7 |  | 0 | 0
| DN40 | kos | 6 |  | 0 | 0
5. | Termostatski ventil tip MTCV model C s potrebnim montažnim materialom
kot npr. Danfoss oz. enakovredni
| DN15 | kos | 3 |  | 0 | 0
6. | Nepovratni ventil s potrebnim montažnim materialom
| DN15 | kos | 2 |  | 0 | 0
7. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom, s požarno odpornostjo 90 min v skladu s ŠPV
|  | kg | 250 |  | 0 | 0
8. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 12 |  | 0 | 0
9. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0 | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| CEVNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0 | 0
3.2 | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| DN25 (odvod kondenza) | m | 30 |  | 0 | 0
| DN32 (odvod kondenza) | m | 12 |  | 0 | 0
| DN50 | m | 32 |  | 0 | 0
| DN70 | m | 65 |  | 0 | 0
| DN100 | m | 60 |  | 0 | 0
b. | Sifon HL-138NH za navezavo odvoda kondenza na fekalno kanalizacijo | kos | 5 |  | 0 | 0
2. | Odtočne kanalizacijske cevi iz litoželeza za kuhinjsko odpadno vodo - sistem preizkušen in odporen na mehanske obremenitve, z dobro zvočno izolacijo in razredom A2 požarne odpornosti, vključno s fazonskimi kosi (redukcije, loki, odcepi, odduhi, čistilnimi kosi..), polaganje v objektu, ter z ustreznim tesnilnim in pritdilnim materialom (Material siva litina z grafitom, SML sistem po DIN EN 1451, natezna trdnost >150 MPa, tlačna trdnost do 4× natezna, 0–100°C, linearno raztezanje 0,0105 mm/mK, kemična odpornost: pH 2–12)
| DN50 | m | 20 |  | 0 | 0
| DN70 | m | 30 |  | 0 | 0
| DN100 | m | 60 |  | 0 | 0
3. | Izdelava odtokov za potrebe elementov dobavljenih v sklopu tehnologije (glej načrt tehnologa):
- | pomivalni stroj | kos | 3 |  | 0 | 0
- | pomivalno korito | kos | 11 |  | 0 | 0
- | hladilna omara | kos | 2 |  | 0 | 0
- | lupilec gomoljnic | kos | 1 |  | 0 | 0
- | priključek za odvod kondenza hladilne omare | kos | 8 |  | 0 | 0
- | stroj za pranje sadja in zelenjave - priključek | kos | 1 |  | 0 | 0
- | armatura za polnjenje loncev | kos | 2 |  | 0 | 0
- | nizko izlivno korito s sanitarnim umivalnikom | kos | 2 |  | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja talnega požiralnika (iztočni kos + nastavni element) iz umetne mase, s horizontalno vrtljivim in višinsko nastavljivim nastavnim elementom z nerjavečo pokrivno rešetko kot npr. ACO EASYFLOW.
- | Iztočni kos brez horizontalnega dotoka, s vertikalnim iztokom DN50, z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca v sifonu 50mm, zgoraj max. fi149mm, s pokrovom za čas gradnje, pretok 1,5 l/s, h=167 mm
- | Tlačna prirobnica iz nerjavečega jekla za vpenjanje hidroizolacije.
- | Nastavni kvadratni element iz umetne mase, okvir iz nerjavečega jekla, h = 135 mm.
- | Podajšek iz umetne mase za nastavni element, h = 195 mm.
- | Rešetka iz nerjavečega jekla dim. 149x149mm Wave
| komplet | kos | 5 |  | 0 | 0
5.a | Dobava in vgradnja talnega požiralnika (iztočni kos + nastavni element) iz umetne mase, s horizontalno vrtljivim in višinsko nastavljivim nastavnim elementom z nerjavečo pokrivno dim. rešetko kot npr. ACO EASYFLOW.
- | Iztočni kos brez horizontalnega dotoka, s horizontalnim iztokom DN50, z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca v sifonu 50mm, s pokrovom za čas gradnje, pretok 1,5 l/s, h=102 mm
- | Nastavni kvadratni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo
- | Višinski nastavek h=10mm
- | Rešetka iz nerjavečega jekla dim. 149x149mm Wave
| komplet | kos | 5 |  | 0 | 0
5.b | Dobava in vgradnja talnega požiralnika (iztočni kos + nastavni element) iz umetne mase, s horizontalno vrtljivim in višinsko nastavljivim nastavnim elementom z nerjavečo pokrivno dim. rešetko kot npr. ACO EASYFLOW.
- | Iztočni kos s horizontalnim dotokom DN50, s horizontalnim iztokom DN50, z izstavljivim sifonom, višina vodnega stolpca v sifonu 50mm, s pokrovom za čas gradnje, pretok 1,5 l/s, h=102 mm
- | Nastavni kvadratni element s prirobnico za tankoslojno hidroizolacijo
- | Višinski nastavek h=10mm
- | Rešetka iz nerjavečega jekla dim. 149x149mm Wave
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 0
6. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 4 |  | 0 | 0
7. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0 | 0
Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom
8. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| KANALIZACIJA |  |  |  |  | 0
3.3 | SANITARNA OPREMA
(tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta)
1. | Izdelava priključkov mrzle in tople vode (vključno z zapornimi elementi) za potrebe elementov dobavljenih v sklopu tehnologije (glej načrt tehnologa):
- | pomivalni stroj - priključek | kos | 3 |  | 0 | 0
- | pomivalno korito - armatura | kos | 11 |  | 0 | 0
- | hladilna omara - priključek | kos | 2 |  | 0 | 0
- | lupilec gomoljnic - priključek | kos | 1 |  | 0 | 0
- | stroj za pranje sadja in zelenjave - priključek | kos | 1 |  | 0 | 0
- | armatura za polnjenje loncev | kos | 2 |  | 0 | 0
- | nizko izlivno korito s sanitarnim umivalnikom | kos | 2 |  | 0 | 0
2.a | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid dim. 60x46 cm z luknjo za montažo armature, brez preliva
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | samozapiralna pipa z integriranim nadzorom temperature - v krom izvedbi za montažo na umivalnik (kot npr. BLITZ KLIK 234)
- | podometna konstrukcija za montažo umivalnika na knauf steno kot npr GEBERIT oz. enakovredno
- | dveh kotnih ventilov DN15
| Komplet | kos | 10 |  | 0 | 0
2.b | Kompleten umivalnik, sestoječ iz:
- | umivalnika, izdelanega iz belega sanitarnega porcelana, primeren za montažo na zid dim. 50x27 cm z luknjo za montažo armature, brez preliva
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | samozapiralna pipa z integriranim nadzorom temperature - v krom izvedbi za montažo na umivalnik (kot npr. BLITZ KLIK 234)
- | podometna konstrukcija za montažo umivalnika na knauf steno kot npr GEBERIT oz. enakovredno
- | dveh kotnih ventilov DN15
| Komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2.c | Kompleten umivalnik (za kuhinjo), sestoječ iz:
- | polkrožnega stenskega umivalnika, izdelanega iz inox (material AISI304 10/10), primeren za montažo na zid dim. 480x350x520 mm, vklop na tipko s časovnim zamikom tipko na robu za odpiranje pipe na umivalniku (kuhinja)
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN40
- | z mešalnim ventilom in pipo - priklop vode dim. DN15, vklop na tipko s časovnim zamikom
- | pritjevanje na ojačitve v knauf steni
- | dveh kotnih ventilov DN15
| Komplet | kos | 18 |  | 0 | 0
3. | Kromirana iztočna pipa DN15 z zidno rozeto in holandskim nastavkom za gumi cev s tesnilnim materialom
|  | kos | 3 |  | 0 | 0
4. | Kompleten WC školjka, sestoječa iz:
- | Konzolne straniščne školjke izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega matreriala - pokrov s počasnim-mehkim zapiranjem
- | nosilna konstrukcija s podometnim rezervoarjem za izpiranje - dvokoličinsko, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8 kot npr. GEBERIT oz. enakovredno
Tipka za dvokoličinsko izpiranje
| komplet | kos | 5 |  | 0 | 0
5. | Prestavitev obstoječe zidne hidrantne omarice na novo lokacijo, ustrezne barve tip HO – Z s kolutom in gumijasto cevjo pod stalnim tlakom dimenzije 740x840x250mm s pločevinastimi vrati, opremljena s cevnim priključnim ventilom DN50, ročnikom za zasun DN25, gumijasto cevjo dolžine 30 m oz. 40, gibljivim kolutom, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom, prebarvana v standardno barvo
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
6. | Omarica z ročnim gasilnim aparatom na suhi prah in pritrdilnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
7. | Kompleten pisoar, sestoječ iz:
- | pisoarja iz bele sanitarne keramike
- | odtočnega ventila in sifona za pisoar DN50
- | mrežice iz nerjaveče žice za filtriranje
- | elektromagnetnega ventila s fotocelico DN15 za pisoar z okvirjem z okvirjem za vzidavo in nerjavečim pokrovom
- | izlivna pipa za pisoar DN15, kromirana
- | podometna konstrukcija za montažo pisoarja na knauf steno kot npr. Geberit
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0
8. | Armatura za tuš, sestoječa iz:
- | zidna enoročna armatura kot npr. Grohe Eurosmart Cosmopolitan (32837000) oz. enakovredno
- | povezovalna cev za tuš ročko kot npr. Grohe Relaxflex 1250 mm
- | držalo za tuš ročko
- | tuš ročka kot npr. Grohe Euphoria
- | vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom
- | odtočnim kromiranim ventilom prilagojen izbrani tuš kadi
|  | kos | 5 |  | 0 | 0
9. | Stenska armatura za hladno vodo, nerjavno jeklo - enoročna s pripravo za spojko gumi cevi
- | vključno z gumi cevjo dolžine 5 m, ter stensko konzolo za namestitev koluta
- | brizgalno pištolo - za delo z usmerjenim curkom - ustrezne spojke za priključitev na cev, ter stenske kljuke za odlaganje
| DN15 | kos | 1 |  | 0 | 0
10. | Izpust z nastavkom za gumi cev s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| DN15 | kos | 1 |  | 0 | 0
| DN20 | kos | 5 |  | 0 | 0
11. | Mešalna enoročna baterija DN15 s ročnim tušem z dvema podometnima ventilloma DN 15 in rozeto
|  | kos | 3 |  | 0 | 0
12. | Ročni gasilni aparat na CO2, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 2 |  | 0 | 0
13. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0 | 0
14. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| (tip in proizvajalca se izbere v skladu z zahtevami investitorja oz. arhitekta) |  |  |  |  | 0
4. | MEHČALNA NAPRAVA
1. | Industrijska dvojna mehčalna naprava, primerna za delovanje v industrijskih pogojih. Naprava je količinsko vodena in deluje popolnoma avtomatsko. Sestavljena je iz: - več potnega krmilnega ventila s pripadajočim števcem za količinsko delovanje - dveh ionskih kolon za nevtralno izmenjavo - posode za pripravo slanice (za tabletirano sol)
- | TEHNIČNI PODATKI MEHČALNE NAPRAVE NA-DMC 25-75 - tip NA-DMC 25-75 - nazivna kapaciteta 300 m3.°dH - nazivni pretok 2,5 m3/h - maksimalni pretok – kratkotrajni 3,7 m3/h - maksimalni pretok dolgotrajni 3,0 m3/h - minimalni pretok 0,4 m3/h - delovna temperatura surove vode 5 do 40°C - delovni tlak surove vode 3 do 6 bar - delovna temperatura okolice 5 do 40°C
- | - količina ionske smole v eni ionski koloni 75 l - premer ionske kolone 310 mm - poraba soli za eno regeneracijo ( stopnja regeneracije 200 g/l smole) 12 kg - maksimalni pretok odpadne vode med regeneracijo 4 m3/h - posoda za sol 125 L - priključek surove vode DN25 - R 1˝ - priključek mehke vode DN25 - R 1˝ - potreben priključek odtoka minimalno fi 40 - priključek elektrike VTIČNICA 230 V / 1~ / 50 Hz - gabaritne mere: - širina cca 450 mm - dolžina cca 1700 mm - višina cca 1600 mm | kos | 1 |  | 0 | 0
- | Ohišje filtra ter vložki | kos | 1 |  | 0 | 0
- | PVC povezava | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| MEHČALNA NAPRAVA |  |  |  |  | 0
4. | PLINSKE INSTALACIJE - zemeljski plin
1. | Izdelava priključka dim. DN32 ob obstoječi plinski kotlovnici, na obstoječ razvod (tlak plina 100 bar), pri čemer se upošteva izpihovanje plinske instalacije, ter ponovno polnjenje plinske instalacije)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zapornega ventila z navojnim priključkom, vključno s tesnilnim in spojnim materialom
| DN32 | kos | 3 |  | 0 | 0
3. | Plinska zaporna pipa za zemeljski plin z izolirnim kosom, z navojnimi priključki, tesnilnim in spojnim materialom
| DN20 | kos | 3 |  | 0 | 0
| DN32 | kos | 2 |  | 0 | 0
0
4. | Dobava in montaža termično zapiralnega elementa navojne izvedbe za vgradnjo pred zaporno pipo
| komplet | kos | 4 |  | 0 | 0
5. | Manometer za plin, merilno območje 0-160 mbar, komplet z manometersko pipo DN10 in nastavkom za vgraditev v plinovod in montažne prirobnice, komplet s pritrdilnim materialom, ter elastičnim spojem
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0
6. | Jeklena brezšivna srednje težka črna plinska cev iz materiala Č.1212po DIN 2448, skupaj z varilnimi loki, redukcijami, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN32 | m | 180 |  | 0 | 0
| DN25 | m | 18 |  | 0 | 0
| DN20 | m | 30 |  | 0 | 0
7. | Zaščitne jeklene cevi dolžine 400mm, pri prehodu skozi zid, komplet s trajno elastičnim polnilom
| DN65 | kos | 5 |  | 0 | 0
8. | Zaščita plinske cevi vodene v obstoječi kineti dolžine 30 m
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
9. | Regulator tlaka dimenzije DN32, ki zniža tlak plina iz 100 mbar na 30 mbar, koplet s protiprirobnico tesnili in vijaki
kot npr. HDR tip 243 oz. enakovredni
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
10. | Elektromagnetni ventil navojne izvedbe za plinske inštalacije, vključno s tesnilnim materialom, vgradnja v obstoječo inštalacijo, ustreza DUNGS MVD 507/5, s podatki
DN20 - navojni
p= 23 mbar
| 230VAC IP54, brez napetosti zaprt | kos | 1 |  | 0 | 0
11. | Izpihovalni nastavek s krogelno pipo DN15
|  | kos | 2 |  | 0 | 0
12. | Reducirni kos
| DN32/25 | kos | 1 |  | 0 | 0
| DN25/20 | kos | 1 |  | 0 | 0
13. | Izdelava in montaža stenske omarice za nadometno (delno v zidu) omarico za vgradnjo glavne plinske zaporne pipe, regulatorja tlaka (plinomera), izdelane iz nerjaveče pločevine in profilov, s ključem za steklom in napisom GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA
| dim. 250x250x200 | kos | 1 |  | 0 | 0
| dim. 900x1200x400 | kos | 1 |  | 0 | 0
14. | Korozijska zaščita vidno položene cevi, konzol in omaric z dvema slojema osnovnega premaza na peskano in razmaščeno podlago, ter dvema slojema prekrivne barve
|  | m2 | 8 |  | 0 | 0
15. | Izdelana in montaža podpor in obešal za cevovode in omarice, izdelanih iz jeklenih profilov in pločevin, korozijsko zaščitenih kot vidni deli cevovodov
|  | kg | 150 |  | 0 | 0
16. | Dobava in montaža opreme za detekcijo plina v kuhinji in ostalih prostorih, ki je sestavljena iz: tipalne sonde (5 kosov), elektrokrmilne enote, ter signalne postaje (zvočni in svetlobni signal), vključno z montažnim materialom
- | z navezavo na CNS
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
17. | Dobava in montaža tlačnega stikala za vgradnjo v odvodni kanal, z delovnim območjem med 0,2 in 3 mbar (1 kos), vključno z vijaki za pritditev tlačnega stikala, priključni set za DL..
kot npr. Dungs oz. enakovredni
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
18. | Dobava in montaža varnostno zaščitnega sklopa za varovanje kuhinje, navojne izvedbe, primeren za delovni tlak do max. 100 mbar, sklop je sestavljen iz: sklopa magnetnih ventilov (dim. DN32) in tlačnega stikala, tip LSV z bypassom dim. DN32
Dobava in montaža stikalno komandne omarice za nadzor varovanja kuhinje, nadometna izvedba
Dobava in montaža varnostnega stikala - tipke za izklop v sili kompletno z montažnim ohišjem, opozorilnim ohišjem in pritrdilnim ohišjem in pritrdilnim materialom za montažo na steno,…
kot npr. Dungs oz. enakovredni
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0
19. | Izvedba plinskega priključka na porabnike, kompletno z drobnim montažnim materialom, vključno z zagonom s strani pooblaščenega servisa, komplet z nastavitvijo in kontrolo delovanja, ter predajo zapisnika
| plinski štedilnik | kos | 2 |  | 0 | 0
| plinski kotel | kos | 1 |  | 0 | 0
20. | Tlačni preizkus, spuščanje plina v instalacijo, izdaja atestov, navodil za uporabo, preizkusni zagon
|  | kpl | 1
21. | Tlačni preizkus, spuščanje plina v instalacijo, izdaja atestov, navodil za uporabo, preizkusni zagon
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
22. | Pripravljalna in zaključna del
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
23. | Manipulativni, zavarovalni, transportni in splošni stroški |  |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| PLINSKE INSTALACIJE - zemeljski plin |  |  |  |  | 0
5. | Prestavitev inštalacij medicinskega plina
1. | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, kvaliteta Sf-Cu, po DIN 1786, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi; z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| f 12 x 1 mm | m | 3 |  | 0 | 0
| f 15 x 1 mm | m | 9 |  | 0 | 0
| f 22 x 1 mm | m | 15 |  | 0 | 0
| f 28 x 1,5 mm | m | 3 |  | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječe omarice medicinskih plinov, ter montaža na novi lokaciji vključno s prevezavami razvodov (število razvodov 10 kosov)
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
3. | Pritrdilni in obešalni material
|  | kg | 15 |  | 0 | 0
4. | Čiščenje in prepihava posamezne inštalacije s stisnjenim zrakom ali dušikom iz jeklenke (brez olja!), pri čemer je tlak na izhodu iz jeklenke nastavljen na 20 bar. Pri tem morajo biti samozaporne vtičnice na odvzemnih mestih odstranjene
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
5. | Tlačni preskus inštalacije stisnjenega zraka in kisika z inertnim plinom z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, vendar najmanj 12 bar (brez samozapornih vtičnic na odvzemnih mestih), in nato po 24 urah preskus na tesnost z 1,5 kratnikom največjega delovnega tlaka, oziroma 8 bar (s samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihava in polnjenje posamezne inštalacije z odgovarjajočo vrsto plina.
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
6. | Preizkus kontrole identitete plina, dobavljenega na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihava in polnjenje posamezne inštalacije z odgovarjajočo vrsto plina.
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
7. | Preskus kontrole kvalitete in čistosti plina na vsaki priključni enoti oz. vtičnici. Skladno s preskusom se izdela zapisnik. samozapornimi vtičnicami na odvzemnih mestih). Prepihava in polnjenje posamezne inštalacije z odgovarjajočo vrsto plina.
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
8. | Navezava na obstoječi razvod med. plinov.
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
9. | Preizkus na prepuščanje cevi
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
10. | Preizkus nepropustnosti ventilov
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
11. | Preizkus nepropustnosti celotne instalacije
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
12. | Preizkus pravilnosti mehaničnega delovanja in izključitev možnosti zamenjave posameznih priključnih mest s pomočjo sistema testiranja
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
13. | Preizkus križnega priključevanja
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
14. | Preizkus pretočne količine vsakega priključnega mesta
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
15. | Preizkus kontrole skupne količine pretoka in delovnega pritiska
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
16. | Kontrola identitete plina in čistoče plinov na priključnih mestih
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
17. | Cevi medicinskih plinov je potrebno nedvoumno označiti z vrsto in smerjo medija po DIN 2403
|  | kos | 10 |  | 0 | 0
18. | Podučitev pooblaščene osebe za upravljanje sistema določena s strani investitorja
|  | kos | 1 |  | 0 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Prestavitev inštalacij medicinskega plina |  |  |  |  | 0
6. | Stabilna gasilna naprava
1. | TERMIČNA PRIPRAVA 1
Pod napo, pod njo termika sestavljena iz enega štedilnika z dvema grelcema, (pred izvedbo obvezna preverba tehnologije kuhinje in izvedba končnih izračunov sredstva). -4x šobe za gašenje. -1x omarica za montažo na zid z 1 jeklenko gasilnega sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za aktiviranje/proženje gašenja, 2x breznapetostno mikrostikalo za javljanje proženja (izklop prezračevanja nape, izklop napajanja elektrike termičnega bloka, povezava s požarno centralo);komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva izdelanim iz nerjavečega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema. -Komplet z določitvijo oz. preverbo sistema s strani dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim zapisnikom o ustreznosti. Naprava mora biti skladna s standardom EN16282-7 in EN-17446
- | Proizvod ANSUL, tip R102
2. | TERMIČNA PRIPRAVA 2
pod napo, pod njo termika sestavljena iz 2x prekucne ponve, en štedilnik z dvema grelcema in en štedilnik s štirimi grelci, ter cvrtnik (pred izvedbo obvezna preverba tehnologije kuhinje in izvedba končnih izračunov sredstva). -24x šobe za gašenje. -2x omarice za montažo na zid z 3 jeklenkami gasilnega sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za aktiviranje/proženje gašenja, 2x breznapetostno mikrostikalo za javljanje proženja (izklop prezračevanja nape, izklop napajanja elektrike termičnega bloka, povezava s požarno centralo); -komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva izdelanim iz nerjavečega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema. -Komplet z določitvijo oz. preverbo sistema s strani dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim zapisnikom o ustreznosti. Naprava mora biti skladna s standardom EN16282-7 in EN-17446
- | Proizvod ANSUL, tip R102
3. | TERMIČNA PRIPRAVA 3
pod dvema napama, pod njima termika sestavljena iz enega štedilnika s štirimi grelci in en štedilnik s šestimi grelci., (pred izvedbo obvezna preverba tehnologije kuhinje in izvedba končnih izračunov sredstva). -22x šobe za gašenje. -2x omarice za montažo na zid z 2 jeklenkama gasilnega sredstva ANSULEX, pogonskimi in krmilnimi elementi za aktiviranje/proženje gašenja, 2x breznapetostno mikrostikalo za javljanje proženja (izklop prezračevanja nape, izklop napajanja elektrike termičnega bloka, povezava s požarno centralo); -komplet s cevno povezavo oz. razvodom gasilnega sredstva izdelanim iz nerjavečega jekla, vsem potrebnim pritrdilnim in spojnim materialom za brezhibno delovanje sistema. -Komplet z določitvijo oz. preverbo sistema s strani dobavitelja, zagon in preskus naprave, certifikatom o ustreznosti in pregledom delovanja sistema z izdanim zapisnikom o ustreznosti. Naprava mora biti skladna s standardom EN16282-7 in EN-17446
- | Proizvod ANSUL, tip R102
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
4. | Pripravljalna in zaključna del
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
5. | Manipulativni, zavarovalni, transportni in splošni stroški |  |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Stabilna gasilna naprava |  |  |  |  | 0
7. | CNS in monitoring
1. | Izdelava centralno nadzornega sistema za upravljanje, vzdrževanje in monitoring vseh komponent prezračevanja in klimatizacije
1.b | KRMILJENJE VENTILATORSKIH KONVEKTORJEV
Stenski upravljalnik z digitalnim zaslonom za ventilatorske konvektorje, za 4 cevni sistem, 3 hitrostni ventilator in ON/OFF ventili, 1x DI za prisotnost, napajanje 230 VAC, p/o montaža, bela barva, Modbus RTU komunikacija.
| JOHNSON CONTROLS tip T7600-TF20-9JS0 | kos | 7 |  | 0 | 0
1.c | DODELAVA KRMILJA HLADILNE POSTAJE
Dodatni I/O modul za obstoječi modularni krmilnik hladilne postaje GE Versamax Micro IC 200UDR040 v obsegu (4AI, 2AO)
| EMERSON VERSAMAX MICRO IC200UEX636 | kos | 1 |  | 0 | 0
| Vgradnja in ožičenje dodatnih signalov krmilnika in periferne opreme za 2 novi veji in periferno opremo (2x potopni temperaturni tipali, 3 x črpalka) | kpl | 1 |  | 0 | 0
| Predelava obstoječega krmilnega programa za dodano novo funkcionalnost (3x črpalka, 2x temperaturni tipali) in dopolnitev obstoječih elektronačrtov z novim modulom in povezavami | kpl | 1 |  | 0 | 0
1.d | KOMUNIKACIJSKA OPREMA
Ethernet Switch, vgradnja na DIN letev, 10/100 Mbps, 8 vhodov - RJ45, Napajanje 10-36V DC,
| CONTEMPORARY CONTROLS EISW16-100T | kos | 1 |  | 0 | 0
Modbus / Ethernet komunikacijski vmesnik , 4 x RS232/422/485 Port, napajanje 24v DC
| MOXA MGATE MB3480 | kos | 1 |  | 0 | 0
Modbus / Ethernet komunikacijski vmesnik , 2 x RS232/422/485 Port, napajanje 24v DC
| MOXA MGATE MB3280 | kos | 2 |  | 0 | 0
Konektor DB9 F na vijačne sponke za priključitev
| Moxa Mini DB9F | kos | 8 |  | 0 | 0
Stabilizirani industrijski napajalnik, DIN montaža, napajanje 230Vac, izhodna napetost 24Vdc, 2A
| Lambda DRB50-24 | kos | 3 |  | 0 | 0
1.e | CENTRALNI NADZORNI SISTEM
Centralni nadzorni sistem v splošni bolnišnici dr. Franca Derganca je že izveden. Izvajalec obstoječega nadzornega sistema je podjetje METRONIK d.o.o. iz Ljubljane. Projekt zajema aplikativno dodelavo za nove sisteme Kuhinje ne obstoječem CNS sistemu. Sistemska programska oprema CNS SCADA sistema je GE Vernova iFix plus in iFix Client.
1.f | IZDELAVA APLIKACIJE NA OBSTOJEČEM CENTRALNEM NADZORNEM SISTEMU
| - Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, zgodovina, alarmiranje) za: | kmpl | 1 |  | 0 | 0
| prikaz delovanja klimatskih sistemov KN1, KN7, KN8 - Modbus komunikacija |  |  | 0
| prikaz delovanja novih ventilatorskih konvektorjev (7 kosov) - Modbus komunikacija |  |  | 0
| prikaz delovanja novih split klima naprav (3 kosi) Modbus komunikacija |  |  | 0
| prikaz delovanja toplotne postaje - Modbus komunikacija |  |  | 0
| prikaz delovanja dodatnih vej krmilnika hlajenja hladilne postaje (2 veji) |  |  | 0
| prikaz delovanja hladilnih agregatov (2 kosa) - Modbus komunikacija |  |  | 0
| prikaz delovanja mehčalne naprave - Modbus komunikacija |  |  | 0
| prikaz porabe električne energije za večje porabnike (6 kosov) |  |  | 0
- Testiranje delovanja programske opreme
- Testiranje komunikacijskih povezav
Opomba:
- Dobavitelji naprav, ki se priključujejo na CNS po Modbus oz. Modbus/TCP protokolu morajo zagotoviti tabelo parametrov za prenos na CNS, ki vsebuje tip regista, pozicijo v MODBUS registrskem polju in območje inženirskih enot posameznih parametrov
- Naprave, ki se priključujejo na CNS morajo imeti vgrajene parametrirane komunikacijske vmesnike, ki omogočajo ModbusRTU oz ModbusTCP komunikacijo.
1.g | IZDELAVA DOKUMENTACIJE
- | - izdelavo tehnične dokumentacije za upravljanje novih naprav preko CNS sistema- šolanje uporabnika - predajo dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 0
| - šolanje uporabnika za upravljanje naprav preko CNS sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0
| CNS in monitoring | kpl | 1 |  |  | 0
| REKAPITULACIJA |  |  |  | 0
1. | Centralno ogrevanje in hlajenje | kpl | 1 |  |  | 0
2. | Prezračevanje | kpl | 1 |  |  | 0
3. | Vodovodne instalacije | kpl | 1 |  |  | 0
4. | Plinske instalacije | kpl | 1 |  |  | 0
5. | Prestavitev inštalacij medicinskega plina | kpl | 1 |  |  | 0
6. | Stabilna gasilna naprava | kpl | 1 |  |  | 0
7. | CNS in monitoring | kpl | 1 |  |  | 0
8. | Nepredvidena dela 5% |  |  |  |  | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0