## Rekapitulacija
POPIS DEL IN PREDIZMERE
REKAPITULACIJA
1. | Gradbena dela | 0
2. | NN priključek | 0
3. | Splošna razsvetljava | 0
4. | Varnostna razsvetljava | 0
5. | Zunanja razvsetljava | 0
6. | Vodovni material | 0
7. | Električni sestavi | 0
8. | Optimizacija konične obremenitve - tehnologija kuhinje | 0
9. | Univerzalno ožičenje | 0
10. | Avtomatsko odkrivanje in javljanje požara | 0
11. | Video nadzor | 0
12. | Protivlomno varovanje | 0
13. | Kontrola vstopa | 0
14. | Domofon | 0
15. | Registracija delovnega časa | 0
16. | Sitem točnega časa | 0
17. | Zunanja zaščita pred delovanjem strele | 0
18. | Ostalo | 0
19. | Izdelava PID (Projektna dokumentacija izvedenih del) | 0
20. | Nepredvidena dela 5% | 0
| SKUPAJ brez DDV: | 0
| DDV 22% | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
Opomba:
Popis del in predizmer je pripravljen na osnovi projekta za izvedbo, podan je kot projektantska ocena predvidenih gradbenih in elektromontažnih del, glede na razpoložljive podatke o cenah in se lahko razlikuje od uradno pridobljenih ponudb.
Proizvajalec in tip opreme je naveden z »kot npr.« Navedba blagovne znamke in proizvajalca služi kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vso opremo (proizvajalca in tip) potrdi investitor.

## Navodila
Priloga 1: NAVODILA ZA ODDAJO ELEKTRO INŠTALACIJ IN ELEKTRO OPREME
Ponudnik je dolžan pred oddajo ponudbe izvesti ogled objekta. Kakršnokoli kasnejše uveljavljanje dodatnih del povezanih z lokacijo in pozicijo objekta ali opreme niso možna.
Vsi elementi inštalacije morajo biti izdelani strokovno in kvalitetno po detajlih in iz materiala kot je navedeno v opisu.
Ves vgrajeni material mora po kvaliteti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in normam.
Vsa vgrajena oprema in instalacije na objektu je do prevzema s strani investitorja (pooblaščene osebe) v lasti izvajalca.
Izvajalec je dolžan opravljati naloge in upoštevati navedbe zahtevane v 14. členu Gradbenega Zakona iz česar izhaja, da je strokovno usposobljen za posamezno vrsto inštalacije in pozna vse potrebne standardne detajle.
Izvajalec je skozi svojo pripravo dela dolžan načrt za izvedbo po posameznih sklopih razdelati in pripraviti lastne delavniške in montažne risbe (»shop drawings«) in priključitvene podrobnosti (detajle) oziroma te pridobiti od izbranega proizvajalca opreme. Oboje odgovorni projektant praviloma samo pregleduje in na izrecno zahtevo investitorja tudi pisno potrjuje.
Izvajalec je pred pričetkom del dolžan preučiti predmetni PZI načrt in nanj podati morebitne pripombe. V primeru dvoumnosti v katerem koli delu načrta si je izvajalec dolžan nanje pridobiti pisna pojasnila odgovornega projektanta.
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo vključno z drobnim montažnim in pritrdilnim materialom. Upoštevati stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost).
2. | Pripravljalna dela in organizacijo gradbišča.
3. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo.
4. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe.
5. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi.
6. | Redno udeleževanje operativnih rednih in izrednih sestankov, sodelovanje na tehničnem pregledu s strani vodje projekta elektroinštalacijskih del. Izjemoma se v času upravičene odsotnosti dovoljuje sodelovanje njegovega namestnika, ki je seznanjen s problematiko gradbišča.
7. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del).
8. | Sorazmerni strošek elektrike, toplote, vode, razsvetljave (vključno z gradbiščno inštalacijo) in ostale stroške v času gradnje.
9. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati.
10. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod. Ločeno lahko ponudnik ponudi tip proizvoda, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim s tem, da upošteva možnost, da se investitor odloči za izbor proizovodov, ki so projektno predvideni.
11. | Obešalni in pritrdilni material za razvode električnih inštalacij, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih kabelskih kanalov sistemskih dobaviteljev, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov v ustrezni protipožarni zaščiti skladno z zahtevami projekta.
12. | Izvedbo preizkusov električnih inštalacij jakega, šibkega toka, strelovodne inštalacije, elektro razvodnih omar (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov s strani pooblaščenih merilcev. Izvesti je potrebno tudi funkcionalne preiskuse posameznih naprav na primer domofonske instalacije, delovanje svetil ipd. O pravilnosti delovanje za teh naprav izdelati zapisnik – tabelo kjer bo na primer za vsako stanovanje razvidno, da je bila dotična instalacija pregledana in pravilno deluje.
13. | Označitev vseh tehničnih prostorov, naprav, kablov, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki).
14. | Vodenje gradbenega dnevnika in gradbene knjige z izmerami skladno s Pravilnikom o vodenju gradbenega dnevnika in gradbene knjige. Izmere gradbene knjige se vodijo tako, da se v izmerah prokažejo vse trase poteka električnih vodov, kabli pa se dolžinsko prikazujejo po posameznih tokokrogih električnega sestava.
15. | Potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. varnostna razsvetljava ipd. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite.
16. | Tesnitve vseh prehodov inštalacij. Na mestih med različnimi požarnimi sektorji se izvede požarno odporno tesnitev z ustrezno certifikacijo.
17. | Izdelavo enopolnih oziroma tropolnih shem elektro inštalacij in opreme na osnovi PID dokumentacije in vložitev teh shem v za to pripravljen »žep« v posameznih električnih sestavih.
18. | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje elektro inštalcij in opreme, šolanje uporabnika.
19. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) | izjave,
b) | certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo,
c) | zapisnike preizkusov, meritev, ipd.,
d) | navodila za uporabo in vzdrževanje,
e) | garancijske liste,
f) | seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
20. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
21. | Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji.
22. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami, odtujitve do primopredaje izvedenih del investitorju.
23. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči.
24. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe.
25. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje ( tehnološki elaborat ), ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog elektro inštalacij in elektro opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
26. | Za vso opremo, ki bi jo izvajalec glede na projektni popis želel zamenjati mora pridobiti pisno potrditev projektanta, nadzornika in investitorja. Ne bo se potrjevala oprema nižjega kvalitativnega razreda od projektno predvidenega, če to ne bo imelo za investitorja pozitivnega finančnega ali tehničnega učinka.
27. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave. Garancijska doba posameznega izdelka začne teči z dnem primopredaje objekta.

## GD
1. GRADBENA DELA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
PREDDELA
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije | m | 175 | 0 | 0
2 | Zakoličba ostoječih podzemnih komunalnih vodov - elektrika, telekomunikacije, vodovod, kanalizacija ... | m | 20 | 0 | 0
ZEMELJSKA DELA
3 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno skladiščenje gradbenega materiala na gradbišču na razdalji do 20 m | m3 | 1.3 | 0 | 0
4 | Izkop kabelskega jarka v terenu III. in IV. ktg. širine do 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 70.3 | 0 | 0
5 | Fino planiranje dna jarka pred položitvijo peščene oziroma betonske posteljice | m2 | 71.3 | 0 | 0
6 | Izdelava posteljice iz agregatnega materiala frakcije 4-8 mm v debelini plasti d=10 cm in obsip cevi z agregatnim materialom frakcije 4-8 m v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 2.9 | 0 | 0
7 | Izdelava posteljice iz betona C12/15 v debelini plasti d=10 cm in obbetoniranjem cevi v debelini plasti d=10 cm nad temenom cevi, polaganje ozemljilnega valjanca | m3 | 15.2 | 0 | 0
8 | Zasip jarka z izkopanim materialom z nabijanjem po slojih 15 cm s prebrano zemljo do vrha jarka oziroma do vrha brežine ali zelenice, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 6.1 | 0 | 0
9 | Zasip kabelskega jarka s tamponskim gramozem frakcije 0/32 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm, polaganje PVC opozorilnega traku | m3 | 13.1 | 0 | 0
10 | Zasip kabelskega jarka s kamnito gredo frakcije 0/63 mm s komprimiranjem v slojih po 20 cm | m3 | 25.3 | 0 | 0
11 | Nakladanje in dovoz humusa iz začasnega skladiščenja na gradbišču, razstiranje po končanih delih | m2 | 12.7 | 0 | 0
12 | Ponovna ureditev zelenice z zatravitvijo za postavitev v prvotno stanje | m2 | 12.7 | 0 | 0
13 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 89.3 | 0 | 0
GRADBENA DELA
14 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f63 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, …, položena v kabelski rov | m | 70 | 0 | 0
15 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex) f40 mm (v kolutu) skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji, distančniki, …, položena v kabelski rov | m | 150 | 0 | 0
16 | Pocinkan valjanec FeZn 25x4mm položen v kabelski rov, ki ga mora položiti izvajalec elektromontažnih del | m | 215 | 0 | 0
17 | Križna sponka iz nerjavečega materiala za povezavo med ploščatimi vodniki | kos | 12 | 0 | 0
18 | Protikorozijska zaščita valjanca z bitumensko maso pri prehodu iz kabelskega rova na plano | kos | 1 | 0 | 0
19 | Protikorozijska zaščita stebra z bitumensko maso pri prehodu iz temelja na plano v dolžini +/- 25 cm | kos | 6 | 0 | 0
20 | Rdeč PVC opozorilni trak z napisom "POZOR ELEKTRIKA" položen v kabelski rov | m | 175 | 0 | 0
21 | Izdelava temelja za steber cestne razsvetljave višine 6 m - sidrna plošča (količine za izdelavo enega temelja) | [5 empty] | 175
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,9 x 0,9 x 1,0 m v terenu III. do IV. ktg | m3 | 0.988 |  |  | 9.5 | 9.386
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.81 |  |  | 3.6 | 2.916
| - polaganje filca | m2 | 0.81 |  |  | 2.5 | 2.025
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.081 |  |  | 105 | 8.505
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 3 |  |  | 30 | 90
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 41.63 |  |  | 2.5 | 104.075
| - 4x sidrni vijak za pritrditev kandelabra na temelj, dimenzij M16 x 500 mm, skupaj z dvema kovinskima šablonama | kpl | 1 |  |  | 104 | 104
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,7 x 0,7 x 0,9 m | m3 | 0.441 |  |  | 125 | 55.125
| - vgradnja stigmaflex cevi f90 mm za uvod kablov v steber | m | 1.5 |  |  | 6.8 | 10.2
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.466 |  |  | 50 | 23.3
| - zaključno dobetoniranje temelja in vrh, ki gleda iz zemlje, zalikamo v blagem nagibu | m3 | 0.1 |  |  | 105 | 10.5
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 0.522 |  |  | 8 | 4.176
| Temelj za steber višine 6 m - sidrna plošča | kpl | 6 | 0 | 0 |  | 599.208
22 | Izdelava temelja za stebriček domofona (količine za izdelavo enega temelja)
| - strojni in deloma ročni izkop jame dimenzij (axbxg): 0,6 x 0,6 x 0,55 m v terenu III. do IV. ktg | m3 | 0.234 |  |  | 9.5 | 2.223
| - planiranje dna gradbene jame | m2 | 0.36 |  |  | 3.6 | 1.296
| - polaganje filca | m2 | 0.36 |  |  | 2.5 | 0.9
| - izdelava podlage s podložnim betonom C12/15, prereza 0,1m3/m2, v debelini 10cm | m3 | 0.036 |  |  | 105 | 3.78
| - izdelava opaža sten in demontaža opaža po betoniranju | m2 | 0.9 |  |  | 30 | 27
| - vgradnja aramturnega železa (mreže in palice ustreznih profilov) | kg | 2.3 |  |  | 2.5 | 5.75
| - 4x sidrni vijak za pritrditev stebrička na temelj, dimenzij M10 x 250 mm, skupaj s kovinsko šablono | kpl | 1 |  |  | 36 | 36
| - vgradnja betona C25/30, prereza 0,2 m3/m2, v temelj dimenzij (axbxg): 0,4 x 0,4 x 0,4 m | m3 | 0.064 |  |  | 125 | 8
| - vgradnja stigmaflex cevi f40 mm s šablono, za uvod kablov v stebriček | m | 0.5 |  |  | 4.05 | 2.025
| - zasipnje sten okoli jaška s tamponskim gramozom in delno z izkopanim materialom, utrjevanje po slojih 20cm, finalno planiranje | m3 | 0.134 |  |  | 50 | 6.7
| - nakladanje in odvoz odvečnega materiala (merjeno v raščenem stanju), oddaja gradbenih odpadkov zbiralcu gradbenih odpadkov ( Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22 – ZVO-2) | m3 | 0.1 |  |  | 8 | 0.8
| Temelj za stebriček domofona | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 94.474
23 | Izvedba križanj kabelske kanalizacije z ostalimi podzemnimi komunalnimi instalacijami (skladno s "Smernice in navodila za izbiro, polaganje in prevzem elektroenergetskih kablov nazivne napetosti 1kV do 35kV – Elektro inštitut Milan Vidmar – Študija št. 2090, september 2011")
| - križanje z NN vodom | kos | 1 | 0 | 0
| - križanje z meteorno kanalizacijo | kos | 1 | 0 | 0
24 | Izdelava geodetskega posnetka in izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vnos v kataster komunalnih komunalnih vodov, posnetek izvesti pred zasipanje kabelskega jarka vodov | m | 175 | 0 | 0
Skupaj: |  |  |  |  | 0

## NN
2. NN PRIKLJUČEK
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Finožični kabel FG18M16 1x240 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1) položen na kabelsko polico | m | 1160 | 0 | 0
2 | Kabelski čevelji za kabel FG18M16 1x240 mm2, Cu 240 mm2/f16 mm, toploskrčni cevi z lepilom za zaščito kabelsega čevlja, priklop kabla | kpl | 16 | 0 | 0
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih stropov, po hodnikih, kjer poteka kabelska trasa - obračun po dejanskih stroških | ur | 24 | 0 | 0
4 | Preverjanje električnih inštalacij zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - preglednik mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## SR
3. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
Svetilke
1 | S1 - Stropna vgradna svetilka dimenzij (dxšxh) 597x597x95 mm, montaža: vgradna za modularne stropove (RV), material ohišja: jeklena pločevina, prašno barvana, optika: prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), nominalni svetlobni tok: 3400 lm, priključna moč: 31 W, barvna temperatura: 4000 K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5, povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, napajanje: 230V 50Hz, IP zaščita: IP43 na izpostavljeni strani, IK zaščita: IK06, barava: bela, napajalnik: FO - fiksni izhod, ustreza kot npr. 106 MC DPR 3300 lm 31 W 940 FO 595x595 mm IP43 white (Intra lighiting) - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 37 | 0 | 0
2 | S2 - Stropna vgradna svetilka dimenzij (dxšxh) 597x597x95 mm, montaža: vgradna za modularne stropove (RV), material ohišja: jeklena pločevina, prašno barvana, optika: prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), nominalni svetlobni tok: 4500 lm, priključna moč: 44 W, barvna temperatura: 4000 K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5, povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, napajanje: 230V 50Hz, IP zaščita: IP43 na izpostavljeni strani, IK zaščita: IK06, barava: bela, napajalnik: FO - fiksni izhod, ustreza kot npr. 106 MC DPR 4500 lm 44 W 9430 FO 595x595 mm IP43 white (Intra lighiting) - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 10 | 0 | 0
3 | S3 - Stropna vgradna svetilka dimenzij (dxšxh) 597x597x95 mm, montaža: vgradna za modularne stropove (RV), material ohišja: jeklena pločevina, prašno barvana, optika: prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), nominalni svetlobni tok: 2350 lm, priključna moč: 20 W, barvna temperatura: 4000 K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2.5, povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, napajanje: 230V 50Hz, IP zaščita: IP43 na izpostavljeni strani, IK zaščita: IK06, barava: bela, napajalnik: FO - fiksni izhod, ustreza kot npr. 106 MC DPR 2350 lm 20 W 940 FO 595x595 mm IP43 white (Intra lighiting) - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 15 | 0 | 0
4 | S4 - Stropna vgradna svetilka dimenzij: f154x63 mm, montaža: vgradna stropna (RV), material ohišja: polikarbonat z aluminij hladilniko, optika: prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), nominalni svetlobni tok: 1850 lm, barvna temperatura: 4000K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C napajalnik ni priložen, naročiti ločeno, priključna moč: 18 W, napajanje: 350 - 700 mA DC, IP zaščita: IP44, IK zaščita: IK06, barva bela, ustreza kot npr. Nitor RV DPR 990-1850 lm 9-18W 350-700mA 26V 940 D154mm IP44 whitw/white (Intra lighiting) - Svetilo ima priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 82 | 0 | 0
4.1 | S4 - napajalnik za svetilko Nitor RV DPR, več močnostni LED napajalnik za uporabo v notranjih prostorih, opremljen z mikro-stikali za nastavitev izhodnega toka, napajanje: 220-240 V, 50 Hz, izhodni enosmerni tok: 350-1050 mA, faktor moči: 0,95, zaščita proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi ter prenapetosti, vklopni tok: 5A 50µs, kot npr. Driver PF40 40W 300-1050mA 44V FO | kos | 82 | 0 | 0
moči: 0,95, zaščita proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi ter prenapetosti, vklopni tok: 5A 50µs, kot npr. Driver PF40 40W 300-1050mA 44V FO
5 | S5 - Stropna vgradna svetilka dimenzij: f154x63 mm, montaža: vgradna stropna (RV), material ohišja: polikarbonat z aluminij hladilniko, optika: prizmatična optika mehke svetlobe (DPR), nominalni svetlobni tok: 1850 lm, barvna temperatura: 3000K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 3 povprečna doba vzdrževanja: 50000h L80 B10 pri 25°C napajalnik ni priložen, naročiti ločeno, priključna moč: 18 W, napajanje: 350 - 700 mA DC, IP zaščita: IP44, IK zaščita: IK06, barva bela, ustreza kot npr. Nitor RV DPR 940-1800 lm 9-18W 350-700mA 26V 930 D154mm IP44 whitw/white (Intra lighiting) - Svetilo ima priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 16 | 0 | 0
5.1 | S5 - napajalnik za svetilko Nitor RV DPR, več močnostni LED napajalnik za uporabo v notranjih prostorih, opremljen z mikro-stikali za nastavitev izhodnega toka, napajanje: 220-240 V, 50 Hz, izhodni enosmerni tok: 350-1050 mA, faktor moči: 0,95, zaščita proti pregretju, kratkemu stiku, preobremenitvi ter prenapetosti, vklopni tok: 5A 50µs, kot npr. Driver PF40 40W 300-1050mA 44V FO | kos | 16 | 0 | 0
6 | S6 - stenska nadgradna svetilka, dimenzij:845x36x55 mm, montaža: stenska (W), material ohišja: ekstrudirani aluminijasti profil, prašno barvan; polikarbonatni končniki brez vijakov, optika: satiniran opal difuzor (SOP), svetlobni tok svetilke: 860 lm, barvna temperatura: 4000K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2, povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, priključna moč: 10 W, napajanje: 230V 50Hz, napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, IP zaščita: IP44, IK zaščita: IK08, barva: bela, kot npr. Kalis W 55 SOP 860 lm 10 W 940 L845 mm FO IP44 white (Intra lighiting) - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 7 | 0 | 0
7 | S7 - stropna nadgradna svetilka, dimenzij: 1277x101x84 mm, montaža: stenska ali viseča (CS), material ohišja: polikarbonat, optika: opalni polikarbonatni difuzor, nominalni svetlobni tok: 3800 lm, priključna moč: 31 W, napajanje: 230V 50Hz, barvna temperatura: 3000K, indeks barvnega videza (CRI): 90, barvno odstopanje (začetni MacAdam): 2, povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C, napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, IP zaščita: IP66, IK zaščita: IK07, kot npr. 5700 3700 lm 31 W 930 FO 101x1277mm IP66 (Intra lighiting) - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 31 | 0 | 0
8 | S8 - zunanja stropna nadgradna svetilka, dimenzij: ∅270x120 mm, svetlobni tok: 1713 lm, priključna moč: 13 W, napajanje: 230V 50Hz, barvna temperatura: 3000K, indeks barvnega videza (CRI): 90, napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, IP zaščita: IP66, IK zaščita: IK10, kot npr. Ringo LED 1713lm 13W 930 FO IP65 - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 5 | 0 | 0
9 | S11 - stropna vgradna svetilka GIF ActiveVent 4x25W (GIF), samo montaža - svetilko dobavi izdelovalec tehničnega stropa | kos | 2 | 0 | 0
10 | S12 - stropna vgradna svetilka GIF ActiveVent 4x20W (GIF), samo montaža - svetilko dobavi izdelovalec tehničnega stropa | kos | 19 | 0 | 0
11 | S13 - stropna vgradna svetilka GIF ActiveVent 4x12W (GIF), samo montaža - svetilko dobavi izdelovalec tehničnega stropa | kos | 1 | 0 | 0
12 | S14 - stropna vgradna svetilka GIF ActiveVent 2x25W (GIF), samo montaža - svetilko dobavi izdelovalec tehničnega stropa | kos | 77 | 0 | 0
13 | S15 - stropna vgradna svetilka GIF ActiveVent 18W (GIF), samo montaža - svetilko dobavi izdelovalec tehničnega stropa | kos | 2 | 0 | 0
Upravljanje razsvetljave
14 | DALI-2 krmilnik, 230V AC, 2 močnostni DALI-2 liniji za priklop skupaj do 128 DALI-2 naprav, kot npr. Intra DIGIDIM 910 Router Helvar 2x64 Dali-2 - zajet v poglavju 6. Električni sestavi
15 | Pretvornik signala PUSH/DALI za DALI-2 regulacije svetilk preko tipke, ustreza kot npr. Digidim 444D2 Mini Input (Helvar), vgrajen v dozo tipkala | kos | 4 | 0 | 0
16 | Konfiguriranje, parametriranje in zagon elementov in sistema DALI, na ustrezno pripravljeno okolje ter infrastrukturo | kpl | 1 | 0 | 0
Meritve in pregledi
17 | Meritve nivoja osvetljenosti splošne razsvetljave za vsa delovna mestas funkcionalnim preizkusom in izdaja poročila od pooblaščene institucije | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## VR
4. VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
Centralna enota
1 | Naprava za centralno napajanje varnostne razsvetljave din-Sicherheitstechnik po DIN VDE 0108. Enota nameščena v ohišju s certificirano ohranitvijo funkcije E30. Mikroprocesorska enota za nadzor. PLC tehnologija omogoča mešanje trajnega in pripravnega spoja na enem tokokrogu. Sistem omogoča avtomatsko adresiranje s centralnega mesta. Možnost dimanja vsake svetilke iz centralne enote. 6 izhodnih tokokrogov, izhodne napetosti 24V DC za priključitev din PLC 24 LED svetilk. Tekstovni prikazovalnik s statusnimi informacijami serijsko v slovenskem jeziku. Vključno z dodatno baterijsko omaro kompletno z že ožičenim baterijskim setom ob povečani avtonomiji. Svinčene baterije v GEL tehnologiji, hermetično zaprte brez vzdrževanja, baterije morajo zagotavljati zahtevano avtonomijo za spodaj navedene svetilke + 30 % obvezne rezerve zaradi daljšega delovanja in zanesljivosti sistema. Mere VxŠxG 1080 mm x 480 mm x 223 mm. Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca, kot npr. SU 6P NET ESF30 (din-Sicherheitstechnik) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Modul za brezžični nadzor posameznega centralnega napajalnika preko mobilne aplikacija. Omogoča daljinski (TCP) dostop do sistema brez dodatnih stroškov. Preko aplikacije mySU je možen pregled stanja sistema in morebitnih napak. Možen hkraten dostop do sistema preko več prenosnih naprav, kot npr. SU-GSM (din-Sicherheitstechnik) | kos | 1 | 0 | 0
3 | Modul za navezavo posameznega centralnega napajalnika na CNS ali za sprejem signala iz požarne centralne, kot npr. SU-CNS (din-Sicherheitstechnik) | kos | 1 | 0 | 0
4 | 3 fazni kontrolnik napetosti, enopolni preklopni breznapetostni izhod, montira se v razdelilnim R Kuhinja, kot npr. 3PH-1(din-Sicherheitstechnik) - zajet v poglavju 6. Električni sestavi
5 | Programska oprema v slovenskem jeziku za lažje programiranje in vizualizacijo sistema preko PC-ja ali tabličnega računalnika. Podpora za WIN, IOS, Android, kot npr. SU CONTROL Basic (din-Sicherheitstechnik) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Tlorisna vizualizacija s prikazom stanja posamezne svetilke | kos | 1 | 0 | 0
7 | Programiranje sistema, spuščanje v pogon in uvajanje operaterja, poimenovanje svetilk do 200 znakov ter šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
Garancija na kompletni sistem 5 let ob rednih letnih pregledih s strani proizvajalca.
Svetilke CBS
8 | Z4N - stropna dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Kot npr. CONCEPT 2 AP3 PLC (din-Sicherheitstechnik) | kos | 21 | 0 | 0
toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Kot npr. CONCEPT 2 AP3 PLC (din-Sicherheitstechnik)
9 | Z4V - stropna dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Kot npr. CONCEPT 2 AP3 PLC (din-Sicherheitstechnik) | kos | 7 | 0 | 0
9.1 | Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove, kot npr. Concept-DE / WE (din-Sicherheitstechnik) | kos | 7 | 0 | 0
10 | Z5N, Z5V - stropna dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Kot npr. CONCEPT 2 AP3 PLC (din-Sicherheitstechnik) | kos | 2 | 0 | 0
10.1 | Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove, kot npr. Concept-DE / WE (din-Sicherheitstechnik) | kos | 1 | 0 | 0
10.2 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Materijal pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica LEVO/DESNO, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo, kot npr. Concept-S2-PL/PR (din-Sicherheitstechnik) | kos | 2 | 0 | 0
11 | Z6N, Z6V - stropna dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 07. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15oC do +40oC. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20% (PLC24). Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid-Power LED 1W; skupna svetilnost minimalno 187,5 lm. Hlajenje LED vira s posebno toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje v trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Kot npr. CONCEPT 2 AP3 PLC (din-Sicherheitstechnik) | kos | 25 | 0 | 0
toplotno prevodno umetno maso za zanesljivo delovanje trajnem spoju. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Set priključnih sponk za linijsko vezavo 2 x 3 x 2,5mm2. Garancija 50.000 ur. Kot npr. CONCEPT 2 AP3 PLC (din-Sicherheitstechnik)
11.1 | Pribor za popolno vgradnjo svetilk CONCEPT v sekundarne stropove, kot npr. Concept-DE / WE (din-Sicherheitstechnik) | kos | 21 | 0 | 0
11.2 | Piktogramska LED plošča za montažo na svetilke serije CONCEPT. Material pleksi steklo debeline 8 mm. Puščica DOL, razpoznavnost 22 m (SIST EN 1838). Laserska gravura za optimalno osvetlitev piktogramskih znakov z notranje strani. Klik-fix sistem za montažo piktograma brez orodja. Priloženi nosilci za stoječo ali visečo montažo, kot npr. Concept-S2-PU (din-Sicherheitstechnik) | kos | 25 | 0 | 0
12 | Z7P - stropna dimabilna piktogramska LED svetilka v patentirani din-LED-LASER tehnologiji. Ohišje za stropno in stensko vgradno montažo, bele barve RAL 9003. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Možnost viseče montaže piktogramske plošče na pendah ali jeklenih vrveh. Stopnja zaščite IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Garancija 50.000 ur. Kot npr. STRING 2 DE, Gr.2 PLC (din-Sicherheitstechnik) | kos | 2 | 0 | 0
12.1 | Set kovinskih jeklenic za spuščeno montažo piktogramske plošče na svetilkah serije STRING 2. S priborom za brezstopenjsko nastavljanje nivoja spuščanja, dolžine 1,5m, kot npr. STRING 2 Seilmontageset 1,5 m (din-Sicherheitstechnik) | kos | 2 | 0 | 0
12.2 | Piktogramska LED plošča v patentirani din-LED-LASER tehnologiji, debelina plošče 16mm. Enakomerna osvetlitev piktograma dosežena z lasersko gravuro. Svetlobni vir integriran v ploščo. Zaprt rob standardno v beli barvi, po naročilu možna dobava v poljubnem RAL. Piktogramski znak do roba plošče omogoča maksimalno razdaljo razpoznavnosti. Razpoznavnost 22m, smer DOL. Garancija 50.000 ur. Kot npr. STRING 2 DA/DE, Pikto Gr.2 PU (din-Sicherheitstechnik) | kos | 2 | 0 | 0
13 | Z8V - stropna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP40. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Kot npr. STRING 2 eco spot AP DE 4000K PLC (din-Sicherheitstechnik) - jedilnica | kos | 4 | 0 | 0
14 | Z8Vx - zunanja stropna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti, vgradna izvedba, simetrična optika. Ohišje polikarbonat, barva bela, RAL 9003, možnost dobave v poljubni barvi po izboru arhitekta. Zaščita IP65. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -15°C do +40°C. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/-20%. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Kot npr. STRING 2 eco spot AP DE IP65 4000K PLC(din-Sicherheitstechnik) - jedilnica zunaj | kos | 2 | 0 | 0
avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Osvetlitev se dosega z visoko zmogljivo LED diodo moči 1W. Garancija 50.000 ur. Kot npr. STRING 2 eco spot AP DE IP65 4000K PLC(din-Sicherheitstechnik) - jedilnica zunaj
15 | Z9Z - stropna zunanja dimabilna LED svetilka za osvetljevanje evakuacijske poti za vgradno montažo. Vijačna izvedba. Ohišje iz polikarbonata. Svetilka omogoča avtomatsko adresiranje ter mešano programiranje trajnega in pripravnega spoja na istem tokokrogu brez dodatnega kabliranja. Dovoljena priključna napetost 24V DC +/- 20%. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -20°C do +40°C. Nazivna moč svetlobnega vira 1,1W. Barva svetlobe 4000K. Kot npr. Tube-264-PLC24-1-M, 4000K (din-Sicherheitstechnik) | kos | 5 | 0 | 0
15.1 | Pribor za stensko nadgradno montažo svetilk TUBE 264 vzporedno z zidom. Material aluminij, barva signalno bela, kot npr. Tube-264-M Wandaufbaugehäuse (din-Sicherheitstechnik) | kos | 5 | 0 | 0
Svetilke AT
16 | Z10NAT stropna dimabilna LED varnostna svetilka s prosojno kapo. Ohišje iz polikarbonata bele barve RAL 9003, difuzor iz prosojnega polikarbonata. Avtonomija 3 ure. Nadgradna, modularno sestavljena svetilka zaščite IP 65, mehanska zaščita IK 03. Dovoljeno temperaturno območje uporabe -0°C do +40°C. Simetrična optika za enakomerno osvetljevanje poti umika in prostorov. Svetlobni vir: 15 x Mid Power LED skupne moči 3,3 W; skupna svetilnost 540 lm. Hlajenje LED vira z ustrezno dimenzioniranim aluminjastim hladilnim telesom za zanesljivo delovanje v trajnem spoju.Integrirana avtotest funkcija samodejno testira svetilko in na večbarvni led diodi prikaže stanje svetilke.Integrirana avtotest funkcija samodejno testira svetilko in na večbarvni led diodi prikaže stanje svetilke. Kot npr. CONCEPTsc 2 SL AT 3h (din-Sicherheitstechnik) | kos | 6 | 0 | 0
Meritve in pregledi
17 | Meritve nivoja osvetljenosti varnostne razsvetljave s funkcionalnim preizkusom in izdaja poročila od pooblaščene institucije | kos | 1 | 0 | 0
18 | Pregled in izdaja cetrifikata o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (varnostna razsvetljava) s strani pooblaščene inštitucije | kos | 12 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## ZR
5. ZUNANJA RAZSVETLJAVA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
Svetilke
1 | S9 - zunanja stropna/stenska nadgradna svetilka, dimenzij: 125x125x195120 mm, svetlobni tok: 3740 lm, priključna moč: 28 W, napajanje: 230V 50Hz, barvna temperatura: 3000K, indeks barvnega videza (CRI): 90, napajalnik: LED napajalnik s fiksnim izhodom, IP zaščita: IP66, IK zaščita: IK08, kot npr. Faro Spot 3740lm 28W 35° 930 FO IP66 IK08 light grey (Ghidini & Lucitalia) - Svetilo ima vgrajen napajalnik ter priložen ves potreben material za priklop ter montažo | kos | 6 | 0 | 0
2 | LED svetilka cestne razsvetljave, dimenzij: 608x340x143mm, svetlobni tok: 7500lm, priključna moč: 51 W, napajanje: 230V 50Hz, barvna temperatura: 3000K, indeks barvnega videza (CRI): 70, IP zaščita: IP66, IK zaščita: IK08, ohišje iz aluminija, ravno, kaljeno steklo, možnost natika navpično ali vodoravno na kandelaber debeline 48-60mm, nastavljivost 0° do +20° pri vertikalnem in -5° do +15° horizontalnem natiku, življenska doba svetilke >100.000H (L90B10), faktor moči ≥0,9. Prenapetostna zaščita 6/10KV. Svetilke ima napajalnik z zaščito pred kratkim stikom, previsoko temperaturo in prenapetostjo, samodejni odklopnik ob odprtju, kot npr. Antares S 7500lm 51W 730 TYPE IV-C IP66 IK08 (Neri). Svetilka ustreza uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. List RS št. 81/2007). Svetilka ima ENEC, ENEC+ in CE certifikat. | kos | 9 | 0 | 0
3 | Prenapetostni zaščitni odvodnik II + III stopnje, In (8/20)= 10 kA, Imax (8/20)= 20 kA, 1+NPE, s prikazom stanja, kot npr. USM-LED 230 65 (Obo), montiran na priključno ploščo v stebru za zaščito svetilke pred prenapetostjo | kos | 9 | 0 | 0
Steberi
4 | Raven dvosegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave - svetle višine 6 m, dimezioniran za III. vetrovno cono, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm), pobarvan RAL 7016 ANTRACIT, debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke f60 mm, s priključno ploščo (MVL 435/2), cevno varovalko 6A, ožičenjem FG16OR16 5x1,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS6 (NCM), postavljen na betonski zidj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber. | kos | 6 | 0 | 0
5 | Raven dvosegmenti, okrogli steber cestne razsvetljave - svetle višine 3 m, dimezioniran za III. vetrovno cono, prilagojen za montažo na sidrne vijake, vročecinkane izvedbe (nanos cinka mora biti v skladu s standardom EN ISO 1461 minimalno 86 mm), pobarvan RAL 7016 ANTRACIT, debelina stene posameznega segmenta je 3 mm, privarjena sidrna plošča dimenzij: 250x250x12 mm, vrh kandelabra prilagojen za direktni natik svetilke f60 mm, s priključno ploščo (MVL 435/2), cevno varovalko 6A, ožičenjem FG16OR16 5x1,5 mm2 od priključne plošče do svetilke, ustreza kot npr. RPS3 (NCM), postavljen na betonski zidj z avtodvigalom, priklop ozemljitvenega valjanca na steber. | kos | 3 | 0 | 0
Vodovni material
6 | Finožični kabel FG18OM16 5x4 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d1, a1) položen na kabelsko polico, uvlečen v instalacijsko cev ali uvlečen v cev kabelske kanalizacije | m | 220 | 0 | 0
7 | Finožični kabel FG18OM16 3x4 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d1, a1) položen na kabelsko polico, uvlečen v instalacijsko cev ali uvlečen v cev kabelske kanalizacije | m | 30 | 0 | 0
8 | Finožični kabel FG16M16 1x16 mm2 položen na kabelsko polico - ozemljitev stebrov na betonskem zidu | m | 25 | 0 | 0
9 | Ozemljitev stebra - priklop finožičnega kabla FG16M16 1x16 mm2 na steber -zaključek kabla s kabelskim čevljem, ki se ga z vijakom z zobato podložko pritrdi na steber | kpl | 6 | 0 | 0
10 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 32/28,2 mm | m | 24 | 0 | 0
11 | Razvodna n/o plastična doza z uvodnicami, 150x110x70 mm, kot npr. GW 44026, 5x enoredna sponka 10 mm2, kot npr. BM 994 za spajanje kablov treh kablov FG18OM16 na kabelski polici | kpl | 6 | 0 | 0
12 | Preverjanje električnih inštalacij zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - preglednik mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Vodovni
6. VODOVNI MATERIAL
Št. | Opis |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Finožični kabel (razred odziva na ogenj B2ca s1 d1 a1), ustreza kot npr. FG18OM16 (FG18M16), položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev
| - 4x95 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0 | f22,5
| - 5x50 mm2 |  | m | 55 | 0 | 0 | f39,6
| - 5x35 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0 | f35,1
| - 5x25 mm2 |  | m | 165 | 0 | 0 | f32,1
| - 5x16 mm2 |  | m | 45 | 0 | 0 | f27,8
| - 5x10 mm2 |  | m | 530 | 0 | 0 | f23,4
| - 5x6 mm2 | Q | m | 105 | 0 | 0 | f20,8
| - 5x4 mm2 | Q | m | 190 | 0 | 0 | f19,2
| - 5x2,5 mm2 |  | m | 475 | 0 | 0 | f17,6
| - 3x2,5 mm2 |  | m | 5150 | 0 | 0 | f15,1
| - 7x1,5 mm2 |  | m | 1150 | 0 | 0 | f16,3
| - 5x1,5 mm2 |  | m | 925 | 0 | 0 | f16,3
| - 4x1,5 mm2 |  | m | 425 | 0 | 0 | f15,2
| - 3x1,5 mm2 |  | m | 3450 | 0 | 0 | f14,1
| - 2x1,5 mm2 |  | m | 150 | 0 | 0 | f13,4
2 | Kabelski tulci za zaključek kabla, toploskrčne cevi z lepilom za zaščito kabelskih tulcev
| - 4x95 mm2 |  | kpl | 1 | 0 | 0
| - 5x50 mm2 |  | kpl | 2 | 0 | 0
| - 5x35 mm2 |  | kpl | 2 | 0 | 0
| - 5x25 mm2 |  | kpl | 8 | 0 | 0
| - 5x16 mm2 |  | kpl | 2 | 0 | 0
| - 5x10 mm2 |  | kpl | 15 | 0 | 0
| - 5x6 mm2 |  | kpl | 3 | 0 | 0
| - 5x4 mm2 |  | kpl | 7 | 0 | 0
3 | Požarno varni kabel NHXH-O FE180/E30 3x2,5 mm2 pritrjen z enostavnimi zaščitnimi objemkami na steno in strop, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12 |  | m | 195 | 0 | 0
4 | Enostavna objemka skupaj z zidnim vložkom kot npr. ESM 10-12 M6, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12, za kable premera f10-12 mm ( horizontalni in vertikalni razvod kablov pod stropom in na steni - (razmak montaže ≤ 0,8m)) |  | kos | 220 | 0 | 0
5 | Perforirane kabelske police iz pocinkane pločevine brez pokrova za horizontalni razvod močnostnih kablov, kot npr. Hermi, višine 60 mm, pritrjene na betonski strop s stropnimi visečimi nosilci NKP-VNV 500-750 na katere so pritrjeni stenski nosilci NKP-SNT 60-410, komplet z ustreznimi sidrnimi vijaki, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo - sidranje stropnih nosilcev je potrebno izvesti v betonsko konstrukcijo z vijaki ustrezne dolžine!
| - KP400 - 400 mm |  | m | 140 | 0 | 0
| - KP300 - 300 mm |  | m | 36 | 0 | 0
| - KP200 - 200 mm |  | m | 102 | 0 | 0
| - KP100 - 100 mm |  | m | 46 | 0 | 0
| - KP50 - 50 mm |  | m | 26 | 0 | 0
6 | Perforirane kabelske police iz pocinkane pločevine s pokrovom za vertikalni razvod močnostnih kablov, kot npr. Hermi, višine 60 mm, pritrjene na betonsko steno , komplet z ustreznimi sidrnimi vijaki, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo
| - KP100 - 100 mm |  | m | 4 | 0 | 0
7 | Perforirane kabelske police iz pocinkanega jekla s protizdrsnim pokrovom za horizontalni razvod močnostnih kablov na strehi, kot npr. Hermi, višine 60 mm, pritrjene na streho s talnimi nosilci NKP-TN, komplet z veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo
| - WKP100 - 100 mm |  | m | 10 | 0 | 0
8 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 50/45,1 mm |  | m | 50 | 0 | 0
| - 40/36,2 mm |  | m | 100 | 0 | 0
| - 32/28,2 mm |  | m | 250 | 0 | 0
| - 25/21,7 mm |  | m | 1350 | 0 | 0
| - 20/17,1 mm |  | m |  | 0 | 0
| - 16/13 mm |  | m |  | 0 | 0
9 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 63/55,7 mm |  | m | 60 | 0 | 0
| - 50/43,5 mm |  | m | 30 | 0 | 0
| - 40/33,8 mm |  | m | 60 | 0 | 0
| - 32/26,3 mm |  | m | 50 | 0 | 0
| - 25/19,1 mm |  | m | 1050 | 0 | 0
| - 20/15 mm |  | m | 450 | 0 | 0
10 | PVC rebrasta instalacijska cev (FXP), položena podometno v liti beton oziroma betonski estrih ter nosilne stene, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| - 50/39,6 mm |  | m | 40 | 0 | 0
| - 40/31,1 mm |  | m | 50 | 0 | 0
| - 32/23,6 mm |  | m | 40 | 0 | 0
| - 25/17,8 mm |  | m | 120 | 0 | 0
| - 20/14,1 mm |  | m | 200 | 0 | 0
11 | Gibljiva PE-HD zaščitna cev (ustreza kot npr. Stigmaflex), v kolutu, skupaj z original čepi, vodotesnimi spoji položena v betonsko ploščo oziroma estrih
| - 63 mm |  | m | 80 | 0 | 0
| - 50 mm |  | m | 20 | 0 | 0
| - 40 mm |  | m | 60 | 0 | 0
12 | 2-prekatni kovinski parapetni kanal iz elektrocinkane jeklene pločevine, praškasto obarvan (bela barva - RAL 9010), dimenzij: 130x72 mm - kot npr. AT 130/72 (Elba), komplet s pritrdilnim materialom ter ozemljitvijo, sestavljene iz:
| - osnovni del bele barve |  | m | 12 | 0 | 0
| - pokrov |  | m | 12 | 0 | 0
| - pregrada |  | m | 12 | 0 | 0
| - spojni element |  | par | 6 | 0 | 0
| - končni element |  | kos | 12 | 0 | 0
| - montaža |  | m | 12 | 0 | 0
13 | Stikalna kombinacija Modul LINE (TEM) bele barve, 230V, 16A, podometna:
| - navadno stikalo brez tipke (SM10) |  | kos | 16 | 0 | 0
| - navadno stikalo brez tipke (SM10), bela LED sijalka (IA20WH) |  | kos | 4 | 0 | 0
| - tipkalo brez tipke (SM11) |  | kos | 16 | 0 | 0
| - izmenično stikalo brez tipke (SM60) |  | kos | 32 | 0 | 0
| - križno stikalo brez tipke (SM70) |  | kos | 2 | 0 | 0
| - zamenljiva tipka 1M (TM11PW) |  | kos | 31 | 0 | 0
| - zamenljiva tipka 1M indikator (TM11PWIN) |  | kos | 4 | 0 | 0
| - zamenljiva tipka 2M (TM12PW) bele barve |  | kos | 35 | 0 | 0
| - ohišje CUPO IP55 2M (AQ21PW) bele barve |  | kos | 4 | 0 | 0
| - nosilec 2M s krempeljci (NM20) |  | kos | 45 | 0 | 0
| - nosilec 7M z vijaki (NM70) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - okrasni okvir 2M (OL20PW) bele barve |  | kos | 45 | 0 | 0
| - okrasni okvir 7M (OL70PW) bele barve |  | kos | 1 | 0 | 0
| - doza f60 mm za betonske/opečne ali montažne stene |  | kos | 49 | 0 | 0
| - doza 7M za betonske/opečne ali montažne stene |  | kos | 1 | 0 | 0
14 | Stikalna kombinacija Modul LINE (TEM) bele barve, 230V, 16A, nadometna:
| - navadno stikalo brez tipke (SM10) |  | kos | 3 | 0 | 0
| - zamenljiva tipka 2M (TM12PW) bele barve |  | kos | 3 | 0 | 0
| - ohišje 2M (AC21PW) |  | kos | 3 | 0 | 0
15 | Stropno nadgradno IR senzorsko stikalo z detektorjem gibanja za prižiganje razsvetljave, kot zaznavanja v koridorju, 360°, doseg 12-24m, nastavitev svetlobnega nivoja vklopa (2-1000 lx), s časovno nastavljivim zakasnjenim izklopom (5 sekund - 15 minut), višina montaže 2,5 - 5 m (2,8 m), brezpotencialni kontakt, napajanje 230V AC, zaščita proti vlagi in prahu IP54, kot npr. IR IS 345 PF (Steinel) IR IS 2360-3 Eco |  | kos | 29 | 0 | 0
16 | Vtičniška kombinacija Modul LINE (TEM) bele barve, 230V, 16A, podometna, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja
| - 1x vtičnica šuko (VM10PW) bele barve |  | kos | 155 | 0 | 0
| - ohišje CUPO IP55 2M (AQ21PW) bele barve |  | kos | 107 | 0 | 0
| - nosilec 2M s krempeljci (NM20) |  | kos | 46 | 0 | 0
| - nosilec 4M z vijaki (NM40) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - okrasni okvir 2M (OL20PW) bele barve |  | kos | 1 | 0 | 0
| - doza f60 mm za betonske/opečne ali montažne stene |  | kos | 153 | 0 | 0
| - doza 4M za betonske/opečne ali montažne stene |  | kos | 1 | 0 | 0
17 | Vtičniška kombinacija Modul LINE (TEM) bele barve, 230V, 16A, nadometna, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja
| - 1x vtičnica šuko (VM10PW) bele barve |  | kos | 1 | 0 | 0
| - ohišje 2M (AQ20PW) - IP55 bele barve |  | kos | 1 | 0 | 0
18 | Vtičniška kombinacija za parapetni kanal tip AT (ELBA) 230V, 16A, z okvirjem 4M, nosilcem 4M in okrasnim pokrovom 4M, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja:
| - 2x vtičnica bele barve |  | kos | 16 | 0 | 0
19 | Vtičnica s pokrovom podometna z vgradno dozo, kot npr. EZB 1653 (Eti), 400V, 16A, petpolna (3P+N+PE), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP44, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 2 | 0 | 0
20 | Vtičnica s pokrovom podometna, kot npr. GW62210H (Gewiss), 400V, 16A, petpolna (3P+N+PE), ohišje iz plastične izvedbe, vgradna doza za mavčnokartonsko steno, zaščite IP67, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 9 | 0 | 0
21 | Vtičnica s pokrovom montaža na steno, kot npr. GW62516 (Gewiss), 400V, 32A, petpolna (3P+N+PE), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP67, p/o doza za uvod kabla, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja (53.2 visokotlačno pranje) |  | kos | 1 | 0 | 0
22 | Vtičnica s pokrovom montaža na steno, kot npr. GW63527 (Gewiss), 400V, 63A, petpolna (3P+N+PE), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP67, p/o doza za uvod kabla, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja (9.3 - pomivalni stroj, 46.5 pomivalni stroj) |  | kos | 3 | 0 | 0
23 | Vtičnica s pokrovom nadometna, kot npr.Pratika 83159 (Schneider Electric), 400V, 16A, petpolna (3P+N+PE) s stikalom, ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP67, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 1 | 0 | 0
24 | Vtičnica s pokrovom nadometna, kot npr. Pratika 83097 (Schneider Electric), 400V, 32A, petpolna (3P+N+PE) s stikalom, ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP65, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja (preša kontejner za odpadke) |  | kos | 2 | 0 | 0
25 | Fiksna priključnica 230V,16A, nadometna - kot npr Ekonomik (TEM) sestavljena iz: petpolni stalni priključek 3P+N+PE (AE20PW), z ohišjem (AE30PW) |  | kos | 6 | 0 | 0
26 | Fiksna priključnica 230V,16A, podometna - kot npr Ekonomik (TEM) sestavljena iz: petpolni stalni priključek 3P+N+PE (AE20PW), podometna doza f60 mm |  | kos | 8 | 0 | 0
27 | Rdeča gobasta tipka "Izklop v sili", trenutna, “pritisni, deblokada-izvleci”, s kontaktnim sklopom NO/NZ, kot npr. M22-PV/KC11/1Y (Eaton) v ohišju rumene barve |  | kos | 1 | 0 | 0
28 | Odmično stikalo nadometno, kot npr. GN32-10-P (Končar), 400V, In= 32A, kontaktni sklop 3x (0-1), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP65, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 4 | 0 | 0
29 | Odmično stikalo nadometno, kot npr. GN40-10-P (Končar), 400V, In= 402A, kontaktni sklop 3x (0-1), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP65, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 3 | 0 | 0
30 | Odmično stikalo nadometno, kot npr. GN632-10-P (Končar), 400V, In= 63A, kontaktni sklop 3x (0-1), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP65, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 3 | 0 | 0
31 | Odmično stikalo nadometno, kot npr. GN125-10-P (Končar), 400V, In= 125A, kontaktni sklop 3x (0-1), ohišje iz plastične izvedbe, zaščite IP65, nalepka z oznako električnega sestava in tokokroga iz katerega se napaja |  | kos | 6 | 0 | 0
32 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih sveznjev skozi mejo požarnih sektorjev (za premer do 40 mm) s protipožarno tesnilno maso, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami |  | kos | 8 | 0 | 0
33 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih sveznjev skozi mejo požarnih sektorjev (za premer do 110 mm) s protipožarno tesnilno maso, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami |  | kos | 3 | 0 | 0
34 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev s požarnimi blazinicami na osnovi grafita, kot npr. PROMASTOP®-S in PROMASTOP®-L (požarno zaščito nudijo tudi rabljene blazinice, zato jih lahko kadar koli ponovno uporabimo) (velikost preboja do 0,25 m2) minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami |  | kos | 1 | 0 | 0
35 | Priklop tehnološke opreme - izvedba električnega priključka za tehnološko opremo, rezervni izpust kabla 3m, ločilno stikalo nadometne izvedbe
| - 9.3 Pomivalni stroj za kuhalno posodo (20,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 38.2 Parnokonvekcijska peč (68,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 38.3 Parnokonvekcijska peč (37,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 40.2 Električni štedilnik (12,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.8 Električni prekucni kotel (51,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.9 Električni prekucni kotel (37,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.10 Električni prekucni kotel (26,2 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.11a Električni prekucna ponev (14,4 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.11b Električni prekucna ponev (14,4 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.15 Električni štedilnik z enotno ploščo (7,2 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 42.16 Električni cvrtnik (12,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 43.5 Parnokonvekcijska peč (36,7 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 46.5 Pomivalni stroj (20,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 49.1 Trak tabletne linije (18,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 53.13 Tračni pomivalni stroj (42,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 38.4 Hitri ohlajevalnik/zamrzovalnik - agregat (8,3 kW, 400V), 38.4 Hitri ohlajevalnik/zamrzovalnik - komora (2,4 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
36 | Priklop tehnološke opreme - izvedba električnega priključka, rezervni izpust kabla 3m
| - 18.1a zamrzovalna komora za živila 1 - komora (1,0 kW, 230V), 18.1b Zamrzovalna komora za živila 1 - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 19.1a Zamrzovalna komora za živila 2 - komora (1,0 kW, 230V), 19.1b Zamrzovalna komora za živila 2 - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 22.1a Hladilna komora za mlečne izdelke - komora (1,0 kW, 230V), 22.1b Hladilna komora za mlečne izdelke - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 23.2a Hladilna komora za perutnino - komora (1,0 kW, 230V), 23.2b Hladilna komora za perutnino - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 26.1a Hladilna komora za meso - komora (1,0 kW, 230V), 26.1b Hladilna komora za meso - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 27.1a Hladilna komora za sadje in zelenjavo - komora (1,0 kW, 230V), 27.1b hladilna komora za sadje in zelenjavo - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 43.2a Hladilna komora za slaščice - komora (1,0 kW, 230V), 43.2b Hladilna komora za slaščice - agregat (2,0 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 34.4 Hlajen delovni pult - perutnina (0,4 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 35.8 Salamoreznica (1 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 33.4 Hlajen delovni pult - ribe (0,4 kW, 230V) |  | kos | 1 | 0 | 0
| - 41.1, 42.7, 42.12 Plinski štedilnik (0,1 kW, 230V) |  | kos | 3 | 0 | 0
| - 51.1 Tekoči trak (1,0 kW, 400V) |  | kos | 1 | 0 | 0
37 | Priklop raznih električnih porabnikov
| - drsna vrata s krmilno omarico |  | kos | 3 | 0 | 0
| - hitrotekoča dvižna vrata s krmilno omarico |  | kos | 2 | 0 | 0
| - klimatska naprava z zunanjo in notranjo enoto |  | kos | 3 | 0 | 0
| - konvektor s sobnim termostatom |  | kos | 9 | 0 | 0
| - ventilator s stikalom |  | kos | 9 | 0 | 0
| - požarne lopute |  | kos | 6 | 0 | 0
| - ostali splošni priključki (domofon, požarna centrala, pisoar, …) |  | kos | 12 | 0 | 0
| - zapornica s krmilno omarico |  | kos | 1 | 0 | 0
38 | Priklop krmilne omarice strojne opreme
| - hladilni agregat |  | kos | 1 | 0 | 0
| - klimtska naprava za prezračevanjeq |  | kos | 3 | 0 | 0
39 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f110 mm, globine do 200 mm |  | kos | 3 | 0 | 0
40 | Vertikalno rezanje betonske stene (armiran beton) - preboj iz novega elektro prostora v kuhinjo dimenzij 85x25 cm |  | m2 | 0.22 | 0 | 0
41 | Glavna ozemljitvena zbiralka (G.I.P.), Cu zbiralka dimenzij 600x50x5 mm, z nosilcema pritrjena na steno, za 16x priklop vodnikov s kabelskimi čevlji in vijakom H07V-K 6-70 mm2 in povezavo na temeljsko ozemljilo |  | kos | 1 | 0 | 0
42 | Zbiralka za lokalno dodatno izenačevanje potencialov (DIP) v prostorih kuhinje, nameščena v p/o dozo dimenzij 264x152x70 mm, ozemljitvena zbiralka za 16x priklop vodnikov H07V-K 4-25 mm2 |  | kos | 12 | 0 | 0
43 | Vodnik (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) kot npr. N2XH-J, za izenačevanje potenciala in povezavo kovinskih mas
| - 25 mm2 |  | m | 50 | 0 | 0
| - 16 mm2 |  | m | 360 | 0 | 0
| - 6 mm2 |  | m | 1650 | 0 | 0
44 | Izvedba stika za izenačitev potenciala na notranji kovinski opremi z vodnikom N2XH-J 16 mm2, zaključitev vodnika n s kabelskim čevljem, ki se z vijakom z zobato podložko pritrdi v konstrukcijo |  | kpl | 12 | 0 | 0
45 | Izvedba stika za izenačitev potenciala na notranji kovinski opremi z vodnikom N2XH-J 6 mm2, zaključitev vodnika n s kabelskim čevljem, ki se z vijakom z zobato podložko pritrdi v konstrukcijo |  | kpl | 232 | 0 | 0
46 | Ozemljilni trak – ploščati vodnik iz pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm položen v betonsko ploščo in stene, kot npr. FH1 (Hermi) |  | m | 180 | 0 | 0
47 | Sponka iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami, kot npr. KON 01 (Hermi) |  | kos | 10 | 0 | 0
48 | Sponka iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do f20 mm v betonu, kot npr. KON 09 (Hermi) - razdalja med dvema sponkama naj bo 2 m |  | kos | 90 | 0 | 0
49 | Preverjanje električnih inštalacij zaščite proti električnemu udaru in ozemljitev z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - preglednik mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! |  | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): | [5 empty] | 0

## ES
7. ELEKTRIČNI SESTAVI
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Električni sestav ES Glavni D je prostostoječa omara, izdelana iz dekapirane jeklene pločevine in profilov, prašno barvana v barvnem tonu RAL 7035, zaščita proti vlagi in prahu IP54, dovodi in odvodi so z zgornje strani, vrata s ključavnico upravljalca objekta, ožičena in preiskušana, s sledečimi elementi:
omara
| - vrstna omara z montažno ploščo - enokrilna, dimenzij: 800 x 2000 x 400 mm, kot npr. AC (AC208040) Schrack | kos | 1 |  |  | 996.5 | 996.5
| - podstavek za omaro, globinski del, 400x100 mm (par) | par | 1 |  |  | 23.95 | 23.95
| - podstavek za omaro, širinski del, 800x100 mm (par) | par | 1 |  |  | 44.47 | 44.47
| - predal za načrte A4 | kos | 1 |  |  | 4.17 | 4.17
| - končno stikalo za vklop svetilke s priborom za pritrditev | kos | 1 |  |  | 24.74 | 24.74
| - vrstna omara z montažno ploščo - enokrilna, dimenzij: 1000 x 2000 x 400 mm, kot npr. AC (AC201040) Schrack | kos | 2 |  |  | 1185.3 | 2370.6
| - podstavek za omaro, globinski del, 400x100 mm (par) | par | 2 |  |  | 23.95 | 47.9
| - podstavek za omaro, širinski del, 1000x100 mm (par) | par | 2 |  |  | 57.51 | 115.02
| - predal za načrte A4 | kos | 2 |  |  | 4.17 | 8.34
| - končno stikalo za vklop svetilke s priborom za pritrditev | kos | 2 |  |  | 24.74 | 49.48
| - stranica (par), dimenzij: 2000 x 400 mm, kot npr. ACS (ACSW2004) Schrack | par | 1 |  |  | 187 | 187
| - povezovalni komplet za vrstne omare AC | kos | 2 |  |  | 35.75 | 71.5
dovod
| - univerzalni nosilec zbiralk za sistem 60 mm, 4 polni, 630A | kos | 2 |  |  | 16.5 | 33
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 2 |  |  | 2.5 | 5
| - gola bakrena zbiralka pocinjena, dolžine 2400 mm, dimenzij 10x30 mm, 630A | kos | 1 |  |  | 253.5 | 253.5
| - priključna adapter za sistem 60 mm, 3 polni, 560A priključne sponke za okrogle vodnike 150-300 mm2 z zaščitnim pokrovom, dimenzij: 135x200x117,5 mm | kos | 3 |  |  | 68.5 | 205.5
| - priključna sponka za zbiralko 10 mm, 95-300 mm2 | kos | 2 |  |  | 56.7 | 113.4
| - glavno bremensko ločilno stikalo za vgradnjo na montažno ploščo omare, In= 630A, kontaktni sklop 3x (0-1), z indikacijo položaja kontakta, kot npr. ED2 630/3 (Eti) | kos | 1 |  |  | 838.04 | 838.04
| - podaljšana vrtljiva ročica za ločilno stikalo ED2 630/3, z možnostjo zaklepanja, črne barve, kot npr. R02 630P (Eti) | kos | 1 |  |  | 135.1 | 135.1
| - zbiralčni priključek, za stikalo ED2 630/3, kot npr. ZB2 630/3 Offset (Eti) | kos | 2 |  |  | 27.6 | 55.2
| - prekritje za zbiralčni priključek ZB2 630/3, kot npr. PRS2 630/3 (Eti) | kos | 2 |  |  | 28.95 | 57.9
| - napetostni sprožilnik za glavno bremensko ločilno stikalo ED2, napetost 200-240V AC, kot npr. DA2 125-630AF AC200-240V (Eti) | kos | 1 |  |  | 47.7 | 47.7
| - horizontalni varovalčni ločilnik za sistem 60 mm, tripolni, kot npr. KVL-B 00 3-p M8 - 160A (Eti) z NV varovalkami 100 A gG | kos | 1 |  |  | 123.1 | 123.1
| - prenapetostni zaščitni odvodnik I. in II. stopnje, Iimp (10/350)= 25 kA, In (8/20)= 25 kA, Imax (8/20)= 50 kA, Uc= 275V, Up= 1,2 kV, tripolni, s prikazom stanja kot npr. PZH R1 275/25/3+0 (Hermi) | kos | 1 |  |  | 180.95 | 180.95
| - skozni tokovni merilni transformatorji 600A/5A, z oknom 30x10 mm, kot npr TC 6.2 (Circutor) | kos | 7 |  |  | 98.4 | 688.8
| - panelni analizator električnega omrežja za nadzor električnih instalacij kot npr. CVM-C10-ITF- 485-ICT2 (Circutor) - meritev toka, napetosti, frekvence, prikaz delovne in jalove moči ter energije z Modbus RTU komunikacijo | kos | 1 |  |  | 285 | 285
| - vmesnik za priključitev analizatorja mreže na Ethernet, kot npr. M-CVM-AB-Modbus/TCP (Circutor) | kos | 1 |  |  | 240 | 240
| - adapter za sistem 60 mm, 63A, za instalacijski odklopnik ETIMAT P10, 3 polni, ožičenje 3x10 mm2, kot npr. DA-60/63/54/1 (Eti) | kos | 2 |  |  | 22.5 | 45
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  | 28.6 | 28.6
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) | kos | 1 |  |  | 9.75 | 9.75
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A (Eti) | kos | 1 |  |  | 10.75 | 10.75
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C4A (Eti) | kos | 1 |  |  | 12.25 | 12.25
| - servisna svetilka 1xFLC 11W s stikalom ter servisno vtičnico 230V AC, 16A, magnetna pritrditev na vrata omare, kot npr. NSYLAM75B (Schneider Electric) | kos | 1 |  |  | 206.8 | 206.8
| - servisna vtičnica 230V AC, 16A, kot npr. T-2P+Z (Eti) | kos | 1 |  |  | 18.6 | 18.6
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, DIN letev | kos | 12 |  |  | 3.75 | 45
odvodi - velika moč - tehnologija kuhinja
| - adapter za sistem 60 mm, 250A za odklopnik EB2 250/3L, 3 polni, kot npr. DA-60/250/3/FE-5 (Eti) | kos | 1 |  |  | 96.4 | 96.4
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 250A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 25/19 kA, kot npr. ETIBREAK EB2 250/3L 250 (Eti) | kos | 1 |  |  | 239.2 | 239.2
| - adapter za sistem 60 mm, 125A za odklopnik EB2 125/3L, 3 polni, kot npr. SV 9342.550 (Rittal) | kos | 15 |  |  | 84.1 | 1261.5
| - priključna lamela za povezavo med adapterjem in odklopnikom, kot npr. SV 9342.570 (Rittal) | kos | 15 |  |  | 3.6 | 54
| - priključna sponka za priklop priključnih lamel v odklopnik, 3 polna, kot npr. SP2 125/3 (Eti) | kos | 15 |  |  | 25.8 | 387
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 125A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 25/19 kA, kot npr. ETIBREAK EB2 125/3L 125 (Eti) | kos | 1 |  |  | 173.59 | 173.59
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 100A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 25/19 kA, kot npr. ETIBREAK EB2 125/3L 100 (Eti) | kos | 6 |  |  | 173.59 | 1041.54
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 63A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 25/19 kA, kot npr. ETIBREAK EB2 125/3L 63 (Eti) | kos | 2 |  |  | 170.73 | 341.46
| - tripolni odklopnik, s termo-magnetno zaščito, In = 50A, Ir =0,63-1 x In, Ii =6-12 x In, Icu= 25/19 kA, kot npr. ETIBREAK EB2 125/3L 50 (Eti) | kos | 5 |  |  | 170.73 | 853.65
| - adapter za sistem 60 mm, 63A, za instalacijski odklopnik ETIMAT P10, 3 polni, ožičenje 3x10 mm2, kot npr. DA-60/63/54/1 (Eti) | kos | 15 |  |  | 22.5 | 337.5
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C32A/3P (Eti) | kos | 8 |  |  | 32.94 | 263.52
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C25A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  | 32.94 | 32.94
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C20A/3P (Eti) | kos | 4 |  |  | 32.94 | 131.76
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) | kos | 2 |  |  | 32.94 | 65.88
| - univerzalni nosilec zbiralk za sistem 60 mm, 3 polni, 630A | kos | 12 |  |  | 16.5 | 198
| - končno prekritje za nosilec zbiralk | kos | 12 |  |  | 2.5 | 30
| - univerzalni nosilec zbiralk PE/N za sistem 60 mm, 2 polni, 630A | kos | 3 |  |  | 9.1 | 27.3
| - gola bakrena zbiralka pocinjena, dolžine 2400 mm, dimenzij 10x30 mm, 630A | kos | 7 |  |  | 253.5 | 1774.5
| - priključna adapter za sistem 60 mm, 3 polni, 560A priključne sponke za okrogle vodnike 150-300 mm2 z zaščitnim pokrovom, dimenzij: 135x200x117,5 mm | kos | 8 |  |  | 68.5 | 548
| - nosilec PE/N zbiralke 10 in 16 mm2 dvovišinski | kos | 6 |  |  | 0.49 | 2.94
| - PE/N zbiralka 16 mm2, dolžine 1 m | kos | 4 |  |  | 24.05 | 96.2
| - priključni sponka za zbiralko 10 mm, za okrogli vodnik 16-120 mm2 | kos | 15 |  |  | 7.4 | 111
| - priključni sponka za zbiralko 10 mm, za okrogli vodnik 4-35 mm2 | kos | 22 |  |  | 5.6 | 123.2
| - priključni sponka za zbiralko 10 mm, za okrogli vodnik 1,5-16 mm2 | kos | 12 |  |  | 5.4 | 64.8
| - energetska vrstna sponka 95 mm2, DIN letev | kos | 3 |  |  | 19.6 | 58.8
| - energetska vrstna sponka 70 mm2, DIN letev | kos | 6 |  |  | 17.5 | 105
| - energetska vrstna sponka 35 mm2, DIN letev | kos | 15 |  |  | 6.2 | 93
| - energetska vrstna sponka 16 mm2, DIN letev | kos | 33 |  |  | 4.5 | 148.5
| - energetska vrstna sponka 10 mm2, DIN letev | kos | 15 |  |  | 3.9 | 58.5
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, DIN letev | kos | 3 |  |  | 3.6 | 10.8
| odvodi - razsvetljava | kos |  |  |  |  | 0
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C6A/3P (Eti) | kos | 1 |  |  | 34.24 | 34.24
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) | kos | 1 |  |  | 11.94 | 11.94
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C106A (Eti) | kos | 29 |  |  | 11.94 | 346.26
| - 3 fazni kontrolnik napetosti, enopolni preklopni breznapetostni izhod, kot npr.3PH-1 | kos | 1 |  |  | 75 | 75
| - DALI-2 krmilnik, 230V AC, 2 močnostni DALI-2 liniji za priklop skupaj do 128 DALI-2 naprav, kot npr. Intra DIGIDIM 910 Router Helvar 2x64 Dali-2 | kos | 1 |  |  | 1430.5 | 1430.5
| - krmilno stikalo za vgradnjo na DIN letev, In=16A, kontaktni sklop 1x (1-0-2), kot npr. SSG 116 (Eti) | kos | 1 |  |  | 19.65 | 19.65
| - modularni kontaktor, 230V/1,5 kW (AC3), Ith= 20A, krmilna napetost 230V AC, kot npr. R20-20 (Eti), kontakti 2xNO | kos | 1 |  |  | 32.1 | 32.1
| - zbiralka vilična, zlomljiva, 10 mm2, 3 polna L1/L2/L3, dolžine 1 m | kos | 1 |  |  | 20 | 20
| - N zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - PE zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, DIN letev | kos | 26 |  |  | 3.16 | 82.16
| - DALI vrstna sponka 4 mm2, DIN letev | kos | 26 |  |  | 3.75 | 97.5
| - signalna vrstna sponka 4 mm2, DIN letev | kos | 2 |  |  | 3.75 | 7.5
| - perforirana montažna DIN letev, višine 15 mm, dolžine 1 m | kos | 1 |  |  | 6 | 6
odvodi - mala moč - vtičnice splošne
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, štiripolni, kot npr. KZS 4M 3p+N A C16A/30 mA (Eti) | kos | 2 |  |  | 181.35 | 362.7
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS-1MS 1p+N A C16A/30 mA (Eti) | kos | 21 |  |  | 66.1 | 1388.1
| - zbiralka vilična, zlomljiva, 10 mm2, 3 polna L1/L2/L3, dolžine 1 m | kos | 1 |  |  | 20 | 20
| - N zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - PE zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, DIN letev | kos | 27 |  |  | 3.16 | 85.32
| - energetska vrstna sponka 6 mm2 modra, DIN letev | kos | 23 |  |  | 3.16 | 72.68
odvodi - mala moč - vtičnice kuhinja
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, štiripolni, kot npr. KZS 4M 3p+N A C16A/30 mA (Eti) | kos | 3 |  |  | 181.35 | 544.05
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS-1MS 1p+N A C16A/30 mA (Eti) | kos | 21 |  |  | 66.1 | 1388.1
| - zbiralka vilična, zlomljiva, 10 mm2, 3 polna L1/L2/L3, dolžine 1 m | kos | 1 |  |  | 20 | 20
| - N zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - PE zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, DIN letev | kos | 30 |  |  | 3.16 | 94.8
| - energetska vrstna sponka 6 mm2 modra, DIN letev | kos | 24 |  |  | 3.16 | 75.84
odvodi - mala moč - tehnologija kuhinja
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A/3P (Eti) | kos | 7 |  |  | 32.94 | 230.58
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) | kos | 14 |  |  | 11.94 | 167.16
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) | kos | 1 |  |  | 11.94 | 11.94
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS-1MS 1p+N A C16A/30 mA (Eti) | kos | 18 |  |  | 66.1 | 1189.8
| - zbiralka vilična, zlomljiva, 10 mm2, 3 polna L1/L2/L3, dolžine 1 m | kos | 1 |  |  | 20 | 20
| - N zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - PE zbiralka | kos | 1 |  |  | 25 | 25
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, DIN letev | kos | 54 |  |  | 3.16 | 170.64
| - energetska vrstna sponka 6 mm2 modra, DIN letev | kos | 18 |  |  | 3.16 | 56.88
odvodi - mala moč - strojna in druga oprema
| - instalacijski odklopnik, 400V, Icu = 10 kA, tripolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A/3P (Eti) | kos | 2 |  |  | 32.94 | 65.88
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C16A (Eti) | kos |  |  |  | 11.94 | 0
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) | kos | 18 |  |  | 11.94 | 214.92
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito, 230V, Icu = 6 kA, dvopolno, kot npr. KZS-1MS 1p+N A C16A/30 mA (Eti) | kos |  |  |  | 66.1 | 0
| - modularni kontaktor, 400V/3,0 kW (AC3), Ith= 25A, krmilna napetost 24V DC, kot npr. R25-40 (Eti), kontakti 4xNO | kos | 1 |  |  | 49.8 | 49.8
| - zbiralka vilična, zlomljiva, 10 mm2, 3 polna L1/L2/L3, dolžine 1 m | kos |  |  |  | 20 | 0
| - N zbiralka | kos |  |  |  | 25 | 0
| - PE zbiralka | kos |  |  |  | 25 | 0
| - energetska vrstna sponka 6 mm2, DIN letev | kos | 24 |  |  | 3.16 | 75.84
| - krmilna vrstna sponka 4 mm2, DIN letev | kos | 2 |  |  | 3.75 | 7.5
odvodi - optimizacija moči
| - instalacijski odklopnik, 230V, Icu = 10 kA, enopolni, kot npr. ETIMAT P10 C10A (Eti) | kos | 1 |  |  | 11.94 | 11.94
- oprema za optimizacijo konične obremenitve zajeta v poglavju 7. Optimizacija konične obremenitve - tehnologija kuhinje
ostalo
| - ožičenje omare, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | kos | 1 |  |  | 1750 | 1750
| R Kuhinja |  | 1 | 0 | 0 |  | 26750.41
2 | Rekonstrukcija obstoječega razdelilnika Rstm, ožičen in preiskušan, s sledečimi elementi:
| - NV varovalke 3x20 A gG | kos | 1 |  |  | 28.6 | 28.6
| - NV varovalke 3x40 A gG | kos | 1 |  |  | 28.6 | 28.6
| - ožičenje omare, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | kpl | 1 |  |  | 50 | 50
| Rstm - dopolnitev |  | 1 | 0 | 0 |  | 107.2
3 | Rekonstrukcija obstoječega razdelilnika Rhs, ožičen in preiskušan, s sledečimi elementi:
| - NV varovalke 3x160 A gG | kos | 1 |  |  | 48.75 | 48.75
| - ožičenje omare, s kanali za ožičenje, prekrivnimi ploščami, montažnimi letvami, vrstnimi sponkami, napisnimi ploščicami opreme omarice in kablov, uvodnicami, pritrdilnim in ostalim drobnim materialom, izdelava troplne sheme, predajo dokumentacije, meritev in certifikatov za omarico | kpl | 1 |  |  | 25 | 25
| Rhs - dopolnitev |  | 1 | 0 | 0 |  | 73.75
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## OpPK
8. OPTIMIZACIJA KONIČNE OBREMENITVE - TEHNOLOGIJA KUHINJE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Centralna krmilna enota z LED zaslonom na dotik, nadgradna montaža na zid, kpl z napajalnikom 230/12V DC za napajanje centralne enote in distribuiranih modulov, stenska nosilna konzola kot npr. ZE6000 (Sicotronic) - vgrajena v razdelilnik R Kuhinja | kos | 1 | 0 | 0
2 | LON pretvornik za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta kot npr. MU400LON (Sicotronic) - vgrajen v razdelilnik R Kuhinja | kos | 1 | 0 | 0
3 | Modul z dvema izhodoma za priklop aparatov kuhinjske tehnologije kot npr. EAM-N (Sicotronic) - vgrajen v razdelilnik R Kuhinja | kos | 16 | 0 | 0
4 | Parametriranje, programiranje sistema, spuščanje sistema v obratovanje in preizkus delovanja sistema, tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
- povezava sistema v oblak za oddaljen dostop, kontrolo delovanja in nastavitve, licenca 1 leto kot npr. Sicotronic LINK
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## UO
9. UNIVERZALNO OŽIČENJE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Komunikacijsko omara KO Kuhinja - 19" kovinska zidna komunikacijska omara, dimenzij: (šxg): 600x450 mm in višine 1001 mm (20HE), ustreza kot npr. DTWB206045 (Schrack), spredaj s steklenimi vrati v kovinskem okvirju s polcilindrično ključavnico, zadaj ter s strani kovinske stranice z vijačno pritrditvijo, zaščita proti vlagi in prahu IP20, z vertikalnimi organizatorji kablov spredaj po celi višini omare, na vrhu pokrov za opcijsko vgradnjo ventilatorja, pasivno zračenje preko prezračevalnih rež, žičena in preiskušana, z vgrajenimi sledečimi elementi: | kos | 1 |  |  |  | 287.5
| - 19" optični panel LC za 12 vlaken 9/125µm OS2, 1U - z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki LC SM, komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  |  | 217.3 | 217.3
| - priključni kabel FO z LC/LC konektorjem SM, dolžine 2 m | kos | 4 |  |  | 23.7 | 94.8
| - zaključni kabel FO z LC konektorjem SM, dolžine 2 m | kos | 12 |  |  | 5 | 60
| - varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 12 |  |  | 8 | 96
| - 19" U/UTP priključni panel 24xRJ45, CAT 6 - 1U | kos | 4 |  |  | 292.6 | 1170.4
| - 19" urejevalnik kablov (organizator ožičenja) - horizonntalni, 1U | kos | 7 |  |  | 17.65 | 123.55
| - 19'' kovinska polica za omaro, navadna | kos | 1 |  |  | 31.5 | 31.5
| - 19" panel z vtičnicami - 6x230V AC s prenapetostno zaščito III. stopnje - 1U | kos | 1 |  |  | 6.4 | 6.4
| - povezovalni kabel RJ45-RJ45, U/UTP CAT6, do 1m | kos | 84 |  |  | 10.2 | 856.8
| - zaključevanje U/UTP kablov CAT 6 na panelu in vtičnici po shemi 568A | kos | 168 |  |  | 10.2 | 1713.6
| - meritve UTP/FTP CAT6 instalacije, testiranje in označevanje priključkov in panelov | kpl | 84 |  |  | 8.9 | 747.6
| KO Kuhinja | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 5405.45
| OPOMBA |  |  |  |  | 414.15
- aktivna oprema ni predmet tega načrta
2 | Obstoječa komunikacijska omara KO - dopolnitev, ožičena in preiskušana:
| - 19" optični panel LC za 12 vlaken 9/125µm OS2, 1U - z nameščenimi 12 dvojnimi spojniki LC SM, komplet s priborom (kaseta, montaža) | kos | 1 |  |  | 217.3 | 217.3
| - priključni kabel FO z LC/LC konektorjem SM, dolžine 2 m | kos | 4 |  |  | 23.7 | 94.8
| - zaključni kabel FO z LC konektorjem SM, dolžine 2 m | kos | 12 |  |  | 5 | 60
| - varjenje zaključnega kabla na optični kabel | kos | 12 |  |  | 8 | 96
| KO | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 468.1
3 | WiFi 6, PoE, brezžična dostopna točka za stropno montažo, nastavitev in upravljanje preko WEB vmesnika | kos | 7 | 0 | 0
4 | Vtičniška kombinacija Modul LINE (TEM) bele barve, RJ45 U/UTP CAT6A, podometna, nalepka z oznako vtičnice in komunikacijske omare na katero je navezana:
| - 1x konektor U/UTP CAT6A - R304328 (R&M) | kos | 44 | 0 | 0
| - adapter 1M za konektor R304328 (KM52PW) | kos | 44 | 0 | 0
| - nosilec 1/2M z vijaki (NM10) | kos | 42 | 0 | 0
| - nosilec 2M z vijaki (NM21) | kos | 1 | 0 | 0
| - okrasni okvir 1/2M (OL10PW) | kos | 42 | 0 | 0
| - okrasni okvir 2M (OL20PW) | kos | 1 | 0 | 0
| - doza f60 mm za betonske/opečne ali montažne stene | kos | 43 | 0 | 0
5 | Vtičniška kombinacija za parapetni kanal tip AT (ELBA) RJ45 U/UTP CAT6A, z okvirjem 2M, nosilcem 2M in okrasnim pokrovom 2M, nalepka z oznako vtičnice in komunikacijskega vozlišča na katerega je navezana:
| - 2x konektor U/UTP CAT6A - R304328 (R&M) in adapter 1M za konektor ELBA | kos | 8 | 0 | 0
6 | Vtikač RJ45 U/UTP CAT6 za zaključevanje komunikacijskega kabla U/UTP CAT 6 na perifernih napravah (v komunikacijki omari se kabel zaključi na priključnem panelu) | kos | 7 | 0 | 0
7 | Optični kabel "singelmode", 12 vlaken, SM 9/125µm OS2 - CL-12XSMS-OS2, z ojačano izolacijo odporno proti glodalcem, položen na kabelske police | m | 50 | 0 | 0
8 | Komunikacijski kabel U/UTP CAT6A, 4x2xAWG24, 500 MHz, LSFRZH, (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d1, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 2420 | 0 | 0
9 | Perforirane kabelske police iz pocinkane pločevine s pokrovom za horizontalni razvod šibkotočnih kablov, kot npr. Hermi, višine 60 mm, pritrjene na betonski strop s stropnimi visečimi nosilci NKP-VNV 500-750 na katere so pritrjeni stenski nosilci NKP-SNT 60-410, komplet z ustreznimi sidrnimi vijaki, veznimi in končnimi elementi, ozemljitvijo - sidranje stropnih nosilcev je potrebno izvesti v betonsko konstrukcijo skozi multipor izolacijo z vijaki ustrezne dolžine!
| - KP200 - 200 mm | m | 78 | 0 | 0
| - KP100 - 100 mm | m | 82 | 0 | 0
| - KP50 - 50 mm | m | 28 | 0 | 0
10 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/17,4 mm | m | 25 | 0 | 0
| - 16/13,7 mm | m | 125 | 0 | 0
11 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 25/19,1 mm | m | 40 | 0 | 0
| - 20/15 mm | m | 170 | 0 | 0
12 | Ojačana PVC rebrasta instalacijska cev (RBC), položena podometno v liti beton oziroma betonski estrih ter nosilne stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 25/17,8 mm | m | 10 | 0 | 0
| - 20/14,1 mm | m | 70 | 0 | 0
13 | Meritve pasivnega dela ožičenja, izvedene v skladu z veljavnimi standardi določene kategorije pasivnih povezav - meritve je potrebno izvajati z certificiranim instrumentom | kos | 1 | 0 | 0
14 | Končne meritve optičnih linkov s power metrom z izdelavo merilnih protokolov (OTDR) | kos | 12 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## AOJP
10. AVTOMATSKO ODKRIVANJE IN JAVLJANJE POŽARA
OPOMBA:
Izvede se nadgradnja obstoječega požarnega sistema na objektu SB NG.
Ponujena oprema mora biti v celoti kompatibilna z že obstoječim sistemom.
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Linijski modul Apollo - nadgradnja P.C.-5 - URGENCA; dve zanki po do največ 126 ali 254 adresnih elementov, podprto Apollo S90, XP95, Discovery in Core protokoli, maksimalni tok na vsaki zanki 0.5 A / 35 V, maksimalna dolžina zanke 3000m, kot npr. LIMO-AP 3000 (Zarja), komplet s pokrovom modula | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dodatni napajalnik v ohišju skladen s standardom EN 54-4; v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 5A; skladen s standardom EN 54-4 in združljiv s sistemom SYSTEM 3000 (EN 54-13), možnost vgradnje AKU baterij so 2 x 12V / 45Ah | kos | 2 | 0 | 0
3 | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 80Ah | kos | 4 | 0 | 0
4 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, din rail montaža, kot npr. AV-622 DIN RAIL (Zarja) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, din rail montaža, ustreza kot npr. AV-618 DIN RAIL (Zarja) | kos | 1 | 0 | 0
6 | Adresni enokanalni vhodni vmesnik; za priklop ene konvencionalne linije sestavljene iz konvencionalnih ali Ex konvencionalnih javljalnikov (avtomatskih ali ročnih) na adresno zanko, vsi javljalniki na tej liniji dobijo adreso vmesnika, komplet z ohišjem za nadometno montažo, ustreza kot npr. AV-613 (Zarja) | kos | 7 | 0 | 0
7 | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo, ustreza kot npr. AV-618 (Zarja) | kos | 13 | 0 | 0
8 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot npr. AV-622 (Zarja) | kos | 3 | 0 | 0
9 | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot npr. AV-602 (Zarja) | kos | 1 | 0 | 0
10 | Adresni zunanji ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, vgrajen v vodotesno ohišje, zaščita IP 67, komplet z zaščitno INOX streho, kot npr. RJ XP-95/Soteria VODOTESNI (Apollo) | kos | 1 | 0 | 0
11 | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, kot npr. RJ XP-95/Soteria (Apollo) | kos | 9 | 0 | 0
12 | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 10 | 0 | 0
13 | Adresni optični javljalnik dima; z izolatorjem, ustreza kot npr. OPT Soteria (Apollo) | kos | 53 | 0 | 0
14 | Adresni termični javljalnik požara; inteligentni adresni optično termični javljalnik z izolatorjem, termomaksimalni prag aktiviranja od 57°C do 90°C ali termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in temperature, kot npr. TER Soteria (Apollo) | kos | 15 | 0 | 0
15 | Adresni kombinirani optično termični javljalnik požara; inteligentni adresni optično termični javljalnik z izolatorjem, optični in / ali termodiferencialni način delovanja, programska nastavitev delovanja in temperature, delovanje v odvisnosti ali samostojno, kot npr. OPT-TER Soteria (Apollo) | kos | 31 | 0 | 0
16 | Podnožje za adresne javljalnike Apollo, kot npr. P Soteria (Apollo) | kos | 99 | 0 | 0
17 | Tesnilna podloga za podnožje javljalnika; tesnilna podloga za montažo podnožja javljalnika na prevodno podlago oziroma za zaščito pred vlago, kot npr. TP-60 (Zarja) | kos | 94 | 0 | 0
18 | Konzola za montažo podnožja; nosilec oziroma konzola, za montažo podnožja javljalnika na spuščen oziroma dvojni pod, kot npr. KP-01 (Zarja) | kos | 28 | 0 | 0
19 | Podnožje z grelcem za adresne javljalnike Apollo, ustreza kot npr. P XP-95/ Discovery z grelcem (Apollo) | kos | 5 | 0 | 0
20 | Doza za zaščito podnožja javljalnika dima pred vodo ali vlago, komplet z uvodnicami za uvod kablov; 2x REDUCIRKA ST M20X1,5/M16X1,5 bela IP54 2x UVODNICA PVC M16x1,5 siva 2x UVODNICA PVC M20x1,5 siva | kos | 5 | 0 | 0
21 | Termostat za vklop ogrevanja podnožij 0-60°C s kontaktom NZ, kot npr. IUK08565 (Schrack), nastavlje na 10°C | kos | 1 | 0 | 0
22 | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim adresnim optičnim javljanikom OPT Soteria (Apollo), ustreza kot npr. VK-08/SOTERIA OPT (Zarja) | kos | 6 | 0 | 0
23 | Alu zaščita za zunanjo montažo vzorčne komore; zaščitno ohišje, za vzorčno komoro, pred vplivi dežja, snega, za montažo na prostem, kot npr. ALU - VK-08 (Zarja) | kos | 2 | 0 | 0
24 | Termični detekcijski kabel; polymer izolacija, temperatura detekcije 57°C, največja priporočena temperatura prostora 27°C, primeren za montažo v hladilnice, komplet z pritrdilnimi elementi, kot npr. PHSC-135-XLT, 57°C (Protectowire) | m | 18 | 0 | 0
25 | Priključno / zaključna vodotesna doza; vodotesna doza za priključitev termičnega kabla na vmesnik in zaključitev z zaključnim uporom, komplet z uvodnicami in sponkami, kot npr. PVD-01 (Protectowire) | kos | 14 | 0 | 0
26 | Element za pritrditev termičnega kabla; obešalo za pritrditev tremičnega kabla na strop, poraba 4 kose na 1m kabla, kot npr. CC-2N (Protectowire) | kos | 71 | 0 | 0
27 | Adresna zunanja sirena z bliskovko; adresna alarmna zunanja elektronska sirena z bliskavko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, vodotesna izvedba, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP66, kot npr. WBSQMA (Apollo) | kos | 1 | 0 | 0
28 | Zunanja sirena z bliskovko; alarmna zunanja elektronska sirena z bliskovko, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 18V DC - 28V DC, 68mA (24V), 110dB, IP65, ustreza kot npr. WESB (Apollo) | kos | 6 | 0 | 0
29 | Označevalna plošča SIRENA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm; | kos | 7 | 0 | 0
30 | Javljalnik gorljivih plinov, komplet z montažnim priborom; javljalnik gorljivih plinov, umerjen na plin metan (CH4), komplet z zaščitno kovinsko mrežico in podnožjem za montažo, princip detekcije elektro-katalitični, delovanje kontinuirano, vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek, merilno območje; 0-100 LEL, odzivni čas; t90 < 10 s, temperaturno območje; -20°C - +40°C, vlažnost; 15 - 90% relativne vlažnosti, napajanje; 20 – 28 VDC, tokovna poraba; 50 mA, izhod; 4 – 20 mA, maksimalna upornost priključnega kabla; 300 W, nastavitev ničle s potenciometrom v čistem zraku, nastavitev občutljivosti s potenciometrom pri znani koncentraciji testnega plina, dolgoročna stabilnost ničle; < +/- 5% LEL / leto, dolgoročna stabilnost merilnega območja; < +/- 2% LEL / leto, stopnja mehanske zaščite; IP 65, montaža na steno, višina 0,3m pod strop, dimenzije (V x Š x G); 80 x 82 x 55 mm, kot npr. GP-100 METAN (Zarja) | kos | 4 | 0 | 0
31 | Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "ZAPUSTI PROSTOR" in vgrajeno sireno, stropna montaža, vgrajen enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne sinalizacije, 12V DC - 24V DC , KOT NPR. szi-01/01 | kos | 2 | 0 | 0
32 | Označevalna ploščica, rdeče barve z belo vgravirano oznako, 55mm x 30mm | kos | 163 | 0 | 0
33 | Komunikacijski kabel J-H(ST)H BMK LSZH 1x2x0,8mm (RDEČ), požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve, z izboljšanim vedenjem v primeru požara, položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 1250 | 0 | 0
34 | Komunikacijski kabel J-H(ST)H BMK LSZH 2x2x0,8mm (RDEČ), požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, plašč rdeče barve, z izboljšanim vedenjem v primeru požara, položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev - priklop javljanikov plina | m | 180 | 0 | 0
35 | Finožični kabel FG18OM16 2x1,5 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d1, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 210 | 0 | 0
36 | Komunikacijski požarno varni kabel JE-H(ST)H BD 1x2x0,8 mm E30, požarnojavljalni, opleten, s sukanimi paricami, ognjeodporen, plašč rdeče barve, pritrjen z enostavnimi zaščitnimi objemkami na steno in strop, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12 | m | 360 | 0 | 0
37 | Požarno varni kabel NHXH-O FE180/E30 3x1,5 mm2 pritrjen z enostavnimi zaščitnimi objemkami na steno in strop, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12 -napajanje siren 24V DC | m | 155 | 0 | 0
38 | Enostavna objemka skupaj z zidnim vložkom kot npr. ESM 10-12 M6, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12, za kable premera f10-12 mm ( horizontalni in vertikalni razvod kablov pod stropom in na steni - (razmak montaže ≤ 0,8m)) | kos | 645 | 0 | 0
39 | Ognjevarna razvodna nadometna doza MI 125/75 E30/90, dimenzij 125x125x75 mm, skupaj z gumijastimi skozniki in spončnim modulom 4 mm2, za izvedbo ognjeodporne kabelske napeljave E30/E90 po DIN/VdE 4102 del 12 | kos | 4 | 0 | 0
40 | Kabelska polica - zajeto pri Univerzalnem ožičenju
41 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/17,4 mm | m | 50 | 0 | 0
| - 16/13,7 mm | m | 800 | 0 | 0
42 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 25/19,1 mm | m | 25 | 0 | 0
| - 20/15 mm | m | 100 | 0 | 0
43 | Ojačana PVC rebrasta instalacijska cev (RBC), položena podometno v liti beton oziroma betonski estrih ter nosilne stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 25/17,8 mm | m | 30 | 0 | 0
| - 20/14,1 mm | m | 75 | 0 | 0
44 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f25 mm, globine do 200 mm | kos | 8 | 0 | 0
45 | Montaža in vezava elementov; montaža in električno povezovanje podnožij avtomatskih in ročnih javljalnikov ter požarnih siren, adresiranje in vstavljanje javljalnikov v podnožja, označevanje elementov | kos | 94 | 0 | 0
46 | Montaža in vezava dodatnih napajalnih enot "DNAP", električno povezovanje ter zagon | kpl | 2 | 0 | 0
47 | Montaža in vezava krmilnih in kontrolnih vmesnikov za krmiljenje komponenta sistema APZ, vezava in označevanje | kpl | 27 | 0 | 0
48 | Montaža termičnega kabla na skobe; montaža skob na strop ter pritrditev termičnega kabla na skobe; | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Dobava opreme in nadgradnja obstoječega požarnega sistema, vgradnja dodatne krmilne enote LIMO-AP, priklop, zagon in preizkus sistema, generalno testiranje celotnega delovanja, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški; | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 | 0 | 0
51 | GNC vnos tlorisov ACAD; Odstranitev grafičnih elementov iz osnovnih ACAD-ovih predlog, prilagoditev velikosti ACAD-ovih tlorisov na resolucijo GNC-ja, monitorja in vnos v grafični del SCADE; | kpl | 1 | 0 | 0
52 | GNC vnos elementov; Vnos točk v GNC (javljalniki, vmesniki, itd). Prenos podatkov iz konfiguracijske datoteke požarne centrale na grafične podlage za GNC, ki vključuje: razdelitev javljalnikov in adresnih vmesnikov po posameznih etažah, določitev atributov vsakega javljalnika posebej, ki omogočajo ustrezno barvanje za ponazoritev stanja točke (rdeča, rumena, oranžna, zelena, modra) v odvisnosti od dogodka, ki ga vsaka točka lahko generira (alarm, izklop, napaka, normalno stanje, nealarmni dogodek), določitev in vnos tekstovnih in številčnih oznak za vsak prikazan javljalnik ali adresni vmesnik, natančno razporeditev javljalnikov in vmesnikov po posameznih prostorih na grafičnem tlorisu, vnos vseh nadzornih elementov (PPL lopute, PP vrata, klima naprave,...), postavitev ukaznih gumbov za pošiljanje ukazov v požarni sistem za omogočanje upravljanja, definiranje klientov in njihov dostop do baze dogodkov; | kpl | 1 | 0 | 0
53 | GNC zagon in parametriranje; finalno parametriranje, testiranje sistema, šolanje osebja za delo s programsko opremo in sistemom, prevozni stroški; | kpl | 1 | 0 | 0
54 | Prisotnost na koordinaciji; udeležba odgovornega vodje del na izvedbenih koordinacijah | ur | 12 | 0 | 0
55 | Sodelovanje pri pregledu požarnega sistema; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kos | 1 | 0 | 0
56 | Pregled in izdaja cetrifikata o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite (sistem za samodejnega odkrivanja in javljanja požara ter alarmiranje) s strani pooblaščene inštitucije | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0
,

## Video
11. VIDEO NADZOR
Vse elemente se vključi na obstoječ sistem video nadzora
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Programska oprema (licence) za gledanje, snemanje in pregledovanje za 4 IP-kamer Full HD H.264/H.265 (z možnostjo nadgradnje do 256 kamer) VMS mora delovati na Microsoft Windows Server, virtualni server in aktivno mrežno opremo zagotovi naročnik | kos | 1 | 0 | 0
2 | Programska oprema (licence) za failover za 4 IP-kamer Full HD H.264/H.265 (z možnostjo nadgradnje do 256 kamer) virtualni server in aktivno mrežno opremo zagotovi naročnik | kos | 1 | 0 | 0
3 | Bullet IP video kamera, resolucije 5Mpx/25fps, objektiv 2.8 (ali 4 ali 6mm), H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264/MJPEG, IR 20m , IP67, 12VDC/PoE, 6,5W, WDR 120dB, Onvif, osnovna analitika: detekcija gibanja, tamper, prečkanje cone ali linije. PoE extender za priklop dodatne kamere IP67 zaščita | kos | 3 | 0 | 0
4 | Podnožje za stensko-stropno montažo kamere | kos | 3 | 0 | 0
5 | Dome IP video kamera, resolucije 5Mpx/25fps, objektiv 2.8, H.265+ /H.265 /H.264+ /H.264/MJPEG, IR 20m, 12VDC/PoE, 6,5W, WDR 120dB, Onvif, osnovna analitika: detekcija gibanja, tamper, prečkanje cone ali linije. PoE extender za priklop dodatne kamere. Namenjena za notranjo uporabo | kos | 2 | 0 | 0
6 | Podnožje za stensko-stropno montažo kamere | kos | 2 | 0 | 0
7 | Komunikacijski kabel U/FTP CAT6, 4x2xAWG23, 650 MHz, LSFRZH, (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 320 | 0 | 0
8 | Vtikač RJ45 U/FTP CAT6 za zaključevanje komunikacijskega kabla U/FTP CAT 6 na perifernih napravah (v komunikacijki omari se kabel zaključi na priključnem panelu) | kos | 5 | 0 | 0
9 | Kabelska polica - zajeto pri Univerzalnem ožičenju
10 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/17,4 mm | m | 10 | 0 | 0
| - 16/13,7 mm | m | 45 | 0 | 0
11 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/15 mm | m | 10 | 0 | 0
12 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f25 mm, globine do 200 mm | kos | 3 | 0 | 0
13 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih sveznjev skozi mejo požarnih sektorjev (za premer do 40 mm) s protipožarno tesnilno maso, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami | kos | 1 | 0 | 0
14 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Nastavitev objektivov in polja pokrivanja, detekcija gibanja; konfiguracija strežnika; konfiguracija mrežnega stikala; konfiguracija mrežnih nastavitev za oddaljeno dostop | kpl | 1 | 0 | 0
16 | Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent video nadzora, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Vlom
12. PROTIVLOMNO VAROVANJE
Vse elemente se vključi na obstoječ sistem protivlomnega varovanja
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 32 področji; vgrajen sprejemnik za brezžične javljalnike, 1x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 2.800m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 4 particij, možnost priklopa do 4 tipkovnic, spomin za 500 zadnjih dogodkov, 32 uporabniških kod; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 2, kot npr. Intrunet SPC4321 Grade 2 (Siemens) -upravljanje in signalizacija preko telefona -upravljanje in signalizacija preko PC - pogoj internetna povezava | kos | 1 | 0 | 0
2 | GSM modul z anteno, kot npr. SPCN320.000 (Siemes) | kos | 1 | 0 | 0
3 | LCD več partiicijska tipkovnica, kot npr. SiPlus LCD SPCK 420 (Siemens) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema z 8 relejskimi izhodi; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa, kot npr. SPCE452.100 (Siemes) | kos | 3 | 0 | 0
5 | Kombiniran senzor IR/MW, Dual Tech Detector (PIR+MW); za notranjo montažo , domet 15m ; AND/OR funkcija; priložen stensko-stropni nosilec , GRADE 2, kot npr. KX15DT (Pyronixs) | kos | 15 | 0 | 0
6 | Samonapajalna magnetno dinamična (horn) zunanja sirena z bliskavico, programabilno trajanje signalizacije alarma, nastavljiva polariteta aktivacije zvoka in bliskavice, možnost ločene aktivacije zvočnika in bliskavice, signalizacija sabotaže in napake. | kos | 1 | 0 | 0
7 | Akumulatorska baterija 12V/17 Ah | kos | 1 | 0 | 0
8 | Komunikacijsko/krmilni kabel z opletom LiYCY (HSLCH-OZ) 2x0,5 + 4x0,22 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 290 | 0 | 0
9 | Krmilni kabel z opletom J-H(St)H 5x2x0,8 mm (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 140 | 0 | 0
10 | Kabelska polica - zajeto pri Univerzalnem ožičenju
11 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/17,4 mm | m | 10 | 0 | 0
| - 16/13,7 mm | m | 75 | 0 | 0
12 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/15 mm | m | 40 | 0 | 0
13 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih sveznjev skozi mejo požarnih sektorjev (za premer do 40 mm) s protipožarno tesnilno maso, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami | kos | 1 | 0 | 0
14 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent protivlomnega varovanja, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## KV
13. KONTROLA VSTOPA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Krmina enota kontrole pristopa, samostojen mikroprocesorski sistem, direktni priključek v TCP/IP ethernet omrežje, vgrajen 12VDC napajalnik za električne prijemnike (NC ali NO), baterijsko napajanje s tehnologijo LiFePO4, ki podpira avtonomijo minimalno 4 ure z napajanjem 4 čitalnikov in ne vključuje električnih prijemnikov, popolnoma samostojno delovanje brez on-line komunikacije, možnosti kontrole odprtosti vrat, antipass back, odpiranje s tipko (domofon, požarni izhod), upravljanje drsnih vrat, upravljanje križnih mehanizmov, upravljanje dvigal, povezava s požarnim javljanjem, ki v povezavi s programsko opremo upravlja delovanje čitalnikov pristopne kontrole in krmili različne vrste sprostitvenih mehanizmov, kot npr. VT-500 (Četrta pot) | kos | 3 | 0 | 0
2 | Brezkontaktni čitalnik ID kartic, razdalja branja 8 cm, napajanje: 7-12 V DC, 100 mA, frekvenca delovanja 13,56 MHz, NFC komunikacija, omogoča odpiranje vrat s pametnimi telefoni kot ID-medij: Android 5.1+, iPhone 7+, iOS 11+, BLE, AES, eSE, zaščita IP65, npr. CM03 (Četrta pot) | kos | 8 | 0 | 0
3 | Doza f60 mm za betonske/opečne ali montažne stene | kos | 8 | 0 | 0
4 | Zunanje pleksi ohišje za čitalnik CMX3 | kos | 5 | 0 | 0
5 | ID kartice EV3, zaščitene pred ponarejanjem in personalizirane (Četrta pot d.o.o.) | kos | 25 | 0 | 0
6 | Evakuacijski terminal za ročno odpiranje vrat v sili, kot npr. SCP-110 SOCA - svetloba in zvočna signalizacija, napajanje 12V DC, zelene barve | kos | 1 | 0 | 0
7 | Močnostni pridržalni elektromagnet 300 kg,12V DC - 480ma, 24V DC - 240 mA, drži vrata zaprta, kot npr. FD-500-227, skupaj s priborom za montažo | kos | 2 | 0 | 0
8 | Električna ključavnica 12V s signalizacijo stanja (max poraba 150 mA) | kos | 7 | 0 | 0
Dodatne zahteve za vrata: - vsa vrata, ki se odpirajo preko kontrole pristopa morajo biti opremljena za vratnim zapiralom primernim teži vrat - ključavnica v vratih mora vsebovati vzvod, ki omogoča odmikanje zgornjega jezička ključavnice z zasukom cilindra - vrata morajo biti opremljena z bunko in panik kljuko ali letev. Način odpiranja - Odpiranje zunaj: s kartico, z vrtenjem ključa cilindričnega vložka. - Odpiranje znotraj: S pritiskom na kljuko ali potisno panik palico ne glede ali so vrata zaklenjena ali odklenjena - panik izvedba.
9 | Komunikacijski kabel U/FTP CAT6, 4x2xAWG23, 650 MHz, LSFRZH, (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 100 | 0 | 0
10 | Vtikač RJ45 U/FTP CAT6 za zaključevanje komunikacijskega kabla U/FTP CAT 6 na perifernih napravah (v komunikacijki omari se kabel zaključi na priključnem panelu) | kos | 3 | 0 | 0
11 | Komunikacijsko/krmilni kabel z opletom LiYCY (HSLCH-OZ) 2x0,5 + 4x0,22 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 510 | 0 | 0
12 | Kabelska polica - zajeto pri Univerzalnem ožičenju
13 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/17,4 mm | m | 35 | 0 | 0
| - 16/13,7 mm | m | 95 | 0 | 0
14 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 25/19,1 mm | m | 10 | 0 | 0
| - 20/15 mm | m | 100 | 0 | 0
15 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f25 mm, globine do 200 mm | kos | 10 | 0 | 0
16 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
17 | 4PP – Vnos topologije, nastavitev naprav 4PP - Razširitev sistema, priprava podatkov | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Programska oprema, montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent registracije delovnega časa, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Domofon
14. DOMOFON
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Modularen SIP videopozivni tablo domofonskega sistema s 6 tipkami (3 blendirane) in HD kamero, široki kot 125 st, 30 slik/sek, HD kvaliteta zvoka, kovinski odlitek, IP54, IK8 antivandal, v srebrni barvi, EU certifikati, možnost avtomatizacije procesov, SIPs, 802.1x, detekcije zvoka in slike, zmogljivejši procesor Axis, ki omogoča ločljivost 1920x1080, optično branje QR kod, ONVIF in RTSP integracije, upravljanje preko https, PoE, kot npr. 2N® IP Verso 2.0 | kos | 4 | 0 | 0
2 | Okvir za nadometno vgradnjo dvojna višina, kot npr. 2N® IP Verso | kos | 4 | 0 | 0
3 | SIP zaslon na dotik, 7" zaslon, s preprostim upravljanjem z domofonom, možnost prilagoditve osvetlitve, prikazom slike pred javljanjem in neodgovorjenimi klici s sliko, slika ob klicu čez cel zaslon, možnost prilagoditve uporabe ikon, možnost vremenske napovedi, Linux, v črni barvi, PoE, podometna, nadometna ali namizna namestitev, kot npr. 2N® Indoor Compact, v črni barvi | kos | 3 | 0 | 0
4 | 2N® doza za podometno vgradnjo za notranje enote ( 2N® Indoor Compact, 2N® Indoor Talk and 2N® Indoor View) | kos | 3 | 0 | 0
5 | Stebriček za videopozivni tablo s podnožjem, strehico in odprtino vgradnjo, ki se z vijaki pritrdi na betonski temelj, površinsko zaščiten pocinkano in plastificirano, dimenzije stebra: 150x75x1400 mm, barva RAL 7016 ANTRACIT | kos | 1 | 0 | 0
6 | Komunikacijski kabel U/FTP CAT6, 4x2xAWG23, 650 MHz, LSFRZH, (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d2, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 295 | 0 | 0
7 | Vtikač RJ45 U/FTP CAT6 za zaključevanje komunikacijskega kabla U/FTP CAT 6 na perifernih napravah (v komunikacijki omari se kabel zaključi na priključnem panelu) | kos | 7 | 0 | 0
8 | PoE Injector v skladu z IEEE 802.3af standardom in deluje z vsemi IEEE 802.3af PoE skladnimi PDs (Powered Devices) ali drugi ekvivalentni produkti, s katerimi razširite omrežje na mesta, kot npr. TL-POE150S (Tp-link), skupaj z napajalnikom (montiran nad spuščenim stropom v prostoru 1.24 sprejem nečistih termoportov za pozivni tablo PT-4 pri zapornici) | kos | 1 | 0 | 0
9 | Kabelska polica - zajeto pri Univerzalnem ožičenju
10 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 16/13,7 mm | m | 10 | 0 | 0
11 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/15 mm | m | 25 | 0 | 0
12 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f25 mm, globine do 200 mm | kos | 4 | 0 | 0
13 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent domofona, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## RDČ
15. REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Registracijski terminal za evidentiranje delovnega časa, z Ethernet (PoE) vmesnikom, vgrajenim čitalnikom kartic, ki podpira tehnologijeMIFARE DESFire EV2, mobilnih telefonov (Android, iOS), doseg cca 5 cm. TFT barvni zasklon velikosti5,7", kot npr. TA-500 (Četrta pot d.o.o.) | kos | 1 | 0 | 0
2 | Komunikacijski kabel U/UTP CAT6A, 4x2xAWG24, 500 MHz, LSFRZH, (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d1, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 20 | 0 | 0
3 | Vtikač RJ45 U/UTP CAT6 za zaključevanje komunikacijskega kabla U/FTP CAT 6 na perifernih napravah (v komunikacijki omari se kabel zaključi na priključnem panelu) | kos | 1 | 0 | 0
4 | Kabelska polica - zajeto pri Univerzalnem ožičenju
5 | PVC rebrasta samougasna instalacijska cev (FX), položena nadometno nad spuščenim stropom ter podometno v stene, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/15 mm | m | 5 | 0 | 0
6 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f25 mm, globine do 200 mm | kos | 1 | 0 | 0
7 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent registracije delovnega časa, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## STČ
16. SISTEM TOČNEGA ČASA
Vse elemente se vključi na obstoječ sistem točnega časa
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Notranja analogna ura - minutna, enostranska izvedba, premer 300 mm, pritrditev na steno, kot npr. VME-31 (Iskra Mehanizmi) | kos | 2 | 0 | 0
2 | Notranja analogna ura - minutna, enostranska izvedba, premer 400 mm, pritrditev na stropo, kot npr. VME-41 (Iskra Mehanizmi) | kos | 2 | 0 | 0
3 | Konzolni set za pritrditev ure VME-41 na strop | kos | 2 | 0 | 0
4 | Finožični kabel FG18OM16 3x1,5 mm2 (razred odziva na ogenj B2ca-s1, d1, a1) položen na kabelsko polico ali uvlečen v instalacijsko cev | m | 75 | 0 | 0
5 | Ravna plastična instalacijska cev (PN), položena nadometno, komplet s pritrdilnim materialom
| - 20/17,4 mm | m | 40 | 0 | 0
6 | Strojno vrtanje obstoječe stene oziroma stropa do f25 mm, globine do 200 mm | kos | 2 | 0 | 0
7 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih sveznjev skozi mejo požarnih sektorjev (za premer do 40 mm) s protipožarno tesnilno maso, deluje z ekspandiranjem, pakirana v kartušah, komplet z dozirnikom za nanašanje, navodili, certifikati in kontrolnimi tablicami | kos | 1 | 0 | 0
8 | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme, navodila za uporabo, šolanje uporabnika | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Montaža, povezovanje, nastavitve, programiranje in zagon vseh komponent sistema točnega časa, preizkus delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0

## Strelovod
17. ZUNANJA ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
Lovilni sistem
1 | Lovilni okrogli vodnik iz aluminij legure f8 mm položen na strešne nosilce, kot npr. AH1 (Hermi) | m | 68 | 0 | 0
2 | Strešni nosilec iz nerjaveče pločevine za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika na betonsko atiko, kot npr. ZON 03 DIREKT (Hermi) z vijakom 50 mm in PVC vložkom f8 mm - razdalja med dvema nosilcema naj bo 1 m | kos | 52 | 0 | 0
3 | Strešni nosilni element iz PVC (SON14) z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 na ravno streho, kot npr. SON 17 C (PP) (Hermi) - razdalja med dvema nosilcema naj bo 1m | kos | 4 | 0 | 0
4 | Sponka iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov, kot npr. KON 04 07 Rf-V (Hermi) | kos | 2 | 0 | 0
5 | Sponka iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje/podaljševanje okroglih strelovodnih vodnikov, kot npr. KON 04 SIMPLE Rf-V (Hermi) | kos | 2 | 0 | 0
Odvodni sistem
6 | Odvodni okrogli vodnik iz aluminij legure f8 mm položen na stenske nosilce, kot npr. AH1 (Hermi) | m | 4 | 0 | 0
7 | Zidni nosilec iz nerjaveče pločevine za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika na betonsko steno, kot npr. ZON 03 DIREKT (Hermi) z vijakom 50 mm in PVC vložkom f8 mm - razdalja med dvema nosilcema naj bo 1 m | kos | 2 | 0 | 0
8 | Vertikalna zaščita dolžine 1,5 m, za mehansko zaščito strelovodnega priključnega voda, primerna za trde stene, skupaj z nosilcema, vijakoma 50 mm in PVC vložkom f8 mm, kot npr. VZ 03 (Hermi) | kos | 2 | 0 | 0
9 | Merilna sponka iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačenega merilnega spoja in povezavo med okroglim vodnikom in ploščatim vodnikom, kot npr. KON 02 (Hermi) | kos | 2 | 0 | 0
10 | Merilna številka za označevanje merilnega mesta kot npr. MS (Hermi) | kos | 2 | 0 | 0
Ozemljitveni sistem
11 | Ozemljilni trak – ploščati vodnik iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm položen v zemljo okoli objekta oziroma v podložni beton, kot npr. RH1 (Hermi) | m | 80 | 0 | 0
12 | Sponka iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami, kot npr. KON 01 (Hermi) | kos | 6 | 0 | 0
Meritve
13 | Preverjanje strelovodne instalacije – predpisane meritve ponikalne upornosti ozemljila, spojev, galvanskih povezav z izdelavo merilnega poročila, preglednik mora imeti opralvljen izpit Preglednik manj zahtevnih (zahtevnih) električnih inštalacij in inštalacij zaščite pred delovanjem strele, meritve morajo biti narejene v prisotnosti odgovornega nadzornika električnih instalacij in opreme - preglednik mora biti prisoten pri gradnji v vseh gradbenih fazah! | kos | 1 | 0 | 0
Skupaj (brez DDV): |  |  |  |  | 0
VGA vtikač...........................................22
WAP točka............................................4
Vtic_po_1x_RJ45..........................2
Vtic_po_2x_RJ45.........................8
Vtic_po_3x_RJ45.........................8
Vtic_no_2x_RJ45.....................4
A_Intra - talna doza 6M 2xRJ45 + 3x230.................7
A_Intra - parapetni stebriček - 4xRJ45 + 6x230V......3
Vtic_PARAPET_2x_RJ45.................................67

## Ostalo
18. OSTALO
Št. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost
1 | Odklop in demontaža obstoječe električne opreme in instalacije - urna postavka za štiri elektro monterje, odvoz demontirane opreme na ustrezno trajno deponijo - obračun po dejanskih stroških | ur | 18 | 0 | 0
2 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo inštalacije - obračun po dejanskih stroških | ur | 24 | 0 | 0
3 | Projektantski nadzor električnih napeljav - vrednost urne postavke po priporočilih IZS in ZAPS, potovalni čas ni vključen - obračun po dejanskih stroških | ur | 24 | 0 | 0
4 | Priprava podlog z vrisanimi spremembami instalacij, z vsemi vrisanimi shemami, seznam z opisom sprememb ter predaja te dokumentacije projektantskemu podjetju za izdelavo projekta izvedenih del električnih napeljav (PID) | ur | 18 | 0 | 0
5 | Izdelava manjših sprememb projektnih rešitev ali kontrolnih izračunov in preverjanj predlaganih sprememb na predlog dobaviteljev opreme - obračun po dejanskih stroških | ur | 10 | 0 | 0
6 | Izdelava dopolnilnih projektnih rešitev nastalih zaradi nepredvidenih okoliščin v času gradnje (npr. posegi v obstoječ objekt za katerega ni bila na razpolago ustrezna PID dokumentacija) - obračun po dejanskih stroških | ur | 4 | 0 | 0
Skupaj ostalo: |  |  |  |  | 0