DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PO POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI

Z OZNAKO

JN-G0255

ZAMENJAVA GLAVNEGA ANTENSKEGA STOLPA »OC NANOS«

VSEBINA DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

1	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

2	NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE	6

2.1	Naročnik javnega naročila	6

2.2	Pravna podlaga	6

2.3	Temeljna pravila poslovanja	6

3	PREDMET JAVNEGA NAROČILA	7

3.1	Pogoji za sodelovanje	7

3.1.1	Ogled lokacije	7

3.1.2	Osnovna sposobnost ponudnika	8

3.1.3	Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti	10

3.1.4	Ekonomska in/ali finančna sposobnost	11

3.1.5	Referenca ponudnika za postavljanje stolpa	11

3.1.6	Referenca ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider	11

3.1.7	Kadrovska sposobnost	11

3.1.8	Tehnična sposobnost	11

3.2	Tehnične zahteve	12

3.2.1	Gradnja antenskega stolpa	12

3.2.1.1	Pripravljalna in zaključna dela	12

3.2.1.2	Izdelava temeljenja stolpa in sidrišč	12

3.2.1.3	Izvedba ozemljitve	12

3.2.1.4	Izdelava in montaža novega antenskega stolpa	12

3.2.1.5	Signalna obeležba stolpa	12

3.2.1.6	Dobava in montaža svetlobne označbe	13

3.2.1.6.1	Splošni opis	13

3.2.1.6.2	Signalne svetilke	13

3.2.1.6.2.1	Svetilka na vrhu stolpa (1 kos)	13

3.2.1.6.2.2	Svetilka na sredini stolpa (4 kosi)	13

3.2.1.6.3	Krmilni in napajalni sistem	13

3.2.1.6.3.1	Krmilna omara (1 kos)	13

3.2.1.6.3.2	Funkcionalne zahteve krmilnika	14

3.2.1.6.3.3	Senzor svetlobe	14

3.2.1.6.3.4	Prenapetostna zaščita	14

3.2.1.6.4	Kabli in povezave	14

3.2.1.6.5	Montažne in sistemske zahteve	14

3.2.1.6.6	Dokumentacija	14

3.2.1.7	Odstranjevanje obstoječih stolpov	15

3.2.2	Tehnična oprema stolpa	15

3.2.2.1	Splošni opis	15

3.2.2.2	FM (VHF II) oddajni antenski sistem	15

3.2.2.2.1	Splošne zahteve FM sistema	15

3.2.2.2.2	Konfiguracija FM antenskega stolpa	16

3.2.2.2.3	Horizontalen diagram FM antenskega sistema	16

3.2.2.2.4	Parametri uporabljene FM panelne antene	20

3.2.2.2.5	Parametri uporabljenih delilnikov FM sistema	20

3.2.2.2.6	Parametri uporabljenih povezovalnih kablov FM antenskega sistema	21

3.2.2.2.7	Presurizacija FM antenskega sistema	21

3.2.2.2.8	Dokumentacija FM antenskega sistema	21

3.2.2.3	DAB+ (VHF III) oddajni antenski sistem	22

3.2.2.3.1	Splošne zahteve VHF sistema	22

3.2.2.3.2	Konfiguracija VHF antenskega sistema	22

3.2.2.3.3	Horizontalen diagram VHF antenskega sistema	22

3.2.2.3.4	Parametri uporabljene VHF panelne antene	24

3.2.2.3.5	Parametri uporabljenih delilnikov VHF sistema	24

3.2.2.3.6	Parametri uporabljenih povezovalnih kablov VHF antenskega sistema	25

3.2.2.3.7	Presurizacija VHF antenskega stolpa	25

3.2.2.3.8	Dokumentacija VHF antenskega sistema	25

3.2.2.4	DVB-T (UHF) oddajni antenski sistem	26

3.2.2.4.1	Splošne zahteve UHF antenskega sistema	26

3.2.2.4.2	Konfiguracija UHF antenskega sistema	26

3.2.2.4.3	Horizontalen diagram UHF antenskega sistema	26

3.2.2.4.4	Parametri uporabljene UHF panelne antene	28

3.2.2.4.5	Parametri uporabljenih delilnikov UHF sistema	28

3.2.2.4.6	Parametri uporabljenih povezovalnih kablov UHF antenskega sistema	29

3.2.2.4.7	Presurizacija UHF antenskega stolpa	29

3.2.2.4.8	Dokumentacija UHF antenskega sistema	29

3.2.3	Pregled in meritve antenskih sistemov	30

3.3	Popis del	30

3.3.1	Gradnja antenskega stolpa	30

3.3.2	Tehnična oprema stolpa	32

3.4	Ostale tehnične zahteve	33

3.4.1	Predpisi	33

3.4.2	Ostala dokumentacija ponudnika	33

3.4.2.1	Dokazna dokumentacija	33

3.4.2.2	Izvedbena dokumentacija	34

3.4.2.3	Upravna dokumentacija	34

3.4.2.4	Dokumentacija antenskih sistemov	34

3.4.3	Varnostni načrt ter zavarovanje	34

3.5	Rok izvedbe	35

4	PONUDBENA DOKUMENTACIJA	36

4.1	Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije	36

4.1.1	Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila	36

4.1.2	Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila	36

4.1.3	Jezik	36

4.1.4	Označevanje	36

4.1.5	Vsebina ponudbe	37

4.1.6	Dopustne dopolnitve ponudbe	37

4.1.7	Navedba zavajajočih podatkov	38

4.1.8	Neobičajno nizka ponudba	38

4.1.9	Predložitev ponudbe s podizvajalci	38

4.1.10	Skupna ponudba	39

4.1.11	Uporaba zmogljivosti drugih subjektov	39

4.1.12	Alternativne ponudbe in variante ponudbe	40

4.1.13	Oblika ponudbe	40

4.1.14	Samo ena ponudba od vsakega ponudnika	40

4.1.15	Veljavnost ponudb	40

4.1.16	Izločitev ponudbe	40

4.2	Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji	42

4.2.1	Podatki o ponudniku (OBR-1) in Podatki o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B)	42

4.2.2	Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)	42

4.2.3	Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3)	42

4.2.4	Specifikacija predračuna (OBR-4)	42

4.2.5	Referenca ponudnika za postavljanje stolpa (OBR-5)	42

4.2.6	Referenca ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider (OBR-6)	42

4.2.7	Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-7)	42

4.2.8	Izjava o tehnični sposobnosti (OBR-8)	42

4.2.9	Izjava o zagotavljanju garancijske dobe (OBR-9)	42

4.2.10	Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj (OBR-10)	42

4.2.11	Izjava o varovanju podatkov (OBR-11)	42

4.2.12	Potrdilo o ogledu lokacije (OBR-12)	43

4.2.13	Vzorec pogodbe (OBR-13)	43

4.2.14	Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14)	43

4.2.15	Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (OBR-15)	43

4.2.16	Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-16)	43

4.2.17	Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev	44

4.2.18	ESPD obrazec	44

5	MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA	45

5.1	Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja	45

6	PRAVNO VARSTVO	46

7	OBRAZCI	47

Podatki o ponudniku	48

Podatki o ostalih gospodarskih subjektih	49

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila	50

Povzetek predračuna / Rekapitulacija	52

Specifikacija predračuna	53

Referenca ponudnika za postavljanje stolpa	54

Referenca ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider	55

Izjava o kadrovski sposobnosti	56

Izjava o tehnični sposobnosti	57

Izjava o zagotavljanju garancijske dobe	59

Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj	60

Izjava o varovanju podatkov	61

Potrdilo o ogledu lokacije	62

Vzorec pogodbe	63

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	75

Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi	76

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika	77

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika	78

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, objavlja na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.: 91/2015 in spremembe, v nadaljevanju: ZJN-3), javno naročilo po postopku naročila male vrednosti za:

zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«.

Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu (https://ejn.gov.si/).

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najkasneje do  15. 9. 2026 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu dostopna zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb, ponudbe ni mogoče več oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na naslednji povezavi:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=78277

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 15. 9. 2026 in se bo začelo ob 12:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

Ljubljana, 19. 8. 2026	Komercialna služba

RTV Slovenija

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

Naročnik javnega naročila

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična štev.: 5056497

Ponudbe bo ocenjevala pooblaščena strokovna komisija, odločitev o priznanju sposobnosti in odločitev o oddaji pa bo podpisala pooblaščena oseba naročnika. Pri ocenjevanju bo komisija upoštevala merila, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izbrani ponudnik mora v skladu z »Odločitvijo o oddaji javnega naročila« poslati pisno izjavo, da bo pristopil k podpisu pogodbe v roku 8 dni od vročitve. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb.

Naročnik bo v primeru nedopustnih ponudb razveljavil javno naročilo. Naročnik si skladno z 90. členom ZJN-3 pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe.

Pravna podlaga

Javna naročila javnega zavoda RTV Slovenija (v nadaljevanju: naročnik) se izvajajo na podlagi veljavnega Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja, Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami, v nadaljevanju: ZIntPK) ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Temeljna pravila poslovanja

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskuse vplivanja na delo in odločitve komisije.

V času od objave do sklenitve pogodb, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka, ponudnik ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izvedba vseh potrebnih gradbenih, montažnih in instalacijskih del za postavitev novega antenskega stolpa višine 80 m na lokaciji Nanos. Naročilo vključuje izdelavo temeljenja in sidrišč, dobavo, izdelavo in montažo jeklene konstrukcije stolpa s sistemom sidrnih vrvi, izvedbo ozemljitve ter signalne in svetlobne označbe.

V sklop naročila je vključena tudi dobava, montaža in meritve tehnične opreme stolpa, ki obsega oddajne antenske sisteme za FM, DAB in DVB-T.

Dela se izvajajo na zahtevni lokaciji, zato mora izvajalec upoštevati specifične terenske in vremenske pogoje ter zagotoviti ustrezno organizacijo gradbišča in varno izvedbo vseh faz del.

Po uspešnem prehodu oddajanja na novi stolp je predmet naročila tudi odstranitev obstoječih antenskih stolpov ter ureditev območja.

Pogoji za sodelovanje

Ponudniki morajo izpolnjevati vse pogoje, navedene v nadaljevanju tega poglavja Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ogled lokacije

Ogled lokacije je za ponudnike OBVEZEN, razen za ponudnike, ki so ogled iste lokacije že opravili v okviru predhodnega postopka javnega naročanja z interno oznako JN-G0252 – Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, pod pogoji in na način, določen v nadaljevanju te točke.

Ponudniki, ki ogleda lokacije v okviru postopka JN-G0252 niso opravili, se morajo na obvezen ogled lokacije prijaviti najkasneje dva (2) delovna dneva pred želenim terminom ogleda.

Obvezen ogled lokacije je predviden od vključno 25. 8. 2026 do vključno 27. 8. 2026.

V primeru, da želi ponudnik opraviti obvezen ogled lokacije predčasno oziroma izven predvidenih terminov, mora o tem pisno in pravočasno, najmanj dva (2) delovna dneva pred želenim ogledom, obvestiti naročnika. Naročnik bo ponudniku, če bo to glede na organizacijske možnosti izvedljivo, omogočil ogled lokacije tudi pred predvidenim terminom.

Ponudniki se na obvezen ogled prijavijo po elektronski pošti na naslov javna.narocila@rtvslo.si s pripisom »Ogled lokacije za JN-G0255«.

Ponudnik in naročnik bosta po elektronski pošti oziroma telefonsko uskladila točen termin ogleda.

Oseba ponudnika, ki se namerava udeležiti obveznega ogleda, mora na ogled prinesti s strani ponudnika podpisano pooblastilo. Iz pooblastila mora biti razvidno ime in priimek osebe, ki se v imenu ponudnika udeležuje ogleda, ter da je pooblastilo izdano za namen izvedbe ogleda lokacije. Oseba ponudnika mora na zahtevo naročnika svojo identiteto izkazati s predložitvijo osebnega dokumenta.

Po opravljenem ogledu lokacije v okviru postopka JN-G0255 naročnik in ponudnik izpolnita in podpišeta Potrdilo o ogledu lokacije (OBR-12).

Ponudniku, ki je ogled lokacije že opravil v okviru predhodnega postopka javnega naročanja JN-G0252, ponovnega ogleda lokacije v okviru postopka JN-G0255 ni treba opraviti.

Naročnik bo kot ustrezno dokazilo o opravljenem ogledu priznal tudi Potrdilo o ogledu lokacije, izdano ponudniku v okviru postopka JN-G0252.

Če je ponudnik ogled lokacije v okviru postopka JN-G0252 dejansko opravil, vendar s Potrdilom o ogledu lokacije iz postopka JN-G0252 ne razpolaga, se zahteva glede obveznega ogleda prav tako šteje za izpolnjeno, če lahko naročnik opravljeni ogled zanesljivo ugotovi na podlagi lastnih evidenc oziroma druge dokumentacije, s katero razpolaga.

Ponudnik iz prejšnjega odstavka v ponudbi navede, da je ogled lokacije opravil v okviru postopka JN-G0252, ter, če s podatkoma razpolaga, navede datum opravljenega ogleda in ime ter priimek osebe, ki se je ogleda udeležila. Naročnik bo navedbo preveril na podlagi lastnih evidenc oziroma druge dokumentacije, s katero razpolaga.

Naročnik bo pri presoji izpolnjevanja zahteve glede obveznega ogleda enako obravnaval vse ponudnike, ki so ogled lokacije dejansko opravili v okviru postopka JN-G0252, ne glede na to, ali jim je bilo po opravljenem ogledu izdano oziroma izročeno Potrdilo o ogledu lokacije.

Stroške, povezane z ogledom lokacije, krije ponudnik v celoti. Naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, povezanih z ogledom lokacije. Naročnik prav tako ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili povezani z nepoznavanjem objekta, lokacije, stanja na terenu ali napačnega interpretiranja projektne dokumentacije.

Osnovna sposobnost ponudnika

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP in 16/23; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča:

- terorizem (108. člen KZ-1),

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),

- goljufija (211. člen KZ-1),

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),

- pranje denarja (245. člen KZ-1),

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),

- tihotapstvo (250. člen KZ-1),

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpiše podatke, ki jih od njega zahteva ESPD. V primeru, da uveljavlja popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napiše kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

ESPD obrazec (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam, ob tem pa izpis iz kazenske evidence ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, ali pa da je pridobljen najpozneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Ponudnika se ne izloči, če ponudnik do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

- Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najkasneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. V kolikor je ponudnikov odgovor v tem primeru DA, in uveljavlja popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navede v lastni izjavi.

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točke 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.4 teh navodil.

- Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika:

- če se je nad ponudnikom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če so se pri ponudniku pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in vpisan v enega izmed poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, A: Ustreznost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen mora ESPD vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov.

Ekonomska in/ali finančna sposobnost

Ponudnik v zadnjih 6 mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudb, ni imel blokiranega(e) TRR.

Dokazilo: ESPD obrazec (»Del IV: Pogoji za sodelovanje, B: Ekonomski in finančni položaj«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi.

Naročnik bo od najugodnejšega ponudnika zahteval predložitev obrazca BON-2 ali bančnega potrdila o solventnosti, ki dokazuje, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih, vključno z dnevom oddaje ponudbe, ni imel blokiranih računov oz. dospelih neporavnanih obveznosti (skupno na vseh računih). V kolikor ima ponudnik več računov, mora v primeru predložitve bančnega potrdila o solventnosti, le-tega predložiti za vse račune.

Referenca ponudnika za postavljanje stolpa

Ponudnik mora razpolagati z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazuje, da je od 1. 1. 2019 izvedel postavitev jeklenega stolpa, višjega od 40m.

Ponudnik predloži referenco ponudnika za postavljanje stolpa (OBR-5). Naročnik si pridržuje pravico da preveri resničnost podatkov, navedenih na OBR-5.

Referenca ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider

Ponudnik mora razpolagati z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazuje, da je od 1. 1. 2019 izvedel vgradnjo geotehničnih sider po sistemu GW (Dywidag).

Ponudnik predloži referenco ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider (OBR-6). Naročnik si pridržuje pravico da preveri resničnost podatkov, navedenih na OBR-6.

Kadrovska sposobnost

Ponudnik mora za izvajanje del predmetnega javnega naročila razpolagati z ustreznimi kadrovskimi kapacitetami. Ponudnik mora zagotoviti:

- najmanj štiri (4) kvalificirane delavce za delo na višini ter dva varilca z veljavnim certifikatom za varjenje skladno s standardom SIST EN ISO 9606-1.

- eno (1) vodjo gradnje, ki izpolnjuje vse pogoje v skladu z 18. členom Gradbenega zakona (GZ-1).

Usposobljenost za delo na višini morajo vsi navedeni delavci dokazovati z veljavnim zdravniškim spričevalom za delo na višini.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave posamezne nominirane osebe predhodno pridobiti soglasje naročnika, pri čemer mora novo nominirana oseba izpolnjevati enake zahteve, kot prvotno nominirana oseba.

Tehnična sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z veljavnim certifikatom kontrole proizvodnje (FPC) skladno s SIST EN 1090-1 za izdelavo jeklenih konstrukcij najmanj v izvedbenem razredu EXC2 ter z dokazilom o izpolnjevanju zahtev za kakovost varjenja skladno s SIST EN 1090-2 oziroma EN ISO 3834, najmanj za izvedbeni razred EXC2.

Način dokazovanja: kopije certifikatov ali ustrezno potrdilo, da ima ponudnik zahtevane certifikate ali enakovredno.

Tehnične zahteve

Gradnja antenskega stolpa

Pripravljalna in zaključna dela

Sklop zajema vsa potrebna pripravljalna, organizacijska in zaključna dela za izvedbo gradnje antenskega stolpa. Vključuje ureditev gradbišča, zakoličbo, zaščito obstoječih instalacij, ureditev dostopov, začasne deponije materiala ter vse potrebne varnostne ukrepe.

Po zaključku del je potrebno zagotoviti odstranitev začasnih objektov, odvoz odvečnega materiala, sanacijo terena in vzpostavitev prvotnega stanja okolice. Vključena je tudi izdelava potrebne DZO dokumentacije.

Izdelava temeljenja stolpa in sidrišč

Sklop obsega izvedbo vseh gradbenih del za temeljenje antenskega stolpa in pripadajočih sidrišč za sidrne vrvi. Vključuje izkope, pripravo temeljnih tal, morebitno izboljšavo nosilnosti, opaženje, armiranje ter betoniranje temeljev.

Prav tako zajema vgradnjo sidrnih elementov, nivelacijo in kontrolo položaja. Izvajalec mora zagotoviti skladnost z geomehanskimi pogoji, statičnim izračunom in projektno dokumentacijo ter izvesti vse potrebne preizkuse (npr. preizkus nosilnosti sidrišč).

Izvedba ozemljitve

Zagotoviti je potrebno celovit sistem ozemljitve antenskega stolpa in vseh pripadajočih kovinskih delov. To vključuje izvedbo temeljnega ozemljila, povezave konstrukcije, sidrišč in instalacij ter izenačevanje potencialov.

Sistem mora biti izveden v skladu s projektno dokumentacijo. Po izvedbi je potrebno opraviti meritve in predati zapisnike o ustreznosti.

Izdelava in montaža novega antenskega stolpa

Sklop zajema izdelavo, dobavo, transport in montažo celotne jeklene konstrukcije antenskega stolpa, vključno z vsemi konstrukcijskimi elementi, spojnim materialom in sidrnim sistemom (vrvi, napenjalci, sidra).

Vključena je protikorozijska zaščita konstrukcije (vroče cinkanje), montaža na lokaciji, vertikalna postavitev ter nastavitev napetosti sidrnih vrvi v skladu s projektom. Izvajalec mora zagotoviti ustrezno mehanizacijo, varno delo na višini ter izvedbo vseh potrebnih kontrol in prevzemnih meritev.

Signalna obeležba stolpa

Signalna obeležba se izvede na paličnem delu antenskega stolpa od kote 22,25m do kote 80m, z izmeničnimi dvobarvnimi trakovi, pravokotnimi na daljšo dimenzijo in širokimi približno 1/7 celotne višine barvanega dela stolpa. Trakovi bodo v barvah RAL 2009  (»traffic orange«) in RAL 9010 (»pure white«). Trakovi na skrajnih robovih bodo obarvani temnejše barve. Barvni nanos mora biti izveden s trajnim zaščitnim sistemom, primernim za nanos na vroče cinkane jeklene konstrukcije ter odporen na zunanje vremenske vplive.

Dobava in montaža svetlobne označbe

Splošni opis

Predmet naročila je dobava sistema za svetlobno označevanje antenskega stolpa višine 80m, skladno z veljavnimi zahtevami ICAO, EASA in pristojnega nacionalnega organa za civilno letalstvo.

Sistem mora biti kompleten, vključno z:

- signalnimi svetilkami,

- krmilno in napajalno opremo,

- kabli in povezavami,

- zaščitami,

- vsemi potrebnimi dodatki za delovanje sistema.

Ponudnik mora zagotoviti, da je sistem skladen z ICAO standardi (npr. ICAO Annex 14 ali enakovredno).

Signalne svetilke

Svetilka na vrhu stolpa (1 kos)

Minimalne tehnične zahteve:

- tip: srednje intenzivna signalna svetilka

- svetilnost: ≥ 2000cd

- tehnologija: LED

- napajalna napetost: 48V DC (dopustno območje min. 20–56V DC)

- moč: max. 40 W

- zaščita: min. IP66

- material ohišja: aluminij ali nerjaveče kovine

- optični pokrov: UV odporen polikarbonat ali enakovredno

- temperaturno območje delovanja: min. -40 °C do +55 °C

- življenjska doba LED: ≥ 50.000h

- zaščita pred prenapetostmi: vključena ali sistemsko rešena

- mehanska odpornost na veter in vibracije (za montažo na vrh stolpa)

Svetilka na sredini stolpa (4 kosi)

Minimalne tehnične zahteve:

- tip: nizko intenzivne signalne svetilke

- svetilnost: ≥ 32cd

- tehnologija: LED

- napajalna napetost: 48V DC (dopustno območje min. 44–56V DC)

- moč: max. 10W

- zaščita: min. IP66

- material: kovinsko ohišje + UV odporen pokrov

- dodatna zaščita:

  - elektromagnetna zaščita (Faradayeva kletka)

- temperaturno območje: min. -40 °C do +55 °C

- mehanska odpornost za montažo na konstrukcijo stolpa

Krmilni in napajalni sistem

Krmilna omara (1 kos)

Minimalne tehnične zahteve:

- vhodna napetost: 230V AC / 50 Hz

- izhodna napetost: 48V DC

- zaščita omare: min. IP66

- izvedba: zunanja montaža (na objekt ali kontejner)

- material: kovinska omara, protikorozijsko zaščitena

Funkcionalne zahteve krmilnika

Sistem mora omogočati:

- avtomatski vklop/izklop glede na svetlobni senzor

- nadzor delovanja posamezne svetilke

- zaznavo in signalizacijo napak:

  - izpad napajanja

  - okvara svetilke (posamično)

  - napaka senzorja

  - napaka relejev ali napajalnega sklopa

  - okvara prenapetostne zaščite

- izhod alarmnih signalov (suhi kontakti ali enakovredno)

- možnost povezave v nadzorni sistem (SCADA ali enakovredno)

- možnost sinhronizacije več objektov (npr. preko GPS ali enakovredno – opcijsko)

Senzor svetlobe

Senzor svetlobe mora:

- biti vremensko odporen (zunanja montaža)

- imeti avtomatsko krmiljenje sistema (dan/noč)

- imeti zaščito pred vplivi okolja

- imeti možnost sinhronizacije več objektov (npr. preko GPS ali enakovredno – opcijsko)

Prenapetostna zaščita

Zagotovljena mora biti ločena zaščita za:

- vrh stolpa

- bočne svetilke

Kabli in povezave

Minimalne zahteve:

- kabli za napajanje svetilk:

  - UV odporni

  - primerni za zunanjo montažo

  - z mehansko zaščito (npr. opleteni)

- pritrditev kablov:

  - kabli morajo biti pritrjeni po celotni višini stolpa z namenskimi objemkami

  - pritrditev mora zagotavljati mehansko stabilnost in zaščito kablov pred vplivi okolja

Montažne in sistemske zahteve

- sistem mora omogočati montažo na jekleno antensko konstrukcijo

- svetilke morajo omogočati:

  - montažo na vrh in bočne elemente

  - mehansko stabilnost pri vetrovnih obremenitvah

- vsi elementi morajo biti primerni za uporabo na izpostavljenih lokacijah (npr. Nanos)

Dokumentacija

Ponudnik mora priložiti:

- tehnične liste opreme

- certifikate skladnosti (ICAO ali enakovredno)

- navodila za montažo in vzdrževanje

- sheme povezav

Odstranjevanje obstoječih stolpov

Predmet del obsega celovito odstranitev obstoječega RTV antenskega in FM stolpa na lokaciji Nanos, vključno z vsemi pripadajočimi konstrukcijskimi elementi in opremo, ki ni predvidena za nadaljnjo uporabo.

Odstranitev se izvede kot zaključna faza projekta, po predhodni postavitvi novega antenskega stolpa in po uspešnem prehodu oddajanja na novo infrastrukturo. Do začetka odstranitvenih del mora biti zagotovljeno nemoteno obratovanje vseh sistemov na novi lokaciji.

Odstranitev se izvede kontrolirano, po fazah, z uporabo ustrezne mehanizacije in ročnega dela. Izvajalec mora upoštevati zahtevne vremenske pogoje na lokaciji ter prilagoditi tehnologijo dela dejanskim razmeram.

Tehnična oprema stolpa

Splošni opis

Tehnična oprema stolpa so: oddajni antenski sistemi za VHF II, VHF III in UHF frekvenčno področje.

Predmet javnega naročila pod točko Tehnična oprema stolpa so:

- Načrtovanje, projektiranje, izdelava, dobava in montaža VHF II (FM) širokopasovnega antenskega sistema za frekvenčno področje 87.5 - 108MHz (v nadaljevanju FM sistem);

- Načrtovanje, projektiranje, izdelava, dobava in montaža VHF III (DAB+) širokopasovnega antenskega sistema za frekvenčno področje 174MHz- 240MHz (v nadaljevanju VHF sistem);

- Načrtovanje, projektiranje, izdelava, dobava in montaža UHF (DVB-T) širokopasovnega antenskega sistema za frekvenčno področje 470MHz- 700MHz (v nadaljevanju UHF sistem);

- Nosilne konstrukcije za pritrditev antenskih sistemov na predvideno mesto na novem stolpu;

Za vse tri oddajne antenske sisteme naročnik opravi pregled in meritev sistemov pred montažo. Vsi pregledi in meritve sistemov morajo biti opravljeni najkasneje do 1. 3. 2027. Montaža in končni prevzem tehnične opreme  na lokaciji je odvisna od vremenskih pogojev in bo usklajena z izbranim ponudnikom, v vsakem primeru pa mora biti izvedena do 31. 7. 2027.

FM (VHF II) oddajni antenski sistem

FM antenski sistem sestavljajo FM panelne antene s paroma horizontalno in vertikalno orientiranih dipolov. Antene so razporejene v 4 smeri po 8 ravnin (etaž) oziroma 4 ravnine v smeri azimuta 35°. Ustrezno fazno in nivojsko napajanje anten se zagotovi preko delilniškega sistema in koaksialnih kabelskih povezav.

Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije je potrebno upoštevati zahteve DGD in PZI načrta nosilne jeklene konstrukcije stolpa.

Splošne zahteve FM sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Vrsta | Skupina VHF II- FM panelnih anten |
| Smeri | 4 (35°, 125°, 215°, 305°) |
| Anten na smer (etaže) | 4, 8, 8, 8 |
| Polarizacija | Eliptična (2/3 moči v vertikalno polarizacijo in 1/3 moči v horizontalno polarizacijo) |
| Pasovna širina | 87.5 - 108MHz (CH 11 (88.6MHz), CH 54 (92.9MHz), CH 78 (95.3MHz), CH 182 (105.7MHz)) |
| Maksimalni dobitek | > 9.5dBd na vseh delovnih kanalih z upoštevanjem polnjenja 1. ničle |
| VSWR | <1.11 na vseh delovnih kanalih (< 1.5 ob zaledenitvi) |
| Maksimalna moč v sistem | 40kW (4x FM Ptx=5kW + 1x FM Ptx=10kW) |
| Deljen sistem | Da (polovica dimenzionirana za polovično moč: 20kW) |
| Horizontalen sevalni diagram | Maksimalna razlika a(dB)< 3dB za H del in a(dB)< 2dB za V del na vseh delovnih kanalih |
| Maks vetrna obremenitev | 240km/h |
| Temperaturno območje delovanja | -40°C - +40°C |
| Pričakovana življenjska doba | Več kot 25 let |

Konfiguracija FM antenskega stolpa

| Konfiguracija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niz | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Azimut niza | 35° | 125° | 215° | 305° |
| Število anten (etaž) | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Del moči | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Električni nagib | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Polnjenje 1. ničle vertikalnega diagrama | >21% | >21% | >21% | >21% |
| Razdalja zadnji del antene- center stolpa | >120cm | >120cm | >120cm | >120cm |

Horizontalen diagram FM antenskega sistema

Potek horizontalnega sevalnega diagrama na elevaciji maksimalnega sevanja za posamezen azimut mora biti znotraj predpisanih nivojev v spodnjih tabelah/ diagramih za horizontalen in vertikalen del polarizacije.

Naročnik bo na podlagi zahtevanih podatkov o načrtovanem sistemu in uporabljenih anten z računalniško simulacijo preveril ustreznost sevalnih diagramov. Ponudnik pri katerem bo ugotovljeno odstopanje sevalnega diagrama do 2dB preko predpisanih nivojev na frekvencah delovnih kanalov, bo pozvan, da ponudbo dopolni s popravljenim izračunom. Ponudba ponudnika z neustreznim dopolnjenim izračunom ali odstopanjem večjim od 2dB bo izločena.

Naročnik bo z letalskimi meritvami preveril točnost sevalnih diagramov po končani montaži. Dovoljena odstopanja izmerjenih antenskih diagramov od tistega v ponudbi lahko znašajo največ 1dB. V primeru večjega odstopanja bo ponudnik moral korigirati antenski sistem in z letalskimi meritvami dokazati ujemanje, kot je zahtevano. Stroške dodatnih meritev v tem primeru nosi ponudnik.

| Horizontalen sevalni diagram za H pol. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azm. (°) | a(dB) | Max a(dB) |
| 0 | 2 | 5 |
| 10 | 2 | 5 |
| 20 | 2 | 5 |
| 30 | 2 | 5 |
| 40 | 2 | 5 |
| 50 | 2 | 5 |
| 60 | 2 | 5 |
| 70 | 2 | 5 |
| 80 | 2 | 5 |
| 90 | 2 | 5 |
| 100 | 1 | 4 |
| 110 | 0 | 3 |
| 120 | 0 | 3 |
| 130 | 0 | 3 |
| 140 | 0 | 3 |
| 150 | 0 | 3 |
| 160 | 0 | 3 |
| 170 | 0 | 3 |
| 180 | 0 | 3 |
| 190 | 0 | 3 |
| 200 | 0 | 3 |
| 210 | 0 | 3 |
| 220 | 0 | 3 |
| 230 | 0 | 3 |
| 240 | 0 | 3 |
| 250 | 0 | 3 |
| 260 | 0 | 3 |
| 270 | 0 | 3 |
| 280 | 0 | 3 |
| 290 | 0 | 3 |
| 300 | 0 | 3 |
| 310 | 0 | 3 |
| 320 | 0 | 3 |
| 330 | 1 | 4 |
| 340 | 2 | 5 |
| 350 | 2 | 5 |

Tabela 1: Mejni nivoji horizontalnega sevalnega diagrama FM sistema za HORIZONTALEN del polarizacije

Slika 1: Potek horizontalnega diagrama FM sistema na elevaciji maksimalnega sevanja za HORIZONTALEN del polarizacije

| Horizontalen sevalni diagram za V pol. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azm. (°) | a(dB) | Max a(dB) |
| 0 | 1 | 3 |
| 10 | 2 | 4 |
| 20 | 3 | 5 |
| 30 | 3 | 5 |
| 40 | 3 | 5 |
| 50 | 3 | 5 |
| 60 | 2 | 4 |
| 70 | 1 | 3 |
| 80 | 0 | 2 |
| 90 | 0 | 2 |
| 100 | 0 | 2 |
| 110 | 0 | 2 |
| 120 | 0 | 2 |
| 130 | 0 | 2 |
| 140 | 0 | 2 |
| 150 | 0 | 2 |
| 160 | 0 | 2 |
| 170 | 0 | 2 |
| 180 | 0 | 2 |
| 190 | 0 | 2 |
| 200 | 0 | 2 |
| 210 | 0 | 2 |
| 220 | 0 | 2 |
| 230 | 0 | 2 |
| 240 | 0 | 2 |
| 250 | 0 | 2 |
| 260 | 0 | 2 |
| 270 | 0 | 2 |
| 280 | 0 | 2 |
| 290 | 0 | 2 |
| 300 | 0 | 2 |
| 310 | 0 | 2 |
| 320 | 0 | 2 |
| 330 | 0 | 2 |
| 340 | 0 | 2 |
| 350 | 0 | 2 |

Tabela 2: Mejni nivoji horizontalnega sevalnega diagrama FM sistema za VERTIKALEN del polarizacije

Slika 2: Potek horizontalnega diagrama FM sistema na elevaciji maksimalnega sevanja za VERTIKALEN del polarizacije

Parametri uporabljene FM panelne antene

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Impedanca | 50Ω |
| VSWR | <1.15dB |
| Vhodni priključek | EIA 7/8'' prirobnica za vsak dipol posebej |
| Material | reflektor: vroče cinkano železo, žarilec: vroče cinkano železo ali nerjavno jeklo, radom: poliester, montažni nosilci: vroče cinkano železo |
| Masa | <110kg |
| Barva pokrova | rdeča |

Parametri uporabljenih delilnikov FM sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Impedanca | 50Ω |
| VSWR | <1.10dB |
| Material | Medenina z zaščitnim premazom |
| Priključki močnostnih delilnikov (IN/ OUT) |  |
| Glavni delilnik | EIA 3 1/8'' prirobnica/ 2-vejni EIA 3 1/8'' prirobnica |
| Polarizacijska delilnika | EIA 3 1/8'' prirobnica / 2-vejni EIA 3 1/8'' prirobnica |
| 2. nivo delilnikov | EIA 1 5/8'' prirobnica / 5-vejni EIA 7/8'' prirobnica |
| 3. nivo delilnikov | EIA 7/8'' prirobnica / 6-vejni EIA 7/8'' prirobnica in EIA 7/8'' prirobnica / 4-vejni EIA 7/8'' prirobnica |
| Položaj delilnikov |  |
| Glavni delilnik Polarizacijska delilnika 2. nivo delilnikov | Sredina antenskega sistema |
| 3. nivo delilnikov | 6-vejni poleg etaž, 4- vejni med etažama |

Parametri uporabljenih povezovalnih kablov FM antenskega sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Napajalni kabel | Ni del javnega naročila |
| Glavni, polarizacijski in delilniki 2. nivoja | delilniški sklop iz linij s prilagoditvenimi odseki |
| 2. do 3. nivoja delilnikov | 7/8'' zračni dielektrik- HCA78-50 |
| Antenski kabli | 1/2'' s penastim dielektrikom- LCF12-50 |
| Specifikacija kablov | lastnosti uporabljenih kablov morajo biti enakovredne ali boljše od lastnosti kablov proizvajalca RFS |
| Specifikacija priključkov | lastnosti uporabljenih kabelskih priključkov morajo biti enakovredne ali boljše od lastnosti priključkov proizvajalca RF komponent Spinner. |

Presurizacija FM antenskega sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Presurizacija | Vsi kabli in delilniki, razen antenskih kablov in anten s tlakom 30kPa |
| Zrakotesnost | Puščanje < 10%/3h |
| Dehidrator | Ni del javnega naročila |

Dokumentacija FM antenskega sistema

Ponudnik mora, skupaj s ponudbo, predložiti dokumentacijo o antenskem sistemu in uporabljenih komponent iz katere je razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Dokumentacija mora vsebovati:

- Dokumente, slike, diagrame, tabele, ki dokazujejo tehnične zahteve sestavnih delov antenskega sistema ter načine delovanja in vzdrževanja;

- Tabelo anten s podatki o poziciji, fazi in vhodnem nivoju v anteno;

- Horizontalne in vertikalne diagrame za vse smeri za zahtevane delovne kanale;

- Shemo vezave antenskega sistema;

| Zahtevana dokumentacija | Za vse uporabljene komponente iz katerih so razvidni zahtevani parametri |
| --- | --- |
| Antena | specifikacija, osnovne tehnične risbe, navodila za vgradnjo, električni podatki o uporabljeni anteni ločeno za horizontalne in vertikalne žarilce* |
| Antenski sistem | Centralna frekvenca načrtovanja, podatek o vhodni moči, fazi in položaju posamezne antene |
| Delilniki | specifikacija, navodila za montažo |
| Kabli | specifikacija |
| Kabelski kolektorji | specifikacija |

*tekstovni datoteki v pdf obliki, ki vsebujeta izmerjene horizontalne in vertikalne amplitudne ter fazne diagrame antene za celoten prostorski kot (0°- 360° po azimutu in-180°- +180° po elevaciji) z ločljivostjo 1°, za celotno zahtevano frekvenčno območje z merilnimi koraki, ki niso večji od 4 MHz za oba para žarilcev. Za vsako frekvenco meritve morata biti podana tudi položaj faznega središča in dobitek antene za oba para žarilcev.

DAB+ (VHF III) oddajni antenski sistem

VHF antenski sistem sestavljajo VHF panelne antene razporejene v 4 smeri po 8 ravnin (etaž). Ustrezno fazno in nivojsko napajanje anten se zagotovi preko delilniškega sistema in koaksialnih kabelskih povezav.

Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije je potrebno upoštevati zahteve DGD in PZI načrta nosilne jeklene konstrukcije.

Splošne zahteve VHF sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Vrsta | Skupina VHF III panelnih anten |
| Smeri | 4 |
| Anten na smer (etaže) | 8 |
| Polarizacija | vertikalna |
| Pasovna širina | 174MHz- 240MHz (delovni kanali: 5A (174.928MHz), 5B (176.640MHz), 6C (185.360MHz), 6D (187.072MHz), 10D (215.072 MHz), 12C (227.360MHz)) |
| Maksimalni dobitek | > 11.0dBd na vseh delovnih kanalih |
| VSWR | <1.15 na vseh delovnih kanalih |
| Maksimalna moč v sistem | 30kW (5x DAB Ptx=1.25-1.8kW) |
| Deljen sistem | Da (maksimalna moč v polovico: 15kW) |
| Horizontalen sevalni diagram | Maksimalna razlika a(dB) < 5 dB @ na vseh delovnih kanalih |
| Maks vetrna obremenitev | 240km/h |
| Temperaturno območje delovanja | -40°C - +40°C |
| Pričakovana življenjska doba | Več kot 25 let |

Konfiguracija VHF antenskega sistema

| Konfiguracije |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niz | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Azimut niza | 35° | 125° | 215° | 305° |
| Število anten (etaž) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Delitev moči po smereh | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Električni nagib | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Polnjenje 1. ničle vertikalnega diagrama | >25% | >25% | >25% | >25% |
| Razdalja zadnji del antene- center stolpa | >75cm | >75cm | >75cm | >75cm |

Tabela 3: Konfiguracija VHF oddajnega antenskega sistema

Horizontalen diagram VHF antenskega sistema

Potek horizontalnega sevalnega diagrama na elevaciji maksimalnega sevanja za posamezen azimut mora biti znotraj predpisanih nivojev v spodnji tabeli/ diagramu.

Naročnik bo na podlagi zahtevanih podatkov o načrtovanem sistemu in uporabljenih anten z računalniško simulacijo preveril ustreznost sevalnih diagramov. Ponudnik pri katerem bo ugotovljeno odstopanje sevalnega diagrama do 2dB preko predpisanih nivojev na frekvencah delovnih kanalov, bo pozvan, da ponudbo dopolni s popravljenim izračunom. Ponudba ponudnika z neustreznim dopolnjenim izračunom ali odstopanjem večjim od 2dB bo izločena.

Naročnik bo z letalskimi meritvami preveril točnost sevalnih diagramov po končani montaži. Dovoljena odstopanja izmerjenih antenskih diagramov od tistega v ponudbi lahko znašajo največ 1dB. V primeru večjega odstopanja bo ponudnik moral korigirati antenski sistem in z letalskimi meritvami dokazati ujemanje, kot je zahtevano. Stroške dodatnih meritev v tem primeru nosi ponudnik.

| Horizontalen sevalni diagram |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azm. (°) | a(dB) | Max a(dB) |
| 0 | 1 | 6 |
| 10 | 2 | 7 |
| 20 | 4 | 9 |
| 30 | 4 | 9 |
| 40 | 4 | 9 |
| 50 | 4 | 9 |
| 60 | 2 | 7 |
| 70 | 1 | 6 |
| 80 | 0 | 5 |
| 90 | 0 | 5 |
| 100 | 0 | 5 |
| 110 | 0 | 5 |
| 120 | 0 | 5 |
| 130 | 0 | 5 |
| 140 | 0 | 5 |
| 150 | 0 | 5 |
| 160 | 0 | 5 |
| 170 | 0 | 5 |
| 180 | 0 | 5 |
| 190 | 0 | 5 |
| 200 | 0 | 5 |
| 210 | 0 | 5 |
| 220 | 0 | 5 |
| 230 | 0 | 5 |
| 240 | 0 | 5 |
| 250 | 0 | 5 |
| 260 | 0 | 5 |
| 270 | 0 | 5 |
| 280 | 0 | 5 |
| 290 | 0 | 5 |
| 300 | 0 | 5 |
| 310 | 0 | 5 |
| 320 | 0 | 5 |
| 330 | 0 | 5 |
| 340 | 0 | 5 |
| 350 | 0 | 5 |

Tabela 4: Mejni nivoji horizontalnega sevalnega diagrama VHF sistema

Slika 3: Potek horizontalnega diagrama VHF sistema na elevaciji maksimalnega sevanja

Parametri uporabljene VHF panelne antene

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Impedanca | 50Ω |
| VSWR | <1.12dB |
| Vhodni priključek | EIA 7/8'' prirobnica |
| Material | reflektor: vroče cinkano železo, žarilec: vroče cinkano železo ali nerjavno jeklo, radom: poliester, montažni nosilci: vroče cinkano železo |
| Masa | <35kg |
| Barva radoma | rdeča |

Parametri uporabljenih delilnikov VHF sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Impedanca | 50Ω |
| VSWR | <1.10dB |
| Material | Medenina z zaščitnim premazom |
| Priključki močnostnih delilnikov (IN/ OUT) |  |
| Glavni delilnik | EIA 3 1/8'' prirobnica/ 2-vejni EIA 3 1/8'' s kompenzatorjem |
| 2.nivo delilnikov | EIA 3 1/8'' prirobnica / 4- vejni EIA 7/8'' s kompenzatorjem |
| 3.nivo delilnikov | EIA 7/8'' prirobnica / 4- vejni EIA 7/8'' s kompenzatorjem |
| Pozicija delilnikov |  |
| Glavni delilnik | Sredina antenskega sistema |
| 2. nivo delilnikov | Sredina antenskega sistema |
| 3. nivo delilnikov | Poleg etaže |

Parametri uporabljenih povezovalnih kablov VHF antenskega sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Napajalni kabel | Ni del javnega naročila |
| Glavni do delilnikov 2. nivoja | delilniški sklop iz linij s prilagoditvenimi odseki |
| 2. do 3. nivoja delilnikov | 7/8'' zračni dielektrik- HCA78-50 |
| Antenski kabli | 1/2'' s penastim dielektrikom- LCF12-50 |
| Specifikacija kablov | lastnosti uporabljenih kablov morajo biti enakovredne ali boljše od lastnosti kablov proizvajalca RFS |
| Specifikacija priključkov | lastnosti uporabljenih kabelskih priključkov morajo biti enakovredne ali boljše od lastnosti priključkov proizvajalca RF komponent Spinner |

Presurizacija VHF antenskega stolpa

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Presurizacija | Vsi kabli in delilniki, razen antenskih kablov in anten s tlakom 30kPa |
| Zrakotesnost | Puščanje < 10%/3h |
| Dehidrator | Ni del javnega naročila |

Dokumentacija VHF antenskega sistema

Ponudnik mora, skupaj s ponudbo, predložiti dokumentacijo o antenskem sistemu in uporabljenih komponent iz katere je razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Dokumentacija mora vsebovati:

- Dokumente, slike, diagrame, tabele, ki dokazujejo tehnične zahteve sestavnih delov antenskega sistema ter načine delovanja in vzdrževanja;

- Tabelo anten s podatki o poziciji, fazi in vhodnem nivoju v anteno;

- Horizontalne in vertikalne diagrame za vse smeri za zahtevane delovne kanale;

- Shemo vezave antenskega sistema;

| Zahtevana dokumentacija | Za vse uporabljene komponente iz katerih so razvidni zahtevani parametri |
| --- | --- |
| Antena | specifikacija, osnovne tehnične risbe, navodila za vgradnjo, električni podatki o uporabljeni anteni* |
| Antenski sistem | Centralna frekvenca načrtovanja, podatek o vhodni moči, fazi in položaju posamezne antene |
| Delilniki | specifikacija, navodila za montažo |
| Kabli | specifikacija |
| Kabelski kolektorji | specifikacija |

*tekstovno datoteko v pdf obliki, ki vsebuje izmerjene horizontalne in vertikalne amplitudne ter fazne diagrame antene za celoten prostorski kot (0°- 360° po azimutu in-180°- +180° po elevaciji) z ločljivostjo 1°, za celotno zahtevano frekvenčno območje z merilnimi koraki, ki niso večji od 10 MHz. Za vsako frekvenco meritve morata biti podana tudi položaj faznega središča in dobitek antene.

DVB-T (UHF) oddajni antenski sistem

Antenski sistem sestavlja skupina UHF panelnih anten  razporejenih v 4 smereh po 8 ravnin (etaž). Ustrezno fazno in nivojsko napajanje anten se zagotovi preko delilniškega sistema in koaksialnih kabelskih povezav.

Pri izdelavi in montaži nosilne jeklene konstrukcije je potrebno upoštevati zahteve DGD in PZI načrta nosilne jeklene konstrukcije.

Splošne zahteve UHF antenskega sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Vrsta | Skupina UHF panelnih anten |
| Smeri | 4 |
| Anten na smer (etaže) | 8 |
| Polarizacija | Horizontalna |
| Pasovna širina | 470MHz- 700MHz (delovni kanal CH27 (522MHz)) |
| Maksimalni dobitek | > 12.5dBd @ CH27 |
| VSWR | <1.15 na zahtevani pasovni širini (<1.1 @ CH27) |
| Moč v sistem | 5kW (1x DVB-T Ptx=5kW) |
| Deljen sistem | Ne |
| Horizontalen sevalni diagram | Maksimalna razlika a(dB)< 3dB na delovnem kanalu |
| Maks vetrna obremenitev | 240km/h |
| Temperaturno območje delovanja | -40°C - +40°C |
| Pričakovana življenjska doba | Več kot 25 let |
| Vzdrževanje | Antene, antenski kabli in delilniki morajo biti nameščeni tako, da je možno dostopati do posamezne UHF antene znotraj stolpa |

Konfiguracija UHF antenskega sistema

| Konfiguracija |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niz | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Azimut niza | 35° | 125° | 215° | 305° |
| Število anten (etaž) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Delitev moči po smereh | 1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Električni nagib | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Polnjenje 1. ničle vertikalnega diagrama | >22% | >22% | >22% | >22% |
| Razdalja zadnji del antene- center stolpa | >30cm | >30cm | >30cm | >30cm |

Horizontalen diagram UHF antenskega sistema

Potek horizontalnega sevalnega diagrama na elevaciji maksimalnega sevanja za posamezen azimut mora biti znotraj predpisanih nivojev v spodnji tabeli/ diagramu.

Naročnik bo na podlagi zahtevanih podatkov o načrtovanem sistemu in uporabljenih anten z računalniško simulacijo preveril ustreznost sevalnih diagramov. Ponudnik pri katerem bo ugotovljeno odstopanje sevalnega diagrama do 3dB na frekvenci načrtovanja sistema, bo pozvan, da ponudbo dopolni s popravljenim izračunom. Ponudba ponudnika z neustreznim dopolnjenim izračunom ali odstopanjem večjim od 3dB bo izločena.

Naročnik bo z letalskimi meritvami preveril točnost sevalnih diagramov po končani montaži. Dovoljena odstopanja izmerjenih antenskih diagramov od tistega v ponudbi lahko znašajo največ 1dB. V primeru večjega odstopanja bo ponudnik moral korigirati antenski sistem in z letalskimi meritvami dokazati ujemanje, kot je zahtevano. Stroške dodatnih meritev v tem primeru nosi ponudnik.

| Horizontalen sevalni diagram |  |  |
| --- | --- | --- |
| Azm. (°) | a(dB) | Max a(dB) |
| 0 | 1 | 5 |
| 10 | 3 | 8 |
| 20 | 5 | 9 |
| 30 | 5 | 9 |
| 40 | 5 | 9 |
| 50 | 5 | 9 |
| 60 | 3 | 8 |
| 70 | 1 | 5 |
| 80 | 0 | 4 |
| 90 | 0 | 4 |
| 100 | 0 | 4 |
| 110 | 0 | 4 |
| 120 | 0 | 4 |
| 130 | 0 | 4 |
| 140 | 0 | 4 |
| 150 | 0 | 4 |
| 160 | 0 | 4 |
| 170 | 0 | 4 |
| 180 | 0 | 4 |
| 190 | 0 | 4 |
| 200 | 0 | 4 |
| 210 | 0 | 4 |
| 220 | 0 | 4 |
| 230 | 0 | 4 |
| 240 | 0 | 4 |
| 250 | 0 | 4 |
| 260 | 0 | 4 |
| 270 | 0 | 4 |
| 280 | 0 | 4 |
| 290 | 0 | 4 |
| 300 | 0 | 4 |
| 310 | 0 | 4 |
| 320 | 0 | 4 |
| 330 | 0 | 4 |
| 340 | 0 | 4 |
| 350 | 0 | 4 |

Tabela 5: Mejni nivoji horizontalnega sevalnega diagrama UHF sistema

Slika 4: Potek horizontalnega diagrama UHF sistema na elevaciji maksimalnega sevanja

Parametri uporabljene UHF panelne antene

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Impedanca | 50Ω |
| VSWR | <1.11dB |
| Vhodni priključek | EIA 7/8'' prirobnica pod 90° |
| Material | reflektor: nerjavno jeklo, žarilec: baker/ medenina, radom: poliester, montažni nosilci: vroče cinkano železo |
| Masa | <13kg |
| Barva radoma | RAL 2009 -Traffic orange |

Parametri uporabljenih delilnikov UHF sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Impedanca | 50 Ω |
| VSWR | <1.1dB |
| Material | Medenina z zaščitnim barvnim premazom |
| Priključki močnostnih delilnikov (IN/ OUT) |  |
| Glavni delilnik | EIA 3 1/8'' prirobnica/ 2-vejni EIA 1 5/8'' prirobnica |
| 2. nivo delilnikov | EIA 1 5/8'' prirobnica / 4-vejni EIA 7/8'' prirobnica |
| 3. nivo delilnikov | EIA 7/8'' prirobnica / 4-vejni EIA 7/8'' prirobnica |
| Pozicija delilnikov |  |
| Glavni delilnik | 2m pod spodnjo etažo (na širšem delu stolpa) |
| 2. nivo delilnikov | 2m pod spodnjo etažo (na širšem delu stolpa) |
| 3. nivo delilnikov | poleg etaže |

Parametri uporabljenih povezovalnih kablov UHF antenskega sistema

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Napajalni kabel | Ni del javnega naročila |
| Glavni do delilnikov 2. nivoja | delilniški sklop iz linij s prilagoditvenim odsekom |
| 2. do 3. nivoja delilnikov | 7/8'' zračni dielektrik- HCA78-50 |
| Antenski kabli | 1/2'' s penastim dielektrikom- LCF12-50 |
| Specifikacija kablov | lastnosti uporabljenih kablov morajo biti enakovredne ali boljše od lastnosti kablov proizvajalca RFS |
| Specifikacija priključkov | lastnosti uporabljenih kabelskih priključkov morajo biti enakovredne ali boljše od lastnosti priključkov proizvajalca RF komponent Spinner |

Presurizacija UHF antenskega stolpa

| Parameter | Vrednost |
| --- | --- |
| Presurizacija | Vsi kabli in delilniki, razen antenskih kablov in anten s tlakom 30kPa |
| Zrakotesnost | Puščanje < 10%/3h |
| Dehidrator | Ni del javnega naročila |

Dokumentacija UHF antenskega sistema

Ponudnik mora, skupaj s ponudbo, predložiti dokumentacijo o antenskem sistemu in uporabljenih komponent iz katere je razvidno izpolnjevanje razpisnih pogojev.

Dokumentacija mora vsebovati:

- Dokumente, slike, diagrame, tabele, ki dokazujejo tehnične zahteve sestavnih delov antenskega sistema ter načine delovanja in vzdrževanja;

- Tabelo anten s podatki o poziciji, fazi in vhodnem nivoju v anteno;

- Horizontalne in vertikalne diagrame za vse smeri za zahtevane delovne kanale;

- Shemo vezave antenskega sistema;

| Zahtevana dokumentacija | Za vse uporabljene komponente iz katerih so razvidni zahtevani parametri |
| --- | --- |
| Antena | specifikacija, osnovne tehnične risbe, navodila za vgradnjo, električni podatki o uporabljeni anteni* |
| Antenski sistem | Centralna frekvenca načrtovanja, podatek o vhodni moči, fazi in položaju posamezne antene |
| Delilniki | specifikacija, navodila za montažo |
| Kabli | specifikacija |
| Kabelski kolektorji | specifikacija |

*tekstovno datoteko v pdf obliki, ki vsebuje izmerjene horizontalne in vertikalne amplitudne ter fazne diagrame antene za celoten prostorski kot (0°- 360° po azimutu in-180°- +180° po elevaciji) z ločljivostjo 1°, za celotno zahtevano frekvenčno območje z merilnimi koraki, ki niso večji od 10 MHz. Za vsako frekvenco meritve morata biti podana tudi položaj faznega središča in dobitek antene.

Pregled in meritve antenskih sistemov

Pred montažo posameznega antenskega sistema iz točk 3.2.2.2, 3.2.2.3 in 3.2.2.4 pooblaščeni predstavniki naročnika opravijo pregled in meritve antenskih sistemov oziroma njihovih sestavnih komponent.

Preveri se kvaliteto izdelave sestavnih delov sistemov, opravi meritve anten, delilnikov in povezovalnih kablov. Preveri se skladnost pregleda in meritev z dokumentacijo opreme.

Pri pregledu opreme ponudnik zagotovi vso potrebno merilno opremo za opravljanje meritev. Prav tako predloži kompletno projektno dokumentacijo za antenski sistem, ki je stvar pregleda.

Pregledi in meritve morajo biti opravljeni pred transportom sistemov na lokacijo naročnika. Vsi pregledi in meritve sistemov morajo biti opravljeni najkasneje do 1. 3. 2027.

Montaža in končni prevzem tehnične opreme  na lokaciji je odvisna od vremenskih pogojev in bo usklajena z izbranim ponudnikom, v vsakem primeru pa mora biti izvedena do 31. 7. 2027.

Popis del

Gradnja antenskega stolpa

| Zap.št. | Naziv artikla | Enota mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |
| 1.1. | Naročilo izvedbe varnostnega načrta in koordinacija varnosti in zdravja pri delu | komplet | 1 |
| 1.2. | Zakoličenje objekta s strani pooblaščene geodetske organizacije | komplet | 1 |
| 1.3. | Označitev gradbišča, organizacijski načrt gradbišča in postavitev gradbiščne table | komplet | 1 |
| 1.4. | Geomehanski nadzor pri izvedbi temeljenja vključno s preiskavami nosilnosti temeljnih tal in izvlečnimi testi pasivnih sider s strani pooblaščenega geomehanika | komplet | 1 |
| 1.5. | Pregled in dokazilo o zanesljivosti novozgrajenega objekta s strani usposobljene organizacije (na primer: IMK, ZRMK, Bureau Veritas ali podobno) | komplet | 1 |
| 1.6. | Izdelava in predaja vse potrebne DZO dokumentacije - izjave, ateste ipd. za tehnični pregled objekta | komplet | 1 |
| 2 | Izdelava temeljenja stolpa in sidrišč |  |  |
| 2.1. | Antenski stolp |  |  |
| 2.1.1. | Izkop zemljine za AB točkovne temelje stolpa z odvozom na deponijo 3.50m x 3.50m x 1.75m, V. Kategorije | komplet | 4 |
| 2.1.2. | Izdelava vroče cinkanih GW sider s pripadajočimi priključki in podaljški, fi 50/56, kvaliteta S500/550 dolžine 11.05m | komplet | 4 |
| 2.1.3. | Vgradnja GW sider do globine 10m z injektirno maso | komplet | 4 |
| 2.1.4. | Dobava in vgradnja armature | kg | 10000 |
| 2.1.5. | Opaženje in razopaženje temeljev | m2 | 140 |
| 2.1.6. | Dobava in vgradnja betona C25/30 (rečni agregat) | m3 | 125 |
| 2.2. | Sidrišča |  |  |
| 2.2.1. | Izkop zemljine za AB točkovne temelje stolpa z odvozom na deponijo 1.50m x 1.50m x 1.5m, V. Kategorije | komplet | 3 |
| 2.2.2. | Izdelava vroče cinkanih GW sider s pripadajočimi priključki in podaljški, fi 50/56, kvaliteta S500/550 dolžine 11.05m | komplet | 6 |
| 2.2.3. | Vgradnja GW sider do globine 10m z injektirno maso | komplet | 6 |
| 2.2.4. | Dobava in vgradnja armature | kg | 1200 |
| 2.2.5. | Opaženje in razopaženje temeljev | m2 | 30 |
| 2.2.6. | Dobava in vgradnja betona C25/30 (rečni agregat) | m3 | 12 |
| 3 | Izdelava in dobava ozemljitev |  |  |
| 3.1. | Izvedba celotnega sistema ozemljitve in izenačitve potencialov skladno s projektno dokumentacijo, vključno z dobavo in vgradnjo vsega potrebnega materiala, izvedbo vseh povezav, meritvami ter predložitvijo poročila. | komplet | 1 |
| 3.2. | Prestavitev obstoječega energetskega kabla v zemeljski izvedbi na novo traso, oddaljeno cca 1.5m od obstoječe trase, v dolžini cca 20m, z vsemi potrebnimi zemeljskimi, montažnimi in zaključnimi deli | komplet | 1 |
| 4 | Izdelava in montaža novega antenskega stolpa višine 80m po tehnični dokumentaciji |  |  |
| 4.1. | Izdelava in dobava vroče cinkane konstrukcije antenskega stolpa | kg | 157000 |
| 4.2. | Izdelava, dobava in montaža vroče cinkane pomožne jeklene konstrukcije (ograje, nosilci, podkonstrukcija) | kg | 4000 |
| 4.3. | Dobava pohodnih rešetk za podeste stolpa | m2 | 710 |
| 4.4. | Dobava sistema sidrnih vrvi z vsem pripadajočim materialom po načrtu | komplet | 1 |
| 4.5. | Montaža konstrukcije z vsemi pripravljalnimi deli in transportom materiala | komplet | 1 |
| 5 | Signalna obeležba stolpa |  |  |
| 5.1. | Barvanje paličnega dela stolpa v izmeničnih horizontalnih pasovih višine 7m ( RAL 2009 in 9010) po priloženi skici | komplet | 1 |
| 6 | Dobava in montaža osvetlitve |  |  |
| 6.1. | Dobava, montaža in priklop osvetlitve stolpa po priloženi skici | komplet | 1 |
| 7 | Rušenje in odstranitev obstoječih antenskih stolpov |  |  |
| 7.1. | Rušenje glavnega antenskega stolpa | komplet |  |
| 7.2. | Rušenje FM antenskega stolpa | komplet |  |

Tehnična oprema stolpa

| Zap.št. | Naziv artikla | Enota mere | Količina |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Načrtovanje dobava in montaža FM antenskega sistema |  |  |
| 1.1. | FM-CP panelna antena, vhodni priključki 4x EIA 7/8'', rdeče, bele barve. | kos | 28 |
| 1.2. | Nosilci za antene, vroče cinkano | komplet | 1 |
| 1.3. | 2-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhoda EIA 3 1/8'' | kos | 3 |
| 1.4. | 5-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 1 5/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 4 |
| 1.5. | 6-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 16 |
| 1.6. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 4 |
| 1.7. | Nosilci za delilnike, vroče cinkano | komplet | 1 |
| 1.8. | Povezava glavni delilnik- polarizacijska delilnika- delilniki 2. nivoja, linija 3 1/8'' s kompenzacijsko linijo, 90° zakasnitveno linijo in linijo za možnost delovanja na polovico | komplet | 1 |
| 1.9. | Povezave delilniki 2. nivoja- delilniki 3. nivoja, kabel z zračnim dielektrikom 7/8'', priključki EIA 7/8'' | kos | 20 |
| 1.10. | Povezava delilniki 3. nivoja- antene, kabel s penastim dielektrikom 1/2'', priključki EIA 7/8'' | kos | 112 |
| 1.11. | Spojni material za EIA priključke | komplet | 1 |
| 1.12. | Pritrdilni material za povezovalne kable, UV obstojne plastične objemke | komplet | 1 |
| 1.13. | Načrtovanje in izdelava antenskega sistema | komplet | 1 |
| 1.14. | Transport na lokacijo in montaža kompletnega FM antenskega sistema | komplet | 1 |
| 1.15. | Meritve in pregled antenskega sistema pred transportom na lokacijo naročnika | komplet | 1 |
| 1.16. | Projektna dokumentacija | komplet | 1 |
| 2 | Načrtovanje dobava in montaža VHF antenskega sistema |  |  |
| 2.1. | VHF panelna antena, vhodni priključek EIA 7/8'', rdeče, bele barve. | kos | 32 |
| 2.2. | Nosilci za antene, vroče cinkano | komplet | 1 |
| 2.3. | 2-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhoda EIA 3 1/8'' | kos | 1 |
| 2.4. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 2 |
| 2.5. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 8 |
| 2.6. | Nosilci za delilnike, vroče cinkano | komplet | 1 |
| 2.7. | Povezava glavni delilnik- delilnika 2. nivoja, linija 3 1/8'' s kompenzacijsko linijo in linijo za možnost delovanja na polovico | komplet | 1 |
| 2.8. | Povezave delilniki 2. nivoja- delilniki 3. nivoja, kabel z zračnim dielektrikom 7/8'', priključki EIA 7/8'' | kos | 8 |
| 2.9. | Povezava delilniki 3. nivoja- antene, kabel s penastim dielektrikom 1/2'', priključki EIA 7/8'' | kos | 32 |
| 2.10. | Spojni material za EIA priključke | komplet | 1 |
| 2.11. | Pritrdilni material za povezovalne kable, UV obstojne plastične objemke | komplet | 1 |
| 2.12. | Načrtovanje in izdelava antenskega sistema | komplet | 1 |
| 2.13. | Transport na lokacijo in montaža kompletnega VHF antenskega sistema | komplet | 1 |
| 2.14. | Meritve in pregled antenskega sistema pred transportom na lokacijo naročnika | komplet | 1 |
| 2.15. | Projektna dokumentacija | komplet | 1 |
| 3 | Načrtovanje dobava in montaža UHF antenskega sistema |  |  |
| 3.1. | UHF panelna antena, vhodni priključek EIA 7/8'', rdeče, bele barve | kos | 32 |
| 3.2. | Nosilci za antene, vroče cinkano | komplet | 1 |
| 3.3. | 2-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 3 1/8'', izhoda EIA 1 5/8'' | kos | 1 |
| 3.4. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 1 5/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 2 |
| 3.5. | 4-vejni delilnik s kompenzatorjem, vhod EIA 7/8'', izhodi EIA 7/8'' | kos | 8 |
| 3.6. | Nosilci za delilnike, vroče cinkano | komplet | 1 |
| 3.7. | Povezava glavni delilnik- delilnika 2. nivoja, linije 1 5/8'' | komplet | 1 |
| 3.8. | Povezave delilniki 2. nivoja- delilniki 3. nivoja, kabel z zračnim dielektrikom 7/8'', priključki EIA 7/8'' | kos | 8 |
| 3.9. | Povezava delilniki 3. nivoja- antene, kabel s penastim dielektrikom 1/2'', priključki EIA 7/8'' | kos | 32 |
| 3.10. | Spojni material za EIA priključke | komplet | 1 |
| 3.11. | Pritrdilni material za povezovalne kable, UV obstojne plastične objemke | komplet | 1 |
| 3.12. | Načrtovanje in izdelava antenskega sistema | komplet | 1 |
| 3.13. | Transport na lokacijo in montaža kompletnega UHF antenskega sistema | komplet | 1 |
| 3.14. | Meritve in pregled antenskega sistema pred transportom na lokacijo naročnika | komplet | 1 |
| 3.15. | Projektna dokumentacija | komplet | 1 |

Ostale tehnične zahteve

Predpisi

Pri izvedbi del je treba upoštevati vse veljavne predpise in standarde s področja graditve objektov, med drugim:

- Gradbeni zakon - (GZ-1) (Uradni list RS, št. 199/21 z dne 11. 12. 2021);

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Uradni list. RS št. 101/2005);

- SIST EN 1090-1:2009 in SIST EN 1090-1:2008 Izvedba jeklenih in aluminijastih konstrukcij

- vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na izdelavo jeklenih konstrukcij in konstrukcij iz armiranega betona.

Opomba: izvedbeni razred jeklenih konstrukcij je EXC2 skladno z SIST EN 1090-2.

Ostala dokumentacija ponudnika

Dokazna dokumentacija

- potrdila o kvaliteti osnovnega materiala,

- potrdila o kvaliteti dodajnega materiala (elektrode, varilna žica,…),

- potrdila o kvaliteti spojnega materiala (vijaki),

- varilni postopki (WPS) in kvalifikacije varilnih postopkov (WPAR),

- spričevala o usposobljenosti varilcev,

- varilski in montažni dnevnik,

- merski protokoli posameznih zvarjencev izdelanih v delavnici,

- poročila o rezultatih kontrol kvalitete zvarov (vizualna kontrola, neporušne preiskave),

- protokoli poizkusne montaže delov ali celotne konstrukcije v delavnici,

- protokoli privijanja vijakov (prednapeti, navadni),

- rezultati geometrijskih kontrol montirane konstrukcije med samo montažo (po fazah montaže) in geometrijske kontrole v celoti zmontirane konstrukcije (zapisniki o opravljenih geodetskih meritvah),

- rezultati kontrol protikorozijske zaščite (meritve debelin in oprijema posameznih premazov in skupne debeline),

- potrdila o kvaliteti uporabljenih premazov protikorozijske zaščite,

- potrdila o kvaliteti opravljenih storitev vročega cinkanja,

- potrdila o kvaliteti vgrajenih betonov in armature,

- ostala dokazila, ki jih zahteva upravni organ na tehničnem pregledu ( izjave o skladnosti itd.),

- pozitivno poročilo o izdelavi in montaži posamezne jeklene konstrukcije, izdano s strani usposobljene organizacije) in

- poročilo o opravljeni meritvi ozemljitve.

Izvedbena dokumentacija

- delavniški dnevnik,

- gradbeni dnevnik,

- montažni dnevnik in

- varilski dnevnik.

Upravna dokumentacija

- označitev in varovanje gradbišča v smislu GZ-1,

- varnostni načrt in koordinacija varnosti in zdravja pri delu in

- predati in pripraviti vso potrebno dokumentacijo - izjave, ateste ipd. za tehnični pregled objekta.

Dokumentacija antenskih sistemov

Izbrani ponudnik mora pregledu in meritvah posameznega antenskega sistema zagotoviti sledečo dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku v 2 tiskanih in elektronski obliki za antenski sistem, ki je predmet obravnave:

- podrobno tehnično dokumentacijo elementov antenskega sistema in navodila za vzdrževanje;

- horizontalne in vertikalne sevalne diagrame za delovni kanal v grafični in tabelarični obliki;

- blok shemo vezave antenskega sistema z označenimi fazami na posameznih kablih, delilnikih in vhodnem nivoju v antene;

- tabelo z vsemi kabli in njihovimi električnimi ter mehanskimi dolžinami s podano frekvenco za katero so bili izračunani;

- podroben načrt sestave nosilne konstrukcije in RF elementov antenskega sistema v merilu;

- seznam sestavnih delov antenskega sistema skupaj s količino in tovarniško številko;

- načrt izvedbe presurizacije od vhodnega priključka v sistem.

Varnostni načrt ter zavarovanje

Izbrani ponudnik mora pred začetkom del na lokaciji OC Nanos predložiti varnostni načrt in koordinatorja varnosti in zdravja pri delu.

- Načrt mora biti izdelan s strani pooblaščene osebe ter biti predložen pred začetkom del in vsebuje tudi načrt ureditve gradbišča v skladu s predpisi o varnosti in zdravju pri delu.

- Ponudnik mora imeti sklenjeni naslednji zavarovanji:

  - Zavarovanje odgovornosti:

    - Zavarovalna polica bo sklenjena zgolj za javno naročilo zamenjave glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, z interno oznako JN-G0255.

    - Zavarovalna vsota ne bo manjša od 50.000,00 €.

  - Gradbeno zavarovanje:

    - Zavarovalna polica bo sklenjena zgolj za javno naročilo zamenjave glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, z interno oznako JN-G0255.

    - Zavarovanje bo vključevalo zavarovanje vseh delov objekta v lasti in uporabi naročnika vključno s pripadajočo opremo na lokaciji naročnika;

    - Zavarovanje bo vključevalo zavarovanje vseh sosednjih nepremičnin RTV Slovenija in drugih lastnikov, ki neposredno mejijo na območje delovišča, vključno s komunalnimi vodi;

    - Zavarovalna vsota ne bo manjša od 50.000,00 €.

Rok izvedbe

Izbrani izvajalec mora vsa dela, ki so predmet tega javnega naročila, zaključiti najkasneje do julija 2027.

Izvajalec mora dela organizirati in izvajati tako, da se zagotovi nemoten potek posameznih faz projekta ter pravočasna izvedba vseh aktivnosti, vključno s prehodom oddajanja na novi stolp in odstranitvijo obstoječih objektov.

V primeru neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin višje sile, ki vplivajo na potek del, lahko odgovorni gradbeni nadzornik naročnika na podlagi utemeljenega in pravočasno podanega predloga izvajalca potrdi podaljšanje roka izvedbe.

Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni od uveljavitve pogodbe naročniku predložiti detajliran terminski plan izvedbe del, ki mora vključevati vse ključne faze projekta ter medsebojno usklajenost posameznih aktivnosti.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA

Splošni pogoji za izdelavo ponudbene dokumentacije

Pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila

Ponudnik lahko zahteva pojasnila k Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom izključno preko Portala javnih naročil, dosegljivem na naslovu: www.enarocanje.si - pri objavi predmetnega javnega naročila.

Rok za vprašanja je do 7. 9. 2026 do 12:00. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Dopolnitev in spremembe Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predložitev ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil.

Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest ali manj dni pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb.

Rok za predložitev ponudb bo naročnik podaljšal tudi v primeru:

- če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb;

- če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb.

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji.

Če dodatne informacije niso bile pravočasno zahtevane ali je njihov pomen pri pripravi ponudb zanemarljiv, podaljšanje roka ni potrebno.

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Jezik

Ponudbe morajo biti izdelane v slovenskem jeziku.

Označevanje

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene postopka javnega naročanja in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročanja. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorne za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.

Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni.

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupen del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

Če bodo kot zaupno označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«,vpiše datum in čas ter se podpiše.

Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.

Vsebina ponudbe

Ponudniki morajo ponuditi vsa dela, potrebna za dokončanje del po projektni dokumentaciji iz točke 3.2 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. Očitne ali nebistvene napake naročnik lahko spregleda.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Navedba zavajajočih podatkov

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku:

- v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,

- če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.

Neobičajno nizka ponudba

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi.

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe.

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.

Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom.

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil.

Predložitev ponudbe s podizvajalci

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od navedenih podizvajalcev, ponudnik predložiti dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.11, 4.2.15 in 4.2.18. V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na reference (točka 3.1.5 in/ali 3.1.6) s podizvajalcem, predloži ustrezen obrazec (OBR-5 in/ali OBR-6) za podizvajalca, s katerim izpolnjuje pogoj. V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost (točka 3.1.7) s podizvajalcem, predloži ustrezen obrazec (OBR-7) za podizvajalca, s katerim izpolnjuje pogoj.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, mora dodatno predložiti še Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pogodb, ki jih ima sklenjene s svojimi podizvajalci, s katerimi nastopa pri tem javnem naročilu. Iz predložene pogodbe morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost.

Ponudnik se obvezuje, da bo v primeru morebitne naknadne zamenjave podizvajalca oziroma pred vključitvijo novega podizvajalca, pridobil pisno soglasje naročnika. Ob tem mora ponudnik za vsakega izmed novih podizvajalcev naročniku predložiti:

- Za vsakega novega podizvajalca dokumente, zahtevane v točkah 4.2.1, 4.2.2, 4.2.11, 4.2.15 in 4.2.18. V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na reference (točka 3.1.5 in/ali 3.1.6) s podizvajalcem, predloži ustrezen obrazec (OBR-5 in/ali OBR-6) za podizvajalca, s katerim izpolnjuje pogoj. V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost (točka 3.1.7) s podizvajalcem, predloži ustrezen obrazec (OBR-7) za podizvajalca, s katerim izpolnjuje pogoj.

- Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (to soglasje je potrebno predložiti le v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila).

- Pogodbo sklenjeno z novim podizvajalcem iz katere morajo biti razvidni podatki o podizvajalcu, vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec ter njihov obseg in vrednost

- Lastno izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu.

Skupna ponudba

V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora ta skupina predložiti za vsakega izvajalca iz skupne ponudbe (partnerja) dokumente, zahtevane v 4.2.1, 4.2.2, 4.,2.11, 4.2.12, 4.2.15 in 4.2.18.

V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na reference (točka 3.1.5 in/ali 3.1.6) s partnerjem, predloži ustrezen obrazec (OBR-5 in/ali OBR-6) za partnerja, s katerim izpolnjuje pogoj. V primeru, da ponudnik izpolnjuje pogoj za sodelovanje, ki se nanaša na kadrovsko sposobnost (točka 3.1.7) s partnerjem, predloži ustrezen obrazec (OBR-7) za partnerja, s katerim izpolnjuje pogoj.

Izvajalci v primeru skupne ponudbe določijo vodilnega partnerja v skupni ponudbi. Vodilni partner je izvajalec, ki mora imenovati vodjo del.

Izvajalčeva pooblastila iz skupne ponudbe ne morejo nadomestiti ponudnikovih.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe od izbranega ponudnika zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila. Iz pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila mora jasno izhajati odgovornost posameznega izvajalca za izvedbo javnega naročila. Ne glede na to ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev.

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.

Alternativne ponudbe in variante ponudbe

Alternativne in variantne ponudbe niso dopustne.

Oblika ponudbe

Ponudnik na obrazcih, ki so sestavni del Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. Velja torej Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazci ter morebitni odgovori, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki jih je določil naročnik, bo tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka.

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo računalnika), mora besedilo vsebinsko in pomensko ustrezati zahtevam naročnika iz te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Samo ena ponudba od vsakega ponudnika

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Prav tako lahko posamezen ponudnik nastopa v predloženih ponudbah samo enkrat (torej ali kot ponudnik ali kot podizvajalec ali kot partner). Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo ali nastopa v več ponudbah v različnih vlogah (ponudnik, podizvajalec, partner), diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne izločene.

Veljavnost ponudb

Ponudbe morajo biti veljavne vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb. Ponudbe, ki ne bodo veljavne do navedenega roka, bodo izločene. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo. Od ponudnika, ki se z zahtevo strinja, ne bo zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja ponudbo.

Izločitev ponudbe

Naročnik bo izločil:

- nepravočasne ponudbe;

- ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz točke 3.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- ponudbo, ki ne bo ustrezala vsem tehničnim zahtevam.

Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 3.1.2, 3.1.3 in 3.1.4 te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Ponudnik, ki je v enem od položajev iz točke 3.1.2.a) in 3.1.2.d) te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. To ne velja za ponudnika, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja ali postopkih za podelitev koncesije izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji.

Dokumenti v ponudbeni dokumentaciji

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjen prostor vpiše ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek skupaj z davkom v EUR se izračuna samodejno.

V del »Predračun« pa naloži obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3), zahtevan v točki 4.2.3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v obliki pdf.

»Skupne ponudbene vrednosti«, ki bodo vpisane v istoimenske razdelke in dokumenti, ki bodo naloženi kot predračuni v del »Predračun«, bodo razvidne in dostopne na javnem odpiranju ponudb.

V primeru razhajanj med podatki navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost« in dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«, kot veljavni štejejo podatki v dokumentih, ki so predloženi v delu »Predračun«.

Ponudnik mora predložiti tudi ostale dokumente, ki so zahtevani v točkah od 4.2.1 do 4.2.18 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«.

Ponudnik mora vse ponudbene dokumente skenirati ter jih v PDF obliki predložiti v svojo elektronsko ponudbo. Pred tem mora obrazce, kjer je to zahtevano, izpolniti, podpisati in žigosati.

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati spodaj navedene dokumente:

Podatki o ponudniku (OBR-1) in Podatki o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B)

Podatke o ostalih gospodarskih subjektih (OBR-1B) predložijo tisti ponudniki, ki ponudbe ne oddajajo samostojno ampak bodisi oddajajo ponudbo s podizvajalci (OBR-1B je potrebno predložiti za vse podizvajalce) bodisi oddajo skupno ponudbo (OBR-1B je potrebno predložiti za vse partnerje v skupni ponudbi).

Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila (OBR-2)

Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3)

Specifikacija predračuna (OBR-4)

Referenca ponudnika za postavljanje stolpa (OBR-5)

Referenca ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider (OBR-6)

Izjava o kadrovski sposobnosti (OBR-7)

Izjava o tehnični sposobnosti (OBR-8)

Izjava o zagotavljanju garancijske dobe (OBR-9)

Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj (OBR-10)

Izjava o varovanju podatkov (OBR-11)

Potrdilo o ogledu lokacije (OBR-12)

Ponudnik izpolnjevanje zahteve glede obveznega ogleda lokacije iz točke 3.1.1 izkazuje na enega od naslednjih načinov:

- s Potrdilom o ogledu lokacije (OBR-12), izdanim v okviru postopka JN-G0252;

- s Potrdilom o ogledu lokacije, izdanim v okviru predhodnega postopka JN-G0255; ali

- na podlagi preveritve naročnika v njegovih lastnih evidencah oziroma drugi dokumentaciji, če je ponudnik ogled lokacije dejansko opravil v okviru postopka JN-G0255, vendar s potrdilom o opravljenem ogledu ne razpolaga.

V primeru iz tretje alineje prejšnjega odstavka ponudnik v ponudbi navede, da je ogled lokacije opravil v okviru postopka JN-G0255, ter, če s podatkoma razpolaga, datum opravljenega ogleda in ime ter priimek osebe, ki se je ogleda udeležila.

Če naročnik na podlagi svojih evidenc oziroma druge dokumentacije zanesljivo ugotovi, da je ponudnik ogled lokacije opravil v okviru postopka JN-G0255, se šteje, da je ponudnik zahtevo glede obveznega ogleda izpolnil, tudi če ponudbi ni priložil Potrdila o ogledu lokacije.

Vzorec pogodbe (OBR-13)

Vzorec pogodbe mora biti v celoti (vsaka stran) parafiran.

Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-14)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) od prejetja podpisane pogodbe s strani naročnika najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2027.

Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi (OBR-15)

Izbrani ponudnik mora (skladno s podano izjavo o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi) najkasneje v roku 10 dni po podpisu in prejemu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, izročiti naročniku garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 10 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo napak primopredaja del ni opravljena.

Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu primopredajnega zapisnika.

Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika (OBR-16)

Ponudnik mora predložiti predmetno izjavo s katero izjavlja, da bo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva posredoval Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila pozval ponudnika, ki bo glede na merila dosegel najboljši rezultat za predmetno javno naročilo, da v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le-temu posreduje Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.

V kolikor pozvani ponudnik naročniku v roku osmih dni ne predloži predmetne izjave/predmetnih izjav, bo naročnik takega ponudnika izločil iz postopka ocenjevanja in pozval k predložitvi predmetne izjave/predmetnih izjav naslednjega najugodnejšega ponudnika, izbranega na podlagi meril.

Pojasnilo:

Naročnik je dolžan skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11; ZIntPK-UPB2), zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo pogodbe z izbranim ponudnikom, pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov (o: ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komandistih ali drugih lastnikih ter podatke o lastniških deležih navedenih oseb) ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe vsebuje izjava ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.

Dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev

Ponudniki morajo v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika, določenih v poglavju 3 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

ESPD obrazec

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni.

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani portala javnih naročil/ESPD: https://ejn.gov.si/espd/ / in njega neposredno vnese zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči« priloži lastnoročno podpisane ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi najnižje končne cene.

Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 100 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme 100 točk.

| C = (CMIN/CPON) x 100 | C = Število točk za merilo »Ponujena cena« CMIN = Najnižja ponujena cena CPON = Cena, ki se ocenjuje |
| --- | --- |

Največje možno število točk pri tem merilu = 100 točk

Primer dveh ponudb z enakim rezultatom ocenjevanja

V primeru, da bosta (bodo) dva ali več ponudnikov ponudila enako ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudil krajši rok izvedbe. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudili enak rok izvedbe, bo izbran ponudnik, ki bo ponudil daljšo garancijsko dobo. V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudila tudi enako garancijsko dobo, bo izbran ponudnik, ki bo predložil več referenčnih izjav za postavljanje telekomunikacijskih stolpov (OBR-5). V kolikor bosta 2 ali več ponudnikov ponudila tudi enako število referenčnih izjav za postavljanje stolpov, bo izbran tisti ponudnik, ki bo predložil večje število referenčnih izjav za vgradnjo geotehničnih sider (OBR-6).

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019, 95/2023 - ZIUOPZP, 131/2023 - ZORZFS, 83/2025 - ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ta zakon določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena tega zakona.

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo.

Vlagatelj mora v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Zahtevka za revizijo iz prejšnjega odstavka ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.

OBRAZCI

Priloženi so obrazci, katere mora ponudnik obvezno izpolniti in priložiti ponudbi.

OBR-1

- Podatki o ponudniku

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0255

Predmet: Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«

Ponudnik vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| ŠTEVILKA PONUDBE: |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PONUDNIKA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PONUDNIK JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PONUDNIKA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA, ODGOVORNA ZA PONUDBO: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON, TELEFAX: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS POGODBE: |  |
| NAZIV ODGOVORNE OSEBE ZA PODPIS POGODBE: |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-1B

- Podatki o ostalih gospodarskih subjektih

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0255

Predmet: Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«

Podizvajalec in/ali partner vpiše veljavne podatke, ki so javno dosegljivi in po predpisih glede na status in pravno obliko obvezni. Naročnik bo nekatere podatke preverjal tudi po dosegljivih elektronskih bazah.

| NAČIN UDELEŽBE V PONUDBI (Partner v skupni ponudbi ali podizvajalec) |  |
| --- | --- |
| FIRMA OZ. IME PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA : |  |
| PARTNER / PODIZVAJALEC JE MSP (mikro, majhno ali srednje veliko podjetje) – ustrezno obkrožite | DA NE |
| NASLOV PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| ŠT. TRANSAKCIJSKEGA (POSLOVNEGA) RAČUNA: |  |
| NASLOV BANKE: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE, TELEFON: |  |
| DAVČNA ŠTEVILKA PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PARTNERJA / PODIZVAJALCA: |  |
| % UDELEŽBE PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA |  |
| OPIS DEL (PODROČJE / NALOGE PARTNERJA / PODIZVAJALCA) |  |

Kraj in datum: 	Žig:	Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................		...........................................

OBR-2

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila

POD OZNAKO JN-G0255

Izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za predložitev ponudbe za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS;

- bomo vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22);

- bomo hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev;

- naša ponudba velja še 90 dni po roku za oddajo ponudb;

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z vsemi prilogami, obrazci, popisi del, projektno in tehnično dokumentacijo;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom, zahtevnostjo, lokacijo, pogoji za izvedbo in zahtevami javnega naročila;

- smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave in podatke ter za njihovo resničnost prevzemamo popolno odgovornost;

- smo seznanjeni z zahtevo glede obveznega ogleda lokacije in načinom njenega izpolnjevanja ter dokazovanja, kot je določeno v točki 3.1.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

- smo seznanjeni, da naročnik ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov pri izvedbi del, ki bi bili vezani na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu ali napačno interpretacijo projektne dokumentacije;

- bomo v ponudbi predložili vse obrazce, izjave, dokazila, reference, priloge in drugo dokumentacijo, zahtevano v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo predložili vsa dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot je zahtevano v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo predložili vsa dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev, kot je zahtevano v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo v primeru izbire pristopili k podpisu pogodbe v roku in na način, določen v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila;

- bomo najkasneje v roku 10 dni od uveljavitve pogodbe naročniku predložili detajliran terminski plan izvedbe del, ki bo vključeval vse ključne faze projekta ter medsebojno usklajenost posameznih aktivnosti;

- bomo vsa dela, ki so predmet tega javnega naročila, zaključili najkasneje do julija 2027, razen v primeru neugodnih vremenskih razmer ali drugih okoliščin višje sile, če podaljšanje roka na podlagi utemeljenega in pravočasno podanega predloga potrdi odgovorni gradbeni nadzornik naročnika;

- bomo spoštovali vse obveznosti v zvezi z garancijsko dobo, odpravo pomanjkljivosti, zavarovanji in finančnimi zavarovanji, kot so določene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in vzorcu pogodbe;

- se zavedamo, da lahko naročnik preveri resničnost vseh izjav, podatkov, dokazil, referenc, certifikatov in ostale dokumentacije, predložene v ponudbi;

- se zavedamo, da bo naročnik ponudbo izločil, če ponudba ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika, če bodo podani razlogi za izključitev ali če bodo predloženi neresnični, zavajajoči oziroma neverodostojni podatki.

Kraj in datum: 				Žig:				Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						..............................................

OBR-3

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Povzetek predračuna / Rekapitulacija

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Predmet: Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«

| Opis postavke | Vrednost v € brez DDV |
| --- | --- |
| Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos« |  |

Ponudnik v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3) prepiše skupno ponujeno ceno iz Specifikacije predračuna (OBR-4).

Cene morajo biti izražene v EUR, na osnovi DDP lokacije naročnika, z vključenimi popusti in vsemi stroški; brez DDV. Cene morajo biti fiksne za čas trajanja pogodbe.

Plačilni pogoji:

- 100% v roku 30 dni po izvedenih in s strani naročnika potrjenih posameznih delih, navedenih v detajlnem terminskem planu, ki ga mora ponudnik predložiti v roku 10 dni od veljavnosti pogodbe.

Rok izvedbe vseh del: …………………………………. (najkasneje do 31. 7. 2027)

Garancijska doba: ...................................... (najmanj 10 let) po primopredaji predmeta pogodbe.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-4

- Specifikacija predračuna

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Ponudnik mora izpolniti in priložiti obrazec Specifikacija predračuna (OBR-4), ki je samostojen Excel dokument in del te Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. OBR-4 prikazuje podrobnejši opis in obseg del.

Ponudnik mora v obrazec vpisati ceno na enoto mere (EM) brez DDV). Ostala polja se izpolnijo (izračunajo) samodejno na podlagi vnaprej določenih formul.

Ponudnik mora v Specifikaciji predračuna ponujati vse pozicije, in sicer zaokrožene na dve decimalni mesti. Ponudnik mora izpolniti vse postavke v Specifikaciji predračuna. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.

Znesek iz polja »Skupaj brez DDV« mora ponudnik prepisati v obrazec Povzetek predračuna / Rekapitulacija (OBR-3). V kolikor bo prišlo do neujemanja podatkov na obrazcih, bo naročnik upošteval seštevek iz obrazca Specifikacija predračuna (OBR-4).

OBR-5

Gospodarski subjekt ..................................................

Naslov ......................................................

- Referenca ponudnika za postavljanje stolpa

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da smo od 1. 1. 2019 izvedli postavitev jeklenega stolpa, višjega od 40 m.

PODROBNOSTI REFERENČNEGA PROJEKTA:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki naročnika (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Višina stolpa (v metrih): |  |
| Lokacija stolpa: |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe referenčnega projekta in dejanske ustreznosti izvedbe, preveri resničnost podatkov in kvalitativno ustreznost referenčnega projekta neposredno pri naročniku referenčnega projekta.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-6

Gospodarski subjekt ..................................................

Naslov ......................................................

- Referenca ponudnika za vgradnjo geotehničnih sider

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z vsaj eno (1) referenco, s katero izkazujemo, da smo od 1. 1. 2019 izvedli vgradnjo geotehničnih sider po sistemu GW (Dywidag).

PODROBNOSTI REFERENČNEGA PROJEKTA:

| Naročnik referenčnega projekta: |  |
| --- | --- |
| Kontakti podatki naročnika (ime in priimek, telefon, e-pošta): |  |
| Funkcija GW sider na objektu: |  |
| Lokacija: |  |

Pogodbena obveznost je bila opravljena v dogovorjeni kvaliteti in količini, v skladu z dogovorjenimi roki, postopki in standardi.

Izjavljamo, da lahko naročnik, z namenom preverbe referenčnega projekta in dejanske ustreznosti izvedbe, preveri resničnost podatkov in kvalitativno ustreznost referenčnega projekta neposredno pri naročniku referenčnega projekta.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-7

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o kadrovski sposobnosti

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z naslednjimi kadri, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve in za katere prilagamo vsa zahtevana dokazila, kot to izhaja iz točke 3.1.7 Dokumentacije v zvezi oddaji javnega naročila:

SEZNAM KVALIFICIRANIH DELAVCEV ZA DELO NA VIŠINI:

| Ime in priimek | Izobrazba | Veljavno zdravniško spričevalo za delo na višini* |
| --- | --- | --- |

* Ponudnik mora priložiti veljavno zdravniško spričevalo za posameznega delavca. Kvalificiran delavec za delo na višini je lahko hkrati tudi varilec z atestom.

SEZNAM VARILCEV:

| Ime in priimek | Izobrazba | Veljaven certifikat za varjenje skladno s standardom SIST EN ISO 9606-1** |
| --- | --- | --- |

** Ponudnik mora priložiti veljaven certifikat za posameznega varilca. Kvalificiran delavec za delo na višini je lahko hkrati tudi varilec z atestom.

VODJA GRADNJE:

| Ime in priimek | Izobrazba | Dokazilo, skladno z 18. členom GZ-1 |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-8

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o tehnični sposobnosti

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo tehnične pogoje in zahteve naročnika, navedene v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«.

Izjavljamo, da:

- razpolagamo z veljavnim certifikatom kontrole proizvodnje — FPC, skladno s standardom SIST EN 1090-1;

- razpolagamo z veljavnim certifikatom oziroma dokazilom o izpolnjevanju zahtev za kakovost varjenja skladno s standardoma SIST EN 1090-2 ali SIST EN ISO 3834, najmanj za izvedbeni razred EXC2

- bomo na zahtevo naročnika predložili kopije certifikatov oziroma ustrezna potrdila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih tehničnih pogojev;

- bomo vsa dela izvedli strokovno, kakovostno in skladno s projektno dokumentacijo, tehničnimi zahtevami naročnika, veljavnimi predpisi, standardi, tehničnimi navodili in pravili stroke;

- bomo izvedli vsa pripravljalna, organizacijska in zaključna dela, vključno z ureditvijo gradbišča, zakoličbo, zaščito obstoječih instalacij, ureditvijo dostopov, začasnimi deponijami, varnostnimi ukrepi, odstranitvijo začasnih objektov, odvozom odvečnega materiala, sanacijo terena in izdelavo potrebne DZO dokumentacije;

- bomo izvedli temeljenje novega antenskega stolpa in pripadajočih sidrišč, vključno z izkopi, pripravo temeljnih tal, opaženjem, armiranjem, betoniranjem, vgradnjo sidrnih elementov, nivelacijo, kontrolo položaja in potrebnimi preizkusi nosilnosti;

- bomo izvedli celovit sistem ozemljitve antenskega stolpa in pripadajočih kovinskih delov, vključno z izenačevanjem potencialov, meritvami in predajo zapisnikov o ustreznosti;

- bomo izdelali, dobavili, transportirali in montirali celotno jekleno konstrukcijo novega antenskega stolpa višine 80 m, vključno s konstrukcijskimi elementi, spojnim materialom, sidrnim sistemom, protikorozijsko zaščito, vertikalno postavitvijo, nastavitvijo napetosti sidrnih vrvi ter vsemi potrebnimi kontrolami in prevzemnimi meritvami;

- bomo izvedli signalno obeležbo stolpa v zahtevanih barvah in s trajnim zaščitnim sistemom, primernim za vroče cinkane jeklene konstrukcije in zunanje vremenske vplive;

- bomo dobavili in montirali celovit sistem svetlobnega označevanja stolpa, skladen z zahtevami ICAO, EASA in pristojnega nacionalnega organa za civilno letalstvo, vključno s signalnimi svetilkami, krmilno in napajalno opremo, kabli, zaščitami, svetlobnim senzorjem, prenapetostno zaščito, nadzorom delovanja in možnostjo povezave v nadzorni sistem;

- bomo zagotovili, da bodo vsi elementi svetlobne označbe primerni za montažo na jekleno antensko konstrukcijo in uporabo na izpostavljeni lokaciji OC Nanos;

- bomo po uspešni postavitvi novega stolpa in uspešnem prehodu oddajanja na novo infrastrukturo izvedli kontrolirano odstranitev obstoječega RTV antenskega in FM stolpa z vso pripadajočo konstrukcijo in opremo, ki ni predvidena za nadaljnjo uporabo;

- bomo načrtovali, projektirali, izdelali, dobavili in montirali oddajne antenske sisteme za FM oziroma VHF II frekvenčno področje 87,5–108MHz, DAB+ oziroma VHF III frekvenčno področje 174–240MHz ter DVB-T oziroma UHF frekvenčno področje 470–700MHz;

- bomo pri izdelavi in montaži nosilnih jeklenih konstrukcij za antenske sisteme upoštevali zahteve DGD in PZI načrta nosilne jeklene konstrukcije stolpa;

- bomo zagotovili, da bodo antenski sistemi izpolnjevali zahtevane parametre glede pasovne širine, dobitka, VSWR, moči, sevalnih diagramov, vetrne obremenitve, temperaturnega območja, pričakovane življenjske dobe, presurizacije in ostalih tehničnih zahtev iz dokumentacije;

- bomo naročniku omogočili preverjanje ustreznosti sevalnih diagramov na podlagi zahtevanih podatkov o načrtovanem sistemu in uporabljenih antenah ter bomo v primeru ugotovljenih odstopanj izvedli potrebne popravke oziroma korekcije sistema;

- bomo pred montažo posameznega antenskega sistema omogočili pregled in meritev sistemov;

- bomo zagotovili, da bodo vsi pregledi in meritve sistemov opravljeni najkasneje do 1. 3. 2027, montaža in končni prevzem tehnične opreme na lokaciji pa izvedena najkasneje 31. 7. 2027;

- bomo za vse ponujene komponente in sisteme predložili zahtevano dokazno dokumentacijo, tehnične liste, certifikate skladnosti, navodila za montažo in vzdrževanje, sheme povezav, diagrame, tabele, izračune, specifikacije in drugo dokumentacijo, iz katere je razvidno izpolnjevanje tehničnih zahtev;

- bomo pripravili oziroma predali izvedbeno, upravno in tehnično dokumentacijo, potrebno za izvedbo del, prevzem, tehnični pregled objekta in nadaljnje obratovanje;

- bomo ob pregledu in meritvi posameznega antenskega sistema zagotovili dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku, v dveh tiskanih izvodih in elektronski obliki, vključno s tehnično dokumentacijo elementov, navodili za vzdrževanje, sevalnimi diagrami, blok shemami vezave, tabelami kablov, načrti sestave nosilne konstrukcije in RF elementov, seznamom sestavnih delov ter načrtom presurizacije;

- bomo pred začetkom del na lokaciji OC Nanos predložili varnostni načrt in zagotovili koordinatorja varnosti in zdravja pri delu;

- bomo zagotovili, da bo varnostni načrt izdelan s strani pooblaščene osebe in da bo vključeval tudi načrt ureditve gradbišča skladno s predpisi o varnosti in zdravju pri delu;

- bomo pri izvedbi upoštevali zahtevno lokacijo OC Nanos, specifične terenske in vremenske pogoje ter zagotovili ustrezno organizacijo gradbišča, varno izvedbo vseh faz del in nemoteno obratovanje sistemov do prehoda na novo infrastrukturo;

- smo v celoti seznanjeni z obsegom, zahtevnostjo in tehničnimi zahtevami javnega naročila ter da bomo predmet naročila izvedli v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

K izjavi prilagamo tudi naslednje priloge:

- kopijo veljavnega certifikata kontrole proizvodnje — FPC skladno s SIST EN 1090-1;

- kopijo veljavnega certifikata za varjenje skladno s SIST EN 1090-2, najmanj za izvedbeni razred EXC2, oziroma enakovredno dokazilo;

- tehnično dokumentacijo ponujene svetlobne označbe stolpa, vključno s tehničnimi listi, certifikati skladnosti, navodili za montažo in vzdrževanje ter shemami povezav;

- tehnično dokumentacijo ponujenih FM, DAB+ in DVB-T antenskih sistemov, vključno s specifikacijami anten, delilnikov, kablov in kabelskih kolektorjev;

- izračune, diagrame in sheme, iz katerih so razvidni zahtevani parametri antenskih sistemov, vključno s horizontalnimi in vertikalnimi sevalnimi diagrami za zahtevane delovne kanale;

- tehnični opis oziroma elaborat ponujene izvedbe antenskega stolpa, temeljenja, sidrišč, ozemljitve, varovalne lestve, signalne in svetlobne označbe, kabelske police, odstranitve obstoječih stolpov ter tehnične opreme stolpa;

- dokazila o skladnosti, tehnične liste, certifikate, ateste oziroma druga dokazila za ponujene ključne komponente in materiale.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-9

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o zagotavljanju garancijske dobe

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da  zagotavljamo ………………… (najmanj 10) letno  garancijo za vsa izvršena in prevzeta dela po tej pogodbi, tudi za morebitna dela podizvajalcev. Za nosilne konstrukcijske elemente in morebitne skrite napake zagotavljamo desetletno garancijo.

Garancijski rok začne teči od datuma končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika za dela, za katera se bo vodil gradbeni dnevnik; za ostala dela pa prične teči garancijski rok z dnem, ko naročnik  potrdi račun za posamezna izvedena gradbena dela.

Za kvaliteto opreme in materiala jamčimo v obsegu in za čas, kot jamči proizvajalec opreme in materiala, s pričetkom datuma jamstva od dneva končnega prevzemnega zapisnika.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

Naročniku bomo predali vso dokazno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-10

Zavarovalnica ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o sklenitvi zahtevanih zavarovanj

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru ponudnikove sklenitve pogodbe z naročnikom, izdali naslednje zavarovalno kritje:

- Zavarovanje odgovornosti:

  - Zavarovalna polica bo sklenjena zgolj za javno naročilo zamenjave glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, z interno oznako JN-G0255.

  - Zavarovalna vsota ne bo manjša od 50.000,00 €.

- Gradbeno zavarovanje:

  - Zavarovalna polica bo sklenjena zgolj za javno naročilo zamenjave glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, z interno oznako JN-G0255.

  - Zavarovanje bo vključevalo zavarovanje vseh delov objekta v lasti in uporabi naročnika vključno s pripadajočo opremo na lokaciji naročnika;

  - Zavarovanje bo vključevalo zavarovanje vseh sosednjih nepremičnin RTV Slovenija in drugih lastnikov, ki neposredno mejijo na območje delovišča, vključno s komunalnimi vodi

  - Zavarovalna vsota ne bo manjša od 50.000,00 €.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-11

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o varovanju podatkov

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo vse podatke, s katerimi bomo razpolagali, varovali v skladu z določbami Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in hranili vse podatke, spise in listine, s katerimi bomo seznanjeni ob pridobivanju dodatnih informacij in opravljanju storitev, kot poslovno skrivnost.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-12

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Potrdilo o ogledu lokacije

JAVNO NAROČILO JN-G0255

NAZIV PONUDNIKA: ………………………………………………………………………………………………………………………

NASLOV: …………………………………………………………… POŠTNA ŠTEVILKA: …………….. KRAJ: ……………………

IME IN PRIIMEK OSEBE, KI JE OPRAVILA OGLED: ………………………………………………………...........................

DATUM OGLEDA: …………………………………….. URA OGLEDA: ………………………………………

PONUDNIK JE PREDLOŽIL POOBLASTILO:		 	DA		NE

(naročnik ustrezno obkroži)

Potrjujemo, da se je ponudnik udeležil ogleda lokacije naročnika RTV Slovenija v zvezi z javnim naročilom za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«.

PREDSTAVNIK NAROČNIKA: …………………………………………………………

PODPIS PONUDNIKA:……………………………..     PODPIS NAROČNIKA: …………………………..

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-13

- Vzorec pogodbe

POGODBA štev. JN-G0255

Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«

sklenjena med:

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod

Kolodvorska 2

1550 Ljubljana

Identifikacijska štev. za DDV: SI29865174

Matična številka: 5056497

ki ga zastopa Uprava javnega zavoda RTV Slovenija

(v nadaljevanju: NAROČNIK)

in

..............................................

..............................................

..............................................

..............................................

Identifikacijska štev. za DDV:

Matična številka:

ki ga zastopa ..............................................

(v nadaljevanju: PONUDNIK)

UVODNE DOLOČBE

1. člen

(1) Naročnik in ponudnik ugotavljata, da je:

- naročnik izvedel postopek naročila male vrednosti na osnovi 47. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list Republike Slovenije, št.: 91/2015 in spremembe) za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«;

- naročnik izbral ponudnika kot najugodnejšega ponudnika na osnovi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, pod štev. ….., z dne ………… za izvedbo javnega naročila iz prve alineje,

- ponudnik strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo po tej pogodbi.

(2) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z dne 19. 8. 2026 ter ponudba ponudnika št. ………. z dne ……………. (v nadaljevanju: Ponudba) sta sestavni del te pogodbe.

(3) Če med dokumenti, ki so sestavni del te pogodbe, ter to pogodbo oziroma med samimi dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje ali nekonsistentnost, se uporabi rešitev, ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.

(4) S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega naročila.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA / POGODBE

2. člen

(1) Predmet pogodbe je izvedba vseh potrebnih gradbenih, montažnih, instalacijskih, dobavnih, preizkusnih, dokumentacijskih in zaključnih del za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos« na lokaciji Nanos, vključno s postavitvijo novega antenskega stolpa višine 80 m oziroma skladno s projektno dokumentacijo.

(2) Predmet javnega naročila vključuje:

- pripravljalna in zaključna dela, ureditev gradbišča, zakoličbo, zaščito obstoječih instalacij, ureditev dostopov, začasnih deponij, organizacijo gradbišča ter vzpostavitev prvotnega stanja po zaključku del;

- izdelavo temeljenja stolpa in sidrišč, vključno z izkopi, pripravo temeljnih tal, opaženjem, armiranjem, betoniranjem, vgradnjo sidrnih elementov, nivelacijo, kontrolo položaja in izvedbo potrebnih preizkusov nosilnosti;

- dobavo, izdelavo, transport, vroče cinkanje oziroma drugo zahtevano protikorozijsko zaščito, montažo in kontrolo jeklene konstrukcije novega antenskega stolpa s sistemom sidrnih vrvi in pripadajočimi priključki;

- izvedbo ozemljitve stolpa, sidrišč, kabelskih poti in tehnične opreme, vključno z meritvami in poročili;

- dobavo in montažo signalne obeležbe stolpa ter svetlobne označbe s krmilnim in napajalnim sistemom;

- izvedbo pripadajoče infrastrukture, trasami, nosilci in razporeditvijo vodnikov;

- dobavo, montažo, preskušanje in dokumentiranje tehnične opreme stolpa, vključno z oddajnimi antenskimi sistemi FM, DAB+ in DVB-T;

- pregled, nastavitve, meritve in dokazila o skladnosti antenskih sistemov in drugih naprav;

- prehod oddajanja na novi stolp v usklajenih fazah z naročnikom ter po uspešnem prehodu odstranitev obstoječih antenskih stolpov oziroma objektov, odvoz materiala, ureditev okolice in sanacijo območja.

(3) Ponudnik mora pri izvedbi upoštevati, da gre za zahtevno lokacijo, terenske in vremenske pogoje, tehnične omejitve oddajnega centra in potrebo po varni ter usklajeni izvedbi vseh faz brez nepotrebnega oviranja delovanja naročnikovih oddajnih sistemov.

(4) Ponudnik mora izvajati dela skladno s DGD, PZI, statičnimi izračuni, geomehanskim poročilom, načrti nosilne jeklene konstrukcije in drugo projektno dokumentacijo. Vse spremembe izvedbe so dopustne samo po predhodnem pisnem soglasju naročnika, projektanta in nadzora, če je soglasje glede na naravo spremembe potrebno.

(5) Ponudnik mora zagotoviti, da so vsa dela na jekleni konstrukciji izvedena skladno z zahtevami standardov SIST EN 1090-1 in SIST EN 1090-2, zahtevami za izvedbeni razred, določen v projektni dokumentaciji, ter pravili stroke za izdelavo, montažo, varjenje, vijačenje in protikorozijsko zaščito jeklenih konstrukcij.

(6) Za dela na višini mora ponudnik zagotoviti najmanj zahtevane kvalificirane delavce za delo na višini, ustrezno usposobljene varilce in odgovorno vodjo gradnje oziroma vodjo del, ki izpolnjuje pogoje po Gradbenem zakonu. Zamenjava nominiranega kadra je dopustna le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika, nova oseba pa mora izpolnjevati najmanj enake zahteve.

(7) Ponudnik mora pri sidrih, sidriščih in temeljih zagotoviti geomehanski nadzor in vse preiskave nosilnosti temeljnih tal oziroma sider, ki jih zahtevajo projektna dokumentacija, nadzor ali veljavni predpisi.

POGODBENA VREDNOST

3. člen

(1) Končna pogodbena vrednost za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos« znaša:

EUR 	………….	DDP lokacije naročnika

EUR	………….	22 % DDV

EUR	………….	DDP lokacije naročnika z vključenim DDV

(2) V primeru, ko bo ponudnik dobavljal blago in opravljal s tem blagom povezane storitve iz šifre F/Gradbeništvo standardne klasifikacije dejavnosti, se za namene DDV uporabi mehanizem obrnjene davčne obveznosti iz 76.a člena ZDDV-1.

(3) Cena, navedena v Povzetku predračuna / Rekapitulaciji (OBR-3) in Specifikaciji predračuna (OBR-4), je izražena v EUR, lokacija naročnika, brez DDV. Cena je fiksna ves čas izvedbe del in se ne sme spreminjati do konca trajanja te pogodbe. Ponudnik se zavezuje, da se v predmetni pogodbi ne uporabljajo Posebne gradbene uzance 2020, razen če bi se pogodbeni stranki izrecno pisno dogovorili drugače.

(4) Ponudbena cena vključuje vsa dela, dobave, storitve, meritve, dokazila, dokumentacijo, organizacijo gradbišča, transporte, dvige, začasne ukrepe, zaščite, zavarovanja, nadzore in stroške, ki so potrebni za varno, kvalitetno, popolno in funkcionalno izvedbo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so izrecno navedeni v posamezni postavki predračuna.

(5) ceni so vključeni naslednji stroški:

- organizacije in priprave gradbišča, označitve, zaščite znotraj in zunaj območja del, morebitnih taks ali nadomestil za uporabo in poseg na javne površine oziroma tuja zemljišča, kadar so potrebni za izvedbo;

- ureditve dostopnih poti za potrebe transporta in vzpostavitve prvotnega stanja po končanih delih;

- vseh delovnih, lovilnih in pomožnih odrov, dvigal, vrvnih tehnik, transportov ljudi in materiala, nakladanj, razkladanj in dviganj;

- vseh zaščit objekta, obstoječih instalacij, antenskih sistemov, javnih površin in sosednjih zemljišč pred poškodbami, emisijami in nevarnimi vplivi;

- soglasij, mnenj, dokazil, izjav o gradbenih proizvodih, certifikatov, atestov, preizkusov, poročil, meritev in dokazil o zanesljivosti objekta;

- čiščenja gradbišča, transportnih poti, odstranitve gradbenih odpadkov, embalaže in drugih nevarnih ovir, odvoza na deponijo in plačila pripadajočih taks;

- izdelave varnostnega načrta, načrta organizacije gradbišča, gradbiščne table, geodetskih zakoličb, geomehanskega nadzora in drugih nadzorov, ki so potrebni za izvedbo;

- priprave, vodenja in predaje celotne dokazne, izvedbene, upravne, PID in DZO dokumentacije ter dokumentacije antenskih sistemov;

- vseh drugih del in stroškov, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, projektne dokumentacije, tehničnih zahtev naročnika, te pogodbe in pravil stroke.

(6) Ponudnik ne bo mogel uveljavljati dodatnih, nepredvidenih del ali naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne projektne dokumentacije za tiste dele izvedbe, ki bi jih glede na predmet naročila, lokacijo, ogled, dokumentacijo in pravila stroke lahko predvidel. Naročnik ne priznava dodatnih stroškov, vezanih na nepoznavanje objekta, lokacije, stanja na terenu oziroma napačno interpretiranje projektne dokumentacije.

ROK IN NAČIN IZVEDBE

4. člen

(1) Ponudnik se zavezuje, da bo vsa pogodbena dela izvedel v predpisani kvaliteti, skladno s potrjenim terminskim planom, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, projektno dokumentacijo, tehničnimi zahtevami, predpisi in pravili stroke.

(2) Ponudnik mora vsa dela, ki so predmet tega javnega naročila, zaključiti najkasneje do julija 2027 oziroma v krajšem roku, če je bil tak rok ponujen v ponudbi in sprejet s strani naročnika.

(3) Ponudnik mora najkasneje v roku 10 dni od uveljavitve pogodbe naročniku, vodji nadzora in odgovornemu gradbenemu nadzorniku predložiti detajliran terminski plan izvedbe del, ki predstavlja Prilogo 2 te pogodbe. Terminski plan mora vključevati najmanj pripravljalna dela, ureditev gradbišča, temeljenje in sidrišča, izdelavo in montažo stolpa, montažo antenskih sistemov, preizkuse in meritve, prehod oddajanja na novi stolp, odstranitev obstoječih stolpov oziroma objektov, sanacijo območja ter predajo dokumentacije.

(4) Dela se izvajajo fazno, tako da je zagotovljen nemoten potek posameznih faz projekta in čim manjše motnje pri izvajanju dejavnosti naročnika. Ponudnik mora pred vsakim posegom, ki lahko vpliva na obstoječe oddajanje, napajanje, dostopnost lokacije ali varnost, pridobiti predhodno pisno potrditev naročnika.

(5) Pred pričetkom del mora ponudnik predložiti načrt organizacije gradbišča, ki predstavlja Prilogo 3 te pogodbe, varnostni načrt, zavarovanje odgovornosti, ki predstavlja Prilogo 4 te pogodbe, gradbeno zavarovanje, ki predstavlja Prilogo 5 te pogodbe, seznam oseb, ki bodo opravljale dela na lokaciji, dokazila o usposobljenosti za delo na višini in druga dokazila, ki jih zahteva naročnik ali nadzor.

(6) Za izvedena dela štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali in oprema fiksno, pravilno in dokončno vgrajeni oziroma spojeni z objektom, preizkušeni, dokumentirani in predani naročniku. Pogodbena dela so dokončana, ko so izvedena in potrjena vsa dela, vključno s potrjeno PID in DZO dokumentacijo, dokumentacijo antenskih sistemov, meritvami in končnim prevzemom.

(7) Ponudnik izvaja dela na lastno odgovornost. Dela mora opraviti skladno z zahtevami tehnične dokumentacije, priznanimi spoznanji tehnike, zakonskimi predpisi, normativi, standardi in pravili stroke.

(8) Naročnik je dolžan ponudnika uvesti v delo pred pričetkom izvedbe, tako da mu v skladu s potrjenim terminskim planom pravno in dejansko omogoči izvajanje del ter mu izroči dokumentacijo, potrebno za pogodbeni obseg del. Uvedba v delo se potrdi s posebnim zapisnikom in vpiše v gradbeni oziroma deloviščni dnevnik.

(9) Ponudnik ima pravico do podaljšanja pogodbenega roka v naslednjih primerih:

- zamude pri uvedbi v delo;

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika;

- če naročnik naroči večja dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe – v obsegu, ki je upravičen z dodatnimi deli ali spremembami;

- če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na delovišču, med katere sodijo fizični pogoji, nepričakovani podpovršinski in hidrološki pogoji ter fizične ovire, na katere naleti ponudnik med izvedbo del;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi ponudnika.

(10) Ponudnik mora predlagati naročniku podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in navedbo razlogov najkasneje v treh (3) dneh, ko izve za vzrok, zaradi katerega se rok lahko podaljša, sicer izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v obliki aneksa k tej pogodbi.

(11) Neupravičena prekoračitev rokov pomeni ponudnikovo zamudo, zaradi katere lahko naročnik uveljavlja ukrepe, določene v tej pogodbi.

(12) V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani ponudnika ne zadostuje, da bi ponudnik pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, ponudnik pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil, ima naročnik pravico, da:

- ponudniku naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del;

- ponudniku naloži angažiranje dodatnih podizvajalcev ali sam angažira dodatne podizvajalce na račun ponudnika;

- ponudniku naloži angažiranje dodatnih delovnih sredstev ali jih najame sam na stroške ponudnika.

(13) Pred angažiranjem dodatnih podizvajalcev ali delovnih sredstev, mora naročnik dati ponudniku rok enega tedna, da dodatne podizvajalce ali delovna sredstva angažira ponudnik sam.

(14) Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ̌ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

PLAČILO

5. člen

(1) Naročnik bo plačila izvrševal na sledeči poslovni račun ponudnika: TRR številka …………………….., odprt pri banki …………………., na naslednji način:

- 100 % pogodbene vrednosti oziroma vrednosti posameznih s strani naročnika potrjenih faz v roku 30 dni po uspešno izvedenih in s strani naročnika potrjenih delih, skladno s potrjenim podrobnim terminskim planom, predložitvijo zahtevanih dokazil, zapisnikov in dokumentacije ter ob izpolnitvi pogojev za plačilo.

(2) Če se pogodbeni stranki dogovorita za plačilo po fazah, mora biti posamezna faza v terminskem planu in predračunu vrednostno opredeljena, potrjena s strani naročnika in nadzora ter zaključena z zapisnikom. Končni račun je dopusten šele po uspešnem končnem prevzemu in predaji garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi.

(3) Vsi dokumenti, ki jih izda ponudnik (računi, dobavnice,..), morajo vsebovati tudi oznako pogodbe in navedbo številke naročila za vsako posamezno naročilo storitev.

(4) V primeru, da ponudnik izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila od naročnika, ponudnik lahko pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s strani glavnega ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu.

(5) Podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega ponudnika, je priloga te pogodbe. Ponudnik bo svojemu računu ali situaciji priložil tudi potrjen račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Skladno z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A) naročnik, kot posredni proračunski uporabnik, prejema račune le v elektronski obliki (e-račun).

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN NADZOR NAD IZVAJANJEM

6. člen

(1) Naročnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ……………, telefon …………….., elektronski naslov: …………………..

(2) Ponudnik za svojega predstavnika za izvajanje te pogodbe imenuje: ........................., telefon: ..............................., elektronski naslov: ...............................

(3) Naročnik za vodjo nadzora oziroma odgovornega gradbenega nadzornika imenuje: [ime in priimek, strokovni naziv, IZS št., telefon, e-naslov].

(4) Ponudnik za vodjo gradnje imenuje: [ime in priimek, strokovni naziv, IZS št., telefon, e-naslov], ki mora biti prisoten oziroma dosegljiv skladno z zahtevami narave del in veljavne zakonodaje.

(5) Vodja gradnje skrbi za skladnost izvedenih del s projektno dokumentacijo, predpisi, bistvenimi in drugimi zahtevami, predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu na gradbišču ter požarne varnosti. Ima pravico in dolžnost ustaviti nevarna dela, zahtevati izvajanje ukrepov varstva pri delu, voditi dokumentacijo na objektu, urejati evidence in obveščati naročnika ter nadzor.

(6) Zamenjava vodje gradnje oziroma vodje del med trajanjem pogodbe ni dopustna brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, razen v izjemnih primerih. Nova oseba mora izpolnjevati najmanj enake pogoje, kot so bili zahtevani v dokumentaciji in ponudbi.

DOKUMENTACIJA, KAKOVOST IN DOKAZILA

7. člen

(1) Ponudnik mora pred začetkom, med izvedbo in ob zaključku del voditi ter naročniku predati vso dokumentacijo, zahtevano z veljavnimi predpisi, projektno dokumentacijo, tehničnimi zahtevami, Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in to pogodbo.

(2) Dokazna dokumentacija mora vsebovati najmanj:

- potrdila o kvaliteti osnovnega, dodajnega in spojnega materiala;

- varilne postopke (WPS), kvalifikacije postopkov (WPQR/WPAR), certifikate varilcev in evidence varjenja;

- varilski, montažni, gradbeni in delavniški dnevnik;

- merske protokole zvarjencev, protokole poizkusne montaže, protokole vijačenja in geometrijskih kontrol konstrukcije;

- poročila o vizualni kontroli, neporušnih preiskavah zvarov in drugih kontrolah kvalitete;

- rezultate kontrol protikorozijske zaščite, potrdila o kvaliteti premazov in vročega cinkanja;

- potrdila o kvaliteti vgrajenih betonov, armature, sider, kabelskih poti, svetlobne označbe in druge vgrajene opreme;

- poročila o meritvah ozemljitve, antenskih sistemov, kablov, napajanja in drugih sistemov;

- pozitivna poročila usposobljenih organizacij, kadar jih zahteva dokumentacija ali nadzor.

(3) Izvedbena dokumentacija mora obsegati najmanj delavniški, gradbeni, montažni in varilski dnevnik, zapisnike koordinacij, zapisnike kontrol, terminske posodobitve in vso drugo dokumentacijo, potrebno za spremljanje izvedbe.

(4) Upravna dokumentacija mora obsegati listine, potrebne za tehnični pregled oziroma drugo predpisano preverjanje, DZO dokumentacijo, izjave, ateste, certifikate, dokazila o zanesljivosti objekta, geodetske posnetke, dokazila o odstranitvi odpadkov in vsa druga dokazila, ki jih zahteva upravni organ ali naročnik.

(5) Dokumentacija antenskih sistemov mora vsebovati dokumente, slike, diagrame in tabele, ki dokazujejo tehnične zahteve sestavnih delov in načine delovanja ter vzdrževanja, tabele anten s podatki o poziciji, fazi in vhodnem nivoju, horizontalne in vertikalne diagrame za zahtevane delovne kanale, sheme vezav antenskih sistemov ter specifikacije anten, delilnikov, kablov, kabelskih kolektorjev in druge opreme.

(6) Brez predaje popolne dokumentacije po tem členu se šteje, da pogodbene obveznosti niso v celoti izpolnjene.

KONČNI PREVZEM

8. člen

(1) Po končani izvedbi vseh del bosta predstavnik naročnika in predstavnik ponudnika opravila končni prevzem v obliki primopredajnega zapisnika. Pri prevzemu sodelujejo tudi vodja nadzora, odgovorni gradbeni nadzornik, po potrebi projektant in drugi strokovni predstavniki naročnika.

(2) Končni prevzem se lahko opravi, ko so izvedena vsa pogodbeno dogovorjena dela, opravljeni pregledi, meritve, testiranja in preizkusi, izveden prehod oddajanja na novi stolp, odstranjeni obstoječi stolpi oziroma objekti, urejena okolica in naročniku predana popolna dokumentacija.

(3) Če se pri prevzemu ugotovijo pomanjkljivosti, se te vpišejo v zapisnik skupaj z rokom za odpravo. Če pomanjkljivosti ne preprečujejo varne uporabe in delovanja, lahko naročnik prevzem opravi pogojno. Če pomanjkljivosti preprečujejo varno uporabo, skladnost ali delovanje, naročnik prevzem zavrne do odprave pomanjkljivosti.

(4) Garancijska doba začne teči z dnem podpisa končnega prevzemnega oziroma primopredajnega zapisnika, razen če je za posamezno opremo ali zamenjane dele določeno drugače.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI PONUDNIKA

9. člen

(1) Ponudnik naročniku jamči:

- da bodo vsa dela opravljena brezhibno,

- da oprema, ki je predmet te pogodbe, ni obremenjeno s pravicami tretjih oseb,

- da oprema popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v okviru Dokumentacije v zvezi z oddajo naročila in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe,

- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na opremo, ponudnik pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na opremo.

(2) Splošna garancijska doba za odpravo napak iz te pogodbe znaša najmanj pet (5) let od podpisa končnega prevzemnega oziroma primopredajnega zapisnika, razen če je v ponudbi ponujena daljša garancijska doba ali če za posamezno opremo, material ali sistem proizvajalec daje daljšo garancijo.

(3) Za opremo in naprave, ki imajo garancijske listine proizvajalcev ali dobaviteljev, daje ponudnik garancijo v najmanj takšnem obsegu, kot jo nudijo proizvajalci oziroma dobavitelji, vendar ne manj kot je določeno v prejšnjem odstavku. Ponudnik mora naročniku predati vse jamstvene listine proizvajalcev opreme in materiala.

(4) Ponudnik v času garancije brezplačno odpravlja napake v obsegu garancijskega jamstva s tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, potrebnimi za odpravo napak. Naročnik ponudniku v času garancije ne priznava nobenih stroškov za odpravljanje napak.

(5) Ponudnik odgovarja za skrite napake pri izvedbi del. Naročnik mora ponudnika o skriti napaki obvestiti v osmih (8) dneh od dneva, ko je napako opazil.

(6) Ponudnik mora k odpravi napak, ki povzročajo škodo, ogrožajo varnost oseb ali stvari, vplivajo na delovanje oddajnih sistemov ali lahko povzročijo izpad storitev naročnika, pristopiti takoj na prvi poziv oziroma najkasneje v roku 24 ur od prejema pisnega obvestila. Če se ne odzove ali napake ne odpravi v dogovorjenem roku, lahko naročnik napako odpravi sam ali po tretji osebi na stroške ponudnika in unovči ustrezna zavarovanja.

FINANČNA ZAVAROVANJA IN ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

10. člen

(1) Ponudnik mora naročniku izročiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki predstavlja Prilogo 6 te pogodbe (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 7. 2027.

(2) Za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi bo ponudnik naročniku predložil bančno garancijo, ki predstavlja Prilogo 7 te pogodbe (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 10 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika. Brez predložene garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi primopredaja del ni opravljena.

(3) Ponudnik je dolžan predložiti garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi najkasneje 10 dni po podpisu in prejemu končnega oz. primopredajnega zapisnika.

(4) Ponudnik mora v skladu s 16. členom Gradbenega zakona naročniku predložiti zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti, ki se mora glasiti zgolj na javno naročilo za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, z interno oznako JN-G0255. Vsota zahtevane zavarovalne police ne sme biti nižja od 50.000 €. Zavarovalna polica predstavlja Prilogo 4 te pogodbe. Zahtevano zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti mora ponudnik predložiti najkasneje deset dni po podpisu pogodbe.

(5) Ponudnik mora naročniku predložiti zavarovalno polico za gradbeno zavarovanje, ki se mora glasiti zgolj na javno naročilo za zamenjavo glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«, z interno oznako JN-G0255. Gradbeno zavarovanje mora vključevati:

- zavarovanje vseh delov objekta v lasti in uporabi naročnika vključno s pripadajočo opremo na lokaciji naročnika;

- zavarovanje vseh sosednjih nepremičnin RTV Slovenija in drugih lastnikov, ki neposredno mejijo na območje delovišča, vključno s komunalnimi vodi;.

Zavarovalna vsota zahtevane zavarovalne police ne sme biti nižja od 50.000 €. Zavarovalna polica predstavlja Prilogo 5 te pogodbe. Gradbeno zavarovanje mora ponudnik predložiti najkasneje deset dni po podpisu pogodbe.

(6) Ponudnik mora zahtevane dokumente iz tega člena predložiti v roku 10 dni po podpisu pogodbe oziroma v rokih, določenih v dokumentaciji. Nepravočasna predložitev predstavlja bistveno kršitev pogodbe.

(7) Ponudnik zagotavlja, da bo v času garancije odpravljal napake v obsegu garancijskega jamstva s tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami, kot jih je navedel v ponudbeni dokumentaciji. V času garancije naročnik ponudniku ne prizna nobenih stroškov za odpravljanje napak.

(8) Ponudnik odgovarja za skrite napake pri izvedbi del. Skrite napake so vse tiste pomanjkljivosti, ki jih naročnik ni mogel ugotoviti z običajnim pregledom prevzetih del. Naročnik mora obvestiti ponudnika o skriti napaki v osmih (8) dneh, šteto od dneva, ko je napako opazil.

(9) Ponudnik bo k odpravi napak, ki povzročajo škodo ali ogrožajo varnost stvari in oseb, pristopil takoj na prvi poziv oziroma najkasneje 24 ur od prejema pisnega obvestila o nastalih napakah.

(10) Če se ponudnik ne odzove, da bo napako odpravil oziroma če ne odpravi napake v roku 24 ur, mu bo naročnik zaračunal pogodbeno kazen v višini dvakratne vrednosti nastale škode. O odpravi napak se s strani naročnika s ponudnikom usklajuje vodja nadzora.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI IN PODATKOV
11. člen

(1) Ponudnik se zavezuje varovati vse podatke, projektno dokumentacijo, načrte, sheme, tehnične podatke, podatke o oddajnih sistemih, lokaciji in varnostnih režimih naročnika kot poslovno skrivnost in jih uporabljati izključno za namen izvedbe te pogodbe.

(2) Ponudnik mora zagotoviti, da so k varovanju podatkov zavezani tudi njegovi zaposleni, podizvajalci, partnerji in druge osebe, ki sodelujejo pri izvedbi. Obveznost varovanja podatkov velja tudi po prenehanju pogodbe.

(3) Projektna dokumentacija in druge informacije, pridobljene po podpisu NDA oziroma v okviru izvedbe, se ne smejo razkriti tretjim osebam brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, razen če to zahtevajo predpisi ali pristojni organi.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU, POŽARNA VARNOST IN VAROVANJE OKOLJA
12. člen

(1) Ponudnik mora ves čas izvajanja del zagotavljati varnost in zdravje pri delu, požarno varnost, varovanje okolja in varovanje premoženja naročnika, zaposlenih, obiskovalcev in tretjih oseb.

(2) Pri izvedbi del mora ponudnik spoštovati določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 44/22 in spremembe) ter druge veljavne predpise s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti in varstva okolja.

(3) Ponudnik se zavezuje, da pri izvedbi gradbenih del in sicer pri vgradnji novega oz. rušitvi starega materiala spoštuje in deluje v skladu z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list Republike Slovenije, št. 41/04 s spremembami in dopolnitvami) in drugimi veljavnimi predpisi s tega področja.

(4) Ponudnik mora upoštevati vsa določila hišnega in požarnega reda naročnika. Naročnik ponudniku zato posreduje ustrezna navodila. Pred začetkom izvajanja del posreduje ponudniku navodila v pisni obliki oz. pri večjih gradbenih delih v obliki Študije o požarni varnosti, ki jo izdela pooblaščena oseba naročnika v skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list Republike Slovenije, št. 71/93, s spremembami in dopolnitvami).

(5) Ponudnik mora pred pričetkom del predložiti varnostni načrt, načrt organizacije gradbišča, dokazila o usposobljenosti delavcev za delo na višini, dokazila o pregledani in atestirani delovni opremi ter druge dokumente, ki jih zahtevajo predpisi, naročnik, koordinator za varnost in zdravje pri delu ali nadzor.

(6) Vsa delovna oprema mora biti atestirana in mora imeti vsa potrebna dokazila za varno delo. Ponudnik ne sme uporabljati opreme ali postopkov, ki niso skladni z veljavnimi predpisi, standardi ali zahtevami dokumentacije.

(7) Ponudnik mora gradbene odpadke, odvečni material, embalažo in nevarne odpadke odstraniti skladno s predpisi, o tem voditi dokazila in jih predati naročniku.

(8) Naročnik, vodja nadzora, odgovorni gradbeni nadzornik ali koordinator za varnost in zdravje pri delu lahko zahtevajo prekinitev del, če ugotovijo, da se dela izvajajo v nasprotju s pogodbo, projektno dokumentacijo, predpisi, varnostnim načrtom, terminskim planom ali navodili naročnika.

(9) Naročnik lahko zahteva prekinitev del zlasti, če:

- ponudnik izvaja dela na način, ki ni predviden s to pogodbo ali odobreno dokumentacijo;

- ponudnik izvaja dela z delavci, ki niso ustrezno usposobljeni ali niso navedeni oziroma odobreni za delo na lokaciji;

- ponudnik uporablja opremo, ki ni skladna z veljavnimi predpisi ali nima potrebnih dokazil;

- so podani drugi razlogi na strani ponudnika, ki ogrožajo varnost, premoženje, oddajne sisteme ali okolje;

- ponudnik ne opravlja del skladno s terminskim planom in je ogrožen končni rok izvedbe.

(10) Prekinitev del iz razlogov na strani ponudnika se šteje kot prekinitev po krivdi ponudnika in ne daje pravice do podaljšanja rokov ali dodatnih plačil.

POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

13. člen

(1) Če ponudnik po svoji krivdi zamuja z izvedbo pogodbenih obveznosti, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 5 promilov pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar skupaj največ 10 % pogodbene vrednosti z DDV, razen če dokumentacija ali ponudba določata za naročnika ugodnejše pogoje.

(2) Plačilo pogodbene kazni ne vpliva na pravico naročnika zahtevati povrnitev škode, ki presega pogodbeno kazen, niti na pravico unovčiti finančna zavarovanja ali odstopiti od pogodbe.

(3) Ponudnik odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam zaradi ravnanja ponudnika, njegovih zaposlenih, podizvajalcev, partnerjev ali drugih oseb, ki sodelujejo pri izvedbi.

VIŠJA SILA

14. člen

(1) Višja sila pomeni dogodek oziroma okoliščino, ki je zunaj vpliva in nadzora pogodbenih strank, je izreden, nepredvidljiv ali kljub razumno pričakovani skrbnosti neizogiben ter onemogoča ali bistveno otežuje izpolnitev pogodbenih obveznosti, na primer: naravne nesreče (požar, poplava, potres), vojna in izredne razmere, teroristična dejanja, epidemične/pandemične okoliščine in uradne karantene, obsežne stavke ali zapore, obsežni in neodvisni izpadi ključnih javnih storitev (elektrika, komunikacijska omrežja), ukrepi javne oblasti, ki neposredno prepovedujejo ali onemogočajo izvedbo.

(2) Za višjo silo se ne štejejo: organizacijske in druge pomanjkljivosti pogodbenih strank, odsotnost kadrov, zamude podizvajalcev brez neposredne povezave z okoliščinami višje sile, okvare opreme, ki bi jih bilo mogoče ob običajni skrbnosti preprečiti ali nadomestiti, ter druge okoliščine, ki izvirajo iz rizika izvajanja storitev na strani ponudnika.

(3) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti brez odlašanja, najpozneje v treh (3) delovnih dneh od nastanka oziroma seznanitve z okoliščino, s kratkim opisom vpliva na izpolnjevanje obveznosti, predvidenim trajanjem, dokazili in predlogom ukrepov ter novih rokov. Vsi dogovori o podaljšanju ali prilagoditvi rokov se sklenejo v pisni obliki.

(4) Pogodbena stranka, ki uveljavlja višjo silo, mora ves čas trajanja okoliščin sprejemati razumno pričakovane ukrepe za omilitev posledic (npr. nadomestne poti izvedbe, prerazporeditev kadrov, delna izvedba), redno poročati o statusu ter brez odlašanja nadaljevati z izpolnjevanjem, ko ovira preneha.

(5) Roki za izpolnitev obveznosti se podaljšajo najmanj za čas trajanja ovire ter za razumno potreben čas ponovne vzpostavitve delovnih pogojev. Če višja sila vpliva le na del obveznosti ali posamezne dobavljive rezultate, se podaljšajo zgolj roki zanje; drugi roki ostanejo nespremenjeni.

(6) V času, ko trajajo okoliščine višje sile in za posledično obdobje podaljšanja roka po tem členu, ponudnik ne odgovarja za zamudo in se roki sorazmerno prilagodijo.

(7) Vsaka pogodbena stranka nosi svoje stroške, nastale zaradi višje sile, do prenehanja ovire; plačila za že korektno opravljene in prevzete storitve ostanejo zapadla in plačljiva. V primeru razdora/razveze zaradi dolgotrajne višje sile vsaka pogodbena stranka krije svoje do razdrtja nastale stroške, skladno z obstoječo pogodbeno ureditvijo.

(8) Če okoliščine višje sile neprekinjeno trajajo več kot trideset (30) koledarskih dni ali kumulativno več kot šestdeset (60) koledarskih dni v šestih mesecih in bistveno vplivajo na doseganje pogodbenega namena, lahko katerakoli pogodbena stranka s pisnim obvestilom razveže pogodbo v celoti ali v delu, ki ga višja sila prizadene. Pri tem pogodbeni stranki uredita poračun za korektno opravljen del storitev in odprte obveznosti.

(9) Kakršnakoli sprememba rokov, obveznosti ali drugih pogodbenih določil zaradi višje sile mora biti pisno dokumentirana in sklenjena v skladu s tem členom in ostalimi določbami o pisnih spremembah pogodbe.

VELJAVNOST POGODBE

15. člen

(1) Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem in stopi v veljavo, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

- z dnem obojestranskega podpisa s strani pooblaščenih podpisnikov naročnika in ponudnika ter veljavnim žigom obeh pogodbenih strank;

- s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV; brezpogojne, nepreklicne in plačljive na prvi poziv naročnika, izstavljene in potrjene s strani ponudnikove banke ali zavarovalnice, veljavne do 31. 12. 2027;

- s predložitvijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti;

- s predložitvijo gradbenega zavarovanja.

(2) Ponudnik je dolžan predložiti zahtevane dokumente v prejšnjem odstavku tega členu v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani naročnika.

(3) Pogodba je sklenjena za določen čas, in sicer do konca izvedbe vseh pogodbenih obveznosti. Pogodbene obveznosti so zaključene, ko poteče garancijski rok po tej pogodbi in so odpravljene vse morebitne napake, ugotovljene v garancijskem roku.

(4) Določila te pogodbe so fiksna in se jih ne sme spreminjati v času trajanja pogodbe, razen v primeru višje sile (požar, poplava, potres, vojna, stavke) oz. v primeru, če nastanejo izredni pogoji, ki bi onemogočali izpolnjevanje pogodbenih določil ali v primeru izpolnitve enega izmed pogojev iz 95. člena ZJN-3. V navedenih primerih lahko pogodbeni stranki skleneta aneks k pogodbi v pisni obliki. Ta mora biti podpisan in žigosan s strani obeh pooblaščenih pogodbenih predstavnikov.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

16. člen

Če kdo od pogodbenih partnerjev posredno ali neposredno obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist, z namenom vplivati na:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je pogodba nična.

ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

17. člen

(1) Pogodbeni stranki izjavljata, da je to pogodbo možno odpovedati pred njeno izpolnitvijo v primeru, da nastopi ena od naslednjih spodaj navedenih okoliščin.

(2) Naročnik lahko odpove pogodbo pred njeno izpolnitvijo:

- če ponudnik ne izpolni pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila,

- če je proti ponudniku uveden stečaj ali prisilna poravnava,

- če je neuspešno pretekel pogodbeno določen rok, pa ponudnik ni izpolnil pogodbenih obveznosti,

- če ponudnik ni odpravil ugovarjanjih napak oz. odprava napak ni možna in

- iz drugih razlogov na strani naročnika, pri čemer je naročnik, ob predložitvi ustreznih dokazil s strani ponudnika, dolžan plačati ponudniku sorazmerni del že izvedenih implementacijskih storitev, vključno z dejansko nastalimi stroški testnih/razvojnih licenc do datuma prenehanja.

(3) Ponudnik lahko odpove pogodbo, če naročnik ne plača pogodbene cene.

(4) Odpoved pogodbe se poda v pisni obliki, pogodba preneha veljati v petnajstih dneh po prejemu takšne odpovedi, podpisane s strani pooblaščene osebe pogodbenega stranke. Če odpove pogodbo naročnik, lahko zahteva povrnitev škode, ki mu je nastala zaradi neizpolnitve pogodbe s strani ponudnika. Če odpove pogodbo ponudnik, lahko zahteva plačilo za že opravljene storitve do dneva odpovedi pogodbe. Odškodninski zahtevki pogodbeno zveste stranke s tem niso izključeni.

KONČNE DOLOČBE

18. člen

(1) Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.

(2) Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki najprej poizkušali rešiti po mirni poti.

(3) Če razrešitev po mirni poti ne bo mogoča, sta pogodbeni stranki sporazumni, da je za reševanje vseh morebitnih sporov iz te pogodbe pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

19. člen

(1) Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani ponudnika ali podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri ponudniku ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti še najmanj šest mesecev oziroma če ponudnik nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ponudnik ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

(2) V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

(3) O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil ponudnika.

(4) Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

20. člen

Pogodba je sestavljena iz naslednjih delov, ki predstavljajo enovito celoto:

- Osnovna pogodba s komercialnimi pogoji,

- Priloga 1 – Ponudbena dokumentacija št……….. z dne …………

- Priloga 2 – Terminski plan / plan dinamike del

- Priloga 3 – Načrt o organizaciji delovišča

- Priloga 4 – Zavarovanje odgovornosti

- Priloga 5 – Gradbeno zavarovanje

- Priloga 6 – Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Priloga 7 – Garancija za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

- Opcijska priloga 1 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila (zgolj v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, ki zahtevajo direktna plačila)

- Opcijska priloga 2 – Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila (zgolj v primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi)

Pogodba je sestavljena v petih izvodih, od katerih prejme naročnik tri izvode, ponudnik pa dva izvoda.

PODPIS IN ŽIG POOBLAŠČENIH PREDSTAVNIKOV NAROČNIKA IN PONUDNIKA – POGODBA ŠT. JN-G0255 – Zamenjava glavnega antenskega stolpa »OC Nanos«.

NAROČNIK:							PONUDNIK:

Ljubljana, dne ………………..						……………….., dne ………………..

Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod					……………………………………..

Žig                                                                                                          		          Žig

OBR-14

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom najpozneje v roku 10 dni, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročili naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno do 31. 12. 2027.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-15

Ponudnik ..................................................

Naslov ......................................................

- Izjava o predložitvi garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi

JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo najkasneje v roku 10 dni po podpisu in prejemu končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika, izročili naročniku garancijo za zavarovanje odprav pomanjkljivosti v garancijski dobi (izdano s strani banke ali zavarovalnice) v višini 5 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika, veljavno 10 let od dneva podpisa končnega prevzemnega oz. primopredajnega zapisnika.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................					.........................................

OBR-16

Naziv: ..................................................

Naslov: .......................................................

- Izjava o posredovanju podatkov o razkritju lastništva ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0255

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo naročniku v roku osmih dni od prejema poziva naročnika posredovali Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ki je priložena v nadaljevanju te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kraj in datum: 				Žig:			Podpis zastopnika

oz. prokurista:

........................................						.........................................

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena in petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti in posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

ZA JAVNO NAROČILO JN-G0255

Podatki o ponudniku

| Firma oz. ime ponudnika: |  |
| --- | --- |
| Sedež ponudnika: |  |
| Matična št. ponudnika: |  |
| Ponudnik je nosilec tihe družbe: (ustrezno označi) | DA - NE |

Lastniška struktura ponudnika:

- PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Ime in priimek fizične osebe (1): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (ustrezno označi) Če DA, navedite nosilca tihe družbe | DA - NE |

| Ime in priimek fizične osebe (2): |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča |  |
| Delež lastništva |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O UDELEŽBI PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA (VKLJUČNO S TIHIMI DRUŽBENIKI)

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Matična št.: |  |
| Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): | DA - NE |

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

| Ime in priimek fizične osebe: |  |
| --- | --- |
| Naslov prebivališča: |  |
| Delež lastništva: |  |
| Tihi družbenik (DA – NE) Če DA, navedite nosilca tihe družbe |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

- PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. Členom ZGD s pravno osebo:

| Naziv pravne osebe: |  |
| --- | --- |
| Sedež pravne osebe: |  |
| Matična št.: |  |
| povezana na način: |  |

(ustrezno nadaljujte seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe – udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave prav tako izjavljam, da nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in spremembe).

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum:						Ime in priimek zakonitega zastopnika:

____________________________					        _____________________________

Podpis in žig: