## IS_VODOMERNI JAŠKI
PREDRAČUN št. ____________________
Vsi elementi, ki pridejo v stik s pitno vodo morajo biti v skladu s slovensko zakonodajo, za kar je potrebno predložiti izjavo o lastnostih, slovenski certifikat o ustreznosti s pitno vodo ali akreditirane evropske institucije s slovenskim prevodom. Obvezno je tudi predložiti ustrezen slovenski tehnični certifikat ali veljaven certifikat akreditiranega organa evropske unije (vse v skladu z obrazcem št. 9).
Če ni drugače navedeno so vse prirobnice po EN 1092-2 (DIN 28604) in za pritisk PN 10 bar
JAŠKI VODOMERNI
Tehnične zahteve jaška so naslednje:
1. | Naročnik kupuje vodomerne jaške z vgrajeno vso pripadajočo in v nadaljevanju zahtevano opremo, razen vodomera.
2. | Jaški za vodomer 3/4" morajo biti pripravljeni za vgradnjo vodomera 3/4'' z vgradno dolžino 190 mm. Jaški za vodomer 1'' morajo biti pripravljeni za vgradnjo vodomera 1'' z vgradno dolžino 260 mm. Za vodomer DN 40 - 6/4 z vgradno dolžino 300 mm.
3. | Vodomerni jašek mora biti tipske izvedbe iz umetne mase (dvoslojna PP rebrasta cev) obodne togosti min SN 6 ali ekvivalentno ojačan obod jaška. Obod jaška mora biti narejen v enem delu.
4. | Minimalna notranja mera jaška za vgradnjo vodomera 3/4'' mora biti v smeri vstopa in izstopa instalacije 500 mm in minimalne višine 1000 mm. Minimalna notranja mera jaška za vgradnjo vodomera 1'' ali za vgradnjo 2 ali 3 vodomerov 3/4'' mora biti v smeri vstopa in izstopa instalacije 600 mm in minimalne višine 1000 mm.
5. | Vsi pokrovi so iz litega železa in so v zeleni barvi RAL 6026 ali v modri barvi RAL 5005
6. | Vsi pokrovi morajo imeti možnost zapiranja oz. zaklepanja. Obvezen sestavni del je ključ za odpiranje pokrova.
7. | Jašek mora imeti na dovodu in odvodu fleksibilno cev , ki je od telesa jaška oddaljena min. 15 cm in omogoča možnost krivljenja oz. prilagoditve dovodni in odvodni PEHD cevi ter preprečuje lom na spoju.
8. | Spajanje fitingov na troslojno dovodno in odvodno cev PE/RT/PE mora biti po sistemu potisnih puš zaradi zagotavljanja tesnosti pri neustreznem ravnanju.
9. | Ponudnik mora ponuditi verzijo jaška za povozne površine ( asfalt, beton.. ).
10. | Ponudnik mora v ponudbi priložiti pozitivno poročilo o izvedbi testiranja toplotne izolativnosti jaška, ki je izdano s strani slovenske organizacije registrirane za izvedbo tovrstnih testiranj. Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi izjavo, da je vodomerni jašek, ki ga ponuja, primeren za uporabo pri klimatskih razmerah kakršne veljajo na področju SV Slovenije.
11. | Vodomer v jašku mora biti dvignjen nad koto osi cevovoda in sicer tako, da je os vodomera za največ 40 cm oddaljena od kote pokrova.
12. | Notranja konstrukcija jaška mora biti takšna, da je omogočena montaža in demontaža vseh elementov v jašku: vodomer, ventila, spojnici vodomera s holandcema, …
13. | Vodomerni jašek mora imeti možnost montaže zračnika v jašek oz. dodatnega priključka.
14. | Vodomerni jašek mora omogočati naknadno vgradnjo regulatorja tlaka brez posega v obstoječo instalacijo jaška (na primer vstavitev S - kosa z regulatorjem tlaka).
15. | V jašku morata biti vgrajeni spojnici s holandcema za vodomer, dolžine 50 mm, ki imata na mestu za namestitev tesnila pripravljen rob, ki drži tesnilo.
16. | Ventila pred in za vodomerom morata biti ravna krogelna ventila težke izvedbe ter standardne dolžine, montirana v jašek na način, da je možna njuna menjava, ventil pred vodomerom brez izpusta, ventil za vodomerom z izpustno pipico.
17. | Notranji pokrov (pokrov termo izolacije) mora imeti ročaj za odstranitev pokrova, tako, da ga je mogoče odstraniti brez uporabe orodja.
18. | Izolacija jaška merjeno od zgoraj navzdol, mora biti minimalno 60 % višine jaška kar preprečuje vdor zmrzali v zgornjo cono jaška .
19. | Spoj dovodne in odvodne cevi mora biti oddaljen od telesa jaška minimalno 15 cm.
20. | Ponudnik mora zagotavljati rezervne dele jaška vsaj še 10 let po zadnji dobavi.
21. | Tehnični opis za regulator tlaka: Navojni priključki s holandci so 1/2" do 6/4": regulator tlaka je narejen z kompenzacijskim sedežem po standardu EN 1567. Telo iz medenine, sedež in filter iz nerjavečega jekla, NBR tesnilo in membrana. Največja dovoljen temperatura 80°C, vhodni tlak do 25 bar, izhodni pa nastavljiv 0,5 do 6 bar. Drsne površine so toplotno nanešene z PTFE. Vložek z membrano, filtrom in zapiralom je zamenljiv. Nastavitev izhodnega tlaka se opravlja z inbus ključem. Vsi ventili morajo biti opremljeni z manometri. Vgradna dolžina reducirnega 6/4'' je 120 mm, ¾'' je 90 mm in za 1" je 95 mm.
1. | JAŠKI PRAZNI
Jašek je enak velikosti jaška za vodomer 3/4" ali 1 '' in ima notranjo izolacijo.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101628 | JAŠEK Z LTŽ POKROVOM ZA VODOMER 3/4'' | kos | 30 |  |  | 0
2. | JAŠKI VODOMERNI
Ustrezati morajo tehničnim zahtevam jaška. Oznaka RT pomeni: reducir tlaka oziroma reducirni ventil. Oznaka VP pomeni: jašek ima vgrajeno kroglično vrtno pipo 3/4" s kovinskim nastavkom za vrtno cev.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310101514 | ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 1470 |  |  | 0
310101615 | ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + RT | kos | 150 |  |  | 0
310101609 | ZA VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + VP | kos | 90 |  |  | 0
310101610 | ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 135 |  |  | 0
310101618 | ZA 2 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM + 2 X RT | kos | 30 |  |  | 0
310101516 | ZA 3 X VODOMER 3/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 60 |  |  | 0
310101518 | ZA VODOMER 1" Z LTŽ POKROVOM | kos | 90 |  |  | 0
310103698 | ZA VODOMER fi 1000 1x 6/4" Z LTŽ POKROVOM | kos | 80 |  |  | 0
3. | PRIBOR ZA JAŠKE VODOMERNE
Pribor mora ustrezati ponujenim vodomernim jaškom.
|  |  | količina | CENA/EM | rabat v % | neto vrednost
310120176 | POKROV LTŽ ZA VODOMER 3/4" | kos | 21 |  |  | 0
310120176 | POKROV LTŽ ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 9 |  |  | 0
310115251 | POKROV LTŽ ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 3 |  |  | 0
310115251 | POKROV LTŽ ZA VODOMER 1" | kos | 6 |  |  | 0
310101499 | POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 3/4" | kos | 15 |  |  | 0
310101499 | POKROV IZOLACIJA ZA 2 X VODOMER 3/4" | kos | 9 |  |  | 0
310101243 | POKROV IZOLACIJA ZA 3 X VODOMER 3/4" | kos | 6 |  |  | 0
310101243 | POKROV IZOLACIJA ZA VODOMER 1" | kos | 3 |  |  | 0
310102068 | MATERIAL ZA NAKNADNO VGRADNJO REGULATORJA TLAKA V VODOMERNI JAŠEK | kos | 30 |  |  | 0
310120294 | TERMO IZOLACIJA (OBLOGA) JAŠKA 3/4" | kos | 3 |  |  | 0
310120294 | TERMO IZOLACIJA (OBLOGA) JAŠKA 2 X 3/4" | kos | 3 |  |  | 0
310120312 | TERMO IZOLACIJA (OBLOGA) JAŠKA 3 X 3/4" | kos | 3 |  |  | 0
310120312 | TERMO IZOLACIJA (OBLOGA) JAŠKA 1" | kos | 3 |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
|  | VREDNOST SKUPAJ VSI SKLOPI: |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
Datum in kraj: |  |  |  | Podpis ponudnika:
žig