## 3_REK
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
3 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJEKTANTSKIM PREDRAČUNOM
STANOVANJSKI SKLAD RS
NAROČNIK: |  | Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
OBJEKT: |  | Dve večstanovanjski stavbi v Mirni
SESTAVIL: |  | Maja Vodopivec, univ. dipl. inž. el.
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2026
REKAPITULACIJA: |  | ELEKTROINŠTALACIJE
| SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
A | OBJEKT A
A.1 | STANOVANJA |  | 0
A.2 | MOČ |  | 0
A.3 | RAZSVETLJAVA |  | 0
A.4 | ZASILNA/VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
A.5. | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  | 0
A.6. | TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
A.7 | DOMOFON IN KONTROLA PRISTOPA |  | 0
A.8 | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0
A.9 | STRELOVOD |  | 0
| SKUPAJ - OBJEKT A |  | 0
B | OBJEKT B
B.1 | STANOVANJA |  | 0
B.2 | MOČ |  | 0
B.3 | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  | 0
B.4 | RAZSVETLJAVA |  | 0
B.5 | ZASILNA/VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
B.6 | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  | 0
B.7 | TELEKOMUNIKACIJE |  | 0
B.8 | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  | 0
B.9 | DOMOFON IN KONTROLA PRISTOPA |  | 0
B.10 | IZENAČITEV POTENCIALOV |  | 0
B.11 | STRELOVOD |  | 0
| SKUPAJ - OBJEKT B |  | 0
3/2 | ELEKTROINŠTALACIJE - ZUNANJA UREDITEV
0. | SPLOŠNO |  | 0
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  | 0
2. | POLNILNICE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV |  | 0
3. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA IN OSTALI PORABNIKI |  | 0
4. | PRESTAVITEV TK OMREŽJA - BAKER |  | 0
| SKUPAJ - ELEKTROINŠTALACIJE - ZUNANJA UREDITEV |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (9,5%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (9,5%) |  | 0

## 0_SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
Razna nepredvidena dela, ki se pojavijo pri izvedbi - obračun po opravljenem delu, s potrditvijo s strani nadzora. (% se določi po predhodnem dogovoru z investitorjem). Upošteva se % celotne investicije načrta 3)
SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | ur | 50 |  | 0
2 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnimi sektorjemi, komplet s potrebnim materialom (požarno zaščitni kit, požarne blazinice,...) in deli v skladu s NPV in montažo obstojne nalepke izdelovalca. Komplet za načrt elektroinštalacij (3)
OPOMBA: Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (Slovensko združenje za požarno varnost). Pri izdelavi požarne zaščite prehodov obvezna prisotnost izdelovalca požarnega izkaza.
| - komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Razna gradbena dela za izvedbo el. inštalacije, kot so izdelava preboja do fi-150 mm, dolbljenje žlebov ter zametavanje inštalacij z malto, komplet z vsem potrebnim materialom.
| - Komplet za načrt elektroinštalacij 3/1a | ur | 70 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
OK

## A.1_STAN
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A.1 |  | STANOVANJA
MOČ IN RAZSVETLJAVA
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NYM-O 2x1,5mm2 | m | 563 |  | 0
|  | - NYM-J 3x1,5mm2 | m | 7329 |  | 0
|  | - NYM-J 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | - NYM-J 5x1,5mm2 | m | 1212 |  | 0
|  | - NYM-J 3x2,5mm2 | m | 9625 |  | 0
|  | - NYM-J 5x2,5mm2 | m | 568 |  | 0
|  | - LIYCY 2x0,75mm2 (za regulacijo talnega ogrevanja) | m | 105 |  | 0
|  | - LIYCY 5x1,5mm2 (za povezavo krmilnika in rekuperatorjev) | m | 1820 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne) položenih podometno
|  | - fi-23-29mm | m | 20990 |  | 0
3 |  | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
|  | komplet z montažo | m | 60 |  | 0
4 | EI-VTM001-001 | Vtičnica "Šuko" za p/o montažo, modul, 16 A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
dobava in montaža
|  | kot npr. TEM Čatež, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 854 |  | 0
5 | EI-VTMP01-001 | Vtičnica "Šuko" za p/o montažo, modul, 16 A, 250V, s pokrovom IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
dobava in montaža
|  | kot npr. TEM Čatež, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 242 |  | 0
6 | El-VTMN01-002 | Vtičnica "Šuko" za n/o montažo, 16 A, 250V, IP56, možnost zaklepanja zaklopnega pokrova z različnimi ključavnicami, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
dobava in montaža
|  | Kot npr. Schrack, Tip: EV211002-- | kos | 30 |  | 0
7 | EI-VTUSB2-001 | Vtičnica - Polnilnik USB 5 V, 20W, USB A+C za p/o montažo, komplet s priborom za montažo,
dobava in montaža
|  | kot npr. TEM Čatež, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 135 |  | 0
8 | EI-EP1LUC-001 | Izvedba el. priključka za svetilko, komplet z LED žarnico (do 10W) in E27 okovjem
|  | ter priborom za montažo | kos | 113 |  | 0
9 | EI-SVZS01-001 | S1 - zunanja stenska LED svetilka
za montažo na balkonu
dimenzije: 180mm X 90 X 110mm. Opremljeno z LED virom moči 8W/735 lumnov, CRI>80, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP65 pred delci prahu ter tekočine.
dobava in montaža
Svetilo spada v energijski razred: E
|  | Kot npr. Ghidini, Tip: MiniModo | kos | 30 |  | 0
10 | EI-SVNO01-003 | S3 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo v shrambi
premera: 285mm X 103mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1800 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
dobava in montaža
Svetilo spada v energijski razred: E
|  | Kot npr. Intra, Tip: ETEA | kos | 111 |  | 0
11 |  | Dobava in montaža stikala za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
kot npr. Soft TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-SPM001-001 | - navadno | kos | 194 |  | 0
| EI-SPM001-002 | - menjalno | kos | 142 |  | 0
| EI-SPM001-003 | - križno | kos | 45 |  | 0
12 | EI-SPM001-004 | Dobava in montaža stikala z indikacijsko lučko za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
Opomba: za vklop luči in ventilatorja v shrambi in kopalnici
kot npr. Soft TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
|  | - navadno | kos | 60 |  | 0
13 | EI-SPM001-005 | Dobava in montaža stikala z indikacijsko lučko za p/o montažo 20 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
Opomba: za vklop pralnega in sušilnega stroja v kopalnici
kot npr. Soft TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
|  | - navadno | kos | 60 |  | 0
14 |  | Dobava in montaža okrasnega okvirja za podometno vgradnjo modul stikal , vtičnic,…(koplet z nosilcem in dozo) komplet : OPOMBA: stikala in vtičnice so zajete v zgornjih postavkah. Neizkoriščeni moduli se zaprejo s slepimi pokrovi.
| EI-OKP2M1-001 | - za 2/1 modul | kos | 275 |  | 0
| EI-OKP2M1-001 | - za 2 modula | kos | 496 |  | 0
| EI-OKP2M2-001 | - za 2x2 modula | kos | 160 |  | 0
|  | - za 3 module | kos | 30 |  | 0
| EI-OKP4M1-001 | - za 4 module | kos | 2 |  | 0
| EI-OKP4M2-001 | - za 4x2 modula | kos | 63 |  | 0
| EI-OKP7M1-001 | - za 7 modulov | kos | 1 |  | 0
15 |  | Stalni priključek pet polni za p/o montažo, 16A, 400V,
|  | komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 30 |  | 0
16 |  | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na omarico talnega ogrevanja in toplotno podpostajo
- na krmilno enoto
- na štedilnik
- na notranjo enoto klime
- na kopalniško opremo
- na rekuperator in ventilator
- na led trak
- na ostale elemente
|  | - komplet | kos | 484 |  | 0
17 |  | Izvedba el. priključka
- na klima napravo - notranja enota - rezerva zaključena z dozo in opozorilno nalepko (1kos)
|  | - komplet | kos | 30 |  | 0
18 | EI-SBV5x12-001 | Dobava in montaža el. razdelilnika za stanovanje - vsebina po opisu in PZI shemi
|  | - podometna stanovanjska omarica P/O BE 5 vrst 60+10 TE, dim. 346mm 842mm 96mm IP40 kovina, enakovredno: BK0850052- | kos | 1
Vsa oprema v razdelilniku mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 6kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V | kos | 1
|  | - diferenčno zaščitno stikalo RCD tip A 40/4/0,03A | kos | 1
|  | - kombinirano zaščitno stikalo KZS C 16/2/0,03A | kos | 4
|  | - kombinirano zaščitno stikalo KZS C 10/2/0,03A | kos | 1
|  | - prenapetostni zaščita set 4+0 za TN-S sistem 20kA (8/20), 255VAC | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 10-16/1 | kos | 21
|  | - instalacijski odklopnik C 10-16/3 | kos | 1
|  | - časovni rele, zakasnjen izklop, 230V, 16A, 1P | kos | 1
|  | - inštalacijski kontaktor, 230V, 25A, 2P,krmiljenje 230V | kos | 1
|  | - stikalo 20A, 1P | kos | 1
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 4
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilnik za stanovanja | kpl | 30 |  | 0
19 |  | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
|  | - kpl za vsa stanovanja in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Dobava in vgradnja doze pod predvidenim ELEKTRIČNEM in TK razdelilnikom v posameznem stanovanju, komplet s pokrovom
| EI-VD002 | - doza dimenzije 200x100x100mm (š x v x g) | kos | 16 |  | 0
| EI-VD003 | - doza dimenzije 300x100x100mm (š x v x g) | kos | 22 |  | 0
21 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi
|  | - komplet | ur | 60 |  | 0
22 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 5% vrednosti ) | kpl | 1 |  | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE
23 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6A, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
|  | komplet | m | 2074 |  | 0
24 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne) položenih podometno
|  | - fi-16mm | m | 1879 |  | 0
25 | EI-VTUO6a-001 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP Cat. 6A ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo (Tehnični prostori). OPOMBA: Uporabi se jedro RJ45 enakega proizvajalca kot je kabel
|  | kot npr. tip Tem Čatež, EM Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 105 |  | 0
26 |  | Ohišje podometno za vgradnjo modul računalniških vtičnic OPOMBA: ohišja (moduli) so zajeti v poglavju Moč in razsvetljava, postavka št. 14.
27 |  | Tipski medijski razdelilnik
| EI-TKV000-002 | Dobava in montaža podometne komunikacijske omarice kot npr BK085735-- Schrack, dimenzij 346x842x94mm (ŠxVxG), z vrati iz jeklene pločevine, RAL9003 ter vsem potrebnim materialom, komplet z vgrajeno naslednjo opremo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost -- - povezovalni kabli UTP, Cat. 6, 0,5m - dvojna vtičnica šuko za vgradnjo v razdelilnik Priključni panel z 12x UTP vtičnicami RJ45 Cat. 6A, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov Zvarna kaseta za 4 vlakna po zahtevah TK operaterja za vgradnjo v hišni razdelilnik, kpl s spojnimi elementi, zaključnim kablom in izdelavo zaključka optičnega vlakna OPOMBA: V popisu ni zajeta aktivna oprema!
|  | komplet | kos | 30 |  | 0
28 |  | Meritev U/FTP razvoda Cat. 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
|  | (Class EA-Permanent Link ) standard | kos | 105 |  | 0
29 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 5% vrednosti ) | kpl | 1 |  | 0
IZENAČITEV POTENCIALOV
30 | EI-DIPPO0-001 | Razdelilnik za lokalno izen. potencialov Dip za p/o montažo
|  | komplet | kos | 32 |  | 0
31 |  | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh:
|  | - H07V-K 1x6 mm2 | m | 1512 |  | 0
|  | - H07V-K 1x16 mm2 | m | 705 |  | 0
32 |  | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
|  | priborom za montažo | m | 1378 |  | 0
33 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električni omarici
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 30 |  | 0
34 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijski omarici
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 30 |  | 0
35 |  | Izdelava stika na vse kovinske mase v kopalnici ter vse ostale kovinske mase v stanovanju s kab. čevljem in vijakom
|  | komplet | kos | 152 |  | 0
36 |  | Izdelava stika-premostitve med kovinskimi masami z vodnikom H07K-V 16 mm2 in kabelskim čevljem
|  | komplet | kos | 30 |  | 0
SOS - KOPALNICE (STANOVANJA ZA INVALIDE)
37 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
|  | dobava in polaganje | m | 54 |  | 0
38 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (v elektro prostoru), komplet
|  | - fi-16mm | m | 45 |  | 0
39 | EI-SOSPV0-001 | Vtičnica klicne vrvice, komplet s klicno vrvico in tipko za klic, montaža v kopalnico
|  | Komplet | kos | 3 |  | 0
40 |  | Montaža na pripravljeno inštalacijo
|  | Komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - STANOVANJA |  |  |  | 0
OK

## A2_MOČ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A.2 |  | MOČ
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 64 |  | 0
|  | - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 156 |  | 0
|  | - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 14 |  | 0
|  | - OLFLEX 3G1,5mm2 | m | 35 |  | 0
|  | - OLFLEX 3G2,5mm2 | m | 73 |  | 0
|  | - NYY-J 4x10 mm2 (dovod do stanovanj) | m | 1165 |  | 0
|  | - NYY-J 4x16 mm2 | m | 12 |  | 0
|  | - NYY-J 5x6 mm2 | m | 46 |  | 0
|  | - NYY-J 5x10 mm2 | m | 41 |  | 0
|  | - NYY-J 4x35 mm2 | m | 14 |  | 0
|  | - N2XH-J 5x25 mm2 | m | 26 |  | 0
|  | - N2XH-J 5x50 mm2 | m | 22 |  | 0
|  | - N2XH-J 4x95 mm2 | m | 45 |  | 0
|  | - LIHCH 2x0,75 mm | m | 62 |  | 0
|  | - LIHCH 5x0,75 mm | m | 14 |  | 0
|  | - LIYCY 5x1,5 mm2 | m | 29 |  | 0
2 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom (požarni hodnik, stopnišče).
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 149 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 47 |  | 0
|  | - J-H(St)H 2x2x0,8 mm (povezava M-BUS) | m | 285 |  | 0
|  | - J-H(St)H 2x2x0,6 mm (povezava za merilne naprave) | m | 165 |  | 0
3 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno komplet
|  | - fi-16-23mm | m | 725 |  | 0
|  | - fi-32-50mm | m | 1240 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno
predpriprava za izvedbo protivlomnega sistema v stanovanjih v pritličju ter video nadzora pri vhodu v objekt, komplet
|  | - fi-16mm | m | 315 |  | 0
5 |  | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
|  | - PN/T-16 mm | m | 48 |  | 0
6 |  | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s spojkami za natikanje, konzolami, vijaki, maticami - komplet,
|  | - pk 50 | m | 15 |  | 0
|  | - pk 100 | m | 5 |  | 0
| EI-KP20060HC | - pk 200 | m | 22 |  | 0
| EI-KP30060HC | - pk 300 | m | 22 |  | 0
| EI-KP40060HC | - pk 400 | m | 10 |  | 0
7 |  | Perforirana kabelska polica vroče cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo streho, vijaki, maticami - police položene na strehi objekta komplet,
| EI-KP20060VC | - pk 200 | m | 9 |  | 0
8 |  | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža (inštalacijski kanal) kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-KL10060HC | - LKP-100/60 | m | 18 |  | 0
| EI-KL40060HC | - LKP-400/60 | m | 36 |  | 0
9 |  | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
|  | komplet z montažo | m | 10 |  | 0
10 |  | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
|  | komplet z montažo | kg | 40 |  | 0
11 | EI-VTM001-001 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V,komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga (montaža v tehnične in skupne prostore)
|  | kot npr. tip Soft - TEM Čatež, EM Lendava tehnično enakovredno ali boljše | kos | 13 |  | 0
12 | VT-000210-001 | Trifazna vtičnica "šuko"za n/o montažo, 16A, 400V, IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga (montaža v tehnični prostor)
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
13 |  | Dobava in montaža okrasnega okvirja za podometno vgradnjo modul stikal , vtičnic,…(komplet z nosilcem in dozo) komplet: OPOMBA: vtičnice so zajete v zgornjih postavkah. Neizkoriščeni moduli se zaprejo s slepimi pokrovi.
| EI-OKP2M1-001 | - za 2 modula | kos | 14 |  | 0
14 |  | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
| EI-EP1000-001 | - 1 fazni / 230V | kos | 15 |  | 0
| EI-EP3000-001 | - 3 fazni / 400V (do 10kW) | kos | 2 |  | 0
| EI-EP3000-001 | - 3 fazni / 400V (10-20kW) | kos | 1 |  | 0
| EI-EP3000-001 | - 3 fazni / 400V (30-55kW) | kos | 2 |  | 0
15 | EI-PMO201040-001V | Dobava in montaža merilne omarice KPMO-A1 (Merilna mesta 30x stanovanja, 1x skupna raba)
|  | - Omara, vrstna, enokrilna IP55 V=2000 Š=1000 G=400mm, kot npr. tip AT201040 "Schrack" | kos | 3
|  | - Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 3
|  | - Podstavek, širinski del Š=1000 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 3
|  | - Prirobnica za kabelsko uvodnico, z dvojno krtačo, Š=1000mm | kpl | 3
|  | - Stranica (par) V=2000 G=400mm, 1,2m gradbeno jeklo RAL 7035 | kpl | 1
|  | - Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve | kos | 1
|  | - Podstavek, kotni del (4 kosi) V=100mm ABS RAL 7012 | kpl | 3
|  | - Povezovalni komplet za vrstne omare AT | kpl | 2
|  | - Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje AC in KC omare | kpl | 2
|  | -Adapter za vgradni okvir za Modul2000 za omare AC/KC/AT/KT | kpl | 3
|  | - Stranica za Modul 2000, globina 150mm, kot npr. tip 3S 41/150 | kos | 6
|  | - Vgradni okvir AC/KC-modul 2000x100mm | kos | 3
|  | - Kad, števčna, 3-vrstna, 12 števčnih mest / 27 višinskih enot s števčnimi ploščami | kos | 3
|  | - Steklo za omarico, 190x90mm | kos | 33
|  | - Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav, 3-polni | kos | 12
|  | - Prekritje končno za nosilec zbiralk | kos | 2
|  | - Prekritje za zbiralke 12-30x10mm | kos | 6
|  | - Odklopnik 400A/3p kot npr. tip MC3 400A,AE, 3p s stik.zmog.25kA,0,5-1In in 2-12Ik | kos | 1
|  | - Ročica na stikalu z možnostjo zaklepanja, MC3, rdeč/ru, XDTV | kos | 1
|  | - Zaščita pred dotikom za sponko MC3, 3 polni | kos | 1
|  | - Tunelska sponka 2x240 mm2, za MC3, komplet vsebuje 3 kose | kos | 1
|  | - Adapter za 60 mm sistem, 400 A za stikala MC3, 3 polna | kos | 1
|  | - Prikritje vijačnih priključkov stikal MC3 | kos | 1
|  | - Prenapetostni odvodnik, kombinirani 3+0 TNC, razred I+II+III (B+C+D) 255V, 12,5kA | kpl | 1
|  | - Varovalčna letev 160A, 3-pol., objemka/vijak, za 60mm sestav | kos | 33
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/100A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/20A | kos | 93
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/16A | kos | 3
|  | - Nosilec zbiralk PEN 1-pol. posamezna montaža 12/20/30x5/10mm | kos | 6
|  | - Baker ploščati 30x10mm, 2,7kg/m | kg | 32.4
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm, 16-70 mm² | kos | 4
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,4-35 mm² | kos | 3
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,1,5-16 mm² | kos | 45
|  | - Sponka profilna za Cu/Al vodnike 95-300mm2 | kos | 1
|  | - Prirobnica za uvod kablov (penasta guma), širina 3 | kos | 3
|  | - Nosilec za prekritje predela zbiralk, 60mm sistem | kos | 2
|  | - Prikritje predela zbiralk 60mm sistema, 700x200x63mm (VxŠxD) | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
16 | EI-PMO201040-001 | Dobava in montaža merilne omarice KPMO-A2 (energetika, polnilnica el. avtomobilov)
|  | - Omara, prostostoječa, dvokrilna IP55 V=2000 Š=1000 G=400mm, kot npr. tip KT201042 "Schrack" | kos | 1
|  | - Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 1
|  | - Podstavek, širinski del Š=1000 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 1
|  | - Podstavek, kotni del (4 kosi) V=100mm ABS RAL 7012 | kpl | 1
|  | - Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve | kos | 1
|  | - Plošča števčna, siva, s pritrditvijo iz umetne mase, tip B | kos | 2
|  | - Steklo za omarico, 190x90mm | kos | 2
|  | - Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav, 3-polni | kos | 3
|  | - Prekritje končno za nosilec zbiralk | kos | 2
|  | - Nosilec zbiralk PE/N, 1P posamezna montaža 12/20/30x5/10mm | kos | 2
|  | - Prenapetostni odvodnik, kombinirani 3+0 TNC, razred I+II+III (B+C+D) 255V, 12,5kA | kpl | 1
|  | - sponka za merilno garnituro, brez varovalke | kos | 2
|  | - odklopnik inštalacijski, 6A-B, 3p, 10kA | kos | 2
|  | - Varovalčni ločilnik, NV, vel.2, 400A, 3P, M10, sistem 60mm | kos | 2
|  | - Prikritje priključnih sponk, za varovalčne ločilnike vel. 2 | kos | 2
|  | - Varovalčna letev 160A, 3-pol., objemka/vijak, za 60mm sestav | kos | 2
|  | - Varovalčni ločilnik, do 63A, 3p, za DO taljive vložke | kos | 1
|  | - Taljivi vložek NV 2, 400V/200A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 2, 400V/250A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/100A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/63A | kos | 3
|  | - Tokovnik TD6.2 200/5A Žigosan | kos | 3
|  | - Vložek velikostni, D01, Neozed, 6A | kos | 1
|  | - Zbiralka, bakrena, gola, 573A, 30x10mm, l=2m | kos | 2
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm, 16-70 mm² | kos | 2
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,4-35 mm² | kos | 3
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,1,5-16 mm² | kos | 3
|  | - Sponka profilna za Cu/Al vodnike 95-300mm2 | kos | 1
|  | - Nosilec za prekritje predela zbiralk, 60mm sistem | kos | 2
|  | - Prikritje za zbiralke 12-30x10mm, l=1m | kos | 3
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
17 |  | Trifazni števec električne energije ISKRAEMECO AM550-TD1 G3 PLC
|  | komplet | kos | 32 |  | 0
18 |  | Trifazni števec električne energije ISKRAEMECO MT880-D2A42R56 z GSM/GPRS komunakcijskim vmesnikom CM-v-3
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
19 | EI-SBN101230-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika EP-A-SR (skupna raba) po opisu in PZI shemi:
|  | - nadometna razdelilna omara dim. 1000x1200x300mm, kot npr. tip WSM1210302 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 63A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - stikalo 10A, 1p, 230V, | kos | 3
|  | - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 2
|  | - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
|  | - instalacijski odklopnik C 4/1 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 37
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
|  | - izbirno stikalo 1-0-2, 10A/1p, komplet | kos | 3
|  | - Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala za montažo na DIN-letev, integriran NFC, kot npr. tip BZH24171-- "Schrack" tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - kontaktor - 25A, 230V, 4p | kos | 3
|  | - kontaktor - 20A, 230V, 2p | kos | 4
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kpl | 1
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
20 | EI-SBN608021-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika E5N-A-OZC (ogrevanje žlebov in cevovodov) po opisu in PZI shemi:
|  | - nadometna razdelilna omara dim. 600x800x210mm, kot npr. tip WSM8060210 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 40A/1p/230V | kos | 1
|  | - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
|  | - izbirno stikalo 1-0-2, 20A/1P | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 4/1 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
|  | - instalacijski odklopnik C 4/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
|  | - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 4
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kos | 4
|  | - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 4
|  | - Elektronski sklop kot npr. tip Eberle EM 52489, tehnično enakovredno ali boljše, samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
|  | - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
21 | EI-SBN101230-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika E5N-A-TP (toplotna podpostaja - ogrevanje) po opisu in PZI shemi
|  | - nadometna razdelilna omara dim. 1000x1200x300mm, kot npr. tip WSM1210302 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno stikalo 200A, 3p, 400V, kot npr. tip MC220034 Schrack, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), z vložki 3x6A | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), z vložki 3x25A | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x63A | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x100A | kos | 2
|  | - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
|  | - digitalna stikalna ura, dnevna in tedenska, 1 kanalna kot npr tip BZH14071 "Schrack" tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 16
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - inštalacijski kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 1
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kos | 4
|  | - zbiralka Cu 20x5 mm | kos | 5
|  | - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
22 | EI-SBN608026-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika EP-A-PA (polnilnica avtomobilov) po opisu in PZI shemi
|  | - nadometna razdelilna omara dim. 800x600x210mm, kot npr. tip WSM806021 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno stikalo 80A, 3p, 400V, kot npr. tip BZ900283-- "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - ločilno stikalo 40A, 3p, 400V, kot npr. tip BZ900243-- "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2
|  | - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 2
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kos | 4
|  | - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
23 |  | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov in cevovodov na objektu, komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
|  | - grelni kabel 20 W/m | m | 190 |  | 0
|  | - samoregulirni grelni kabel 25 W/m na cevovodih pred toplotno izolacijo | m | 40 |  | 0
|  | - termostat | kos | 1 |  | 0
|  | - priključna mesta | kos | 6 |  | 0
|  | - tipalo snega in ledu kot npr. tip EBERLE ESD 524 003 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
|  | - tipalo temperature kot npr. tip EBERLE TFD 524 004 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
|  | - temperaturni regulator kot npr. ETV 0-40st s cevnim tipalom | kos | 3 |  | 0
|  | - Raychem spojke | kos | 6 |  | 0
|  | - drobni montažni material in pribor | kpl | 1 |  | 0
24 |  | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
|  | - komplet | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, strojniki usklajevanje in priklopi
|  | - komplet | ur | 12 |  | 0
26 |  | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
|  | priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v lameli A - vključno s posameznimi stanovanji | kpl | 1 |  | 0
27 |  | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
|  | - v 1 izvodu | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0
OK

## A.3_RAZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A.3 |  | RAZSVETLJAVA
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
|  | - NYM-O 2x1,5 mm2 | m | 24 |  | 0
|  | - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 148 |  | 0
|  | - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
|  | - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 10 |  | 0
2 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom (požarno stopnišče).
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | - NHXMH-O 2x1,5mm2 (senzorji) | m | 118 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 835 |  | 0
3 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno na kabelski polici (elektro prostor), komplet
|  | - fi-16 - 23 mm | m | 960 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
4 | EI-SVNO01-003.1 | S3.1 - nadgradna stenska LED svetilka
premera: 285mm X 103mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1800 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: C
Kot npr. Intra, Tip: ETEA tehnično enakovredno ali boljše
|  | komplet dobava in montaža | kos | 10 |  | 0
5 | EI-SVNO01-003.2 | S3.2 - nadgradna stropna LED svetilka
premera: 285mm X 103mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1800 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: C
Kot npr. Intra, Tip: ETEA tehnično enakovredno ali boljše
|  | komplet dobava in montaža | kos | 30 |  | 0
6 | EI-SVNO01-011 | S11 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo v hodniku
premera: 110 X 85mm. Opremljeno z LED virom moči 11W/1050 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: B
Kot npr. Intra, Tip: Nola C FL tehnično enakovredno ali boljše
|  | komplet dobava in montaža | kos | 49 |  | 0
7 | EI-SVNO01-015 | S15 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo v kolesarnici, prostoru z vozički in tehničnih prostorih
dimenzij: 1277mm X 101mm X 84mm. Opremljeno z LED virom moči 31W/3700 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP66.
Svetilo spada v energijski razred: C
Kot npr. Intra, Tip: 5700 tehnično enakovredno ali boljše
|  | komplet dobava in montaža | kos | 12 |  | 0
8 | EI-SVZZ01-001 | Z1 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo pred vhodom in na strehi
dimenzije: 180mm X 90 X 110mm. Opremljeno z LED virom moči 8W/735 lumnov, CRI>80, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP65 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: D
Kot npr. Ghidini, Tip: MiniModo
|  | komplet dobava in montaža | kos | 3 |  | 0
9 | EI-SENN08-001 | SS1 - Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nadometna montaža, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, min. 10A, 250V, kot zaznavanja 360°, domet min. 8m
|  | komplet dobava in montaža | kos | 19 |  | 0
10 | EI-SENN08-001 | SS2 - Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nadometna montaža, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, min. 10A, 250V, kot zaznavanja 360°, domet min. 8m
|  | komplet dobava in montaža | kos | 11 |  | 0
11 |  | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nadometna montaža, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, min. 10A, 250V, kot zaznavanja 145°, domet min. 8m
|  | komplet dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
12 |  | Dobava in montaža stikala za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
kot npr. Soft - TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-SPM001-001 | - navadno | kos | 5 |  | 0
13 |  | Dobava in montaža okrasnega okvirja za podometno vgradnjo modul stikal, tipkal za žaluzije,…(komplet z nosilcem in dozo) komplet: OPOMBA: stikala so zajeta v zgornjih postavkah. Neizkoriščeni moduli se zaprejo s slepimi pokrovi.
| EI-OKP1M1-001 | - za 2/1 modul | kos | 5 |  | 0
14 |  | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
|  | komplet | ur | 8 |  | 0
16 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
OK

## A.4_VR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A.4 |  | ZASILNA/VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 485 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 25 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno na kabelski polici (elektro prostor), komplet
|  | - fi-16 - 23 mm | m | 460 |  | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
3 | EI-VSNBOX-AS-001 | SV1 - STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - ASIMETRIČNO
Zunanje dimenzije Š:130 mm x D:130 mm x V:40 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 345 lm, moč max. 4,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Vialed EVO | kos | 7 |  | 0
4 | EI-VSNBOX-SI-002 | SV2 - STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SIMETRIČNO
Zunanje dimenzije Š:130 mm x D:130 mm x V:40 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 345 lm, moč max. 4,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Vialed EVO | kos | 24 |  | 0
5 | EI-VSNSTE-001 | SV3 - STROPNO/STENSKO NADGRADNO ZASILNO SVETILO
Zunanje dimenzije Š:114 mm x D:243 mm x V:33 mm.
Za stropno ali stensko montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 65
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 225 lm, moč max. 2,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 5° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Prodigy | kos | 3 |  | 0
6 | EI-VSNSTE-002 | SVp1 - STROPNO NADGRADNO PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40. Stopnja mehanske zaščite IK08.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 m (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Lyra EVO | kos | 9 |  | 0
7 | EI-VSNSTE-003 | SVp2 - STROPNO NADGRADNO PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40. Stopnja mehanske zaščite IK08.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 m (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Lyra EVO | kos | 5 |  | 0
8 |  | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklop
|  | komplet | ur | 4 |  | 0
10 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZASILNA/VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
OK

## A.5_ODT
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A.5. |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
A.5.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 |  | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 4×2×0,8 mm (povezava RWA stikal)
|  | (rdeč), dobava in polaganje | m | 132 |  | 0
2 |  | Kabel J-H(St)H 2×0,8 mm (povezava javljanika dima)
|  | (rdeč), dobava in polaganje | m | 8 |  | 0
3 |  | Kabel NHXMH 3 x 1,5mm2 (brez r/z vodnika) | m | 8 |  | 0
4 |  | Kabel NHXMH-J 3 G 1,5mm2 | m | 62 |  | 0
5 |  | Požarno odporni nosilci-objemke E60 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Inštalacijski kanal/PN cevi
|  | raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
7 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno na kabelski polici (elektro prostor), komplet
|  | - fi-16 - 23 mm | m | 125 |  | 0
8 |  | Droben montažni in inštalacijski material, doze
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - A.5.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
A.5.2. OPREMA
9 | EI-KCODT0-001 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035
Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur.
Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm
|  | kot npr. tip: GEZE THZ Comfort, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
10 | EI-KCODT0-001 | Požarna tipka / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 7035 GreyRAL,
|  | - kot npr. tip: GEZE FT- 4, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 5 |  | 0
11 | El-AJPOS0-001 | Dimni javljalnik kot npr. tip:
|  | - RM 1003, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
12 |  | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - NODT
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
13 |  | Montaža, spajanje, programiranje in spuščanje v pogon centrale za naravni odvod dima in toplote
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - A.5.2. OPREMA |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
OK

## A.6_TK
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A.6. |  | TELEKOMUNIKACIJE
1 |  | Notranji/zunanji instalacijski optični kabel (FO 9/125 µm) SM2 2vlakna, za povezavo med glavnim optičnim vozliščem in TK omaricami, ki so montirane v posameznem stanovanju
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | komplet | m | 1388 |  | 0
2 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6A, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
|  | dobava in polaganje | m | 202 |  | 0
3 |  | Optični delilnik za 48 vlaken, OD 1HU 48/48 – 19“ z LC/APC konektorjem, komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel
|  | komplet | kos | 31 |  | 0
5 |  | OTDR meritve optičnih tras
|  | komplet | kos | 31 |  | 0
6 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (v elektro prostoru), komplet
|  | - fi-16mm | m | 1140 |  | 0
7 |  | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami, vijaki, maticami - komplet,
| EI-KP05060HC | - pk 50 | m | 15 |  | 0
| EI-KP20060HC | - pk 200 | m | 12 |  | 0
8 |  | Lestvičasta kab.polica hl.c, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, horizontalna (elektro prostor), vertikalna montaža (inštalacijski kanal) kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-KL20060HC | - LKP-200/60 | m | 18 |  | 0
9 | EI-VTUO6a-001 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP Cat. 6A ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo (Tehnični prostori). OPOMBA: Uporabi se jedro RJ45 enakega proizvajalca kot je kabel
|  | kot npr. tip Tem Čatež, EM Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 5 |  | 0
10 |  | Optična omara KO-A po opisu:
| EI-KO606018HE | - Omara, omrežna, zidna, mono, 18HE, 900x600x600 (VxŠxG), IP30 | kos | 1 |  | 0
|  | -1U 19" 7x 230V razdelilec | kos | 1 |  | 0
|  | - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 1 |  | 0
|  | - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave
|  | komplet protokol | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Meritev U/FTP razvoda Cat. 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
|  | (Class EA-Permanent Link ) standard | kos | 5 |  | 0
13 | EI-TKV000-002 | Tipski medijski razdelilnik
Dobava in montaža podometne komunikacijske omarice kot npr BK085735-- Schrack, dimenzij 346x842x94mm (ŠxVxG), z vrati iz jeklene pločevine, RAL9003 ter vsem potrebnim materialom, komplet z vgrajeno naslednjo opremo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost -- - povezovalni kabli UTP, Cat.6A, 0,5m - dvojna vtičnica šuko za vgradnjo v razdelilnik Priključni panel z 12x UTP vtičnicami RJ45 Cat. 6A, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov Zvarna kaseta za 4 vlakna po zahtevah TK operaterja za vgradnjo v hišni razdelilnik, kpl s spojnimi elementi, zaključnim kablom in izdelavo zaključka optičnega vlakna OPOMBA: V popisu ni zajeta aktivna oprema!
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
14 |  | Izdaja sistemske garancije za 25 let (za vso telekomunikacijsko opremo/inštalacijo, vključno s stanovanji)
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
|  | - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
OK

## A.7_DOM
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
A.7 |  | DOMOFON IN KONTROLA PRISTOPA
A.7.1. INSTALACIJE
1 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | dobava in polaganje | m | 842 |  | 0
2 |  | Kabel LIHCH 2x0,75mm2
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | dobava in polaganje | m | 415 |  | 0
3 |  | Kabel LIHCH 4x0,75mm2
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | dobava in polaganje | m | 12 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (v elektro prostoru), komplet
|  | tudi | m | 1125 |  | 0
5 |  | Inštalacijski kanal/PN cevi
|  | raznih dimenzij | m | 12 |  | 0
6 |  | Droben montažni in inštalacijski material, doze
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - A.7.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
2.7.2. OPREMA IN STORITVE - DOMOFON IN KP
7 |  | Dobava videodomofona 1x zunanja video enota / 30x prostoročni monitor Vgrajen ILA in DDA modul za naglušne in slabovidne osebe, vgrajen čitalec kartic, po opisu:
8 | EI-DOZE01-001 | Modularna vhodna enota Prikaz poteka klica in meni v slovenščini Programiranje je izvedeno preko Wi-Fi povezave Zaščita pred prahom in vlago IP55 Zaščita pred udarci IK08 Širokokotna kamera 113° / 92° “Twilight” senzor za optimalno osvetlitev ponoči Hitra in preprosta montaža Izjemno tanek sistem P/O montažo 12mm
|  | kot npr. tip KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
9 |  | Napajalnik, 80W, 230V, kompatibilen z zgoraj navedeno napravo
|  | kot npr. tip1083/20A tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
10 |  | Prednji pokrov za govorni video del brez tipk iz satenasto obdelanega jekla s kupolo in območjem za gumbe ter imensko etiketo iz termoplastičnega materiala z UV zaščito
|  | kot npr. tip 1168/140 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
11 |  | Modul s 4 tipkami za omogočanje upravljanje do štirih ločenih klicnih gumbov saj je idealen za večstanovanjske stavbe ali poslovne komplekse.
|  | kot npr. tip ALPHA 1168/4 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
12 |  | Prednji pokrov s 4 tipkami izdelano iz termoplastičnega materiala z UV zaščito
|  | kot npr. tip 1168/14 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
13 |  | ILA in DDA modul v SLO jeziku, z osvetljeno garfiko za vidljivost v slabih svetlobnih pogojih. Ima priročnost povezave ter ima kompaktne dimenzije
|  | kot npr. tip 1168/48-S tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
14 |  | Slepi modul z visoko odpornostjo na UV-žarke
|  | kot npr. tip 1168/59 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
15 |  | Okvir 4 moduli z visoko odpornostjo na UV-žarke
|  | kot npr. tip 1168/64 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
16 |  | Doza 4 moduli, kompatibilna z zgoraj navedeno napravo
|  | kot npr. tip 1145/54 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
17 | EI-DODEL1 | Uporabniški razdelilnik 2VOICE je opremljen s 4 izhodi za enako število uporabnikov in zaščito pred kratkim stikom na izhodih, ki izolira posamezni razdelilnik, hkrati pa omogoča normalno delovanje preostalega sistema.
|  | kot npr. tip 1083/55 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 11 |  | 0
18 | EI-DONE01-002 | Notranja enota avdio - slušalka, nadometna, 2Voice, dimezij 90x220x50mm (š x v x g)
|  | kot npr. tip 1183/5 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 27 |  | 0
19 | EI-DONE01-001 | 2VOICE VOG5 monitor bele barve 5 IPS zaslon 800x480px. Soft touch tipke. IR senzor za krmiljenje z ročnimi kretnjami. Tipke prilagojene za gluhe in slepe osebe. PoE ali 2VOICE napajanje. Funkcija interkoma.
|  | kot npr. tip 1760/6 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
20 | EI-KPCK001 | Sistem kontrole pristopa, ki naj bo zasnovan za upravljanje posameznih vrat in bo kompatibilen z ostalim vgrajenim sistemom. Opremljen naj bo z izmeničnim kontaktom NC/NO za vezavo na elektronske ali magnetne ključavnice
|  | kot npr. tip KIT EASY DOOR ALPHA s +10 KLJUČI, VZ-140-163 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
21 | EI-KPCK002 | Sistem kontrole pristopa, ki naj bo zasnovan za upravljanje posameznih vrat in bo kompatibilen z ostalim vgrajenim sistemom. Opremljen naj bo z izmeničnim kontaktom NC/NO za vezavo na elektronske ali magnetne ključavnice
|  | kot npr. tip KIT EASY DOOR KIT + P40 Reader +10 KLJUČI, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
22 |  | CLE/PROX 13.56 FDI (AVEC LOGO) Z certifikati IP68 in IK08, da je odporen na vodo, prah in udarce Področje delovanja naj bo v temperaturnem območju med -20 °C do +60 °C
|  | kot npr. tip FDI GB-010-010 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 31 |  | 0
23 |  | Napajalnik 12V, 2A kompatibilen z zgoraj navedeno napravo | kos | 3 |  | 0
24 | EI-TPM001-001 | Pozivna tipka pred stanovanjem, vključno z dozo in okrasnim okvirjem, kompatibilna in priporočeno istega proizvajalca kot bo izbran zgornji sistem naprav
|  | komplet | kos | 30 |  | 0
25 | EI-KPTI01 | Tipka za odpiranje drsnih vrat
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
26 | EI-KPEK01 | Električni prijemnik, standardni, pod napetostjo odprt, komplet z dobavo in montažo
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
27 |  | Montaža sistema DOMOFONA in KONTROLE PRISTOPA na pripravljene instalacije, po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Nastavitev sistema po navodilih naročnika - nastavitev dostopov, uporabniških profilov, predaja sistema uporabniku.
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
29 |  | Sodelovanje pri pregledu sistema DOMOFONA in KONTROLE PRISTOPA; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema DOMOFONA in KONTROLE PRISTOPA
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
30 |  | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme - izjave o skladnosti - certifikat skladnosti opreme - navodila za uporabo
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEMA DOMOFONA IN KONTROLE PRISTOPA
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - 2.7.2. OPREMA IN STORITVE - DOMOFON IN KP |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - DOMOFON IN KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
OK

## A.8_IP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A.8 |  | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | EI-GIPNO0-001 | Omarice z zbiralko za glavno izenačitev potencialov GIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
2 | EI-DIPPO0-001 | Razdelilnik za lokalno izen. potencialov Dip za p/o montažo
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
3 |  | Razdelilnik za lokalno izen. potencialov Dip za n/o montažo
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
4 | EI-GIPNO0-001 | Razdelilnik za lokalno/etažno izen. potencialov ZIP-x za n/o montažo
|  | komplet | kos | 6 |  | 0
5 |  | Vodnik za izenačitev potencialov položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
|  | - H07V-K 1x95 mm2 | m | 12 |  | 0
|  | - H07V-K 1x50 mm2 | m | 51 |  | 0
|  | - H07V-K 1x25 mm2 | m | 14 |  | 0
|  | - H07V-K 1x16 mm2 | m | 1248 |  | 0
|  | - H07V-K 1x16 mm2 (streha) | m | 180 |  | 0
6 |  | Vodnik za izenačitev potencialov položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | - TOXFREE ES05Z1-K & H07Z1-K 1x16 mm2 (požarni hodnik, stopnišče) | m | 1315 |  | 0
7 |  | Vodnik za izenačitev potencialov na fasadi (npr. kovinska ograja na balkonu) položen pod fasado, pritrjen s kabel čevljem in vijakom:
|  | - H07V-K 1x16 mm2 | m | 205 |  | 0
8 |  | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
|  | priborom za montažo | m | 1280 |  | 0
9 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 35 |  | 0
10 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijski omari
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 1 |  | 0
11 |  | Izdelava stika na kabelske police, kovinski okvir (podstavek TČ in klima naprav), prezračevalne kanale, kovinske okvirje vrat, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
|  | komplet | kos | 82 |  | 0
12 |  | Električne meritve, drobni montažni material in pribor
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
OK

## A.9_STR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
A.9 |  | STRELOVOD
1 |  | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v zemljo (tračno ozemljilo in zemljevod)
|  | enakovredno: Hermi | m | 185 |  | 0
2 |  | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe/Zn 25x4mm (temelji objekta)
|  | enakovredno: Hermi | m | 270 |  | 0
3 |  | Strelovodna žica Al Legura fi-8 mm, položena na strešne in zidne podpore, delno v izolacijsko cev, horizontalno in vertikalno, komplet
|  | enakovredno: Hermi AH1 | m | 392 |  | 0
4 |  | Lovilna palica višine 0,5m, Al Φ10, komplet z pritrdilnim kompletom in materialom
|  | enakovredno: Hermi LOP0,5, LOP-P16 | kom | 20 |  | 0
5 |  | Lovilna palica višine 2m, Al Φ16 / Φ10 (1+1m), komplet z ustreznim betonskim podstavkom in pritrdilnim materialom
|  | kot npr. tip Hermi LOP02, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 1 |  | 0
6 |  | Lovilna palica višine 4m, Al Φ16 / Φ10 (1+1m), komplet z ustreznim betonskim podstavkom in pritrdilnim materialom
|  | kot npr. tip Hermi LOP04, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 2 |  | 0
7 |  | Strešna podpora za AL žico fi-8mm, pritrjevanje na atiko (pločevinasto obrobo) skladno z veljavnim predpisom,
|  | enakovredno: Hermi SON04 A ali C | kos | 278 |  | 0
8 |  | Strešni nosilec za ravne strehe (PVC), ki se polni s sipkim peskom, h=82mm
|  | enakovredno: Hermi SON17B | kos | 12 |  | 0
9 |  | Zidni nosilec za AL žico fi-8mm, za izdelan iz nerjavečih materialov, primeren za votle stene z izolacijo do 200 mm.
|  | enakovredno: Hermi | kos | 343 |  | 0
10 |  | Križna sponka žica-žica, material Rf
|  | enakovredno: Hermi | kos | 48 |  | 0
11 |  | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
|  | enakovredno: Hermi KON02 | kos | 6 |  | 0
12 |  | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
|  | komplet | kos | 56 |  | 0
13 |  | Vertikalna zaščita, h=1,5m, Rf
|  | enakovredno: Hermi | kos | 6 |  | 0
14 |  | Izdelava stika na strešno varovalo, kovimsko ograjo, kovinsko lestev ter ostale kovinske mase
|  | komplet | kos | 18 |  | 0
15 |  | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0
OK

## B.1_STAN
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.1 |  | STANOVANJA
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
MOČ IN RAZSVETLJAVA
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NHXMH-O 2x1,5mm2 | m | 479 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 5472 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 1086 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 8014 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 422 |  | 0
|  | - LIHCH 2x0,75mm2 (za regulacijo talnega ogrevanja) | m | 84 |  | 0
|  | - LIHCH 5x1,5mm2 (za povezavo krmilnika in rekuperatorjev) | m | 910 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne) položenih podometno
|  | - fi-23-29mm | m | 16410 |  | 0
3 |  | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
|  | komplet z montažo | m | 50 |  | 0
4 | EI-VTM001-001 | Vtičnica "Šuko" za p/o montažo, modul, 16 A, 250V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
dobava in montaža
|  | kot npr. TEM Čatež, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 619 |  | 0
5 | EI-VTMP01-001 | Vtičnica "Šuko" za p/o montažo, modul, 16 A, 250V, s pokrovom IP44, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
dobava in montaža
|  | kot npr. TEM Čatež, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 200 |  | 0
6 | El-VTMN01-002 | Vtičnica "Šuko" za n/o montažo, 16 A, 250V, IP56, možnost zaklepanja zaklopnega pokrova z različnimi ključavnicami, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga in označitvijo tokokroga
dobava in montaža
|  | Kot npr. Schrack, Tip: EV211002-- | kos | 50 |  | 0
7 | EI-VTUSB2-001 | Vtičnica - Polnilnik USB 5 V, 20W, USB A+C za p/o montažo, komplet s priborom za montažo,
dobava in montaža
|  | kot npr. TEM Čatež, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 93 |  | 0
8 | EI-EP1LUC-001 | Izvedba el. priključka za svetilko, komplet z LED žarnico (do 10W) in E27 okovjem
|  | ter priborom za montažo | kos | 79 |  | 0
9 | EI-SVZS01-001 | S1 - zunanja stenska LED svetilka
za montažo na balkonu
dimenzije: 180mm X 90 X 110mm. Opremljeno z LED virom moči 8W/735 lumnov, CRI>80, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP65 pred delci prahu ter tekočine.
dobava in montaža
Svetilo spada v energijski razred: D
|  | Kot npr. Ghidini, Tip: MiniModo | kos | 25 |  | 0
10 | EI-SVNO01-003 | S3 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo v shrambi
premera: 285mm X 103mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1800 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
dobava in montaža
Svetilo spada v energijski razred: C
|  | Kot npr. Intra, Tip: ETEA | kos | 87 |  | 0
11 |  | Dobava in montaža stikala za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
kot npr. Soft TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-SPM001-001 | - navadno | kos | 158 |  | 0
| EI-SPM001-002 | - menjalno | kos | 108 |  | 0
| EI-SPM001-003 | - križno | kos | 36 |  | 0
12 | EI-SPM001-004 | Dobava in montaža stikala z indikacijsko lučko za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
Opomba: za vklop luči in ventilatorja v shrambi in kopalnici
kot npr. Soft TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
|  | - navadno | kos | 50 |  | 0
13 | EI-SPM001-005 | Dobava in montaža stikala z indikacijsko lučko za p/o montažo 20 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
Opomba: za vklop pralnega in sušilnega stroja v kopalnici
kot npr. Soft TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
|  | - navadno | kos | 50 |  | 0
14 |  | Dobava in montaža okrasnega okvirja za podometno vgradnjo modul stikal , vtičnic,…(koplet z nosilcem in dozo) komplet : OPOMBA: stikala in vtičnice so zajete v zgornjih postavkah. Neizkoriščeni moduli se zaprejo s slepimi pokrovi.
| EI-OKP2M1-001 | - za 2/1 modul | kos | 89 |  | 0
| EI-OKP2M1-001 | - za 2 modula | kos | 393 |  | 0
| EI-OKP2M2-001 | - za 2x2 modula | kos | 170 |  | 0
|  | - za 3 module | kos | 24 |  | 0
| EI-OKP4M1-001 | - za 4 module | kos | 2 |  | 0
| EI-OKP4M2-001 | - za 4x2 modula | kos | 71 |  | 0
| EI-OKP7M1-001 | - za 7 modulov | kos | 1 |  | 0
15 |  | Stalni priključek pet polni za p/o montažo, 16A, 400V,
|  | komplet z dozo in priborom za montažo | kos | 25 |  | 0
16 |  | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
- na omarico talnega ogrevanja in toplotno podpostajo
- na krmilno enoto
- na štedilnik
- na kopalniško opremo
- na rekuperator in ventilator
- na notranjo enote klime
- na led trak
- na ostale elemente
|  | - komplet | kos | 404 |  | 0
17 |  | Izvedba el. priključka
- na klima napravo - notranja enota - rezerva zaključena z dozo in opozorilno nalepko (1kos)
|  | - komplet | kos | 25 |  | 0
18 | EI-SBV5x12-001 | Dobava in montaža el. razdelilnika za stanovanje - vsebina po opisu in PZI shemi
|  | - podometna stanovanjska omarica P/O BE 5 vrst 60+10 TE, dim. 346mm 842mm 96mm IP40 kovina, enakovredno: BK0850052- | kos | 1
Vsa oprema v razdelilniku mora biti dimenzionirana za min. kratkostični tok 6kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 40A, 3p, 400V | kos | 1
|  | - diferenčno zaščitno stikalo RCD tip A 40/4/0,03A | kos | 1
|  | - kombinirano zaščitno stikalo KZS C 16/2/0,03A, tip A | kos | 4
|  | - kombinirano zaščitno stikalo KZS C 10/2/0,03A, tip A | kos | 1
|  | - prenapetostni zaščita set 4+0 za TN-S sistem 20kA (8/20), 255VAC | kpl | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 6-16/1 | kos | 21
|  | - instalacijski odklopnik C 10-16/3 | kos | 1
|  | - časovni rele, zakasnjen izklop, 230V, 16A, 1P | kos | 1
|  | - inštalacijski kontaktor, 230V, 25A, 2P,krmiljenje 230V | kos | 1
|  | - stikalo 20A, 1P | kos | 1
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 4
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | KOMPLET el. razdelilnik za stanovanja | kpl | 25 |  | 0
19 |  | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
|  | - kpl za vsa stanovanja in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
20 |  | Dobava in vgradnja doze pod predvidenim ELEKTRIČNEM in TK razdelilnikom v posameznem stanovanju, komplet s pokrovom
| EI-VD002 | - doza dimenzije 200x100x100mm (š x v x g) | kos | 2 |  | 0
| EI-VD003 | - doza dimenzije 300x100x100mm (š x v x g) | kos | 24 |  | 0
21 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklopi
|  | - komplet | ur | 50 |  | 0
22 |  | Inštalacijske doze, vgrajene v strop (rezerva za vgradnjo bliskavic v stanovanjih), ustrezno zaprte
|  | komplet | kos | 128 |  | 0
23 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 5% vrednosti ) | kpl | 1 |  | 0
24 |  | Dobava in montaža inštalacijske cevi ter vodnika po obodu ali v tla prostora v stanovanju povprečne dolžine ca. 18m
|  | komplet z zaključkom vodnika v dozi | kpl | 25 |  | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE
25 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6A, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
|  | komplet | m | 1320 |  | 0
26 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne) položenih podometno
|  | - fi-16mm | m | 1180 |  | 0
27 | EI-VTUO6a-001 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP Cat. 6A ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo (Tehnični prostori). OPOMBA: Uporabi se jedro RJ45 enakega proizvajalca kot je kabel
|  | kot npr. tip Tem Čatež, EM Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 71 |  | 0
28 |  | Ohišje podometno za vgradnjo modul računalniških vtičnic OPOMBA: ohišja (moduli) so zajeti v poglavju Moč in razsvetljava, postavka št. 14.
29 |  | Tipski medijski razdelilnik
| EI-TKV000-002 | Dobava in montaža podometne komunikacijske omarice kot npr BK085735-- Schrack, dimenzij 346x842x94mm (ŠxVxG), z vrati iz jeklene pločevine, RAL9003 ter vsem potrebnim materialom, komplet z vgrajeno naslednjo opremo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost -- - povezovalni kabli UTP, cat.6A, 0,5m - dvojna vtičnica šuko za vgradnjo v razdelilnik Priključni panel z 12x UTP vtičnicami RJ45 kat. 6a, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov Zvarna kaseta za 4 vlakna po zahtevah TK operaterja za vgradnjo v hišni razdelilnik, kpl s spojnimi elementi, zaključnim kablom in izdelavo zaključka optičnega vlakna OPOMBA: V popisu ni zajeta aktivna oprema!
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
30 |  | Meritev U/FTP razvoda Cat 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
|  | (Class EA-Permanent Link ) standard | kos | 71 |  | 0
31 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 5% vrednosti ) | kpl | 1 |  | 0
IZENAČITEV POTENCIALOV
32 | EI-DIPPO0-001 | Razdelilnik za lokalno izen. potencialov Dip za p/o montažo
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
33 |  | Vodnik položen p/o v izolacijskih ceveh:
|  | - TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 1x6 mm2 | m | 1474 |  | 0
|  | - TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 1x16mm2 | m | 579 |  | 0
34 |  | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
|  | priborom za montažo | m | 1360 |  | 0
35 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električni omarici
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 25 |  | 0
36 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijski omarici
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 25 |  | 0
37 |  | Izdelava stika na vse kovinske mase v kopalnici ter vse ostale kovinske mase v stanovanju s kab. čevljem in vijakom
|  | komplet | kos | 138 |  | 0
38 |  | Izdelava stika-premostitve med kovinskimi masami z vodnikom TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 16 mm2 in kabelskim čevljem
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
OSEBNI TELEFONSKI ALARM
39 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat6, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
|  | dobava in polaganje | m | 450 |  | 0
40 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (v elektro prostoru), komplet
|  | - fi-16mm | m | 360 |  | 0
41 | EI-SOSPV0-001 | Vtičnica klicne vrvice, komplet s klicno vrvico in tipko za klic, montaža v kopalnico
|  | Komplet | kos | 25 |  | 0
42 |  | Montaža na pripravljeno inštalacijo
|  | Komplet | kos | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - STANOVANJA |  |  |  | 0
OK

## B2_MOČ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.2 |  | MOČ
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
Dolbljenje sten, izdelava preboja in mavčenje za vodnike je zajeto v ceno po enoti mere:
|  | - NHXMH-J 2x1,5 mm2 | m | 38 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x1,5 mm2 | m | 208 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 35 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x1,5 mm2 | m | 12 |  | 0
|  | - NHXMH-J 2x2,5 mm2 | m | 94 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x2,5 mm2 | m | 378 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x2,5 mm2 | m | 38 |  | 0
|  | - OL-110 H 3G1,5mm2 | m | 39 |  | 0
|  | - OL-110 H 3G2,5mm2 | m | 110 |  | 0
|  | - FG18OM16 4G10 mm2 (dovod do stanovanj) | m | 997 |  | 0
|  | - N2XH-J 5x6 mm2 | m | 38 |  | 0
|  | - N2XH-J 5x25 mm2 | m | 26 |  | 0
|  | - N2XH-J 5x35 mm2 | m | 84 |  | 0
|  | - N2XH-J 5x50 mm2 | m | 30 |  | 0
|  | - N2XH-J 4x70 mm2 | m | 14 |  | 0
|  | - N2XH-J 4x95 mm2 | m | 38 |  | 0
|  | - J-H(St)Y 2x2x0,8 mm (povezava M-BUS) | m | 278 |  | 0
|  | - J-H(St)Y 2x2x0,6 mm (povezava za merilne naprave) | m | 148 |  | 0
|  | - NHXH-J FE180/E90 5x10 mm2 RM | m | 17 |  | 0
|  | - NHXH-J FE180/E90 5x25 mm2 RM | m | 36 |  | 0
|  | - LIHCH 2x0,75 mm | m | 68 |  | 0
|  | - LIHCH 5x0,75 mm | m | 18 |  | 0
|  | - LIHCH 5x1,5 mm2 | m | 32 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno komplet
|  | - fi-16-23mm | m | 850 |  | 0
|  | - fi-32-50mm | m | 1080 |  | 0
3 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno
predpriprava za izvedbo protivlomnega sistema v stanovanjih v pritličju ter video nadzora pri vhodu v objekt, komplet
|  | - fi-16mm | m | 178 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža nadometnih cevi, komplet z OG distančniki in priborom za montažo
|  | - PN/T-16 mm | m | 15 |  | 0
5 |  | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s spojkami za natikanje, konzolami, vijaki, maticami - komplet,
|  | - pk 50 | m | 15 |  | 0
|  | - pk 100 | m | 5 |  | 0
| EI-KP20060HC | - pk 200 | m | 48 |  | 0
| EI-KP30060HC | - pk 300 | m | 21 |  | 0
| EI-KP40060HC | - pk 400 | m | 9 |  | 0
6 |  | Perforirana kabelska polica vroče cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo streho, vijaki, maticami - police položene na strehi objekta komplet,
| EI-KP20060VC | - pk 200 | m | 10 |  | 0
7 |  | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, vertikalna montaža (inštalacijski kanal) kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-KL10060HC | - LKP-100/60 | m | 13 |  | 0
| EI-KL40060HC | - LKP-400/60 | m | 26 |  | 0
8 | EI-KP10060-E90 | Kabelska polica požarno odporna (E90) s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami za montažo, vijaki, maticami (vse E90), položena horizontalno, vertikalno komplet
|  | - pk 100 | m | 7 |  | 0
9 |  | Požarno odporni nosilci-objemke E90 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Instalacijski kanal NIK s pokrovom, priborom za montažo, različnih dimenzij
|  | komplet z montažo | m | 10 |  | 0
11 |  | Konstrukcijsko železo raznih profilov za izdelavo nosilcev in držal za kabelske police, opremo in maske
|  | komplet z montažo | kg | 45 |  | 0
12 | EI-VTM001-001 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V,komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga (montaža v tehnične in skupne prostore)
|  | kot npr. tip Soft - TEM Čatež, EM Lendava tehnično enakovredno ali boljše | kos | 14 |  | 0
13 | EI-VTMP01-001 | Vtičnica "šuko"za p/o montažo, enojna 16A, 250V, IP44, s pokrovčkom, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga (montaža v tehnične in skupne prostore)
|  | kot npr. tip Soft - TEM Čatež, EM Lendava tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
14 | VT-000210-001 | Trifazna vtičnica "šuko"za n/o montažo, 16A, 400V, komplet s priborom za montažo, napisno ploščico za vpis tokokroga ter označitvijo tokokroga (montaža v tehnični prostor)
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
15 |  | Dobava in montaža okrasnega okvirja za podometno vgradnjo modul vtičnic, tipkal za žaluzije,…(koplet z nosilcem in dozo) komplet : OPOMBA: vtičnice so zajete v zgornjih postavkah. Neizkoriščeni moduli se zaprejo s slepimi pokrovi.
| EI-OKP2M1-001 | - za 2 modula | kos | 14 |  | 0
|  | - za 4x2 modula | kos | 2 |  | 0
16 |  | Izvedba el. priključkov na posamezno opremo (priključek se izvede za napajanje naprave ter do krmilnika oz. stikala za posamezno napravo):
| EI-EP1000-001 | - 1 fazni / 230V | kos | 41 |  | 0
| EI-EP3000-001 | - 3 fazni / 400V (do 10kW) | kos | 2 |  | 0
| EI-EP3000-001 | - 3 fazni / 400V (10-20kW) | kos | 4 |  | 0
| EI-EP3000-001 | - 3 fazni / 400V (30-50kW) | kos | 2 |  | 0
17 | EI-PMO201040-001V | Dobava in montaža merilne omarice KPMO-B1 (Merilna mesta 25x stanovanja, 1x skupna raba)
|  | - Omara, vrstna, enokrilna IP55 V=2000 Š=1000 G=400mm, kot npr. tip AT201040 "Schrack" | kos | 3
|  | - Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 3
|  | - Podstavek, širinski del Š=1000 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 3
|  | - Prirobnica za kabelsko uvodnico, z dvojno krtačo, Š=1000mm | kpl | 3
|  | - Stranica (par) V=2000 G=400mm, 1,2m gradbeno jeklo RAL 7035 | kpl | 1
|  | - Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve | kos | 1
|  | - Podstavek, kotni del (4 kosi) V=100mm ABS RAL 7012 | kpl | 3
|  | - Povezovalni komplet za vrstne omare AT | kpl | 2
|  | - Vijak, pocinkan, očesni, M12 za dvigovanje AC in KC omare | kpl | 2
|  | -Adapter za vgradni okvir za Modul2000 za omare AC/KC/AT/KT | kpl | 3
|  | - Stranica za Modul 2000, globina 150mm, kot npr. tip 3S 41/150 | kos | 6
|  | - Vgradni okvir AC/KC-modul 2000x100mm | kos | 3
|  | - Kad, števčna, 3-vrstna, 12 števčnih mest / 27 višinskih enot s števčnimi ploščami | kos | 3
|  | - Steklo za omarico, 190x90mm | kos | 27
|  | - Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav, 3-polni | kos | 12
|  | - Prekritje končno za nosilec zbiralk | kos | 2
|  | - Prekritje za zbiralke 12-30x10mm | kos | 6
|  | - Odklopnik 400A/3p kot npr. tip MC3 400A,AE, 3p s stik.zmog.25kA,0,5-1In in 2-12Ik | kos | 1
|  | - Ročica na stikalu z možnostjo zaklepanja, MC3, rdeč/ru, XDTV | kos | 1
|  | - Zaščita pred dotikom za sponko MC3, 3 polni | kos | 1
|  | - Tunelska sponka 2x240 mm2, za MC3, komplet vsebuje 3 kose | kos | 1
|  | - Adapter za 60 mm sistem, 400 A za stikala MC3, 3 polna | kos | 1
|  | - Prikritje vijačnih priključkov stikal MC3 | kos | 1
|  | - Prenapetostni odvodnik, kombinirani 3+0 TNC, razred I+II+III (B+C+D) 255V, 12,5kA | kpl | 1
|  | - Varovalčna letev 160A, 3-pol., objemka/vijak, za 60mm sestav | kos | 27
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/100A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/20A | kos | 78
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/16A | kos | 3
|  | - Nosilec zbiralk PEN 1-pol. posamezna montaža 12/20/30x5/10mm | kos | 6
|  | - Baker ploščati 30x10mm, 2,7kg/m | kg | 32.4
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm, 16-70 mm² | kos | 4
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,4-35 mm² | kos | 3
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,1,5-16 mm² | kos | 27
|  | - Sponka profilna za Cu/Al vodnike 95-300mm2 | kos | 1
|  | - Prirobnica za uvod kablov (penasta guma), širina 3 | kos | 3
|  | - Nosilec za prekritje predela zbiralk, 60mm sistem | kos | 2
|  | - Prikritje predela zbiralk 60mm sistema, 700x200x63mm (VxŠxD) | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
18 | EI-PMO201040-001 | Dobava in montaža merilne omarice KPMO-B2 (energetika, skupna raba)
|  | - Omara, prostostoječa, dvokrilna IP55 V=2000 Š=1000 G=400mm, kot npr. tip KT201042 "Schrack" | kos | 1
|  | - Podstavek, globinski del G=400 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 1
|  | - Podstavek, širinski del Š=1000 V=100mm jeklena pločevina, 2kos | kpl | 1
|  | - Podstavek, kotni del (4 kosi) V=100mm ABS RAL 7012 | kpl | 1
|  | - Predal za načrte, A4, samolepilni, G= 30mm, sive barve | kos | 1
|  | - Plošča števčna, siva, s pritrditvijo iz umetne mase, tip B | kos | 2
|  | - Steklo za omarico, 190x90mm | kos | 2
|  | - Nosilec zbiralk z zunanjo pritrditvijo, za 60 mm sestav, 3-polni | kos | 3
|  | - Prekritje končno za nosilec zbiralk | kos | 2
|  | - Nosilec zbiralk PE/N, 1P posamezna montaža 12/20/30x5/10mm | kos | 2
|  | - Prenapetostni odvodnik, kombinirani 3+0 TNC, razred I+II+III (B+C+D) 255V, 12,5kA | kpl | 1
|  | - sponka za merilno garnituro, brez varovalke | kos | 2
|  | - odklopnik inštalacijski, 6A-B, 3p, 10kA | kos | 2
|  | - Varovalčni ločilnik, NV, vel.2, 400A, 3P, M10, sistem 60mm | kos | 1
|  | - Prikritje priključnih sponk, za varovalčne ločilnike vel. 2 | kos | 1
|  | - Varovalčni ločilnik, NV, vel.1, 250A, 3P, M10, sistem 60mm | kos | 2
|  | - Prikritje priključnih sponk, za varovalčne ločilnike vel. 1 | kos | 2
|  | - Varovalčna letev 160A, 3-pol., objemka/vijak, za 60mm sestav | kos | 2
|  | - Varovalčni ločilnik, do 63A, 3p, za DO taljive vložke | kos | 2
|  | - Taljivi vložek NV 2, 400V/250A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 1.400V/160A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 1.400V/100A | kos | 3
|  | - Taljivi vložek NV 00.400V/100A | kos | 3
|  | - Tokovnik TD6.2 100/5A Žigosan | kos | 3
|  | - Tokovnik TD6.2 200/5A Žigosan | kos | 3
|  | - Vložek velikostni, D01, Neozed, 6A | kos | 6
|  | - Zbiralka, bakrena, gola, 573A, 30x10mm, l=2m | kos | 2
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm, 16-70 mm² | kos | 2
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,4-35 mm² | kos | 3
|  | - Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 10 mm,1,5-16 mm² | kos | 3
|  | - Sponka profilna za Cu/Al vodnike 95-300mm2 | kos | 2
|  | - Nosilec za prekritje predela zbiralk, 60mm sistem | kos | 2
|  | - Prikritje za zbiralke 12-30x10mm, l=1m | kos | 3
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Trifazni števec električne energije ISKRAEMECO AM550-TD1 G3 PLC
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
20 |  | Trifazni števec električne energije ISKRAEMECO MT880-D2A42R56 z GSM/GPRS komunakcijskim vmesnikom CM-v-3
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
21 | EI-PSO208030-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika EP-B-SR (skupna raba) po opisu in PZI shemi:
|  | - prostostoječa razdelilna omara dim. 800x2000x300mm, kot npr. tip KS208030 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 125A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x80A | kos | 1
|  | - stikalo 10A, 1p, 230V, 1-0 | kos | 4
|  | - stikalo 20A, 1p, 230V, 1-0 | kos | 1
|  | - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom KZS 16/2/0,03A | kos | 8
|  | - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
|  | - instalacijski odklopnik C 4/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 48
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 3
|  | - instalacijski odklopnik C 25/3 | kos | 2
|  | - izbirno stikalo 1-0-2, 10A/1p, komplet | kos | 3
|  | - Ura, stikalna, Astro, digitalna, dnevna in tedenska 2 kanala za montažo na DIN-letev, integriran NFC, kot npr. tip BZH24171-- "Schrack" tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - kontaktor - 25A, 230V, 4p | kos | 4
|  | - kontaktor - 20A, 230V, 2p, 2o | kos | 4
|  | - kontaktor - 20A, 24V, 2p, 1o/1z | kos | 1
|  | - enofunkcijski rele z zakasnjenim izklopom, 24‑240V AC/DC, 8A/250V, 1 preklopni kontakt | kos | 1
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kpl | 1
|  | - zbiralka Cu 10x3 mm | kos | 5
|  | - zbiralka trifazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
22 | EI-SBN806021-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika E4N-B-OZC (ogrevanje žlebov in cevovodov) po opisu in PZI shemi:
|  | - nadometna razdelilna omara dim. 600x800x210mm, kot npr. tip WSM8060210 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno bremensko stikalo 40A/1p/230V | kos | 1
|  | - kombinirano zaščitno stikalo s sprožilnikom RCD 40/4/0,03A | kos | 1
|  | - izbirno stikalo 1-0-2, 20A/1P | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 4/1 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 12
|  | - instalacijski odklopnik C 4/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 20/3 | kos | 1
|  | - kontaktor - 25A,230V, 4p | kos | 4
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kpl | 1
|  | - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 4
|  | - Elektronski sklop kot npr. tip Eberle EM 52489, tehnično enakovredno ali boljše, samodejni vklop ob prisotnosti snega ali ledu | kos | 1
|  | - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
23 | EI-PSO208030-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika E4N-B-TP (toplotna podpostaja - ogrevanje) po opisu in PZI shemi
|  | - prostostoječa razdelilna omara dim. 800x2000x300mm, kot npr. tip KS208030 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno stikalo 200A, 3p, 400V, kot npr. tip MC220034 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), z vložki 3x6A | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x63A), z vložki 3x25A | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x63A | kos | 1
|  | - varovalčni ločilnik 3p (do 3x160A), z vložki 3x100A | kos | 2
|  | - signalna svetilka, fi22, zelena, 230V AC | kos | 3
|  | - digitalna stikalna ura, dnevna in tedenska, 1 kanalna kot npr tip BZH14071 "Schrack" tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - napajalnik 230V/24VDC, 5A | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/1 | kos | 18
|  | - instalacijski odklopnik B,C 6-16/3 | kos | 2
|  | - inštalacijski kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 2
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kpl | 1
|  | - zbiralka Cu 20x5 mm | kos | 5
|  | - zbiralka enofazna Cu 16 mm2 | kos | 1
|  | - zbiralka N in PE Cu 16 mm2 | kos | 2
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
24 | EI-SBN108030-001 | Dobava in montaža električnega razdelilnika E4N-B-U (UPS) po opisu in PZI shemi
|  | - prostostoječa razdelilna omara dim. 800x1000x300mm, kot npr. tip WSM100830 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
Vsa oprema v razdelilcu mora biti dimenzinirana za min. krakostični tok 6kA.
|  | - glavno stikalo 100A, 3p, 400V, kot npr. tip MC110034 "Schrack", tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - Stikalo, preklopno 1-0-2, montaža na letev, 80A, 4-polno kot npr. tip IN882010 "Schrack" tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1
|  | - stikalo 40A, 3p, 400V, | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C4/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 32/3 | kos | 1
|  | - instalacijski odklopnik C 63/3 | kos | 2
|  | - inštalacijski kontaktor - 20A,230V, 2p | kos | 2
|  | - prenapetostna zaščita, set 4+0, 255VAC, In 20kA (8/20) razred II | kpl | 1
|  | - zbiralka Cu 10x3 mm | kos | 5
|  | - montažna letev | kos | 1
|  | - cilindrični vložek za enoten sistemski ključ | kos | 1
|  | - predal za načrt | kos | 1
|  | - montažna plošča | kos | 1
|  | - vrstne sponke, ožičenje, vezna žica, drobni montažni material in pribor, izdelava delavniške risbe razporeda elementov v omari, enopolna shema dejanskega stanja ter nalepke s funkcionalnimi napisi | kpl | 1
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
25 |  | Dobava in montaža grelne inštalacije za ogrevanje žlebov in cevovodov na objektu, komplet s priborom za montažo, enakovredno: EGRO ZORMAN
|  | - grelni kabel 20 W/m | m | 163 |  | 0
|  | - samoregulirni grelni kabel 25 W/m na cevovodih pred toplotno izolacijo | m | 40 |  | 0
|  | - termostat | kos | 1 |  | 0
|  | - priključna mesta | kos | 6 |  | 0
|  | - tipalo snega in ledu kot npr. tip EBERLE ESD 524 003 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
|  | - tipalo temperature kot npr. tip EBERLE TFD 524 004 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
|  | - temperaturni regulator kot npr. ETV 0-40st s cevnim tipalom | kos | 3 |  | 0
|  | - Raychem spojke | kos | 6 |  | 0
|  | - drobni montažni material in pribor | kpl | 1 |  | 0
26 |  | Razvodne doze, fi-60mm in fi-80 mm p/o,
|  | - kpl za cel objekt in vse inštalacije | kpl | 1 |  | 0
27 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, strojniki usklajevanje in priklopi
|  | - komplet | ur | 4 |  | 0
28 |  | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
|  | priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v lameli A - vključno s posameznimi stanovanji | kpl | 1 |  | 0
29 |  | Izdelava shem (izvleček iz PID dokumentacije) za potrebe namestitve na objektu ali v opremo, elek. razdelilnike ipd.
|  | - v 1 izvodu | kpl | 1 |  | 0
30 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa moč) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - MOČ |  |  |  | 0
OK

## B3_UPS
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.3 |  | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE
(NAPAJANJE DVIGALA)
| EI-UPS20KVA-001 | UPS 20 kVA
Nazivna moč 20kVA/20 kW, največja vzdržna moč 24 kW po EN50171:2001, 3 fazni vhod, 3 fazni izhod,
ON line tehnologija delovanja (klasifikacija VFI-SS-111 po SIST EN62040-3), tri nivojski IGBT pretvorniki,
Avtonomija delovanja naprave minimalno 90 minut pri obremenitvi 10,8 kW
Vgrajen web vmesnik,
UPS sistem mora izpolnjevati naslednje zahteve:
Nazivna moč 20 kVA/20 kW
Vhodna napetost 3x400V+N,
Napetostna toleranca -15%+20% pri pf 1, do -40% pri 70% Pn
Vhodna frekvenca 50/60Hz ± 10% (od 45Hz do 66Hz)
Dvojni dovod (ločeno glavno in bypas napajanje)
Vhodni faktor moči ≥0,99
Skupno popačenje vhodnega toka THDI pri 100% Pn <2,5%
Izhodna napetost 3x400V+N, izberljivo220/230/240V ( faza-nula )
Tolerance izhodne napetosti ± 1% za linearna bremena, za dinamična bremena skladno z VFI-SS-111 (EN62040-3),
Izhodna frekvenca 50/60 Hz nastavljivo, toleranca ±0,01% (ko ni prisotne omrežne napetosti)
Kratkostična zmožnost inverterja vsaj 79 A v trajanju od 0-40 ms, 66 A v trajanju od 40-100 ms.
Skupno napetostno popačenje pri linearnih bremenih ≤ 1%, ≤5% za nelinearna bremena
Skupna učinkovitost celotne naprave do 96,2 % v ON line načinu delovanja v razponu obremenitve med 50 in 100%, v ECO načinu do 99,4%
Toplotna disipacija v nazivnih pogojih delovanja in 100% obremenjenosti <905 W,
Preobremenljivost inverterja 25 kW za 10 minut, 30 kW za 1 minuto
Avtomatski in ročni bypas vgrajen v napravi,
Upravljanje in komunikacija:
Grafični LCD zaslon za odčitavanje delovnih parametrov na napravi, možnost dodatnega oddaljenega prikazovalnika.
Vgrajen komunikacijski vmesnik SNMP/WEB za daljinski nadzor UPS naprave in nastavitve »shutdown« procedur različnih operacijskih sistemov, obvezna skladnost s ISO27002:2022
UPS mora biti združljiv z mobilnimi aplikacijami, ki olajšajo namestitev, tako da zagotavljajo navodila po korakih, kontrolne sezname in navodila za uporabo.
| EI-UPSAK1-001 | Akumulatorji:
V kabinetih vgrajeni ventilsko regulirani (VRLA) 12V akumulatorji tipa Long Life z življenjsko dobo10-12 let po Eurobat klasifikaciji 2015, svinčeni hermetično zaprti, brez vzdrževanja, izdelani po zahtevah standarda ISO 9001 in ISO 14001.
Avtonomija delovanja naprave minimalno 90 minut pri obremenitvi 10,8 kW
Vgrajen sistem za doseganje maksimalne življenjske dobe akumulatorjev na osnovi inteligentnega polnjenja akumulatorjev,
Delovna temperatura 0º - 35ºC, (priporočena 15º - 25ºC za doseganje optimalne življenjske dobe akumulatorjev)
Relativna vlažnost 0-95% brez kondenza
Nivo hrupa pri 70% obremenjenosti ≤ 43 dBA
Stopnja zaščite IP20 (opcijsko IP21)
Dimenzije:
UPS (šxgxv) 45x80x140 cm, 90 kg
Aku.kabinet (šxgxv); (60 x 84 x140) cm, 713 kg
Ustreznost naprav s standardi in ostale zahteve;
EN 50171:2001 - Centralni sistemi napajanja za varnostne naprave, varnostni standard SIST EN 62040-1-1, EN 60950-1, elektromagnetna skladnost SIST EN 62040-2 (C3 kategorija), tehnične specifikacije SIST EN62040-3, EN 60529 za stopnjo zaščite, ki jo mora zagotavljati ohišje, za web vmesnik ISO27002:2022, CE certifikat,
Zahtevani UPS sistem mora biti proizveden v Evropi, proizvajalec mora imeti veljaven certifikat ISO9001 in ISO14001
Ponudnik opreme mora imeti zagotovljen servis 24/7/365
Dostava opreme na lokacijo objekta, namestitev, priklop na pripravljene instalacije, testiranje in zagon, šolanje uporabnika, Navodila za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku, kpl.
|  | kot npr. tip Socomec, MASTERYS EM+ CPSS 20 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
|  | NAPRAVA ZA NEPREKINJENO NAPAJANJE |  |  |  | 0
OK

## B.4_RAZ
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.4 |  | RAZSVETLJAVA
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1,d2,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | - NHXMH-O 2x1,5mm2 | m | 22 |  | 0
|  | - NHXMH-O 2x1,5mm2 (senzorji) | m | 98 |  | 0
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 952 |  | 0
|  | - NHXMH-J 4x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
|  | - NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 10 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno na kabelski polici (elektro prostor), komplet
|  | - fi-16 - 23 mm | m | 950 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
3 | EI-SVNO01-003.1 | S3.1 - nadgradna stenska LED svetilka
premera: 285mm X 103mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1800 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: C
Kot npr. Intra, Tip: ETEA tehnično enakovredno ali boljše
|  | komplet dobava in montaža | kos | 8 |  | 0
4 | EI-SVNO01-003.2 | S3.2 - nadgradna stropna LED svetilka
premera: 285mm X 103mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1800 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: C
Kot npr. Intra, Tip: ETEA tehnično enakovredno ali boljše
|  | komplet dobava in montaža | kos | 26 |  | 0
5 | EI-SVNO01-011 | S11 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo v hodniku
premera: 110 X 85mm. Opremljeno z LED virom moči 11W/1050 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP43 pred delci prahu ter tekočine.
Kot npr. Intra, Tip: Nola C FL
|  | komplet dobava in montaža | kos | 44 |  | 0
6 | EI-SVNO01-015 | S15 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo v kolesarnici, prostoru z vozički in tehničnih prostorih
dimenzij: 1277mm X 101mm X 84mm. Opremljeno z LED virom moči 31W/3700 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP66.
Svetilo spada v energijski razred: C
Kot npr. Intra, Tip: 5700
|  | komplet dobava in montaža | kos | 13 |  | 0
7 | EI-SVNO01-018 | S18 - Nadgradna stropna LED svetilka
Montaža: Vgradna za modularne stropove (RV) Nominalni svetlobni tok: 3900 lm Svetlobni tok LED vira: 3900 lm Podobna barvna temperatura: 3000 K Indeks barvnega videza (CRI): 90 Barvno odstopanje (začetni MacAdam): 5 Povprečna doba vzdrževanja: 100000h L80 B10 at 25°C Napajalnik: Napajalnik ni priložen, naročiti ločeno.
Prižiganje: Enojno prižiganje Moč: 30,6 W Poraba moči na tekoči meter: 26 W/m Napajanje: 900 mA DC IP zaščita: IP54, IP50 na izpostavljeni strani, Material ohišja: Ohišje iz jeklene pločevine z aluminijastim okvirjem Optika: Mikroprizmatična PMMA optika z mehko svetlobo Color: Bela Regulacija: FO
Tehnično enakovredno ali boljše PROIZVAJALEC: INTRA 106 PL 30120BL DPR 3900 lm 31W 900mA 35V 930 295x1195mm IP54 WHITE
|  | komplet dobava in montaža | kos | 8 |  | 0
8 |  | Napajalnik za svetilko S18
Tehnično enakovredno ali boljše 106 PL DRIVER CertaDrive 36W 900mA 40V FO s konektorjem
|  | - komplet dobava in montaža napajalnika | kos | 8 |  | 0
9 |  | Okvir za svetilko S18 (za nadometno montažo)
Tehnično enakovredno ali boljše 106 PL Ceiling Mounting frame 300x1200mm
|  | - komplet dobava in montaža okvirja | kos | 8 |  | 0
10 | El-SVZZ01-001 | Z1 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo pred vhodom in na strehi
dimenzije: 180mm X 90 X 110mm. Opremljeno z LED virom moči 8W/735 lumnov, CRI>80, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP65 pred delci prahu ter tekočine.
Svetilo spada v energijski razred: D
Kot npr. Ghidini, Tip: MiniModo
|  | komplet dobava in montaža | kos | 3 |  | 0
11 | El-SVZZ02-001 | Z2 - nadgradna stropna LED svetilka
za montažo na terasi
premera: 140mm X 35mm. Opremljeno z LED virom moči 12W/1300 lumnov, CRI>80 t, z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. zaščiteno IP66..
Kot npr. Ghidini, Tip: SpiaFlat
|  | komplet dobava in montaža | kos | 4 |  | 0
12 | EI-SENN08-001 | SS1 - Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nadometna montaža, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, min. 10A, 250V, kot zaznavanja 360°, domet min. 8m
|  | komplet dobava in montaža | kos | 19 |  | 0
13 | EI-SENN08-001 | SS2 - Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nadometna montaža, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, min. 10A, 250V, kot zaznavanja 360°, domet min. 8m
|  | komplet dobava in montaža | kos | 9 |  | 0
14 |  | Senzor gibanja za vklop razsvetljave, nadometna montaža, nastavitev časa in občutljivosti, resetiranje časa ob vsaki zaznavi gibanja, min. 10A, 250V, kot zaznavanja 145°, domet min. 8m
|  | komplet dobava in montaža | kos | 1 |  | 0
15 |  | Dobava in montaža stikala za p/o montažo 16 A, 250 V, komplet s priborom za montažo (modularno - 1M) - bele barve
kot npr. Soft - TEM Čatež - 1M, Elektromaterial Lendava, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-SPM001-001 | - navadno | kos | 10 |  | 0
16 |  | Dobava in montaža okrasnega okvirja za podometno vgradnjo modul stikal, tipkal za žaluzije,…(koplet z nosilcem in dozo) komplet : OPOMBA: stikala so zajeta v zgornjih postavkah. Neizkoriščeni moduli se zaprejo s slepimi pokrovi.
| EI-OKP2M1-001 | - za 2/1 modul | kos | 6 |  | 0
| EI-OKP7M1-001 | - za 7 module | kos | 1 |  | 0
17 |  | Izdelava meritve osvetljenosti prostorov in izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
18 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki in strojniki, usklajevanje in priklop
|  | komplet | ur | 8 |  | 0
19 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3 vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
OK

## B.5_VR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.5 |  | ZASILNA/VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1 |  | Kabli položeni delno podometno in uvlečeni v izolacijske cevi, delno pa nadometno položeni v izolacijske cevi in perforirane kabelske police komplet z dozami in instalacijskim priborom.
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1,d2,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | - NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 458 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (rdeče, sive - samogasne), položenih podometno, nadometno na kabelski polici (elektro prostor), komplet
|  | - fi-16 - 23 mm | m | 435 |  | 0
Dobava in montaža svetilk zasilne/nujnostne razsvetljave, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
3 | EI-VSNBOX-AS-001 | SV1 - STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - ASIMETRIČNO
Zunanje dimenzije Š:130 mm x D:130 mm x V:40 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 345 lm, moč max. 4,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Vialed EVO | kos | 6 |  | 0
4 | EI-VSNBOX-SI-002 | SV2 - STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SIMETRIČNO
Zunanje dimenzije Š:130 mm x D:130 mm x V:40 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 42
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 345 lm, moč max. 4,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Vialed EVO | kos | 22 |  | 0
5 | EI-VSNSTE-001 | SV3 - STROPNO/STENSKO NADGRADNO ZASILNO SVETILO
Zunanje dimenzije Š:114 mm x D:243 mm x V:33 mm.
Za stropno ali stensko montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 65
Nominalni svetlobni tok svetilke je max. 225 lm, moč max. 2,7 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Simetrična porazdelitev svetlobe.
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Li-FePO4 3,2V 3Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 5° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Prodigy | kos | 4 |  | 0
6 | EI-VSNSTE-002 | SVp1 - STROPNO NADGRADNO PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40. Stopnja mehanske zaščite IK08.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 m (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Lyra EVO | kos | 9 |  | 0
7 | EI-VSNSTE-003 | SVp2 - STROPNO NADGRADNO PIKTOGRAMSKO VARNOSTNO SVETILO
Zunanje dimenzije Š:34 mm x D:289 mm x V:211 mm.
Za stropno montažo. Ohišje iz samougasnega materiala, v beli barvi. Stopnja zaščite IP: 40. Stopnja mehanske zaščite IK08.
S priloženimi piktogramskimi nalepkami, moč max. 2,4 W. S temperaturo svetlobe 6000 K. Vidljivost smeri umika na razdalji: 22 m (EN 1838).
Inverter z avtonomijo 3H, baterija Ni-Cd 4,8 V 0,5Ah. Čas polnjenja po izpraznjenju, 12H. Svetilka ima možnost nastavitve pripravnega ali trajnega spoja. Z napajanjem 230 V, 50 Hz. Obratovalna temperatura od 0° C do 40° C.
|  | Enakovredno: Linergy Lyra EVO | kos | 4 |  | 0
8 |  | Izdaja potrdila o brezhibnem delovanju sistema zasilne/nujnostne razsvetljave od strani pooblaščene organizacije
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklop
|  | komplet | ur | 4 |  | 0
10 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ZASILNA/VARNOSTNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
OK

## B.6_ODT
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
B.6 |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
B.6.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarno stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 |  | Kabel J-H(ST)H BMK 1x2x0.8mm,
|  | dobava in polaganje | m | 36 |  | 0
2 |  | Kabel JE-H(St)H FE180/E30 4×2×0,8 mm (povezava RWA stikal)
|  | (rdeč), dobava in polaganje | m | 112 |  | 0
3 |  | Kabel NHXMH 3 x 1,5mm2 (brez r/z vodnika) | m | 8 |  | 0
4 |  | Kabel NHXMH-J 3 G 1,5mm2 | m | 59 |  | 0
5 |  | Požarno odporni nosilci-objemke E60 za pritrjevanje posameznega požarno odpornega kabla na strop ali steno, s certifikatom | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Inštalacijski kanal/PN cevi
|  | raznih dimenzij | m | 10 |  | 0
7 |  | Droben montažni in inštalacijski material, doze
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - B.6.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
B.6.2. OPREMA
8 | EI-KCODT0-001 | Krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo. Enota za upravljanje napajanja, 4.5A, za eno alarmno skupino in eno prezračevalno enoto. Barva: siva RAL 7035
Samodejno preklapljanje iz omrežja v baterijo. V nujnih primerih, z baterijo 24 V, je sistemska avtonomija zagotovljena vsaj 72 ur.
Spredaj je nadzorna plošča za alarm: - gumb za ročno aktiviranje alarma, tipko za ponastavitev in LED indikacijo "alarm", "pri delu" in "napaka" - dva okrogla gumba za osvetljevanje motorja za "odprto" prezračevanje; "Close" Širina: 140 mm; Višina: 248 mm; Globina: 85 mm
|  | kot npr. tip: GEZE THZ Comfort, tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 1 |  | 0
9 | EI-KCODT0-001 | Požarna tipka / tipkalo, 24V DC, VdS, RAL 7035 GreyRAL,
|  | - kot npr. tip: GEZE FT- 4, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
10 |  | Pregled sistema s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila - NODT
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Montaža, spajanje, programiranje in spuščanje v pogon centrale za naravni odvod dima in toplote
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - B.6.2. OPREMA |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
OK

## B.7_TK
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
B.7 |  | TELEKOMUNIKACIJE
1 |  | Notranji/zunanji instalacijski optični kabel (FO 9/125 µm) SM2 2vlakna, za povezavo med glavnim optičnim vozliščem in TK omaricami, ki so montirane v posameznem stanovanju
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | komplet | m | 1194 |  | 0
2 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6A, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | komplet | m | 323 |  | 0
3 |  | Optični delilnik za 48 vlaken, OD 1HU 48/48 – 19“ z LC/APC konektorjem, komplet s priborom (kaseta, montaža, zaključni kabli),
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
4 |  | Varjenje zaključnega kabla na optični kabel
|  | komplet | kos | 26 |  | 0
5 |  | OTDR meritve optičnih tras
|  | komplet | kos | 26 |  | 0
6 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (v elektro prostoru), komplet
|  | - fi-16mm | m | 1050 |  | 0
7 |  | Perforirana kabelska polica hladno cinkana s pokrovom, spojkami za natikanje, konzolami, vijaki, maticami - komplet,
| EI-KP05060HC | - pk 50 | m | 15 |  | 0
| EI-KP20060HC | - pk 200 | m | 12 |  | 0
8 |  | Lestvičasta kab.polica hl.c., močnejša izvedba, s spojkami, koleni, ... za spajanje kabelskih lestev, stenskimi nosilci in priborom za montažo, pokrovom, komplet, horizontalna (elektro prostor), vertikalna montaža (inštalacijski kanal) kot npr. Elba, tehnično enakovredno ali boljše
| EI-KL20060HC | - LKP-200/60 | m | 15 |  | 0
9 | EI-VTUO6a-001 | Vtičnica enojna 1xRJ 45 STP Cat. 6A ISO, bela, s protiprašnim pokrovčkom, za p/o montažo, komplet z dozo, ščitniki za podatkovno komunikacijo in priborom za montažo (Tehnični prostori). OPOMBA: Uporabi se jedro RJ45 enakega proizvajalca kot je kabel
|  | kot npr. tip Tem Čatež, EM Lendava, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 9 |  | 0
10 |  | Optična omara KO-B po opisu:
| EI-KO606018HE | - Omara, omrežna, zidna, mono, 18HE, 900x600x600 (VxŠxG), IP30 | kos | 1 |  | 0
|  | -1U 19" 7x 230V razdelilec | kos | 1 |  | 0
|  | - urejevalnik kablov 19" 1U | kos | 1 |  | 0
|  | - drobni pritrdilni in mont. material | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Meritve parametrov optičnih vlaken, atesti, izjave
|  | komplet protokol | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Meritev U/FTP razvoda Cat. 6A; po mednarodnem ISO/IEC 11801 2nd edition: September 2002 (Class E _ Permanent Link) oziroma evropski EN50173-1;November 2002
|  | (Class EA-Permanent Link ) standard | kos | 9 |  | 0
13 | EI-TKV000-002 | Tipski medijski razdelilnik
Dobava in montaža podometne komunikacijske omarice kot npr BK085735-- Schrack, dimenzij 346x842x94mm (ŠxVxG), z vrati iz jeklene pločevine, RAL9003 ter vsem potrebnim materialom, komplet z vgrajeno naslednjo opremo
- perforacija na vratih omogoča boljšo zračnost -- - povezovalni kabli UTP, Cat. 6A, 0,5m - dvojna vtičnica šuko za vgradnjo v razdelilnik Priključni panel z 12x UTP vtičnicami RJ45 Cat. 6A, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov Zvarna kaseta za 4 vlakna po zahtevah TK operaterja za vgradnjo v hišni razdelilnik, kpl s spojnimi elementi, zaključnim kablom in izdelavo zaključka optičnega vlakna OPOMBA: V popisu ni zajeta aktivna oprema!
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
14 |  | Izdaja sistemske garancije za 25 let (za vso telekomunikacijsko opremo/inštalacijo, vključno s stanovanji)
OPOMBA: Za izdajo sistemske garancije je potrebno izpolniti pogoje: - vsa pasivna oprema mora biti od istega proizvajalca - izvajalec mora imeti veljavno pogodbo s proizvajalcem ali distributerjem opreme in 1x osebni certifikat o usposobljenosti za
načrtovanje in 3x za instaliranje ponujene opreme - meritve omrežja morajo biti izvede s certificirano merilno opremo, ki je potrjena s strani proizvajalca
|  | - merilne rezultate pregleda proizvajalec in poda 25 letno sistemsko garancijo | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
OK

## B.8_AJP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
B.8 |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
B.8.1. INSTALACIJE
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarno stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
1 |  | Kabel J-H(St)H BMK HP 1x2x0.8mm,
|  | dobava in polaganje | m | 1126 |  | 0
2 |  | Kabel J-H(St)H BMK HP 2x2x0.8mm,
|  | dobava in polaganje | m | 48 |  | 0
3 |  | Kabel NHXMH-J 3x1,5mm2
|  | dobava in polaganje | m | 15 |  | 0
4 |  | Inštalacijske cevi
|  | raznih dimenzij | m | 950 |  | 0
5 |  | Inštalacijske cevi fi-23mm, položene kot rezerva za kasnejšo možnost vgradnje bliskavic v stanovanjih (za slaboslišne osebe)
|  | komplet | m | 850 |  | 0
6 | EI-DOZA-001 | Inštalacijske doze, pravokotna 150x110x60mm vgrajena v strop na hodniku (rezerva za vgradnjo bliskavic v stanovanjih), ustrezno zaprta
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
7 |  | Droben montažni in inštalacijski material, doze
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - B.8.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
B.8.2. OPREMA - AJP
8 | PC-000001-001 | Požarna centrala, za skupno 252 adres, z integriranim modulom za 2x adresne zanke, Ethernet priključek RJ45.
|  | kot npr. tip Sinteso 2020 Siemens, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
9 |  | AKU baterija 12 V, 26 Ah, VDS
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
10 |  | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralama je max.1000m,
|  | kot npr. SIEMENS, FN2001-A1, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
11 |  | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor požarne centrale. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah.
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
12 |  | Napajalnik 70W, za montažo v posluževalni tablo ali ločeno ohišje, v skladu z EN54
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
13 |  | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
14 | El-AJPOS0-001 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line
|  | kot npr. tip: Siemens, FDO241 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 25 |  | 0
15 |  | Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike,
|  | kot npr. tip: Siemens, FDB221 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 25 |  | 0
16 |  | Dodatno podnožje za javljalnike
|  | kot npr. tip: Siemens, FDB291 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 25 |  | 0
17 | EI-AJPRJ0-001 | Elektronika ročnega javljalnika; indirektni način proženja
|  | kot npr. tip: Siemens FDME223, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 9 |  | 0
18 |  | Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za zgoraj navedeno elektroniko
|  | kot npr. tip: Siemens FDMH293-R, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 9 |  | 0
19 |  | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm,
|  | komplet | kos | 9 |  | 0
20 | EI-AJPSIR-001 | Adresna alarmna sirena rdeče barve z rdečo bliskavico, 99dB,
|  | kot npr. tip: SIEMENS FDS226RR, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 10 |  | 0
21 |  | Podnožje za adresibilne sirene,
|  | kot npr. tip: Siemens, FDB226-R, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 10 |  | 0
22 |  | Označevanje požarnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm, HUPA
|  | komplet | kos | 10 |  | 0
23 | VM-000010-002 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 4 A,
|  | kot npr. tip: SIEMENS FDCIO222, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
24 | VM-000001-002 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A,
|  | kot npr. tip: SIEMENS FDCIO221, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 6 |  | 0
25 | VM-000010-001 | Štirikanalni vhodni modul (4x vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke;
|  | kot npr. tip: SIEMENS FDCI222, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
26 |  | Ohišje za modul, IP 65
|  | kot npr. tip: Siemens, FDCH221, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 13 |  | 0
27 |  | Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18
|  | kot npr. tip: Siemens, OZ40X18 | kos | 57 |  | 0
28 |  | Pridržalni magnet za vrata, 24VDC, zadrževalna sila 250kg,
|  | komplet | kos | 5 |  | 0
29 |  | Droben nespecificiran material
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - B.8.2. OPREMA - AJP |  |  |  | 0
A.8.3. STORITVE
30 |  | Montaža in vezava elementov
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Pregled sistema javljanja požara; stroški in organizacija preizkusa javljanja požara s strani pooblaščene organizacije ter izdaja potrdila o brezhibnosti
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
33 |  | Sodelovanje pri pregledih tehničnih sistemov; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za: - požarnih loput
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
34 |  | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme - izjave o skladnosti - certifikat skladnosti opreme SIST EN 54 - navodila za uporabo
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
35 |  | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEM ZA JAVLJANJE POŽARA IN ALARMIRANJE
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
36 |  | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
|  | komplet (ocena 3% vrednosti sklopa AJP) | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - A.8.3. STORITVE |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
OK

## B.9_DOM
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
B.9 |  | DOMOFON IN KONTROLA PRISTOPA
B.9.1. INSTALACIJE
1 |  | Dobava in polaganje računalniškega kabla tip U/UTP Cat. 6, položen v izol.cevi, komplet z instalacijskim priborom
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1a,d1,a1, skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | dobava in polaganje | m | 752 |  | 0
2 |  | Kabel LIHCH 2x0,75mm2
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | dobava in polaganje | m | 365 |  | 0
3 |  | Kabel LIHCH 4x0,75mm2
Ponujeni kabli morajo izpolnjevati zahtevo odziva na ogenj min. B2ca s1d2a1 (požarni hodnik, stopnišče), skladno s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 in standardom SIST EN 50575:2014+A1:2016
|  | dobava in polaganje | m | 12 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža inštalacijskih cevi (sive - samogasne), položenih podometno, nadometno (v elektro prostoru), komplet
|  | - fi-16mm | m | 842 |  | 0
5 |  | Inštalacijski kanal/PN cevi
|  | raznih dimenzij | m | 12 |  | 0
6 |  | Droben montažni in inštalacijski material, doze
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - B.9.1. INSTALACIJE |  |  |  | 0
2.9.2. OPREMA IN STORITVE - DOMOFON IN KP
7 |  | Dobava videodomofona 1x zunanja video enota / 25x prostoročni monitor Vgrajen ILA in DDA modul za naglušne in slabovidne osebe, vgrajen čitalec kartic, po opisu:
8 | EI-DOZE01-001 | Modularna vhodna enota Prikaz poteka klica in meni v slovenščini Programiranje je izvedeno preko Wi-Fi povezave Zaščita pred prahom in vlago IP55 Zaščita pred udarci IK08 Širokokotna kamera 113° / 92° “Twilight” senzor za optimalno osvetlitev ponoči Hitra in preprosta montaža Izjemno tanek sistem P/O montažo 12mm
|  | kot npr. tip KIT 2VOICE VIDEO ALPHA 1083/48, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
9 |  | Napajalnik, 80W, 230V, kompatibilen z zgoraj navedeno napravo
|  | kot npr. tip1083/20A tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
10 |  | Prednji pokrov za govorni video del brez tipk iz satenasto obdelanega jekla s kupolo in območjem za gumbe ter imensko etiketo iz termoplastičnega materiala z UV zaščito
|  | kot npr. tip 1168/140 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
11 |  | Modul s 4 tipkami za omogočanje upravljanje do štirih ločenih klicnih gumbov saj je idealen za večstanovanjske stavbe ali poslovne komplekse.
|  | kot npr. tip ALPHA 1168/4 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  | 0
12 |  | Prednji pokrov s 4 tipkami izdelano iz termoplastičnega materiala z UV zaščito
|  | kot npr. tip 1168/14 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 7 |  | 0
13 |  | ILA in DDA modul v SLO jeziku, z osvetljeno garfiko za vidljivost v slabih svetlobnih pogojih. Ima priročnost povezave ter ima kompaktne dimenzije
|  | kot npr. tip 1168/48-S tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
14 |  | Slepi modul z visoko odpornostjo na UV-žarke
|  | kot npr. tip 1168/59 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
15 |  | Okvir 4 moduli z visoko odpornostjo na UV-žarke
|  | kot npr. tip 1168/64 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
16 |  | Doza 4 moduli, kompatibilna z zgoraj navedeno napravo
|  | kot npr. tip 1145/54 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 3 |  | 0
17 | EI-DODEL1 | Uporabniški razdelilnik 2VOICE je opremljen s 4 izhodi za enako število uporabnikov in zaščito pred kratkim stikom na izhodih, ki izolira posamezni razdelilnik, hkrati pa omogoča normalno delovanje preostalega sistema.
|  | kot npr. tip 1083/55 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 8 |  | 0
18 | EI-DONE01-002 | Notranja enota avdio - slušalka, nadometna, 2Voice, dimezij 90x220x50mm (š x v x g)
|  | kot npr. tip 1183/5 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 21 |  | 0
19 | EI-DONE01-001 | 2VOICE VOG5 monitor bele barve 5 IPS zaslon 800x480px. Soft touch tipke. IR senzor za krmiljenje z ročnimi kretnjami. Tipke prilagojene za gluhe in slepe osebe. PoE ali 2VOICE napajanje. Funkcija interkoma.
|  | kot npr. tip 1760/6 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 4 |  | 0
20 | EI-KPCK001 | Sistem kontrole pristopa, ki naj bo zasnovan za upravljanje posameznih vrat in bo kompatibilen z ostalim vgrajenim sistemom. Opremljen naj bo z izmeničnim kontaktom NC/NO za vezavo na elektronske ali magnetne ključavnice
|  | kot npr. tip KIT EASY DOOR ALPHA s +10 KLJUČI, VZ-140-163 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 1 |  | 0
21 | EI-KPCK002 | Sistem kontrole pristopa, ki naj bo zasnovan za upravljanje posameznih vrat in bo kompatibilen z ostalim vgrajenim sistemom. Opremljen naj bo z izmeničnim kontaktom NC/NO za vezavo na elektronske ali magnetne ključavnice
|  | kot npr. tip KIT EASY DOOR KIT + P40 Reader +10 KLJUČI, tehnično enakovredno ali boljše | kos | 2 |  | 0
22 |  | CLE/PROX 13.56 FDI (AVEC LOGO) Z certifikati IP68 in IK08, da je odporen na vodo, prah in udarce Področje delovanja naj bo v temperaturnem območju med -20 °C do +60 °C
|  | kot npr. tip FDI GB-010-010 tehnično enakovredno ali boljše | kos | 26 |  | 0
23 |  | Napajalnik 12V, 2A kompatibilen z zgoraj navedeno napravo | kos | 3 |  | 0
24 | EI-TPM001-001 | Pozivna tipka pred stanovanjem, vključno z dozo in okrasnim okvirjem, kompatibilna in priporočeno enako podjetje kot bo izbran zgornji sistem naprav
|  | komplet | kos | 25 |  | 0
25 | EI-KPTI01 | Tipka za odpiranje drsnih vrat
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
26 | EI-KPEK01 | Električni prijemnik, standardni, pod napetostjo odprt, komplet z dobavo in montažo
|  | komplet | kos | 2 |  | 0
27 |  | Montaža sistema DOMOFONA in KONTROLE PRISTOPA na pripravljene instalacije, po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
28 |  | Nastavitev sistema po navodilih naročnika - nastavitev dostopov, uporabniških profilov, predaja sistema uporabniku.
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
29 |  | Sodelovanje pri pregledu sistema DOMOFONA in KONTROLE PRISTOPA; sodelovanje serviserjev pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema DOMOFONA in KONTROLE PRISTOPA
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
30 |  | Tehnična dokumentacija dobavljene opreme - izjave o skladnosti - certifikat skladnosti opreme - navodila za uporabo
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Šolanje pooblaščenega osebja za uporabo SISTEMA DOMOFONA IN KONTROLE PRISTOPA
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
32 |  | Manipulativni stroški, drobni material, stroški transporta, ostali manipulativni stroški in zavarovanja
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - 2.9.2. OPREMA IN STORITVE - DOMOFON IN KP |  |  |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - DOMOFON IN KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
OK

## B.10_IP
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.10 |  | IZENAČITEV POTENCIALOV
1 | EI-GIPNO0-001 | Omarice z zbiralko za glavno izenačitev potencialov GIP po opisu: - tipsko ohišje za p/o montažo - kos 1 - zbiralka Cu 30x5 mm - kos 1 - drobni montažni material in pribor - kpl 1
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
2 | EI-DIPPO0-001 | Razdelilnik za lokalno izen. potencialov Dip za p/o montažo
|  | komplet | kos | 4 |  | 0
3 |  | Razdelilnik za lokalno izen. potencialov Dip za n/o montažo
|  | komplet | kos | 1 |  | 0
4 | EI-GIPNO0-001 | Razdelilnik za lokalno/etažno izen. potencialov ZIP-x za n/o montažo
|  | komplet | kos | 5 |  | 0
5 |  | Vodnik za izenačitev potencialov položen p/o v izolacijskih ceveh ali na kabelskih policah:
|  | - TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 1x95mm2 | m | 12 |  | 0
|  | - TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 1x50mm2 | m | 47 |  | 0
|  | - TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 1x16mm2 | m | 2272 |  | 0
|  | - TOXFREE ZH ES05Z1-K & H07Z1-K (AS) 1x16mm2 (streha) | m | 162 |  | 0
6 |  | Vodnik za izenačitev potencialov na fasadi (npr. kovinska ograja na balkonu) položen pod fasado, pritrjen s kabel čevljem in vijakom:
|  | - H07V-K 1x16 mm2 | m | 185 |  | 0
7 |  | Izolacijska cev RBT (rebrasta) fi-13,5mm do 16 mm, položena p/o ali n/o, komplet z dozami in
|  | priborom za montažo | m | 1112 |  | 0
8 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v električnih omaricah
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 6 |  | 0
9 |  | Izdelava stika na zaščitno zbiralko v komunikacijski omari
|  | s kabelskim čevljem in vijakom | kos | 1 |  | 0
10 |  | Izdelava stika na kabelske police, kovinski okvir (podstavek TČ in klima naprav), prezračevalne kanale, kovinske okvirje vrat, kovinsko konstrukcijo ter ostale kovinske mase s kabelskim čevljem, Pb podloško in vijakom
|  | komplet | kos | 75 |  | 0
11 |  | Električne meritve, drobni montažni material in pribor
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - IZENAČITEV POTENCIALOV |  |  |  | 0
OK

## B.11_STR
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
B.11 |  | STRELOVOD
1 |  | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v zemjo (tračno ozemljilo in zemljevod)
|  | enakovredno: Hermi | m | 184 |  | 0
2 |  | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe/Zn 25x4mm (temelji objekta)
|  | enakovredno: Hermi | m | 252 |  | 0
3 |  | Strelovodna žica Al Legura fi-8 mm, položena na strešne in zidne podpore, delno v izolacijsko cev, horizontalno in vertikalno, komplet
|  | enakovredno: Hermi AH1 | m | 382 |  | 0
4 |  | Lovilna palica višine 0,5m, Al Φ10, komplet z pritrdilnim kompletom in materialom
|  | enakovredno: Hermi LOP0,5, LOP-P16 | kom | 20 |  | 0
5 |  | Lovilna palica višine 2m, Al Φ16 / Φ10 (1+1m), komplet z ustreznim betonskim podstavkom in pritrdilnim materialom
|  | kot npr. tip Hermi LOP02, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 1 |  | 0
6 |  | Lovilna palica višine 4m, Al Φ16 / Φ10 (1+1m), komplet z ustreznim betonskim podstavkom in pritrdilnim materialom
|  | kot npr. tip Hermi LOP04, tehnično enakovredno ali boljše | kom | 2 |  | 0
7 |  | Strešna podpora za AL žico fi-8mm, pritrjevanje na atiko (pločevinasto obrobo) skladno z veljavnim predpisom,
|  | enakovredno: Hermi SON04 A ali C | kos | 274 |  | 0
8 |  | Strešni nosilec za ravne strehe (PVC), ki se polni s sipkim peskom, h=0,82mm
|  | enakovredno: Hermi SON17B | kos | 12 |  | 0
9 |  | Zidni nosilec za AL žico fi-8mm, za izdelan iz nerjavečih materialov, primeren za votle stene z izolacijo do 200 mm.
|  | enakovredno: Hermi | kos | 305 |  | 0
10 |  | Križna sponka žica-žica, material Rf
|  | enakovredno: Hermi | kos | 48 |  | 0
11 |  | Merilna križna sponka 58x58/3, material Rf,
|  | enakovredno: Hermi KON02 | kos | 6 |  | 0
12 |  | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
|  | komplet | kos | 54 |  | 0
13 |  | Vertikalna zaščita, h=1,5m, Rf
|  | enakovredno: Hermi | kos | 6 |  | 0
14 |  | Izdelava stika na strešno varovalo, kovimsko ograjo, kovinsko lestev ter ostale kovinske mase
|  | komplet | kos | 18 |  | 0
15 |  | Drobni material, meritve ozemljitvene upornosti in formiranje knjige strelovoda ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah
|  | komplet | kpl | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - STRELOVOD |  |  |  | 0
OK

## 32_0_SPL
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
SPLOŠNE ZAHTEVE
V ceno po enoti mere je zajeta dobava in montaža materiala ter opreme s pom. deli in drobnim materialom.
Vsa oprema in material se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
Pri opremi in materialu je potrebno upoštevati stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Vsi ponujeni materiali in oprema morajo biti skladni s »Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe« - priloga 7, ki jo določa Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
0. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije za potrebe izdelave PID vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,., seznama z opisom sprememb
| ter predaja projektantskemu podjetju. | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
OK

## 32_1.EP
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
1. | ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK
OPOMBA: Vsa dela v transformatorski postaji (prevezave, priklop kablov v TP,...) lahko izvede le pooblaščeni izvajalec del za dela na distribucijskem omrežju. Vsa dela se izvajajo ob predhodni uskladitvi in pod nadzorom predstavnika distributerja (Elektro Celje, d.d.) Gradbena dela so zajeta v sklopu popisa grabenih del zunanje ureditve (Načrt 2/2).
1 | Dobava in polaganje kablovoda (od TP do posamezne KPMO-x), položen v novo kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - NA2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 (KPMO-A1) | m | 124 |  | 0
| - NA2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 (KPMO-B1) | m | 152 |  | 0
| - NA2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 (KPMO-A2) | m | 124 |  | 0
| - NA2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 (KPMO-B2) | m | 152 |  | 0
2 | Priklop kablov v obstoječo NN omaro v TP, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 240mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 4 |  | 0
3 | Priklop kablov v KPMO-A1 in A2, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 240mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 2 |  | 0
4 | Priklop kablov v obstoječo v KPMO-B1 in B2, komplet z ustreznim materialom ter s kabelskimi čevlji 240mm2 - 4kom
| komplet | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava in montaža varovalčnega ločilnika v obstoječi NN blok kot npr. tip ARS 400 PRO, Apator, 400A
| komplet | kpl | 1 |  | 0
6 | Prestavitev obstoječega kabla za napajanje lokala "Jager" 3x63A v novo predvideno podnožje, skladno z navodili Elektra Celje d.d.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Montaža varovalnih vložkov v varovalčna podnožja v TP (3x250A)
| komplet | kpl | 4 |  | 0
8 | Označevanje kablov v TP, kabelskih jaških in omaricah KPMO-x
| komplet | kpl | 26 |  | 0
9 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen direktno v izkopan jarek
| kot npr tip. HERMI tehnično enakovredno ali boljše | m | 214 |  | 0
10 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 11 |  | 0
11 | Izvedba stika na pokrove jaškov ter druge kovinske mase z vodnikom NYY-J 1x16mm2 s kabelskim čevljem in vijakom
| komplet | kos | 5 |  | 0
12 | Zatesnitev cevi in kablov (vodotesno in proti glodalcem) pri vhodu v objekta in v TP z ustreznim materialom
| komplet | kpl | 12 |  | 0
13 | Manipulativni izklopi/vklopi v obstoječi TP Vrtec Mirna zaradi prevezav in priklopov novih kablov s strani upravljalca omrežja na tem obmučju (Elektro Celje d.d.)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
14 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca omrežja - Elektro Celje d.d.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
15 | El. meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah, vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči priklječene naprave
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ELEKTRIČNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
OK

## 32_2_PEA
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
2. | POLNILNICE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV
OPOMBA: Gradbena dela so zajeta v sklopu popisa grabenih del zunanje ureditve (Načrt 2/2)
Polnilnico za električna vozila je potrebno povezati v sistem enega od ponudnikov javnih polnilnic. Ponudnik mora pri povezavi v sistem zagotoviti vso potrebno programsko opremo za tarifiranje
1 | Dobava in polaganje kabla, položen delno na kabelske police v objektu, večji del v novo kabelsko kanalizacijo, komplet z vsem potrebnim materialom in priborom
| - FG16OM16 5G16mm2 | m | 56 |  | 0
| - U/UTP cat6A (za polaganje v zemljo) | m | 72 |  | 0
2 | Polnilnica za električna vozila, 3 fazna, 22kW
Robustno ohišje, ki je zasnovano tako, da prenese težke vremenske razmere.
Število polnilnih mest (vtičnic) na eni polnilnici: 1
Moč polnjenja do 22kW (3P - 32 A)
Opcija modela s 5m kablom
Različne možnosti avtentikacije (RFID, PIN,..)
Možnost dinamičnega uravnavanja polnjenja z dodatnim modulom (modul ni predmet razpisa).
Povezljivost z drugimi napravami preko OCPP, Modbus, Wifi in Ethernet
Namestitev na stebriček
Tehnični podatki:
Nazivni tok: max. 32A po fazi Priključke: trifazni ali enofazni Omrežna napetost 230V 1NAC, 400V 3NAC KAtegorija prenapetosti: III EN 60664 Razred zaščite: IEC 61508
Priključki od 3x2,5 do 5x10mm2 Kabel 5m kabel z vtikačem tipa 2, skladen z IEC 62196-2 tip vtikačev Izhodna napetost 230/400V AC Max. polnilna moč do 7,4kW (enofazno) in do 22kW (trifazno)
Mere: V x Š x G: 45x27x13,5cm Teža: 7,5 - 7,7 kg Vrsta zaščite IP, naprava in ohišje: IP56 Zaščita proti mehanskim udarcem: IK10 Diferenčna zaščita RCD/A, 40A, 30mA
Temperaturno območje od -20 do +65 stC
| kot npr. tip Community PRO tehnično enakovredno ali boljše | kpl | 2 |  | 0
3 | Namestitev paket II - srednji: - preverjanje lokacije, - namestitev polnilne postaje, - konfiguracija polnilne postaje, - zagon v skladu z lokalnimi predpisi, preizkusi delovanja, izvedba certificiranih meritev na objektu, konfiguracija/seznanjanje z napravo, spletnim vmesnikom
Polnilnico za električna vozila je potrebno povezati v sistem enega od ponudnikov javnih polnilnic. Ponudnik mora pri povezavi v sistem zagotoviti vso potrebno programsko opremo za tarifiranje
| komplet | kos | 2 |  | 0
4 | Dvojni stebriček
| komplet z montažo | kpl | 1 |  | 0
5 | Sidrna plošča (montaža na betonski zid)
| komplet z montažo | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - POLNILNICE ELEKTRIČNIH AVTOMOBILOV |  |  |  | 0
OK

## 32_3_Z.RAZ
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
3. | ZUNANJA RAZSVETLJAVA IN OSTALI PORABNIKI
OPOMBA: Gradbena dela so zajeta v sklopu popisa grabenih del zunanje ureditve (Načrt 2/2)
1 | Kabli položeni v novo kabelsko kanalizacijo
| - NYY-J 3x2,5mm2 (zapornice) | m | 95 |  | 0
| - NYY-J 3x2,5mm2 (stebrički) | m | 192 |  | 0
| - NYY-J 5x2,5mm2 (razsvetljava parkirišč) | m | 342 |  | 0
| - U/UTP cat6a (za zunanje polaganje ) | m | 126 |  | 0
Dobava in montaža svetilk, komplet z drobnim, pomožnim ter montažnim materialom, s sijalkami, starterji, preizkusom delovanja, prevozi in manipulativni stroški, priloženi certifikati, minimalno 5 let garancije,...:
2 | SZa.1 - KANDELABERSKO SVETILO
Kandelaber V:5000 MM x Ø:102 MM. Za montažo na betonski podstavek z navojnimi palicami. Ohišje iz jekla, tip S235J, prašno barvano v temno antracit barvo RAL 9005. Z nastavljivo montažo za svetila, z nastavitvijo za usmerjanje snopa svetlobe, z zapahom pri 0°, 30° in 45° vertikalno.Zunanje dimenzije svetila D:610 MM x Š:340 mm x V:263 MM. Stopnja zaščite svetila IP: 66, stopnja mehanske zaščite svetila IK: 09. Vgrajena priključnica EZN/6A ter kabel NYY-J 3x2,5mm2 (l=5m)
Skupni svetlobni tok svetilke je 3500 LM, moč 25 W. Colour rendering index (CRI): 70. S temperaturo svetlobe 2700 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 75000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
Kot npr. tip Antares S Neri tehnično enakovredno ali boljše
| - komplet svetilka po opisu | kos | 9 |  | 0
3 | SZb.1 - KANDELABERSKO SVETILO
Kandelaber V:5000 MM x Ø:102 MM. Za montažo na betonski podstavek z navojnimi palicami. Ohišje iz jekla, tip S235J, prašno barvano v temno antracit barvo RAL 9005. Z nastavljivo montažo za svetila, z nastavitvijo za usmerjanje snopa svetlobe, z zapahom pri 0°, 30° in 45° vertikalno.Zunanje dimenzije svetila D:610 MM x Š:340 mm x V:263 MM. Stopnja zaščite svetila IP: 66, stopnja mehanske zaščite svetila IK: 09. Vgrajena priključnica EZN/6A ter kabel NYY-J 3x2,5mm2 (l=5m)
Skupni svetlobni tok svetilke je 3500 LM, moč 25 W. Colour rendering index (CRI): 70. S temperaturo svetlobe 2700 K. Asimetrična porazdelitev svetlobe.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 75000h L80 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: D Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
| - komplet svetilka po opisu | kos | 5 |  | 0
4 | SZa.3 - TALNO SVETILO, STEBRIČEK
Zunananje dimenzije Ø:60 MM x V:800 MM. Za montažo s sidranjem .Ohišje iz aluminija, prašno barvan v antracit temno barvo. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 10.
Skupni svetlobni tok svetilke je 1055 LM, moč 9,9 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E 'Kompet s priključnim sponkam za kabel do 6mm2 (2kos) Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
| - komplet svetilka po opisu | kos | 7 |  | 0
5 | SZb.3 - TALNO SVETILO, STEBRIČEK
Zunananje dimenzije Ø:60 MM x V:800 MM. Za montažo s sidranjem .Ohišje iz aluminija, prašno barvan v antracit temno barvo. Stopnja zaščite IP: 65, stopnja mehanske zaščite IK: 10.
Skupni svetlobni tok svetilke je 1055 LM, moč 9,9 W. Colour rendering index (CRI): 90. S temperaturo svetlobe 3000 K.
Napajanje 230 V, 50 Hz. Vgrajen napajalnik z nastavljivim izhodnim tokom. Povprečna doba vzdrževanja: 50000h L90 B10 pri 25°C. Razred energijske učinkovitosti: E 'Kompet s priključnim sponkam za kabel do 6mm2 (2kos) Garancijska doba proizvajalca: min. 5 (pet) let.
| - komplet svetilka po opisu | kos | 7 |  | 0
6 | Izdelava meritve osvetljenosti parkirišč in poti ter izdaja poročila od strani pooblaščene organizacije
| komplet | kpl | 1 |  | 0
7 | Izdelava električnega priključka (230V) na zapornice, polnilno postajo, svetilke,…
| komplet | kos | 32 |  | 0
8 | Valjanec Fe/Zn 25x4 mm položen direktno v izkopan jarek
| kot npr tip. HERMI tehnično enakovredno ali boljše | m | 566 |  | 0
9 | Izdelava stika na steber javne razsvetljave, stebriček, polnilnico za el. avtomobile in vse ostale kovinske mase
| komplet | kos | 28 |  | 0
10 | Križna sponka 58x58/3 za izdelavo križnih stikov na ozemljila v zemlji, material Rf
| komplet | kos | 39 |  | 0
11 | Sodelovanje el. inštalaterja z gradbeniki, usklajevanje in priklop
| komplet | ur | 4 |  | 0
12 | Električne meritve, preizkus funkcionalnosti, atesti, izjave, ter storitve pooblaščenega preglednika po Pravilniku o zahtevah za NN inštalacije v stavbah (opravljen izpit NPK) vključno s poročilom o vpisu preseka, tipa kabla in moči,
| priključene naprave, velja za vse el. inštalacije v celotnem objektu. | kpl | 1 |  | 0
13 | Drobni material, doze, manipulativni in transportni stroški, skladiščenje materiala ter ureditev gradbišča
| komplet (ocena 3% vrednosti sklopa razsv.) | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - ZUNANJA RAZSVETLJAVA IN OSTALI PORABNIKI |  |  |  | 0
OK

## 32_4.TK
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST (€)
4. | PRESTAVITEV TK OMREŽJA - BAKER
OPOMBA: Gradbena dela so zajeta v sklopu popisa grabenih del zunanje ureditve (Načrt 2/2)
1 | Dobava in uvlečenje kabla TK 59 v cevi kabelske kanalizacije s predhodnim čiščenjem in uvlečenjem predvleke, komplet
| - TK59 25x4x0,6GM | m | 279 |  | 0
| - TK59 100x4x0,6GM | m | 195 |  | 0
2 | Preverjanje oziroma ugotavljanje obstoječega stanja: v obstoječem jašku, trasa
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava mont. materiala in izdelava ravne spojke na kablu TK59 25x4x0,6GM z uporabo Raychem materiala po predhodnem dogovoru z upravljalcem omrežja Telekom Slovenije
| -komplet | kpl | 4 |  | 0
4 | Dobava mont. materiala in izdelava ravne spojke na kablu TK59 100x4x0,6GM z uporabo Raychem materiala po predhodnem dogovoru z upravljalcem omrežja Telekom Slovenije
| -komplet | kpl | 2 |  | 0
5 | Dobava čepa in tesnenje PVC cevi fi-125 mm.
| -komplet | kpl | 4 |  | 0
6 | Preveritev prepustnosti cevi - kalibracija 1x fi-125 mm ter tesnosti cevi z izdelavo poročila.
| -komplet | m | 178 |  | 0
7 | Preizkušanje kabla TK 59 GM na bobnih pred polaganjem, komplet
| - TK59 25x4x0,6GM | kpl | 1 |  | 0
| - TK59 100x4x0,6GM | kpl | 1 |  | 0
8 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin pred spajanjem, komplet
| - TK59 25x4x0,6GM | kpl | 1 |  | 0
| - TK59 50x4x0,6GM | kpl | 1 |  | 0
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
9 | Izvršilni načrt krajevnega kabelskega omrežja, ki obsega: -situacijski načrt (M+3K+CD) - shematski načrt (M+3K+CD).
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
10 | Atesti, izjave - komplet protokol
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
11 | Nadzor s strani predstavnika upravljalca TK omrežja - Telekom Slovenija, d.d.
| -komplet | kpl | 1 |  | 0
12 | Drobni material, (ocena cca. 3% predračunske vrednosti)
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| REKAPITULACIJA - PRESTAVITEV TK OMREŽJA - BAKER |  |  |  | 0
OK