## REKAPITULACIJA
verzija: SPK_01 |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d.
4 POPIS MATERIALA IN DEL S PROJ. PREDRAČUNOM
Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
INVESTITOR: |  | Poljanska cesta 31, 1000 Ljubljana
Večstanovanjski stavbi v Mirni
OBJEKT: |  | Objekt A
KRAJ IN DATUM: |  | Krško, julij 2026
REKAPITULACIJA: |  | STROJNE INŠTALACIJE
STROJNE INŠTALACIJE
0. | SPLOŠNO |  | 0
| SKUPAJ - SPLOŠNO |  | 0
A. | STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
1. | OGREVANJE - TOPLOTNA POSTAJA IN GLAVNI RAZVODI |  | 0
2. | OGREVANJE - STANOVANJA |  | 0
3. | HLAJENJE |  | 0
4. | PREZRAČEVANJE |  | 0
5. | VODOVOD - OBJEKT |  | 0
| SKUPAJ - STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A |  | 0
B. | STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B
1. | OGREVANJE - TOPLOTNA POSTAJA IN GLAVNI RAZVODI |  | 0
2. | OGREVANJE - STANOVANJA |  | 0
3. | HLAJENJE |  | 0
4. | PREZRAČEVANJE |  | 0
5. | VODOVOD - OBJEKT |  | 0
| SKUPAJ - STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B |  | 0
4/2 | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
4/2 | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  | 0
| SKUPAJ - VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  | 0
| SKUPAJ |  | 0
| DDV (9,5%) |  | 0
| SKUPAJ Z DDV (9,5%) |  | 0
OPOMBE
- Pred pričetkom del je treba vse opise, mere, količine in obdelave
kontrolirati po veljavnih načrtih, detajlih in opisih
ter preveriti dejanske izmere na objektu!

## 0.
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
0. | SPLOŠNO
1 | Priprava dokumentacije z registracijo sprememb za potrebe izdelave PID-a (strojne inštalacije) vključno z vsemi vrisanimi shemami, spremembami,… in seznamom z opisom sprememb.
Izvajalec SI del skompletira celotno gradivo vključno z gradivom ostalih strok in jih preda projektantskem podjetju.
| - podloge, potrebne za pripravo PID | kpl | 1 |  | 0
2 | Izvleček shem iz PID dokumentacije za potrebe namestitve na objektu, komplet s plastificiranjem in izobešanjem.
| - izvleček shem iz PID | kpl | 1 |  | 0
3 | Zidarska dela in gradbena pomoč instalaterjem: - kronsko vrtanje lukenj do Ø200 in do 200x200 | kpl | 1 |  | 0
| -utor za priključke vodovoda (2x voda, odtok) pri koritu na betonski steni, globine 10cm, in zametavanje | m | 4 |  | 0
Objekt A
4 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Hilti, Promat).
Vgrajeni material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka!
Opomba:
Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (SZPV). Rešitev mora biti odobrena in pregledana s
strani izdelovalca požarnega izkaza.
Tesnjenje cevi klima instalacij skozi betonske etažne plošče debeline 20cm bakrena cev fi10 in fi6 z 9mm izolacije,
| s požarno tesnilno maso | kpl | 90 |  | 0
Tesnjenje ogrevalnih instalacij skozi betonske etažne plošče debeline 20cm (cevi so izolirane s cevaki iz kamene volne):
-jeklena cev DN40 z izolacijo 50mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 28 |  | 0
-jeklena cev DN40 z izolacijo 40mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 6 |  | 0
-jeklena cev DN32 z izolacijo 40mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 16 |  | 0
-jeklena cev DN32 z izolacijo 25mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 20 |  | 0
-jeklena cev DN25 z izolacijo 25mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 12 |  | 0
-jeklena cev DN20 z izolacijo 25mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 12 |  | 0
Tesnjenje ogrevalnih instalacij skozi betonsko steno debeline 20cm (cevi so izolirane s cevaki iz kamene volne):
-jeklena cev DN65 z izolacijo 80mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 2 |  | 0
-jeklena cev DN50 z izolacijo 50mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 2 |  | 0
Objekt B
5 | Dobava in vgradnja materiala za tesnenje prehodov med požarnima sektorjema, komplet s potrebnim materialom in deli (požarno odporni kit, polnila, tesnilne mase, pena, objemke ali požarna malta - proizvodi kot. npr Hilti, Promat).
Vgrajeni material za tesnenje mora imeti enako požarno odpornost kot material, skozi katerega poteka!
Opomba:
Izvajalec mora imeti potrdilo o strokovnem usposabljanju (SZPV). Rešitev mora biti odobrena in pregledana s
strani izdelovalca požarnega izkaza.
Tesnjenje cevi klima instalacij skozi betonske etažne plošče debeline 20cm bakrena cev fi10 in fi6 z 9mm izolacije,
| s požarno tesnilno maso | kpl | 50 |  | 0
Tesnjenje ogrevalnih instalacij skozi betonske etažne plošče debeline 20cm (cevi so izolirane s cevaki iz kamene volne):
-jeklena cev fi40 z izolacijo 50mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 16 |  | 0
-jeklena cev DN32 z izolacijo 40mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 24 |  | 0
-jeklena cev DN32 z izolacijo 25mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 16 |  | 0
-jeklena cev DN25 z izolacijo 25mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 12 |  | 0
-jeklena cev DN20 z izolacijo 25mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 12 |  | 0
Tesnjenje ogrevalnih instalacij skozi betonsko steno debeline 20cm (cevi so izolirane s cevaki iz kamene volne):
-jeklena cev DN50 z izolacijo 50mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 2 |  | 0
-jeklena cev DN50 z izolacijo 40mm, s požarno
| tesnilno maso | kpl | 2 |  | 0
| REKAPITULACIJA - SPLOŠNO |  |  |  | 0
OK

## A.1.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
1. |  | OGREVANJE - TOPLOTNA POSTAJA IN GLAVNI RAZVODI
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Ključna in investicijsko intenzivna oprema, kot so generatorji toplote, generatorji hladu, prezračevalne naprave, obtočne črpalke in podobno, mora imeti garancijsko dobo proizvajalca (ne izvajalca) za čas 5 let,
ter izdan certifikat proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje.
1 | TC_TAL_3D_A | Toplotna črpalka zrak-voda za proizvodnjo tople vode za potrebe talnega gretja.
Toplotna črpalka zrak-voda je tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople vode. Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja.
Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja.
Toplotna črpalka ima 4x spiralne kompresorje, 2x hladilna kroga in elektronski ekspanzijski ventil za vsak krog posebej.
Vključno z:
Visoka učinkovitost (HE).
Protizmrzovalna zaščita z vklopom obtočne črpalke preko krmilnika.
Victaulic priključki s prirobnico in protikosom.
Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/RTU ali Bacnet IP.
Analogni input (AI) za eksterni setpoint (signal 2-10V DC ali 4-20mA).
Tiha izvedba (LN): zvočna izolacija na kompresorjih in podaljšani difuzorji na ventilatorjih.
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago).
Under/Over voltage protection (Zaščita pred pre-visoko/nizko napetostjo).
Čistilni kos.
Stikalo pretoka.
EC ventilatorji.
Hidromodul v sestavi: enojna frekvenčno vodena obtočna črpalka (tlačni padec na uporabniški strani: 140 kPa), ekspanzijska posoda, varnostni ventil.
Z dodatnim mehkim zagonom.
Tehnične karakteristike medija
medij: voda
hladivo: R454B
GWP hladiva po AR6 (teq CO2): <=531
Obratovalna točka 1 - Ogrevanje:
kapaciteta: 88,38 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 30/35 (°C)
ambientna temperatura: -13 (°C)
električna priključna moč: 29,86 (kW)
COP >= 2,95 (kW/kW)
SCOP (35°C) >= 3,2 (kW/kW)
pretok skozi kondenzator: 4,20 (L/s)
tlačni padec skozi kondenzator: 22,3 (kPa)
Osnovni tehnični podatki:
moč pri maksimalnemu električnemu toku: 55 (kW)
zagonski električni tok: 160 (A)
zvočna moč na viru <= 84 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 52 dB(A)
Dimenzije (DxŠxV): 2327 x 2250 x 1747 (mm)
Delovna teža: 1119 (kg)
Zagotovilo kvalitete: Naprava je zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 in 14001
Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”
Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”.
Zagon in poskusno obratovanje
Opomba: Garancija proizvoda 5 let, izdani certifikati proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje
kot npr. Trane CXAX 040 SE LN R454B
|  | ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | TC_STV_3D_1 | Toplotna črpalka zrak-voda za proizvodnjo tople vode za potrebe ogrevanja sanitarne vode
Toplotna črpalka zrak-voda je tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople ali hladne vode.
Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R290 in mazalnega olja.
Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R290 in mazalnega olja.
Vključno z:
Obremenjevanje/razbremenjevanje kompresorja: frekvenčni pretvornik (AFD).
Standardna učinkovitost (HE).
Električni grelec na ploščnem prenosniku toplote.
Zelo tiha izvedba (LN): zvočna izolacija na kompresorjih.
Victaulic priključki s prirobnico in protikosom.
Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/RTU ali Bacnet IP.
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago).
Čistilni kos.
Stikalo pretoka.
EC ventilatorji.
Hidromodul v sestavi: enojna frekvenčno vodena obtočna črpalka (tlačni padec na uporabniški strani: 111 kPa), ekspanzijska posoda, varnostni ventil.
Tehnične karakteristike medija
medij: voda
hladivo: R290
GWP hladiva po AR6 (teq CO2): <=1
Obratovalna točka 1 - Ogrevanje:
kapaciteta: 33,6 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 60/65 (°C)
ambientna temperatura: -13 (°C)
električna priključna moč: 23,9 (kW)
COP >= 1,4 (kW/kW)
SCOP (55°C) >= 3,44 (kW/kW)
pretok skozi kondenzator: 1,6 (L/s)
tlačni padec skozi kondenzator: 13,4 (kPa)
Toplotna črpalka mora omogočati proizvodnjo 65°C ogrevne vode tudi pri Ta = 35°C (celoletna raba TSV)!
Osnovni tehnični podatki:
moč pri maksimalnemu električnemu toku: 34 (kW)
zagonski električni tok: 53 (A)
zvočna moč na viru <= 63 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 35 dB(A)
Dimenzije (DxŠxV): 2895 x 1120 x 1805 (mm)
Delovna teža: 999 (kg)
Zagotovilo kvalitete: Naprava je zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 in 14001
Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”
Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”.
Zagon in poskusno obratovanje
Opomba: Garancija proizvoda 5 let, izdani certifikati proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje
kot npr. Trane LEAF 019 SE XLN R290
|  | ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3 | Expansion vessel 300 liter 6,0 bar | Zaprta ekspanzijska posod, kot npr. PNEUMATEX tip statico ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom
|  | -SU 300.3 (V=300 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1 |  | 0
4 | SPK expansion vessel 140 liter 10,0 bar | Zaprta ekspanzijska posod, kot npr. PNEUMATEX tip statico ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom
|  | -SU 140.3 (V=140 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1 |  | 0
5 |  | Membranski varnostni ventil, kot npr. PNEUMATEX tip DSV H ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet - DSV 20-3.0 H DN 20/25,
|  | tlak odpiranja 3,0 bar (4,0 bar abs) | kom | 2 |  | 0
6 |  | Krogelni navojni ventil kot npr. PNEUMATEX tip KAH ("TA Hydronics", Brežice) ali enakovredno, z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo)
|  | - KAH 20, DN 20 | kom | 2 |  | 0
7 |  | Krogelni navojni ventil kot npr. IMI tip DLV ("IMI Hydronic", Brežice) ali enakovredno, z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo), komplet
|  | - tip: DLV 20, DN 20 | kom | 2 |  | 0
8 |  | Polnjenje ogrevalnega sistema s prenosno
mehčalno napravo
|  | nizkotemperaturni režim (4000 l) | kpl | 1 |  | 0
|  | visoskotemperaturni režim (3300 l) | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Razdelilnik/zbiralnik iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran 10cm, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 -evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Razdelilnik/zbiralnik iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran 10cm, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 -evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode, (za 8 odtokov), iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
|  | - dim. 700x150x250 mm | kpl | 1 |  | 0
12 | Zalogovnik 2.000 | Akumulacijska posoda iz emajlirane pločevine za toplo vodo (max. 80st.C), komplet z vsemi potrebnimi priključki po shemi (dovodi, povratki, izpust, ter vsa potrebna tipala - temperaturna,
manometer, termometer), na nogah iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, toplotno izolirana s ploščno toplotno d= 100 mm izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo (AF/Armaflex M)
Posoda mora imeti v notranjosti vgrajene perforirane nerjavne pločevine, z perforacijo 40%, za ustvarjanje laminarnega toka vode in s tem preprečitev mešanja tople in hladne vode v posodi.
- V= 2000 l,
komplet z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- 1 x DN15
- 1 x DN25
|  | - 4 x DN65 | kom | 1 |  | 0
13 | Zalogovnik 1.000 | Akumulacijska posoda iz emajlirane pločevine za toplo vodo (max. 80st.C), komplet z vsemi potrebnimi priključki po shemi (dovodi, povratki, izpust, ter vsa potrebna tipala - temperaturna,
manometer, termometer), na nogah iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, toplotno izolirana s ploščno toplotno d= 100 mm izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo (AF/Armaflex M)
Posoda mora imeti v notranjosti vgrajene perforirane nerjavne pločevine, z perforacijo 40%, za ustvarjanje laminarnega toka vode in s tem preprečitev mešanja tople in hladne vode v posodi.
- V= 1000 l,
komplet z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- 1 x DN15
- 1 x DN25
|  | - 4 x DN65 | kom | 1 |  | 0
14 |  | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, NP6, komplet s CIF modulom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
proizvod: WILO ("WILO", Lj.)
|  | Čg.01 (OKg.01, talno ogrevanje) Qč= 9,85 m3/h, Hč= 14,5 m, Pel = 1,47 kW (1x 240V/50Hz) tip: Stratos MAXO 50/0,5-16 + CIF modul; ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
|  | Čg.02 (OKg.02, ogrevanje TSV) Qč= 5,4 m3/h, Hč= 9,3 m, Pel = 0,64 kW (1x 240V/50Hz) tip: Stratos MAXO 40/0,5-14 + CIF modul; ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
15 |  | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil z navojnim priključkom (kot npr. "Danfoss", Lj.) ali enakovredno, PN16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | - VRG3 50/40 - AME435/230, DN50 | kom | 2 |  | 0
16 |  | Dušilnik vibracij, medprirobnični
|  | - DN 65 | kom | 6 |  | 0
17 |  | Izločevalnik nečistoč kot npr. IMI tip Zeparo ZIO ("IMI Hydronic, Brežice) ali enakovredno, prirobnični, z izločevalnikom zraka ZUTX in izpustnim krogličnim ventilom, komplet s protiprirobnicami, toplotno izolacijo ZHI ter vsem pritrdilnim materialom
|  | - tip: Zeparo ZIO 65F, DN 65 + ZUTX + ZHI | kom | 2 |  | 0
18 |  | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev
|  | - V = 2 l | kom | 4 |  | 0
19 |  | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. IMI tip Zeparo ZUT ("IMI Hydronic, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom
|  | - tip: Zeparo ZUT 15, DN 15 | kom | 4 |  | 0
20 |  | Varnostni termostat, limiter kot npr. ST-2
|  | - območje: 30 ÷ 90 °C | kom | 1 |  | 0
21 |  | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
|  | - območje: 0 ÷ 6 bar | kom | 12 |  | 0
22 |  | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, komplet
|  | - območje: 0 ÷ 80°C | kom | 12 |  | 0
23 |  | Ravni krogelni navojni ventil, PN16, komplet
|  | - DN 10 | kom | 12 |  | 0
|  | - DN 15 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 32 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 40 | kom | 4 |  | 0
|  | - DN 50 | kom | 24 |  | 0
24 |  | Medprirobnična loputa, PN16, komplet
|  | - DN 65 | kom | 12 |  | 0
25 |  | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, PN16, komplet
|  | - DN 15 | kom | 20 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 6 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 1 |  | 0
26 |  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, kot npr. IMI tip STAD ("IMI Hydronics", Brežice) ali enakovredno, navojni, PN25, za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, toplotno izoliran.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | - tip: STAD 50, DN 50 | kom | 1 |  | 0
27 |  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, kot npr. IMI tip STAF ("IMI Hydronics", Brežice) ali enakovredno, prirobnični, PN16, za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, toplotno izoliran.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | - tip: STAF 65, DN 65 | kom | 1 |  | 0
28 |  | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110°C, kot npr. IMI tip BPV ("IMI Hydronics, Brežice) ali enakovredno, ravni, navojni, PN10, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
|  | - tip: BPV 15, DN 15 | kom | 12 |  | 0
29 |  | Dajalnik diferenčnega tlaka (signala) za montažo na zid za brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev v odvisnosti od tlačne razlike. S 45 m priključnega kabla (3 x 1,5 mm2,
oklopljen) za priključitev na stikalno napravo (obtočno črpalko v strojnici). Vključno z signalno povezavo.
Z dajalnikom dobaviti še:
dušilce sunkov tlaka
2 kom navojna spojnika z obročem v skladu z DIN 3862 Ød = 6 mm
2 kotna navojna spojnika R 1/8 x Ød = 6 mm
TEHNIČNI PODATKI:
Delovna napetost : 24 V Maks. obratovalna napetost : 15 - 30 V DC Stopnja zaščite : IP 54 Merilno območje min. : 0 MPa Merilno območje maks. : 0,1 MPa Nadtlačna zaščita : 1,6 Mpa
Maks. temperatura okolice : 70 °C
Maks. temperatura medija : 70 °C
Izhodni signal : 4 - 20 mA
Dolžina : do 230 mm
Širina : do 140 mm
Višina : do 100 mm
|  | kot npr. DDG 60-1 (2-10 V) | kom | 2 |  | 0
30 |  | Ultrazvočni kalorimeter za ogrevanje, PN25, 130°C, z vsemi tipali in pripadajočimi tulkami, vgradnim kompletom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Mbus za povezavo na el.krmilnik).
Komplet s komunikacijskim modulom za radijsko odčitavanje.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
TŠg.1 - DN50, prirobnični, L= 270 mm - q= 15,58 m3/h, - qp= 15,0 m3/h, - qs= 30,0 m3/h
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 603 + Ultraflow 54, DN50 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
TŠg.2- DN32, prirobnični, L= 260 mm - q= 5,38 m3/h, - qp= 6,0 m3/h, - qs= 12,0 m3/h
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 603 + Ultraflow 54, DN32 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Nepovratna prirobnična loputa, PN16, komplet
|  | - DN 65 | kom | 2 |  | 0
32 |  | Ventil za izpust vode v primeru prenizke temperature (za zaščito TČ v primeru izpada elektrike), DN40, kot npr. Caleffi iStop serija 108801 ali enakovredno
|  | - izpustni ventil s termostatom DN40 | kom | 4 |  | 0
33 |  | Prirobnice z navojnim priključkom za priključitev ventila za izpust DN40 (zgornja postavka)
|  | - prirobnica DN65 | kom | 2 |  | 0
|  | - prirobnica DN80 | kom | 2 |  | 0
34 |  | Cevi za talno ogrevanje (do STP) Sistemska cev za zaprte instalacije ogrevanja in hlajenja, iz ogljikovega (nelegiranega) jekla št. 1.0308 po DIN EN 10088-2, zunaj pocinkana, z vsemi spojkami, koleni, T-kosi, izogibnimi kosi, odcepi, itd., s sigurnostno
konturo, tesnilni element v fitingu EPDM, za PRESS sistem kot npr. Viega tip Prestabo ("Štern", Lj.) ali enakovredno,
vodena v zidu, vidno, v jaških, dobava v palicah,
OPOMBA:
Pri spajanju cevovodov uporabljati le orodje proizvajalca cevovodov.
Pri spajanju cevovodov upoštevati navodila proizvajalca cevovodov.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire zaradi raztezkov cevi.
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| Stainless steel pipe length 6m 22x1,2 mm | - DN 20 - Je fi 22 x 1,5 | m | 85 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 28x1,2 mm | - DN 25 - Je fi 28 x 1,5 | m | 65 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 35x1,5 mm | - DN 32 - Je fi 35 x 1,5 | m | 81 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 42x1,5 mm | - DN 40 - Je fi 42 x 1,5 | m | 36 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 54x1,5 mm | - DN 50 - Je fi 54 x 1,5 | m | 78 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 76,1x2 mm | - DN 65 - Je fi 76,1 x 1,5 | m | 39 |  | 0
35 |  | Cevi za ogrevanje STV Sistemska cev za zaprte instalacije ogrevanja in hlajenja, iz ogljikovega (nelegiranega) jekla št. 1.0308 po DIN EN 10088-2, zunaj pocinkana, z vsemi spojkami, koleni, T-kosi, izogibnimi kosi, odcepi, itd., s sigurnostno
konturo, tesnilni element v fitingu EPDM, za PRESS sistem kot npr. Viega tip Prestabo ("Štern", Lj.) ali enakovredno,
vodena v zidu, vidno, v jaških, dobava v palicah,
OPOMBA:
Pri spajanju cevovodov uporabljati le orodje proizvajalca cevovodov.
Pri spajanju cevovodov upoštevati navodila proizvajalca cevovodov.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire zaradi raztezkov cevi.
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| Stainless steel pipe length 6m 22x1,2 mm | - DN 20 - Je fi 22 x 1,5 | m | 30 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 28x1,2 mm | - DN 25 - Je fi 28 x 1,5 | m | 0 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 35x1,5 mm | - DN 32 - Je fi 35 x 1,5 | m | 148 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 42x1,5 mm | - DN 40 - Je fi 42 x 1,5 | m | 122 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 54x1,5 mm | - DN 50 - Je fi 54 x 1,5 | m | 31 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 76,1x2 mm | - DN 65 - Je fi 76,1 x 1,5 | m | 45 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 76,1x2 mm | - DN 65 - Je fi 76,1 x 1,5 (povezava med sistemoma za primer odpovedi
|  | ene od TČ) | m | 10 |  | 0
36 |  | Toplotna izolacija / cevaki za ogrevalne cevi (za distribucijo do talnega ogrevanja), z izolacijo iz kamene volne, kot npr. Thermo-teK PS Pro
AluR ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 30mm | m | 85 |  | 0
|  | - za DN 25, debeline 30mm | m | 69 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 30mm | m | 75 |  | 0
|  | - za DN 40, debeline 40mm | m | 49 |  | 0
|  | - za DN 50, debeline 40mm | m | 23 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 80mm | m | 43 |  | 0
37 |  | Toplotna izolacija / cevaki za ogrevalne cevi (za distribucijo do ogrevanja STV), z izolacijo iz kamene volne, kot npr. Thermo-teK PS Pro
AluR ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 40mm | m | 22.5 |  | 0
|  | - za DN 25, debeline 40mm | m | 0 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 40mm | m | 124 |  | 0
|  | - za DN 40, debeline 50mm | m | 122 |  | 0
|  | - za DN 50, debeline 50mm | m | 31 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 80mm | m | 20 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 100mm + Aluminij | m | 30 |  | 0
38 |  | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi zunaj in v strojnici, z mineralno volno dodatno oplaščeno z Al pločevino, vključno z izolacijo armatur
|  | - za DN 65, debeline 100mm + Aluminij (talno) | m | 15 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 100mm + Aluminij (STV) | m | 20 |  | 0
39 |  | PVC cev Ø20 mm, dolžine cca 10 m, komplet z MS spojkami DN15, za polnjenje sistema, komplet | kpl | 1 |  | 0
40 |  | Krmilnik in upravljalnik toplotnih črpalk
Krmilnik omogoča krmiljenje obeh toplotnih črpalk, obtočnih črpalk (2x), mešalnega ventila 230V (2x), montiran v elektroomari strojnice, dolžine 186mm, vključno z napajalnikom in switchem.
Upravljalnik toplotnih črpalk z zaslonom na dotik in grafičnim vmesnikom za montažo na oddaljeno mesto znotraj strojnice.
Krmilnik CNS, kot npr. ali enakovredno: Mikroprocesorski krmilnik Distech Controls Eclypse, montiran v elektro omari strojnice.
ECY-450-C3, krmilnik
ECY-Display-10, display 10"
ECY-Display 24V Power Adapter, napajalnik za display
PW-HDR-100-24, napajalnik za krmilnik in switch
NC-EISK8-GT/H, Switch RJ45 8 port
Rele 12V, 4x digitalni izhodi
Temperaturno tipalo 100mm + tulka
Vključno s programiranjem in integracijo:
Število fizičnih vhodov: 6
Število fizičnih izhodov: 7
Število naprav za komunikacijo: 3
Število virtualnih točk: 50
Izdelava grafike, zagon displaya, testiranje signalov
Pomoč pri izdelavi vezalnega načrta, šolanje
|  | uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
41 |  | Ožičenje in priklop krmilnika in krmiljenjih elementov v sestavi:
|  | 1x UTP CAT6 od toplotne črpalke do switch-a (el. omara) | kpl | 2
|  | 1x UTP CAT6 od display-a do switch-a (display montiran na zunanji strani el. omare) | kpl | 1
|  | 1x UTP CAT6 od krmilnika do switch-a | kpl | 1
|  | vodnik 2x0,75 mm2 od krmilnika do tipala | kpl | 4
|  | vodnik 2x0,75 mm2 od krmilnika do ventila (krmilni signal 0-10V) | kpl | 2
|  | vodnik 2x0,75 mm2 od krmilnika do obtočne črpalke (krmilni signal 0-10V) | kpl | 2
|  | vodnik 4x0,75 mm2 od krmilnika do obtočne črpalke (digitalni krmilni signal ON/OFF, alarm) | kpl | 2
|  | komplet zgoraj naštetega | kpl | 1 |  | 0
42 |  | Montažni sistem za namestitev naprav ogrevanja in klim, na ravno streho s prodcem, vključno z podstavki, z vroče cinkanimi (po EN ISO 1461:2022) montažnimi profili, podnožji in pritrdilinm materilaom, višine podstavkov 40cm,
|  | kot npr. Siframo (Sikla) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
43 |  | Antivibracijski vzmetni nosilci za zunanji enoti TČ, min. nosilnost 200kg | kpl | 12 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE - TOPLOTNA POSTAJA IN GLAVNI RAZVODI |  |  |  | 0
OK

## A.2.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
2. |  | OGREVANJE - STANOVANJA
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Ključna in investicijsko intenzivna oprema, kot so generatorji toplote, generatorji hladu, prezračevalne naprave, obtočne črpalke in podobno, mora imeti garancijsko dobo proizvajalca (ne izvajalca) za čas 5 let,
ter izdan certifikat proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje.
1 | STP-4C | Stanovanjska toplotna postaja (STP), 4 cevna,
za podometno vgradnjo, za nizkotemperaturno ogrevanje in pretočno pripravo sanitarne tople vode s pretočno kompenziranim in tlačno vodenim regulatorjem priprave STV,
brez pomožne energije in brez dodatnega mešalnega ventila 33kW pri 55/25-10/50°C, DpSTV 60kPa
- z varnostnim ventilom in pogonom, ki zapira pri prekoračenju temperautre ogrevne vode za talno ogrevanje
- pretok talnega ogrevanja do 600 l/h
- vmesni kos za toplotni števec ¾"x110mm
- vmesni kos za vodni števec ¾"x110mm
- z izolacijskim ohišjem in pokrovom, ki zagotavlja letne toplotne izgube pod 150 kWh
- s termostatskim poletnim by-passom za hiter odziv tople sanitarne vode
- podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
- lakiran okvir in vrata bela barva RAL9016
- montažna letev s krogelnimi pipami za predhodno izvedbo grobe instalacije z omogočanjem tlačnega testa vgrajna v ohišje
- z visokotemperaturnim izvodom za priklop kopalniškega radiatorja
- tovarniško sestavljen INOX razdelilnik SGCi, inteligentni ICON2 krmilnik, z 230V elektro termičnimi pogoni za talno ogrevanje s povezavo
priključkov v kompletu na podstavku in električno ožičeno, s krogličnima ventiloma, izpustni pipici in odzračevalna ventila
- z možnostjo nadgradnje z Zigbee Gateway-om za oddaljeno krmiljenje s pametnim telefonom ali storitvijo v oblaku
kot npr.
Toplotna postaja Danfoss Evoflat FSF 3, 4 pipe version, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front, w/HTC, w/SGCi 7, w/icon 24V
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 3 kroge talnega ogrevanja | kom | 3 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 5 krogov talnega ogrevanja | kom | 13 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 6 krogov talnega ogrevanja | kom | 11 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 7 krogov talnega ogrevanja | kom | 3 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 8 krogov talnega ogrevanja | kom | 1 |  | 0
2 |  | Sobni termostati za regulacijo zank talnega gretja, komplet z ožičenjem 24 V od termičnih pogonov v omarici do termostata, kot npr. Icon
|  | (Danfoss) ali enakovredno | kom | 141 |  | 0
3 | kopalniski radiator 1100x600 | Pločevinasti kopalniški radiator kot npr. VOGEL&NOOT tip DION ali enakovredno, kpl. s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
|  | VM DION 1134-600 | kom | 30 |  | 0
4 |  | Demontaža radiatorjev in ponovna montaža
|  | zaradi finalnega opleska | kom | 32 |  | 0
5 |  | Termostatska glava kot npr. tip Aero ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, z vgrajenim tipalom, komplet
|  | - Termostatska glava | kom | 30 |  | 0
6 |  | Termostatski ventil za kopalniške in univerzalne radiatorje kot npr. RA-N ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
|  | - RA-N 15 | kom | 30 |  | 0
7 |  | Radiatorski zaporni ventil, priključek za radiator z vgrajenim ventilom kot npr. RLV-S ("DANFOSS", Lj.), kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
|  | - RLV-S 15 | kom | 30 |  | 0
8 |  | Ogrevalna cev (priklopi radiatorjev) iz večplastnih sistemskih cevi za tlak 10 bar, kot npr. Uni Pipe PLUS, Uponor, ("DOM-Titan d.d.", Kamnik) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, dobava v palicah,
z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 13mm,
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| VPE composite pipe in ring 20x2 mm | - DN 15 (fi 20x2,25) | m | 484 |  | 0
9 |  | PE-Xa cevi za talno ogrevanje kot npr. Uponor tip Comfort Pipe PLUS (''DOM Titan, Kamnik) ali enakovredno, z difuzijsko zaporo po DIN 4726. Ustreza standardu EN ISO 15875. Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1.
Komplet z vsem dilatacijskim, montažnim in pritrdilnim materialom, komplet
|  | - Comfort Pipe PLUS 16,0x2,0 mm | m | 14150 |  | 0
10 |  | Tacker transparentna foliija z označenim rastrom, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom (selotejp in tacker pritrdilec), kot npr. Uponor tip Tacker (''DOM Titan, Kamnik) ali enakovredno, komplet
OPOMBA:
talna izolacija je zajeta v gradbenem popisu
|  | - Tacker transparentna folija + pritrdilec za fi16 | m2 | 2295 |  | 0
11 |  | Zaščitna cev za cev talnega ogrevanja kot npr. Uponor tip Multi (''DOM Titan, Kamnik) ali enakovredno,, komplet
|  | - Multi zaščitna cev max 20mm 300x5mm, (za cev 17,0x2,0 mm) | kom | 344 |  | 0
12 |  | Obrobna obložna folija kot npr. sistem Uponor tip Multi (''DOM-Titan'', Kamnik) ali enakovredno, zaprtocelični polietilen PE-LD, komplet
|  | - Multi obložna folija PE 50m 150x10mm | m | 1827 |  | 0
13 |  | Estrih plastifikator kot npr. Uponor tip VD (''DOM-Titan'', Kamnik) ali enakovredno, za doseganje višje kvalitete strukture estriha, komplet
|  | Estrih plastifikator kot npr. Rehau tip P, za doseganje višje kvalitete strukture estriha, komplet | kg | 258 |  | 0
14 |  | Ultrazvočni kalorimeter za ogrevanje, PN25, T:[2°C-130°C], z vsemi tipali, vgradnim kompletom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Neobčitljiv na umazanije in magnetit, IP68 odobren razred 2 po EN 1434
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (M-Bus).
Komplet s komunikacijskim modulom za žično odčitavanje, baterijo s 16 letno življensko dobo.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave. Komplet z označevanjem naprav glede na stanovanje.
Ožičenje M-bus zajeto v ločeni postavki v EI
A01TS1-A53TS1 (talno) - DN15, navojni, L= 110 mm - qp= 1,5 m3/h (nazivni), - qs= 3,0 m3/h, - ql= 6 l/h,
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 303 + Računska enota, DN15 ali enakovredno | kpl | 30 |  | 0
A01TS2-A53TS12 (sanitarna voda) - DN15, navojni, L= 110 mm - qp= 1,5 m3/h (nazivni), - qs= 3,0 m3/h, - ql= 6 l/h,
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 303 + Računska enota, DN15 ali enakovredno | kpl | 30 |  | 0
15 |  | Centralna enota za zajemanje podatkov stanovanjskih kalorimetrov in vodomerov
Prilagodljiva LTE MBus Master centralna enota. Pripravljena je za uporabo z vsemi števci, ki uporabljajo standarden M-Bus protokol. Uporaba standardnih odprtokodnih protokolov za hitro in enostavno integracijo v sistem.
Nadgradnja strojno-programske opreme je možna na daljavo. Primerna za samodejno avtomatsko odčitavanje števcev.
Možne komunikacije preko: SMS, HTTP, FTP, GSM CSD, Telnet
Vključno z razširitvenim modulom za 128 naprav
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (M-Bus).
V zagonu sistema zajeta: -priklop števcev na M-Bus -popis števcev -montaža centralnle enote -kreiranje seznama naprav -testno odčitavanje
proizvod: Elvaco ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: CMe2100 LTE/GPRS M-Bus Master + CMeX12S (centralna enota + razširitev) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
16 |  | Električni radiator, višine 600mm, 230V
| el.rad.1000 | Pel = 1000 W | kos | 1 |  | 0
| el.rad.500 | Pel = 500 W | kos | 1 |  | 0
17 |  | Profilno železo za izdelavo nosilcev in podstavkov za naprave (STP, …), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v
|  | sklopu priprave dela, komplet | kg | 1550 |  | 0
18 |  | Vgradnja cilindričnih ključavnic na vratca omaric toplotnih postaj, vključno z odstranitvijo
|  | tipskih, vgrajenih | kom | 31 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE - STANOVANJA |  |  |  | 0
OK

## A.3.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
3. |  | HLAJENJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Ključna in investicijsko intenzivna oprema, kot so generatorji toplote, generatorji hladu, prezračevalne naprave, obtočne črpalke in podobno, mora imeti garancijsko dobo proizvajalca (ne izvajalca) za čas 5 let,
ter izdan certifikat proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje.
1 | klima notranja enota | Stenska klima naprava "SPLIT, inverter" kot npr. DAIKIN tip Sky Air Alpha ("Harting", Lj.) ali enakovredno, za velike razdalje med notranjo in zunanjo enoto, sestavljena iz notranje in zunanje enote, daljinskim upravljalnikom,
| klima zunanja enota | s cevnimi in elektro povezavami med notranjo in zunanjo enoto do 50 m, za montažo zunanje
enote na streho in notranje na steno, s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom in antivibracijskimi podstavki
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
|  | - FTXM35A (notranja enota) - RZAG35B (zunanja enota) Qh= 3,50 kW, Qg= 4,00 kW Qe= 0,80/0,93 kW (1x 230V/50Hz) Zvočna tlak (notranja enota): 29 dBA (low) Zvočna tlak (zunanja enota): 48 dBA (nom.) | kpl | 0 |  | 0
2 |  | Bakrene predizolirane cevi v kolutih za razvod hladiva, kot npr. Armacell tip TUBOLIT SPLIT (Štern d.o.o.,Goriče), izdelane v skladu z EN 12735,očiščene, razmaščene, obojestransko zaprte, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto
celično strukturo (SIST EN 13501 - B-s1,d0 - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), za temperaturno območje -50st C do +110st C z
vsemi fitingi, z okrasnimi rozetami na prehodu iz tlaka, zida in stropa, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, komplet
| Cu 6,4x0,8 | - Cu 6,4 | m | 1071 |  | 0
| Cu 9,5x0,8 | - Cu 9,5 | m | 1082 |  | 0
3 |  | Signalne in močnostne elektropovezave med
notranjo in zunanjo enoto split klima enot
vodeno skupaj s freonskim razvodom v zaščitni
|  | cevi | m | 1082 |  | 0
4 |  | Prepripravni set za vgradnjo klime z lovilcem
|  | kondenza in pokrovom | kpl | 30 |  | 0
5 |  | Sifon za klime s kroglico, kot npr. HL-138 | kpl | 2 |  | 0
6 |  | Betonski podstavki za klima naprave na ravni strehi | kpl | 0 |  | 0
7 |  | Zaprte elektropolice za vodenje instalacij klima naprav po ravni strehi
|  | polica 500/60 + pokrov | m | 66 |  | 0
|  | polica 200/60 + pokrov | m | 20 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - HLAJENJE |  |  |  | 0
OK

## A.4.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
4. |  | PREZRAČEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Lokalna prez. Naprava d160_spaletna_desna | Lokalna prezračevalna naprava SmartFan PRO
| Lokalna prez. Naprava d160_spaletna_leva | Decentralizirana prezračevalna enota z rekuperacijo do 90 % toplote
• Visoko učinkovita, decentralna in zelo kompaktna prezračevalna enota, ki deluje po principu regenerativne rekuperacije toplote (princip push/pull)
• Visokozmogljiv keramični izmenjevalnik toplote z izkoristkom do 90 % • Keramični izmenjevalnik z optimizirano obliko, opremljeno s filtrom za prah G3, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja • Pritrditev sobnega pokrova brez orodja
• Višja zvočna izolacija z dušenjem zvoka iz zunanjosti v notranjost do 61 dB • Zunanja kovinska rešetka z optimiziranim pretokom z robom za kapljanje kondenzata • 162 mm vrtina jedra
• Uporaben tudi pri debelini toplotno izolacijskega kompozitnega sistema le 60 mm • Od debeline stene 350 mm* • Primerno za levo in desno namestitev zaradi izmenljivega Neopor® elementa
Komponente: • Ventilatorska enota z reverzibilnim aksialnim ventilatorjem in zaščitno rešetko • Keramična enota toplotnega izmenjevalnika s šesterokotno strukturo in filtrom proti mrčesu
• Odprta rešetka z robom za kapljanje • PPS - montažna cev (Ø 160 mm) vključno z 2 pokrovoma za čiščenje • G3 filter za prah Komponente se vstavijo ena v drugo brez orodja in se samodejno pritrdijo s pritiskom.
Tehnični podatki
Temperaturni izkoristek: 82 - 87%
Pretok zraka [m³/h]: 17 - 55 m³/h (v paru)
Poraba [W]: 1,6- 6,9 W
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]: 10 - 33 dB(A); Dn,e,w 43 - 64 dB(A); (merjeno na razdalji 2m)
Dušenje zvoka iz zun. v notranjost [dB(A)]:min. SilentAir / silentAir + zvočna izolacija: min. 49 / min. 61 dB(A)
Napajanje: 12V
Razred zaščite:IP 42
Skladnost:CE
Garancija proizvajalca: 2 leti *ETICS > 80 mm, saj mora biti odprti kanal izoliran za 20 mm. **delujejo v paru
• 4 stopnje zmogljivosti od 16 – 43 m³/h*
• Poraba energije 0,9 - 2,8 W
• 162 mm premer preboja
• Končna montaža brez orodja (od debeline stene 270 mm)
• Opremljen s filtrom za prah G3, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja
kot npr. proizvod: easyFan (GetAir GMBH),
|  | (dobavitelj Bossplast, Grouplje) | kom | 115 |  | 0
2 |  | Krmilnik loklalnih naprav, z izbiro hitrosti, za montažo do 7 naprav, z relejem za izklop prezračevalnih naprav ob vklopu sanitarnega odvodnega ventilatorja, z obvodom rekuperacije, načinom mirovanja, indikatorjem zamazanosti filtra:
Pel< 1W (12V), z napajalnikom 230V/12V
|  | kot npr. Push Control (GetAir) | kom | 31 |  | 0
3 | PN_4XV | Centralna prezračevalna naprava z rekuperacijo
Za prezračevanje skupnih prostorov (PN.01)
V= 400 m3/h dp= 200 Pa
plastični toplotni izmenjevalnik, učinkovitost rekuperacije do 91% (EU 1253/2014 / 85 % (Pasivhaus), protitočni
EC ventilatorji SPI od 0,26 W/m3/h
s poletnim bypassom za nočno pohlajevanje
Groba filtra (G4/G4)
Ohišje termično in akustično izolirano iz EPP debelne 20-30mm, galvanizirana jeklena plošča, zunanjost prašno barvana, razred rjavenja C3
Zrakotesnost razred A1
Skupaj s priključki z gumijastim tesnilom, nogami, rezervnimi filtri (par) in krmilno ploščo.
Krmilni panel z zaslonom na dotik in možnostjo vezave na CNS (Modbus).
ERP 2018 skladna
Brez grelcev, samo rekuperator
s pametno zaščito proti zmrzovanju
Zvočna moč 54 dB(A) Zvočni tlak 48 dB(A), pri 406 m3/h, 50Pa
dimenzije: šxgxv 599x538x900
teža: 39 kg
Pel=1230 W (230 V)
kot npr. proizvod: SALDA, Smarty 4x V 1.1),
|  | (dobavitelj Bossplast, Grouplje) ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
4 | Systemair_KV_100_M_sileo_50Hz | Okrogli kanalski ventilator V.01 za montažo na steno za prezračevanje strojnice, z AC
motorjem, vklop na timer (zajeto v EI) v elektro omari
V = 100 m3/h
H = 90 Pa
P = 29 W
U = 230 V / 50 Hz, kot npr.
|  | KV100 (Systemair) ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
5 | kopalniski_ventilator_radialni_d80 | Radialni ventilator za prezračevanje kopalnic in
shramb, s setom za nadometno montažo, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa,
modulom za zakasnitev vklopa, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom. Vklop preko stikala v prostoru.
V = 70 m3/h
H = 125 Pa
P = 23 W
U = 230 V / 50 Hz, kot npr.
|  | Limodor F/M ali enakovredno | kom | 63 |  | 0
6 |  | Požarna loputa, okrogle izvedbe kot npr. tip PKIR3G ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 90 min., s termičnim prožilom za aktiviranje pri 74 st.C,
dolžine L=435 mm, skupaj s materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
| Fire damper 90 d=125 | - PKIR3G Ø125 | kom | 2 |  | 0
| Fire damper 90 d=160 | - PKIR3G Ø160 | kom | 10 |  | 0
7 |  | Požarni ventil, kot npr. FV-EU Trox (Bossplast, Grosuplje) ali enakovredno, komplet z
materialom za montažo in tesnjenjem
|  | - FV-EU 100 | kom | 2 |  | 0
8 |  | Mehanski regulator pretoka, za vstavljanje v prezračevalne sisteme, z nastavljivo količino za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez
pomožne energije, z reglacijsko loputo, ohišjem iz plastike, kot npr tip TROX VFL ("Bossplast d.o.o.", Grosuplje) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo.
|  | - VFL 125 | kom | 12 |  | 0
9 |  | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip ZOV ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - tip: ZOV, Ø125 | kom | 6 |  | 0
10 |  | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. tip ZOT ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - tip: ZOT, Ø125 | kom | 6 |  | 0
11 |  | Fiksna okrogla zaščitna aluminjasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v zid, kot npr. USAV AV ALU, Bossplast Grosuplje ali enakovredno
|  | USAV AV 160 ALU, Ø160 | kom | 1 |  | 0
|  | USAV AV 200 ALU, Ø200 | kom | 1 |  | 0
|  | USAV AV 315 ALU, Ø315 | kom | 1 |  | 0
12 |  | Fiksna zaščitna aluminjasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v zid, kot npr. B AZR, Bossplast Grosuplje ali enakovredno
|  | B AZR 400x250 | kom | 1 |  | 0
13 |  | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip OAS-R ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez izdela mizar), finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - tip: OAS-R, 400 x 100 | kom | 1 |  | 0
14 |  | Prezračevalni kanali iz gibljive cevi, iz modificiranega HDPE, za stik z živili, z visoko udarno trdnostjo in mehansko odpornostjo, mehanska trdnost 500N (PN-EN 61386-24), okrogle oblike, antistatična,
antibakterijski sloj (ISO 22196:2011), protiglivični sloj (PN-EN ISO 846:2019),z vsem montažnim materialom, s tesnili in spojnimi kosi, kot npr. PE-FLEX cev SPECTRA-1000, (Bossplast, Grosuplje) ali enakovredno.
| Aluminium flexible circular duct d=75 mm | - Ø75 | m | 416 |  | 0
15 |  | Umirjevalne komore za priključitev prezračevalnih ventilov na fleksibilne cevi fi75, stenska/stropna izvedba.
za priključitev 3x cev fi75 na en ventil fi125, kot npr. PE-FLEX komore (Bossplast, Grosuplje), ali enakovredno.
| razdelilna_komora 125-3x75 | - komora 3x Ø75 na Ø125 | kpl | 24 |  | 0
16 |  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, evrorazred A1 ali A2 skladno s SIST EN 13501, vsem obešalnim in montažnim materialom
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min. razred A - zunaj topl. ovoja: min. razred B
Opomba:
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno
z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov
| Folded spiral seam circular duct d=80 mm | - Ø80 | m | 50 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=100 mm | - Ø100 | m | 2 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=125 mm | - Ø125 | m | 20 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=160 mm | - Ø160 | m | 40 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=200 mm | - Ø200 | m | 5 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=315 mm | - Ø315 | m | 1 |  | 0
17 |  | Elastični izolirani kanali kot npr. DEC tip SONODEC-25 ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, za priklop požarnih loput
|  | - Ø125 | m | 2 |  | 0
|  | - Ø160 | m | 5 |  | 0
18 |  | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo
(SIST EN 13501-1 - evrorazred B - težko vnetljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
toplotna prevodnost manj ali enaka 0,038W/mK, z difuzijsko odpornostjo več kot 5000, debeline 19mm, komplet z vsem pomožnim materialom (vsi dovodni kanali in vsi kanali za odvodni zrak,
|  | če so vodeni skozi neogrevane prostore) | m2 | 15 |  | 0
19 |  | Profilno železo za izdelavo podstavkov in podpor za naprave (prezračevalne naprave), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške
|  | dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet. | kg | 30 |  | 0
20 |  | Inox revizijska vratca pri požarni loputi komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (pod stropom prezračevalnih vertikal), vratca za požarno odpornost 90min
|  | - dim: 300x300 mm | kom | 12 |  | 0
21 |  | Inox revizijska vratca pri mehanskem regulatorju komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (pod stropom prezračevalnih vertikal), vratca za požarno odpornost 90min
|  | - dim: 300x300 mm | kom | 12 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
OK

## A.5.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt A
5. |  | VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 |  | Keramični umivalnik dim. 700*480, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s kromano izvedbo sifona, opremljen z enoročno stoječo mešalno baterijo,
kotnima ventiloma DN15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, kot npr. Hansgrohe Xanuia ali enakovredno (tip umivalnika in mešalne baterije
|  | po izbiri investitorja ali arhitekta ) | kom | 27 |  | 0
2 |  | Keramični umivalnik za gibalno ovirane, dim. cca 660x550, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, z vgradno izvedbo sifona, opremljen z enoročno stoječo mešalno baterijo,
kotnima ventiloma DN15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, kot npr. Laufen Rehab ali enakovredno (tip umivalnika in mešalne baterije
|  | po izbiri investitorja ali arhitekta ) | kom | 3 |  | 0
3 |  | Keramični umivalnik dim. cca 500*400, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s kromano izvedbo sifona, opremljen z enoročno stoječo mešalno baterijo,
kotnima ventiloma DN15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, kot npr. Hansgrohe Xanuia Q ali (tip umivalnika in mešalne baterije
|  | po izbiri investitorja ali arhitekta ) | kom | 1 |  | 0
4 |  | Priključek za pomivalno korito, s kotnima ventiloma DN15 za hladno in toplo vodo, in odtočnim priključkom Φ 50 s čepom, komplet s
|  | tesnilnim ter montažnim materailom. | kom | 30 |  | 0
5 |  | WC školjka konzolne izvedbe s podometnim kotličkom, srednjega cenovnega razreda, z montažnim elementom za stenski WC,
za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem, z izplakovalnim kotličkom s priključitvijo za vodo
s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po
specifikaciji proizvajalca, z varčevalno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje), z montažnim materialom za vgradnjo, kot npr. Laufen pro H820950000000 (vse po izbiri investitorja
|  | ali arhitekta | kom | 3 |  | 0
6 |  | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega cenovnega razreda, komplet z montažnim
in pritrdilnim materialom za vgradnjo, kot npr. Laufen pro H820950000000 ali enakovredno
|  | vse po izbiri investitorja ali arhitekta | kom | 27 |  | 0
7 |  | WC školjka za gibalno ovirane, konzolne izvedbe, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom kot npr. Cersanit Etiuda ali enakovredno, kpl z montažnim elementom za stenski WC za suhomontažno
vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem,kot npr.
Duofix, s poizplakovalnim kotličkom s priključkom za vodo, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikacijah proizvajalca
s šparovno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje),aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgradnjo
vključno z poklopnimi držali za hendikepirane, ter horizontalnim in vertikalnim držalom
Fiksno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE L 90° BELA
Dvižno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DVIŽNODRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE
|  | (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 3 |  | 0
8 |  | Pločevinasti (ali iz umetne mase) umivalnik s prednjo steno (tehnični prostor), komplet s sifonom, opremljen z izpustno pipo DN20 s holender nastavkom za gumi cev, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto
|  | s tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
9 |  | Enoročna mešalna baterija stoječe izvedbe za montažo pri koritih, s krmilnim vložkom,
kot npr. Grohe ali enakovredno, komplet s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznimi cevkami, z montažnim in tesnilnim materialom (tip po izbiri investitorja ali
|  | arhitekta). | kom | 30 |  | 0
10 |  | Keramični trokadero, opremljen z enoročno mešalno zidno baterijo DN15 z ročnim tušem, z izpiralcem DN20, s podometnima ventilom
DN15 in enim DN20, z okrasnimi kapami in
rozetami, s pripadajočo inox rešetko za
|  | vedro (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 1 |  | 0
11 | kad 90x90 | Pršna kad dim. 90x90 cm iz mineralnega kompozitnega materiala s protizdrsno površino (razred C), visoke odpornosti in antibakterijsko,
za vgradnjov ravnini s tlemi, UV in temperaturno odporna, z odstranljivim pokrovom odtoka,
s sifonom, kot npr Laufen Pro Marbond 90x90 ali enakovredno (barva in tip po izbiri investitorja ali arhitekta).
Vključno s stekleno tuš kabino - tipski izdelek. Zasteklitev višine 200cm, bočna in čelna stena. V čelni steni krilna vrata. Zasteklitev s kaljenim varnostnim steklom, prozornim, kot npr. Kolpa san VENUS Q
|  | ALU pritrdila in okovja. | kom | 27 |  | 0
12 | kad 90x90 | Pršna kad dim. 100x100 cm iz mineralnega kompozitnega materiala s protizdrsno površino (razred C), visoke odpornosti in antibakterijsko,
za vgradnjov ravnini s tlemi, UV in temperaturno odporna, z odstranljivim pokrovom odtoka,
s sifonom, kot npr Laufen Pro Marbond 90x90 ali enakovredno (barva in tip po izbiri investitorja ali arhitekta).
Vključno z antibakterijsko zaveso na vodilu, višine 200cm, montaža kotno v steno.
Zavesa s premazom proti plesni, kot npr. Wenko, 180 x 200 cm
vključno z poklopnimi držali za hendikepirane, ter horizontalnim in vertikalnim držalom
Fiksno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE L 90° BELA
Dvižno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DVIŽNODRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE
|  | ALU pritrdila in okovja. | kom | 3 |  | 0
13 |  | Termostatska stenska baterija za tuš z možnostjo izvedbe termične dezinfekcije, kot na primer Grohtherm Special THM art.
34667000 ali enakovredno, z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu Tempesta 100 art. 27853001, ali enakovredno (barva in tip po izbiri
|  | investitorja ali arhitekta) | kom | 30 |  | 0
14 |  | Sedež za tuš za gibalno ovirane. Stol iz aluminijastega okvirja in plastičnega sedala z ročaji, ki so fiksirani na ogrodje. Opremljen s proti-drsnimi natiki. Kot npr. DMA 539 L/A, | kom | 3 |  | 0
15 |  | Priključna oprema za pomivalni stroj, v sestavi: - 1x priključna pipa NO15 s kotnim ventilom
|  | - zidni sifon za pomivalni stroj | kom | 30 |  | 0
16 |  | Priključna oprema za pralni stroj, v sestavi: - 1x priključna pipa NO15 s kotnim ventilom
|  | - zidni sifon za pralni stroj | kom | 30 |  | 0
17 |  | Izdelava montažnih skic za izdelovalca knauf sten za namestitev podkonstr. za sanitarne
|  | elemente, držal itd. | kpl | 31 |  | 0
18 |  | Toaletni komplet v kopalnicah
-ogledalo dimenzije minimalno 60x100cm nad
|  | umivalnikom | kpl | 26 |  | 0
19 |  | Toaletni komplet v kopalnicah za gibalno ovirane
-ogledalo dimenzije minimalno 60x100cm nad
|  | umivalnikom, ki omogoča nagibanje | kpl | 5 |  | 0
20 |  | Električni tlačni grelnik V=30l, Pel=2,0 kW,
|  | za montažo na steno. | kom | 1 |  | 0
21 |  | Ravni krogelni navojni ventil, za sanitarno vodo PN16, komplet
|  | - DN 15 | kom | 0 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 0 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 32 | kom | 6 |  | 0
22 |  | Lovilec nesnage za sanitarno vodo navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
|  | DN20 | kom | 31 |  | 0
23 |  | Pretočni PP talni sifon, z odvodom in dovodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo dim. 150*150 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza kot npr. tip HL 300 ali enakovredno,
|  | komplet z montažnim materialom. | kom | 2 |  | 0
24 |  | PP talni sifon, z odvodom fi 50, z inox zgornjo ploščo dim. 123*123 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza kot npr. tip HL 80 ali enakovredno,
|  | komplet z montažnim materialom. | kom | 31 |  | 0
25 |  | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko
omarico pričvrščeno na zid na ustrezni višini in na predv. mestu po Načrtu požarne varnosti, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
|  | - tip ABC (9 EG) | kom | 7 |  | 0
26 |  | Vodovodna cev za hladno sanitarno vodo iz nerjavnih sistemskih cevi (AISI 316L), kot npr. Sanpress Viega, ("Štern d.o.o.", Komenda) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v palicah,
bar, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| Stainless steel pipe length 6 m 18x1,0 mm | - DN 15 (fi 18x1,0) | m | 1 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 18x1,2 mm | - DN 20 (fi 22x1,2) | m | 51 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 28x1,2 mm | - DN 25 (fi 28x1,2) | m | 31 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 35x1,5 mm | - DN 32 (fi 35x1,5) | m | 52 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 42x1,5 mm | - DN 40 (fi 42x1,5) | m | 14 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 54x1,5 mm | - DN 50 (fi 54x1,5) | m | 12 |  | 0
27 |  | Toplotna izolacija / cevaki za cevi hladne vode, z izolacijo iz kamene volne, kaširan z močnejšo Alu folijo za hladne cevi v sistemu, odziv na ogenj A2L-s1, za premer do 300mm in A2-s1 za večji premer, toplotna prevodnost manjša
ali enaka 0,037 W/mK, kot npr. Thermo-teK PS Cld ALS ali enakovredno
|  | - za DN 20, debeline 30mm | m | 28 |  | 0
|  | - za DN 25, debeline 30mm | m | 31 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 30mm | m | 30 |  | 0
28 |  | Toplotna izolacija za galvni razvod hladne vode v tleh, izolacija iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja,
ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex ACE Plus ("Štern", Lj.) ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 9mm | m | 2 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 19mm | m | 12 |  | 0
|  | - za DN 40, debeline 25mm | m | 14 |  | 0
|  | - za DN 50, debeline 32mm | m | 12 |  | 0
29 |  | Toplotna izolacija za priključke na stanovanjske toplotne postaje, izolacija iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja,
ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex ACE Plus ("Štern", Lj.) ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 9mm | m | 21 |  | 0
30 |  | Vodovodna cev za hladno sanitarno vodo iz večplastnih sistemskih cevi za tlak 10 bar, kot npr. Uni Pipe PLUS, Uponor, ("DOM-Titan d.d.", Kamnik) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v palicah,
z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 6mm, SIST EN 1988-200
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| VPE composite pipe in ring DVGW 20 x 2,0 mm | - DN 15 (fi 20x2,25) | m | 591 |  | 0
| VPE composite pipe in ring DVGW 25 x 2,0 mm | - DN 20 (fi 25x2,5) | m | 84 |  | 0
31 |  | Vodovodna cev za toplo sanitarno vodo iz večplastnih sistemskih cevi za tlak 10 bar, kot npr. Uni Pipe PLUS, Uponor, ("DOM-Titan d.d.", Kamnik) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v palicah,
z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 9mm, SIST EN 1988-200
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| VPE composite pipe in ring DVGW 20 x 2,0 mm | - DN 15 (fi 20x2,25) | m | 479 |  | 0
| VPE composite pipe in ring DVGW 25 x 2,0 mm | - DN 20 (fi 25x2,5) | m | 6 |  | 0
32 |  | PP kanalizacijska cev z visokim dušenjem zvoka (po DIN 4109), z vsemi fazoni, čistlinimi
kosi, vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko in nad spuščenim stropom)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| HT waste water pipe DN 75 | - fi 75 | m | 79 |  | 0
| HT waste water pipe DN 100 | - fi 110 | m | 62 |  | 0
33 |  | PP kanalizacijska cev z vsemi fazoni,
vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| HT waste water pipe DN 50 | - fi 50 | m | 323 |  | 0
34 |  | PVC-U trda kanalizacijska cev za odvod kondenza, z vsemi fazoni, vgradnja po navodilu
proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v zidu, za mavčnokartonsko masko, cevi v tlaku in nad spuščenim stropom)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| Unplasticized PVC pipe DIN 8061/62 , PN 10, 32 x 1.6 mm | - fi 32 | m | 210 |  | 0
| Unplasticized PVC pipe DIN 8061/62 , PN 10, 40 x 1.6 mm | - fi 40 | m | 132 |  | 0
35 |  | Toplotna izolacija za cevi kondenza (prvih 10m cevovoda), z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja,
ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK,
|  | - za fi32, debeline 6mm | m | 210 |  | 0
36 |  | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskih odduhov, izdelana iz pločevine, komplet
|  | - za fi 110 | kom | 2 |  | 0
37 |  | Inox revizijska vratca pri čistilnem komadu, komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (v vznožju kanalizacijskih vertikal)
|  | - dim: 300x300 mm | kom | 6 |  | 0
38 |  | Zunanja pipa, protizmrzna, DN20, z praznjenjem vode ob vsakem zapiranju, kot npr. Frosti, Kemper ali enakovredno, z vsem
|  | pritrdilnim in montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
39 |  | Vodomer za hladno sanitarno vodo za stanovanje, DN15, Qn=2,5 m3/h z M-BUS modulom, za horizontalno ali vertikalno montažo, vključno s spojnicami, kot npr.
Unimag PE Q3=2,5, DN15 R50, L=110
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (M-Bus).
Komplet s komunikacijskim modulom za žično odčitavanje, baterijo s 16 letno življensko dobo.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave. Komplet z označevanjem naprav glede na stanovanje.
Ožičenje M-bus zajeto v ločeni postavki v EI
A01VH1-A53TVH1 - DN15, navojni, L= 110 mm - q3= 1,5 m3/h
|  | tip: PE DN15 + M-BUS Modul BM+m ali enakovredno | kpl | 31 |  | 0
40 |  | Trdnostni in tesnostni preizkusi sistemov po posamezni fazi, ter dezinfekcija
|  | vodovodnega omrežja s klornim šokom. | ca | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0
OK

## B.1.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B
1. |  | OGREVANJE - TOPLOTNA POSTAJA IN GLAVNI RAZVODI
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Ključna in investicijsko intenzivna oprema, kot so generatorji toplote, generatorji hladu, prezračevalne naprave, obtočne črpalke in podobno, mora imeti garancijsko dobo proizvajalca (ne izvajalca) za čas 5 let,
ter izdan certifikat proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje.
1 | TC_01.TALNO_B | Toplotna črpalka zrak-voda za proizvodnjo tople vode za potrebe talnega gretja.
Toplotna črpalka zrak-voda je tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople vode. Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja.
Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R454B in mazalnega olja.
Toplotna črpalka ima 4x spiralne kompresorje, 2x hladilna kroga in elektronski ekspanzijski ventil za vsak krog posebej.
Vključno z:
Visoka učinkovitost (HE).
Protizmrzovalna zaščita z vklopom obtočne črpalke preko krmilnika.
Victaulic priključki s prirobnico in protikosom.
Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/RTU ali Bacnet IP.
Analogni input (AI) za eksterni setpoint (signal 2-10V DC ali 4-20mA).
Tiha izvedba (LN): zvočna izolacija na kompresorjih in podaljšani difuzorji na ventilatorjih.
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago).
Under/Over voltage protection (Zaščita pred pre-visoko/nizko napetostjo).
Čistilni kos.
Stikalo pretoka.
EC ventilatorji.
Hidromodul v sestavi: enojna frekvenčno vodena obtočna črpalka (tlačni padec na uporabniški strani: 140 kPa), ekspanzijska posoda, varnostni ventil.
Z mehkim zagonom.
Tehnične karakteristike medija
medij: voda
hladivo: R454B
GWP hladiva po AR6 (teq CO2): <=531
Obratovalna točka 1 - Ogrevanje:
kapaciteta: 55,20 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 30/35 (°C)
ambientna temperatura: -13 (°C)
električna priključna moč: 23,20 (kW)
COP >= 2,37 (kW/kW)
SCOP (35°C) >= 3,41 (kW/kW)
pretok skozi kondenzator: 3,0 (L/s)
tlačni padec skozi kondenzator: 15,7 (kPa)
Osnovni tehnični podatki:
moč pri maksimalnemu električnemu toku: 46 (kW)
zagonski električni tok: 160 (A)
zvočna moč na viru <= 80 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 50 dB(A)
Dimenzije (DxŠxV): 2326 x 2250 x 1747 (mm)
Delovna teža: 926 (kg)
Zagotovilo kvalitete: Naprava je zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 in 14001
Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”
Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”.
Zagon in poskusno obratovanje
Opomba: Garancija proizvoda 5 let, izdani certifikati proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje
kot npr. Trane CXAX 036 SE LN R454B
|  | ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
2 | TC_02.STV | Toplotna črpalka zrak-voda za proizvodnjo tople vode za potrebe ogrevanja sanitarne vode
Toplotna črpalka zrak-voda je tovarniško sestavljena in testirana za proizvodnjo tople ali hladne vode.
Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R290 in mazalnega olja.
Zasnovana je za zunanjo uporabo, strogo v skladu s specifikacijami in poslana s polno obratovalno polnitvijo hladilnega sredstva R290 in mazalnega olja.
Vključno z:
Obremenjevanje/razbremenjevanje kompresorja: frekvenčni pretvornik (AFD).
Standardna učinkovitost (HE).
Električni grelec na ploščnem prenosniku toplote.
Zelo tiha izvedba (LN): zvočna izolacija na kompresorjih.
Victaulic priključki s prirobnico in protikosom.
Vmesnik za povezavo na CNS: Modbus TCP/RTU ali Bacnet IP.
Antivibracijske neoprenske podloge (izolacija med ohišjem in podlago).
Čistilni kos.
Stikalo pretoka.
EC ventilatorji.
Hidromodul v sestavi: enojna frekvenčno vodena obtočna črpalka (tlačni padec na uporabniški strani: 111 kPa), ekspanzijska posoda, varnostni ventil.
Tehnične karakteristike medija
medij: voda
hladivo: R290
GWP hladiva po AR6 (teq CO2): <=1
Obratovalna točka 1 - Ogrevanje:
kapaciteta: 33,6 (kW)
temperaturni režim, vstopna / izstopna temperatura medija: 60/65 (°C)
ambientna temperatura: -13 (°C)
električna priključna moč: 23,9 (kW)
COP >= 1,4 (kW/kW)
SCOP (55°C) >= 3,44 (kW/kW)
pretok skozi kondenzator: 1,6 (L/s)
tlačni padec skozi kondenzator: 13,4 (kPa)
Toplotna črpalka mora omogočati proizvodnjo 65°C ogrevne vode tudi pri Ta = 35°C (celoletna raba TSV)!
Osnovni tehnični podatki:
moč pri maksimalnemu električnemu toku: 34 (kW)
zagonski električni tok: 53 (A)
zvočna moč na viru <= 63 dB(A)
zvočni tlak na razdalji 10m <= 35 dB(A)
Dimenzije (DxŠxV): 2895 x 1120 x 1805 (mm)
Delovna teža: 999 (kg)
Zagotovilo kvalitete: Naprava je zasnovana in izdelana v skladu s sistemom za zagotavljanje kakovosti in okoljskih standardov ISO 9001 in 14001
Direktiva strojne opreme “Machinery Directive (MD) 2006/42/CE”, Nizko-napetostna direktiva “Low Voltage Directive (LV) 2006/95/CE”, Direktiva o elektro-magnetni kompatibilnosti “ElectroMagnetic Compatibility Directive (EMC) 2004/108/CE”
Direktiva elektro opreme in povezane varnosti “Electrical Machinery Safety Standard EN 60204-1”.
Zagon in poskusno obratovanje
Opomba: Garancija proizvoda 5 let, izdani certifikati proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje
kot npr. Trane LEAF 019 SE XLN R290
|  | ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
3 | Expansion vessel 300 liter 6,0 bar | Zaprta ekspanzijska posod, kot npr. PNEUMATEX tip statico ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom
|  | -SU 300.3 (V=300 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1 |  | 0
4 | SPK expansion vessel 140 liter 10,0 bar | Zaprta ekspanzijska posod, kot npr. PNEUMATEX tip statico ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem montažnim materialom
|  | -SU 140.3 (V=140 l; p_pol= 1,4 bar) | kom | 1 |  | 0
5 |  | Membranski varnostni ventil, kot npr. PNEUMATEX tip DSV H ("IMI International, Brežice) ali enakovredno, komplet - DSV 20-3.0 H DN 20/25,
|  | tlak odpiranja 3,0 bar (4,0 bar abs) | kom | 2 |  | 0
6 |  | Krogelni navojni ventil kot npr. PNEUMATEX tip KAH ("TA Hydronics", Brežice) ali enakovredno, z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo)
|  | - KAH 20, DN 20 | kom | 2 |  | 0
7 |  | Krogelni navojni ventil kot npr. IMI tip DLV ("IMI Hydronic", Brežice) ali enakovredno, z vsem tesnilnim materialom, plombiran v odprtem položaju (za cevno povezavo z ekspanzijsko posodo), komplet
|  | - tip: DLV 20, DN 20 | kom | 2 |  | 0
8 |  | Polnjenje ogrevalnega sistema s prenosno
mehčalno napravo
|  | nizkotemperaturni režim (3500 l) | kpl | 1 |  | 0
|  | visoskotemperaturni režim (3000 l) | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Razdelilnik/zbiralnik iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran 10cm, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 -evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Razdelilnik/zbiralnik iz jeklene cevi, brezšivne izvedbe po DIN 2448, toplotno izoliran 10cm, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 -evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
|  | - DN 125 - dolžina: ca. 1.000 mm - priključki: - 3 x DN 15 (navojni) - 1 x DN 20 (navojni) - 2 x DN 65 (prirobnični) | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Lovilna posoda za odpadne odzračne vode, (za 8 odtokov), iz pocinkane pločevine s sifonom in odtokom fi 50, komplet z pritrdilnim materialom
|  | - dim. 700x150x250 mm | kpl | 1 |  | 0
12 | Buffer storage heating 2.000 liter | Akumulacijska posoda iz emajlirane pločevine za toplo vodo (max. 80st.C), komplet z vsemi potrebnimi priključki po shemi (dovodi, povratki, izpust, ter vsa potrebna tipala - temperaturna,
manometer, termometer), na nogah iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, toplotno izolirana s ploščno toplotno d= 100 mm izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo (AF/Armaflex M)
Posoda mora imeti v notranjosti vgrajene perforirane nerjavne pločevine, z perforacijo 40%, za ustvarjanje laminarnega toka vode in s tem preprečitev mešanja tople in hladne vode v posodi.
- V= 2000 l,
komplet z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- 1 x DN15
- 1 x DN25
|  | - 4 x DN65 | kom | 1 |  | 0
13 | Buffer storage heating 1.000 liter | Akumulacijska posoda iz emajlirane pločevine za toplo vodo (max. 80st.C), komplet z vsemi potrebnimi priključki po shemi (dovodi, povratki, izpust, ter vsa potrebna tipala - temperaturna,
manometer, termometer), na nogah iz jeklenih profilov, protikorozijsko zaščitena, toplotno izolirana s ploščno toplotno d= 100 mm izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo (AF/Armaflex M)
Posoda mora imeti v notranjosti vgrajene perforirane nerjavne pločevine, z perforacijo 40%, za ustvarjanje laminarnega toka vode in s tem preprečitev mešanja tople in hladne vode v posodi.
- V= 1000 l,
komplet z vsem montažnim materialom z naslednjimi priključki:
- 1 x DN15
- 1 x DN25
|  | - 4 x DN65 | kom | 1 |  | 0
14 |  | Obtočna črpalka, z elektronsko regulacijo za vodo do 110°C, NP6, komplet s CIF modulom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, naslednjih karakteristik:
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Modbus za povezavo na CNS).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
proizvod: WILO ("WILO", Lj.)
|  | Čg.01 (OKg.01, talno ogrevanje) Qč= 7,33 m3/h, Hč= 14,2 m, Pel = 1,47 kW (1x 240V/50Hz) tip: Stratos MAXO 50/0,5-16 + CIF modul; ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
|  | Čg.02 (OKg.02, ogrevanje TSV) Qč= 4,35 m3/h, Hč= 9,0 m, Pel = 0,64 kW (1x 240V/50Hz) tip: Stratos MAXO 40/0,5-14 + CIF modul; ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
15 |  | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s prirobničnim priključkom (kot npr. "Danfoss", Lj.) ali enakovredno, PN16, 110 st.C, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | - VRG3 50/40 - AME435/230, DN50 | kom | 2 |  | 0
16 |  | Dušilnik vibracij, medprirobnični
|  | - DN 65 | kom | 6 |  | 0
17 |  | Izločevalnik nečistoč kot npr. IMI tip Zeparo ZIO ("IMI Hydronic, Brežice) ali enakovredno, prirobnični, z izločevalnikom zraka ZUTX in izpustnim krogličnim ventilom, komplet s protiprirobnicami, toplotno izolacijo ZHI ter vsem pritrdilnim materialom
|  | - tip: Zeparo ZIO 65F, DN 65 + ZUTX + ZHI | kom | 2 |  | 0
18 |  | Odzračni lonec, komplet z materialom za privaritev na cev
|  | - V = 2 l | kom | 4 |  | 0
19 |  | Avtomatski odzračevalni ventil kot npr. IMI tip Zeparo ZUT ("IMI Hydronic, Brežice) ali enakovredno, komplet z vsem pritrdilnim materialom
|  | - tip: Zeparo ZUT 15, DN 15 | kom | 4 |  | 0
20 |  | Varnostni termostat, limiter kot npr. ST-2
|  | - območje: 30 ÷ 90 °C | kom | 1 |  | 0
21 |  | Manometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, z zapornim ventilom DN15 z gumbom, komplet
|  | - območje: 0 ÷ 6 bar | kom | 12 |  | 0
22 |  | Termometer bimetalne izvedbe v okroglem ohišju, komplet
|  | - območje: 0 ÷ 80°C | kom | 12 |  | 0
23 |  | Ravni krogelni navojni ventil, PN16, komplet
|  | - DN 10 | kom | 12 |  | 0
|  | - DN 15 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 32 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 40 | kom | 4 |  | 0
|  | - DN 50 | kom | 24 |  | 0
24 |  | Medprirobnična loputa, PN16, komplet
|  | - DN 65 | kom | 12 |  | 0
25 |  | Krogelni ventil z nastavkom za polnjenje, PN16, komplet
|  | - DN 15 | kom | 20 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 6 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 1 |  | 0
26 |  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, kot npr. IMI tip STAD ("IMI Hydronics", Brežice) ali enakovredno, navojni, PN25, za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, toplotno izoliran.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | - tip: STAD 50, DN 50 | kom | 1 |  | 0
27 |  | Poševnosedežni ventil za hidravlično uravnoteženje, kot npr. IMI tip STAF ("IMI Hydronics", Brežice) ali enakovredno, prirobnični, PN16, za delovno temperaturo od –20°C do 120°C, toplotno izoliran.
Ventil ima proporcionalno karakteristiko dušenja, merilne priključke za instrument za nastavljanje pretoka, ročno nastavitveno kolo z numerično skalo, funkcijo zapornega elementa.
Komplet z nastavitvijo pretoka s pomočjo merilnega instrumenta in izdelavo zapisnika o doseženih pretokih.
|  | - tip: STAF 65, DN 65 | kom | 1 |  | 0
28 |  | Prelivni regulator - regulator diferenčnega tlaka, za vodo temperature do 110°C, kot npr. IMI tip BPV ("IMI Hydronics, Brežice) ali enakovredno, ravni, navojni, PN10, skupaj s tesnilnim materialom, komplet
|  | - tip: BPV 15, DN 15 | kom | 12 |  | 0
29 |  | Dajalnik diferenčnega tlaka (signala) za montažo na zid za brezstopenjsko regulacijo števila vrtljajev v odvisnosti od tlačne razlike. S 42 m priključnega kabla (3 x 1,5 mm2,
oklopljen) za priključitev na stikalno napravo (obtočno črpalko v strojnici). Vključno z signalno povezavo.
Z dajalnikom dobaviti še:
dušilce sunkov tlaka
2 kom navojna spojnika z obročem v skladu z DIN 3862 Ød = 6 mm
2 kotna navojna spojnika R 1/8 x Ød = 6 mm
TEHNIČNI PODATKI:
Delovna napetost : 24 V Maks. obratovalna napetost : 15 - 30 V DC Stopnja zaščite : IP 54 Merilno območje min. : 0 MPa Merilno območje maks. : 0,1 MPa Nadtlačna zaščita : 1,6 Mpa
Maks. temperatura okolice : 70 °C
Maks. temperatura medija : 70 °C
Izhodni signal : 4 - 20 mA
Dolžina : do 230 mm
Širina : do 140 mm
Višina : do 100 mm
|  | kot npr. DDG 60-1 (2-10 V) | kom | 2 |  | 0
30 |  | Ultrazvočni kalorimeter za ogrevanje, PN25, 130°C, z vsemi tipali in pripadajočimi tulkami, vgradnim kompletom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (Mbus za povezavo na el.krmilnik).
Komplet s komunikacijskim modulom za radijsko odčitavanje.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
TŠg.1 - DN50, prirobnični, L= 270 mm - q= 13,85 m3/h, - qp= 15,0 m3/h, - qs= 30,0 m3/h
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 603 + Ultraflow 54, DN50 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
TŠg.2- DN32, prirobnični, L= 260 mm - q= 5,38 m3/h, - qp= 6,0 m3/h, - qs= 12,0 m3/h
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 603 + Ultraflow 54, DN32 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
31 |  | Nepovratna prirobnična loputa, PN16, komplet
|  | - DN 65 | kom | 2 |  | 0
32 |  | Ventil za izpust vode v primeru prenizke temperature (za zaščito TČ v primeru izpada elektrike), DN40, kot npr. Caleffi iStop serija 108801 ali enakovredno
|  | - izpustni ventil s termostatom DN40 | kom | 4 |  | 0
33 |  | Prirobnice z navojnim priključkom za priključitev ventila za izpust DN40 (zgornja postavka)
|  | - prirobnica DN65 | kom | 2 |  | 0
|  | - prirobnica DN80 | kom | 2 |  | 0
34 |  | Cevi za talno ogrevanje (do STP) Sistemska cev za zaprte instalacije ogrevanja in hlajenja, iz ogljikovega (nelegiranega) jekla št. 1.0308 po DIN EN 10088-2, zunaj pocinkana, z vsemi spojkami, koleni, T-kosi, izogibnimi kosi, odcepi, itd., s sigurnostno
konturo, tesnilni element v fitingu EPDM, za PRESS sistem kot npr. Viega tip Prestabo ("Štern", Lj.) ali enakovredno,
vodena v zidu, vidno, v jaških, dobava v palicah,
OPOMBA:
Pri spajanju cevovodov uporabljati le orodje proizvajalca cevovodov.
Pri spajanju cevovodov upoštevati navodila proizvajalca cevovodov.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire zaradi raztezkov cevi.
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| Stainless steel pipe length 6m 22x1,2 mm | - DN 20 - Je fi 22 x 1,5 | m | 65 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 28x1,2 mm | - DN 25 - Je fi 28 x 1,5 | m | 58 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 35x1,5 mm | - DN 32 - Je fi 35 x 1,5 | m | 78 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 42x1,5 mm | - DN 40 - Je fi 42 x 1,5 | m | 28 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 54x1,5 mm | - DN 50 - Je fi 54 x 1,5 | m | 21 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 76,1x2 mm | - DN 65 - Je fi 76,1 x 1,5 | m | 38 |  | 0
35 |  | Cevi za ogrevanje STV Sistemska cev za zaprte instalacije ogrevanja in hlajenja, iz ogljikovega (nelegiranega) jekla št. 1.0308 po DIN EN 10088-2, zunaj pocinkana, z vsemi spojkami, koleni, T-kosi, izogibnimi kosi, odcepi, itd., s sigurnostno
konturo, tesnilni element v fitingu EPDM, za PRESS sistem kot npr. Viega tip Prestabo ("Štern", Lj.) ali enakovredno,
vodena v zidu, vidno, v jaških, dobava v palicah,
OPOMBA:
Pri spajanju cevovodov uporabljati le orodje proizvajalca cevovodov.
Pri spajanju cevovodov upoštevati navodila proizvajalca cevovodov.
Pri daljših cevovodih je potrebno izvesti dodatne lire zaradi raztezkov cevi.
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim
materialom, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
| Stainless steel pipe length 6m 22x1,2 mm | - DN 20 - Je fi 22 x 1,5 | m | 25 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 28x1,2 mm | - DN 25 - Je fi 28 x 1,5 | m | 0 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 35x1,5 mm | - DN 32 - Je fi 35 x 1,5 | m | 83 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 42x1,5 mm | - DN 40 - Je fi 42 x 1,5 | m | 90 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 54x1,5 mm | - DN 50 - Je fi 54 x 1,5 | m | 29 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 76,1x2 mm | - DN 65 - Je fi 76,1 x 1,5 | m | 56 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6m 76,1x2 mm | - DN 65 - Je fi 76,1 x 1,5 (povezava med sistemoma za primer odpovedi
|  | ene od TČ) | m | 20 |  | 0
36 |  | Toplotna izolacija / cevaki za ogrevalne cevi (za distribucijo do talnega ogrevanja), z izolacijo iz kamene volne, kot npr. Thermo-teK PS Pro
AluR ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 25mm | m | 65 |  | 0
|  | - za DN 25, debeline 25mm | m | 58 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 25mm | m | 78 |  | 0
|  | - za DN 40, debeline 40mm | m | 28 |  | 0
|  | - za DN 50, debeline 40mm | m | 21 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 80mm | m | 38 |  | 0
37 |  | Toplotna izolacija / cevaki za ogrevalne cevi (za distribucijo do ogrevanja STV), z izolacijo iz kamene volne, kot npr. Thermo-teK PS Pro
AluR ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 40mm | m | 25 |  | 0
|  | - za DN 25, debeline 40mm | m | 0 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 40mm | m | 83 |  | 0
|  | - za DN 40, debeline 50mm | m | 90 |  | 0
|  | - za DN 50, debeline 50mm | m | 29 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 100mm | m | 56 |  | 0
38 |  | Toplotna izolacija za ogrevalne cevi zunaj in v strojnici, z mineralno volno dodatno oplaščeno z Al pločevino, vključno z izolacijo armatur
|  | - za DN 65, debeline 100mm + Aluminij (talno) | m | 15 |  | 0
|  | - za DN 65, debeline 100mm + Aluminij (STV) | m | 20 |  | 0
39 |  | PVC cev Ø20 mm, dolžine cca 10 m, komplet z MS spojkami DN15, za polnjenje sistema, komplet | kpl | 1 |  | 0
40 |  | Krmilnik in upravljalnik toplotnih črpalk
Krmilnik omogoča krmiljenje obeh toplotnih črpalk, obtočnih črpalk (2x), mešalnega ventila 230V (2x), montiran v elektroomari strojnice, dolžine 186mm, vključno z napajalnikom in switchem.
Upravljalnik toplotnih črpalk z zaslonom na dotik in grafičnim vmesnikom za montažo na oddaljeno mesto znotraj strojnice.
Krmilnik CNS, kot npr. ali enakovredno: Mikroprocesorski krmilnik Distech Controls Eclypse, montiran v elektro omari strojnice.
ECY-450-C3, krmilnik
ECY-Display-10, display 10"
ECY-Display 24V Power Adapter, napajalnik za display
PW-HDR-100-24, napajalnik za krmilnik in switch
NC-EISK8-GT/H, Switch RJ45 8 port
Rele 12V, 4x digitalni izhodi
Temperaturno tipalo 100mm + tulka
Vključno s programiranjem in integracijo:
Število fizičnih vhodov: 6
Število fizičnih izhodov: 7
Število naprav za komunikacijo: 3
Število virtualnih točk: 50
Izdelava grafike, zagon displaya, testiranje signalov
Pomoč pri izdelavi vezalnega načrta, šolanje
|  | uporabnika, navodila za uporabo | kpl | 1 |  | 0
41 |  | Ožičenje in priklop krmilnika in krmiljenjih elementov v sestavi:
|  | 1x UTP CAT6 od toplotne črpalke do switch-a (el. omara) | kpl | 2
|  | 1x UTP CAT6 od display-a do switch-a (display montiran na zunanji strani el. omare) | kpl | 1
|  | 1x UTP CAT6 od krmilnika do switch-a | kpl | 1
|  | vodnik 2x0,75 mm2 od krmilnika do tipala | kpl | 4
|  | vodnik 2x0,75 mm2 od krmilnika do ventila (krmilni signal 0-10V) | kpl | 2
|  | vodnik 2x0,75 mm2 od krmilnika do obtočne črpalke (krmilni signal 0-10V) | kpl | 2
|  | vodnik 4x0,75 mm2 od krmilnika do obtočne črpalke (digitalni krmilni signal ON/OFF, alarm) | kpl | 2
|  | komplet zgoraj naštetega | kpl | 1 |  | 0
40 |  | Montažni sistem za namestitev naprav ogrevanja in klim, na ravno streho s prodcem, vključno z podstavki, z vroče cinkanimi (po EN ISO 1461:2022) montažnimi profili, podnožji in pritrdilinm materilaom, višine podstavkov 40cm,
|  | kot npr. Siframo (Sikla) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
42 |  | Antivibracijski vzmetni nosilci za zunanji enoti TČ, min. nosilnost 200kg | kpl | 12 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE - TOPLOTNA POSTAJA IN GLAVNI RAZVODI |  |  |  | 0
OK

## B.2.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B
2. |  | OGREVANJE - STANOVANJA
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Ključna in investicijsko intenzivna oprema, kot so generatorji toplote, generatorji hladu, prezračevalne naprave, obtočne črpalke in podobno, mora imeti garancijsko dobo proizvajalca (ne izvajalca) za čas 5 let,
ter izdan certifikat proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje.
1 | STP-4C | Stanovanjska toplotna postaja (STP), 4 cevna
za podometno vgradnjo, za nizkotemperaturno ogrevanje in pretočno pripravo sanitarne tople vode s pretočno kompenziranim in tlačno vodenim regulatorjem priprave STV,
brez pomožne energije in brez dodatnega mešalnega ventila 33kW pri 55/25-10/50°C, DpSTV 60kPa
- z varnostnim ventilom in pogonom, ki zapira pri prekoračenju temperautre ogrevne vode za talno ogrevanje
- pretok talnega ogrevanja do 600 l/h
- vmesni kos za toplotni števec ¾"x110mm
- vmesni kos za vodni števec ¾"x110mm
- z izolacijskim ohišjem in pokrovom, ki zagotavlja letne toplotne izgube pod 150 kWh
- s termostatskim poletnim by-passom za hiter odziv tople sanitarne vode
- podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
- lakiran okvir in vrata bela barva RAL9016
- montažna letev s krogelnimi pipami za predhodno izvedbo grobe instalacije z omogočanjem tlačnega testa vgrajna v ohišje
- z visokotemperaturnim izvodom za priklop kopalniškega radiatorja
- tovarniško sestavljen INOX razdelilnik SGCi, inteligentni ICON2 krmilnik, z 230V elektro termičnimi pogoni za talno ogrevanje s povezavo
priključkov v kompletu na podstavku in električno ožičeno, s krogličnima ventiloma, izpustni pipici in odzračevalna ventila
- z možnostjo nadgradnje z Zigbee Gateway-om za oddaljeno krmiljenje s pametnim telefonom ali storitvijo v oblaku
kot npr.
Toplotna postaja Danfoss Evoflat FSF 3, 4 pipe version, w/bypass, w/1 CW meter, with EPP front, w/HTC, w/SGCi 7, w/icon 24V
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 3 kroge talnega ogrevanja | kom | 4 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 4 kroge talnega ogrevanja | kom | 10 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 5 krogov talnega ogrevanja | kom | 11 |  | 0
podometna omarica VxŠxG 1350x610x150mm
lakiran okvir in vrata 662x1230x10mm bela barva RAL9016
|  | - za 6 krogov talnega ogrevanja | kom | 1 |  | 0
2 |  | Sobni termostati za regulacijo zank talnega gretja, komplet z ožičenjem 24 V od termičnih pogonov v omarici do termostata, kot npr. Icon
|  | (Danfoss) ali enakovredno | kom | 112 |  | 0
3 | kopalniski radiator 1100x600 | Pločevinasti kopalniški radiator kot npr. VOGEL&NOOT tip DION ali enakovredno, kpl. s čepom, odzračnim ventilom, rozeto in konzolami, komplet z vsem montažnim materialom
|  | VM DION 1134-600 | kom | 26 |  | 0
4 |  | Demontaža radiatorjev in ponovna montaža
|  | zaradi finalnega opleska | kom | 26 |  | 0
5 |  | Termostatska glava kot npr. tip Aero ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, z vgrajenim tipalom, komplet
|  | - Termostatska glava | kom | 26 |  | 0
6 |  | Termostatski ventil za kopalniške in univerzalne radiatorje kot npr. RA-N ("DANFOSS", Lj.) ali enakovredno, kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
|  | - RA-N 15 | kom | 30 |  | 0
7 |  | Radiatorski zaporni ventil, priključek za radiator z vgrajenim ventilom kot npr. RLV-S ("DANFOSS", Lj.), kotna izvedba, za dvocevni sistem, komplet z materialom za tesnenje in montažo na bakrene oz. alumplast cevi
|  | - RLV-S 15 | kom | 30 |  | 0
8 |  | Ogrevalna cev (priklopi radiatorjev) iz večplastnih sistemskih cevi za tlak 10 bar, kot npr. Uni Pipe PLUS, Uponor, ("DOM-Titan d.d.", Kamnik) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, dobava v palicah,
z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 13mm,
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
|  | - DN 15 (fi 20x2,25) | m | 290 |  | 0
9 |  | PE-Xa cevi za talno ogrevanje kot npr. Uponor tip Comfort Pipe PLUS (''DOM Titan, Kamnik) ali enakovredno, z difuzijsko zaporo po DIN 4726. Ustreza standardu EN ISO 15875. Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1.
Komplet z vsem dilatacijskim, montažnim in pritrdilnim materialom, komplet
| VPE composite pipe in ring 20x2 mm | - Comfort Pipe PLUS 16,0x2,0 mm | m | 10161 |  | 0
10 |  | Tacker transparentna foliija z označenim rastrom, vključno z montažnim in pritrdilnim materialom (selotejp in tacker pritrdilec), kot npr. Uponor tip Tacker (''DOM Titan, Kamnik) ali enakovredno, komplet
OPOMBA:
talna izolacija je zajeta v gradbenem popisu
|  | - Tacker transparentna folija + pritrdilec za fi16 | m2 | 1750 |  | 0
11 |  | Zaščitna cev za cev talnega ogrevanja kot npr. Uponor tip Multi (''DOM Titan, Kamnik) ali enakovredno,, komplet
|  | - Multi zaščitna cev max 20mm 300x5mm, (za cev 17,0x2,0 mm) | kom | 285 |  | 0
12 |  | Obrobna obložna folija kot npr. sistem Uponor tip Multi (''DOM-Titan'', Kamnik) ali enakovredno, zaprtocelični polietilen PE-LD, komplet
|  | - Multi obložna folija PE 50m 150x10mm | m | 1517 |  | 0
13 |  | Estrih plastifikator kot npr. Uponor tip VD (''DOM-Titan'', Kamnik) ali enakovredno, za doseganje višje kvalitete strukture estriha, komplet
|  | Estrih plastifikator kot npr. Rehau tip P, za doseganje višje kvalitete strukture estriha, komplet | kg | 215 |  | 0
14 |  | Ultrazvočni kalorimeter za ogrevanje, PN25, T:[2°C-130°C], z vsemi tipali, vgradnim kompletom, pritrdilnim in tesnilnim materialom
Neobčitljiv na umazanije in magnetit, IP68 odobren razred 2 po EN 1434
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (M-Bus).
Komplet s komunikacijskim modulom za žično odčitavanje, baterijo s 16 letno življensko dobo.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave. Komplet z označevanjem naprav glede na stanovanje.
Ožičenje M-bus zajeto v ločeni postavki
A01TS1-A53TS1 (talno) - DN15, navojni, L= 110 mm - qp= 1,5 m3/h (nazivni), - qs= 3,0 m3/h, - ql= 6 l/h,
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 303 + Računska enota, DN15 ali enakovredno | kpl | 26 |  | 0
A01TS2-A53TS12 (sanitarna voda) - DN15, navojni, L= 110 mm - qp= 1,5 m3/h (nazivni), - qs= 3,0 m3/h, - ql= 6 l/h,
proizvod: Kamstrup ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: Multical 303 + Računska enota, DN15 ali enakovredno | kpl | 26 |  | 0
15 |  | Centralna enota za zajemanje podatkov stanovanjskih kalorimetrov in vodomerov
Prilagodljiva LTE MBus Master centralna enota. Pripravljena je za uporabo z vsemi števci, ki uporabljajo standarden M-Bus protokol. Uporaba standardnih odprtokodnih protokolov za hitro in enostavno integracijo v sistem.
Nadgradnja strojno-programske opreme je možna na daljavo. Primerna za samodejno avtomatsko odčitavanje števcev.
Možne komunikacije preko: SMS, HTTP, FTP, GSM CSD, Telnet
Vključno z razširitvenim modulom za 128 naprav
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (M-Bus).
V zagonu sistema zajeta: -priklop števcev na M-Bus -popis števcev -montaža centralnle enote -kreiranje seznama naprav -testno odčitavanje
proizvod: Elvaco ("Enerkon", Lj.)
|  | tip: CMe2100 LTE/GPRS M-Bus Master + CMeX12S (centralna enota + razširitev) ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
16 |  | Profilno železo za izdelavo nosilcev in podstavkov za naprave (STP, …), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave
|  | dela, komplet | kg | 1300 |  | 0
17 |  | Vgradnja cilindričnih ključavnic na vratca omaric toplotnih postaj, vključno z odstranitvijo
|  | tipskih, vgrajenih | kom | 26 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - OGREVANJE - STANOVANJA |  |  |  | 0
OK

## B.3.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B
3. |  | HLAJENJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Ključna in investicijsko intenzivna oprema, kot so generatorji toplote, generatorji hladu, prezračevalne naprave, obtočne črpalke in podobno, mora imeti garancijsko dobo proizvajalca (ne izvajalca) za čas 5 let,
ter izdan certifikat proizvajalca o usposobljenosti za najmanj tri pooblaščene serviserje v vozni razdalji 100 km od mesta gradnje.
1 | klima notranja enota | Stenska klima naprava "SPLIT, inverter" kot npr. DAIKIN tip Sky Air Alpha ("Harting", Lj.) ali enakovredno, za hlajenje UPS prostora (hlajenje tudi pozimi) sestavljena iz notranje in zunanje enote, daljinskim upravljalnikom,
| klima zunanja enota | razdalja cevnih in elektro povezav med notranjo in zunanjo enoto do 20 m, za montažo zunanje
enote na streho in notranje na steno, s pomožnimi gradbenimi deli (vrtanje, dolbljenje), komplet z vsem montažnim materialom in antivibracijskimi podstavki
Temperaturno območje hlajenja do -20°C
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok).
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave (napajanje do naprave izvede elektro izvajalec).
|  | - FTXM35A (notranja enota) - RZAG35B (zunanja enota) Qh= 3,50 kW, Qg= 4,00 kW Qe= 0,80/0,93 kW (1x 230V/50Hz) Zvočna tlak (notranja enota): 29 dBA (low) Zvočna tlak (zunanja enota): 48 dBA (nom.) | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Bakrene predizolirane cevi v kolutih za razvod hladiva, kot npr. Armacell tip TUBOLIT SPLIT (Štern d.o.o.,Goriče), izdelane v skladu z EN 12735,očiščene, razmaščene, obojestransko zaprte, z izolacijo iz sintetične gume z zaprto
celično strukturo (SIST EN 13501 - B-s1,d0 - samougasljiv, ne širi ognja, ne kaplja), za temperaturno območje -50st C do +110st C z
vsemi fitingi, z okrasnimi rozetami na prehodu iz tlaka, zida in stropa, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, komplet
| Cu 6,4x0,8 | - Cu 6,4 | m | 770 |  | 0
| Cu 9,5x0,8 | - Cu 9,5 | m | 831 |  | 0
3 |  | Signalne in močnostne elektropovezave med
notranjo in zunanjo enoto split klima enot
vodeno skupaj s freonskim razvodom v zaščitni
|  | cevi | m | 920 |  | 0
4 |  | Prepripravni set za vgradnjo klime z lovilcem
|  | kondenza in pokrovom | kpl | 25 |  | 0
5 |  | Sifon za klime s kroglico, kot npr. HL-138 | kpl | 2 |  | 0
6 |  | Zaprte elektropolice za vodenje instalacij klima naprav po ravni strehi
|  | polica 500/60 + pokrov | m | 40 |  | 0
|  | polica 200/60 + pokrov | m | 25 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - HLAJENJE |  |  |  | 0
OK

## B.4.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B
4. |  | PREZRAČEVANJE
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 | Lokalna prez. Naprava d160_spaletna_desna | Lokalna prezračevalna naprava SmartFan PRO
| Lokalna prez. Naprava d160_spaletna_leva | Decentralizirana prezračevalna enota z rekuperacijo do 90 % toplote
• Visoko učinkovita, decentralna in zelo kompaktna prezračevalna enota, ki deluje po principu regenerativne rekuperacije toplote (princip push/pull)
• Visokozmogljiv keramični izmenjevalnik toplote z izkoristkom do 90 % • Keramični izmenjevalnik z optimizirano obliko, opremljeno s filtrom za prah G3, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja • Pritrditev sobnega pokrova brez orodja
• Višja zvočna izolacija z dušenjem zvoka iz zunanjosti v notranjost do 61 dB • Zunanja kovinska rešetka z optimiziranim pretokom z robom za kapljanje kondenzata • 162 mm vrtina jedra
• Uporaben tudi pri debelini toplotno izolacijskega kompozitnega sistema le 60 mm • Od debeline stene 350 mm* • Primerno za levo in desno namestitev zaradi izmenljivega Neopor® elementa
Komponente: • Ventilatorska enota z reverzibilnim aksialnim ventilatorjem in zaščitno rešetko • Keramična enota toplotnega izmenjevalnika s šesterokotno strukturo in filtrom proti mrčesu
• Odprta rešetka z robom za kapljanje • PPS - montažna cev (Ø 160 mm) vključno z 2 pokrovoma za čiščenje • G3 filter za prah Komponente se vstavijo ena v drugo brez orodja in se samodejno pritrdijo s pritiskom.
Tehnični podatki
Temperaturni izkoristek: 82 - 87%
Pretok zraka [m³/h]: 17 - 55 m³/h (v paru)
Poraba [W]: 1,6- 6,9 W
Raven zvočnega tlaka [dB(A)]: 10 - 33 dB(A); Dn,e,w 43 - 64 dB(A); (merjeno na razdalji 2m)
Dušenje zvoka iz zun. v notranjost [dB(A)]:min. SilentAir / silentAir + zvočna izolacija: min. 49 / min. 61 dB(A)
Napajanje: 12V
Razred zaščite:IP 42
Skladnost:CE
Garancija proizvajalca: 2 leti *ETICS > 80 mm, saj mora biti odprti kanal izoliran za 20 mm. **delujejo v paru
• 4 stopnje zmogljivosti od 16 – 43 m³/h*
• Poraba energije 0,9 - 2,8 W
• 162 mm premer preboja
• Končna montaža brez orodja (od debeline stene 270 mm)
• Opremljen s filtrom za prah G3, ki ga je mogoče zamenjati brez orodja
kot npr. proizvod: easyFan (GetAir GMBH),
|  | (dobavitelj Bossplast, Grouplje) | kom | 82 |  | 0
2 |  | Krmilnik loklalnih naprav, z izbiro hitrosti, za montažo do 7 naprav, z relejem za izklop prezračevalnih naprav ob vklopu sanitarnega odvodnega ventilatorja, z obvodom rekuperacije, načinom mirovanja, indikatorjem zamazanosti filtra:
Pel< 1W (12V), z napajalnikom 230V/12V
|  | kot npr. Push Control (GetAir) | kom | 26 |  | 0
3 | PN_4XV | Centralna prezračevalna naprava z rekuperacijo
Za prezračevanje strojnice in skupnih prostorov PN.01 in PN.02
V= 400 m3/h dp= 200 Pa
plastični toplotni izmenjevalnik, učinkovitost rekuperacije do 91% (EU 1253/2014 / 85 % (Pasivhaus), protitočni
EC ventilatorji SPI od 0,26 W/m3/h
s poletnim bypassom za nočno pohlajevanje
Groba filtra (G4/G4)
Ohišje termično in akustično izolirano iz EPP debelne 20-30mm, galvanizirana jeklena plošča, zunanjost prašno barvana, razred rjavenja C3
Zrakotesnost razred A1
Skupaj s priključki z gumijastim tesnilom, nogami, rezervnimi filtri (par) in krmilno ploščo.
Krmilni panel z zaslonom na dotik in možnostjo vezave na CNS (Modbus).
ERP 2018 skladna
Brez grelcev, samo rekuperator
s pametno zaščito proti zmrzovanju
Zvočna moč 54 dB(A) Zvočni tlak 48 dB(A), pri 406 m3/h, 50Pa
dimenzije: šxgxv 599x538x900
teža: 39 kg
Pel=1230 W (230 V)
kot npr. proizvod: SALDA, Smarty 4x V 1.1),
|  | (dobavitelj Bossplast, Grouplje) ali enakovredno | kom | 2 |  | 0
4 | Systemair_KV_100_M_sileo_50Hz | Okrogli kanalski ventilator V.01 za montažo na steno za prezračevanje strojnice, z AC
motorjem, vklop na timer (zajeto v EI) v elektro omari
V = 100 m3/h
H = 90 Pa
P = 29 W
U = 230 V / 50 Hz, kot npr.
|  | KV100 (Systemair) ali enakovredno | kom | 1 |  | 0
5 | kopalniski_ventilator_radialni_d80 | Radialni ventilator za prezračevanje kopalnic in
shramb, s setom za nadometno montažo, protipovratno loputo, termičnim varovalom proti preobremenitvi, modulom za zakasnitev izklopa,
modulom za zakasnitev vklopa, skupaj s pritrdilnim in montažnim materialom. Vklop preko stikala v prostoru.
V = 70 m3/h
H = 125 Pa
P = 23 W
U = 230 V / 50 Hz, kot npr.
|  | Limodor F/M ali enakovredno | kom | 52 |  | 0
6 |  | Požarna loputa, okrogle izvedbe kot npr. tip PKIR3G ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, s požarno odpornostjo 90 min., z elektromotornim pogonom z vzmetjo, s termičnim prožilom za aktiviranje pri 74 st.C,
končnim mikrostikaloma za signalizacijo zaprte lege, dolžine L=435 mm, napajanje 230V, skupaj s priključno dozo ter materialom za montažo in požarno odpornim kitom za tesnjenje, komplet
| Fire damper 90 d=125 | - PKIR3G Ø125 | kom | 2 |  | 0
| Fire damper 90 d=160 | - PKIR3G Ø160 | kom | 8 |  | 0
7 |  | Požarni ventil, kot npr. FV-EU Trox (Bossplast, Grosuplje) ali enakovredno, komplet z
materialom za montažo in tesnjenjem
|  | - FV-EU 100 | kom | 2 |  | 0
8 |  | Mehanski regulator pretoka, za vstavljanje v prezračevalne sisteme, z nastavljivo količino za vzdrževanje konstantnega pretoka zraka, brez
pomožne energije, z reglacijsko loputo, ohišjem iz plastike, kot npr tip TROX VFL ("Bossplast d.o.o.", Grosuplje) ali enakovredno, komplet z materialom za montažo.
|  | - VFL 125 | kom | 10 |  | 0
9 |  | Prezračevalni ventil za odvod zraka, kot npr. tip ZOV ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - tip: ZOV, Ø125 | kom | 5 |  | 0
10 |  | Prezračevalni ventil za dovod zraka, kot npr. tip ZOT ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - tip: ZOT, Ø125 | kom | 5 |  | 0
11 |  | Fiksna pravokotna zaščitna aluminjasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v vrata, skupaj z okvirjem in protiokvirjem, kot npr. AFZM, Klimaoprema, Logatec ali enakovredno
|  | AFZM - 500 × 200 | kom | 1 |  | 0
|  | AFZM - 300 × 200 | kom | 2 |  | 0
12 |  | Fiksna okrogla zaščitna aluminjasta zračna rešetka, skupaj z zaščitno mrežo in montažnim materialom, prirejena za montažo v zid, kot npr. USAV AV ALU, Bossplast Grosuplje ali enakovredno
|  | USAV AV 200 ALU, Ø200 | kom | 4 |  | 0
13 |  | Aluminijasta prezračevalna rešetka, kot npr. tip OAH-2 ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vgradnim okvirjem za vgradnjo v okrogle, kvadratne in spiro kanale, s posamično nastavljivimi horizontalnimi in vertikalnimi
lamelami, s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - OAH-2 300x100 | kom | 3 |  | 0
14 |  | Aluminijasta prezračevalna rešetka, kot npr. tip OAH-1 ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vgradnim okvirjem za vgradnjo v okrogle, kvadratne in spiro kanale, s posamično nastavljivimi horizontalnimi lamelami,
s penastim tesnilom po obodu, z nastavnim delom za regulacijo pretoka, s prigrajeno komoro, toplotno izolirano, komplet z vsem montažnim materialom, finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - OAH-1 300x150 | kom | 2 |  | 0
15 |  | Prezračevalna vratna rešetka kot npr. tip OAS-R ("Klimaoprema", Logatec) ali enakovredno, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom (izrez izdela mizar), finalno obarvan v barvi po izbiri arhitekta
|  | - tip: OAS-R, 400 x 100 | kom | 1 |  | 0
16 |  | Prezračevalni kanali iz gibljive cevi, iz modificiranega HDPE, za stik z živili, z visoko udarno trdnostjo in mehansko odpornostjo, mehanska trdnost 500N (PN-EN 61386-24), okrogle oblike, antistatična,
antibakterijski sloj (ISO 22196:2011), protiglivični sloj (PN-EN ISO 846:2019),z vsem montažnim materialom, s tesnili in spojnimi kosi, kot npr. PE-FLEX cev SPECTRA-1000, (Bossplast, Grosuplje) ali enakovredno.
| Aluminium flexible circular duct d=75 mm | - Ø75 | m | 378 |  | 0
17 |  | Umirjevalne komore za priključitev prezračevalnih ventilov na fleksibilne cevi fi75, stenska/stropna izvedba.
za priključitev 3x cev fi75 na en ventil fi125, kot npr. PE-FLEX komore (Bossplast, Grosuplje), ali enakovredno.
| razdelilna_komora 125-3x75 | - komora 3x Ø75 na Ø125 | kpl | 20 |  | 0
18 |  | Prezračevalni kanali iz pocinkane pločevine predpisane debeline po DIN 1946 in DIN 24190, tesnost prezračevalnih kanalov skladno s TSG-1-004:2010, ustrezati morajo vsem zahtevam skladno s TSG-12640-001:2008,
okrogle in spiro oblike, z ojačitvami, s smerniki, s fazonskimi komadi, s čistilnimi odprtinami na vsakih 5m, evrorazred A1 ali A2 skladno s SIST EN 13501, vsem obešalnim in montažnim materialom
Zračna tesnost prez. kanalov: - znotraj topl. ovoja: min. razred A - zunaj topl. ovoja: min. razred B
Opomba:
Atestiran obešalni in pritrdilni material, kot npr. sistem HILTI ali enakovredno, z drsniki in fiksnimi točkami ter gumiranimi profili in obešali, z vsem montažnim in pritrdilnim materialom, vključno
z izdelavo delavniške dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet
V postavko je vključena tudi izdelava odprtin oz. prebojev v zidovih oz. ploščah za vodenje kanalskih razvodov
| Folded spiral seam circular duct d=80 mm | - Ø80 | m | 60 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=100 mm | - Ø100 | m | 2 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=125 mm | - Ø125 | m | 20 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=160 mm | - Ø160 | m | 58 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=200 mm | - Ø200 | m | 5 |  | 0
| Folded spiral seam circular duct d=315 mm | - Ø315 | m | 1 |  | 0
19 |  | Elastični izolirani kanali kot npr. DEC tip SONODEC-25 ("Systemair", Lj.) ali enakovredno, z vsem montažnim materialom, za priklop požarnih loput
|  | - Ø125 | m | 2 |  | 0
|  | - Ø160 | m | 5 |  | 0
20 |  | Izolacija kanalov z izolacijo na osnovi umetnega kavčuka ali sintetične gume z zaprto celično strukturo ognjeodporno in samougasljivo
(SIST EN 13501-1 - evrorazred B - težko vnetljiv, ne širi ognja, ne kaplja),
toplotna prevodnost manj ali enaka 0,038W/mK, z difuzijsko odpornostjo več kot 5000, debeline 19mm, komplet z vsem pomožnim materialom (vsi dovodni kanali in vsi kanali za odvodni zrak,
|  | če so vodeni skozi neogrevane prostore) | m2 | 24 |  | 0
21 |  | Profilno železo za izdelavo podstavkov in podpor za naprave (prezračevalne naprave), z vsem montažnim materialom, v pocinkani izvedbi, vključno z izdelavo delavniške
|  | dokumentacije v sklopu priprave dela, komplet. | kg | 50 |  | 0
22 |  | Inox revizijska vratca pri požarni loputi komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (pod stropom prezračevalnih vertikal), vratca za požarno odpornost 90min
|  | - dim: 300x300 mm | kom | 10 |  | 0
23 |  | Inox revizijska vratca pri mehanskem regulatorju komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (pod stropom prezračevalnih vertikal), vratca za požarno odpornost 90min
|  | - dim: 300x300 mm | kom | 10 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0
OK

## B.5.
verzija: SPK_01 | [5 empty] | © Copyright Savaprojekt d.d.
ŠT. | ŠIFRA IFC | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA - Objekt B
5. |  | VODOVOD - OBJEKT
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Vsa krmilnoregulacijska oprema za strojne naprave je povezljiva po BacNet protokolu oz. alternativno Modbus protokolu s primerno dograditvijo za potrebe CNS.
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
1 |  | Keramični umivalnik dim. cca 700*480, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s kromano izvedbo sifona, opremljen z enoročno stoječo mešalno baterijo,
kotnima ventiloma DN15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, kot npr. Hansgrohe Xanuia ali enakovredno (tip umivalnika in mešalne baterije
|  | po izbiri investitorja ali arhitekta ) | kom | 24 |  | 0
2 |  | Keramični umivalnik za gibalno ovirane, dim. cca 660x550, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, z vgradno izvedbo sifona, opremljen z enoročno stoječo mešalno baterijo,
kotnima ventiloma DN15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, kot npr. Laufen Rehab ali enakovredno (tip umivalnika in mešalne baterije
|  | po izbiri investitorja ali arhitekta ) | kom | 4 |  | 0
3 |  | Keramični umivalnik dim. cca 500*400, srednjega cenovnega razreda, pritrjen na zid ali podkonstrukcijo, s kromano izvedbo sifona, opremljen z enoročno stoječo mešalno baterijo,
kotnima ventiloma DN15 z okrasno kapo in rozeto, z veznima cevkama, s pritrdilnim materialom, kot npr. Hansgrohe Xanuia Q ali (tip umivalnika in mešalne baterije
|  | po izbiri investitorja ali arhitekta ) | kom | 1 |  | 0
4 |  | Priključek za pomivalno korito, s kotnima ventiloma DN15 za hladno in toplo vodo, in odtočnim priključkom Φ 50 s čepom, komplet s
|  | tesnilnim ter montažnim materailom. | kom | 27 |  | 0
5 |  | WC školjka konzolne izvedbe s podometnim kotličkom, srednjega cenovnega razreda, z montažnim elementom za stenski WC,
za suhomontažno vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem, z izplakovalnim kotličkom s priključitvijo za vodo
s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto, z vsemi pripadajočimi elementi po
specifikaciji proizvajalca, z varčevalno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje), z montažnim materialom za vgradnjo, kot npr. Laufen pro H820950000000 (vse po izbiri investitorja
|  | ali arhitekta | kom | 1 |  | 0
6 |  | WC školjka konzolne izvedbe, srednjega cenovnega razreda, komplet z montažnim
in pritrdilnim materialom za vgradnjo, kot npr. Laufen pro H820950000000 ali enakovredno
|  | vse po izbiri investitorja ali arhitekta | kom | 21 |  | 0
7 |  | WC školjka za gibalno ovirane, konzolne izvedbe, s plastificirano sedežno desko na tečajih in s pokrovom kot npr. Cersanit Etiuda ali enakovredno, kpl z montažnim elementom za stenski WC za suhomontažno
vgradnjo (sistem mavčno kartonskih plošč z nosilnimi profili), za predstensko montažo ali vgradnjo v opečni zid, s pripadajočim montažnim okvirjem,kot npr.
Duofix, s poizplakovalnim kotličkom s priključkom za vodo, z vsemi pripadajočimi elementi po specifikacijah proizvajalca
s šparovno dvodelno aktivirno tipko (max. 6 l za polno splakovanje in max.3 l za delno splakovanje),aktiviranje spredaj, z montažnim materialom za vgradnjo
vključno z poklopnimi držali za hendikepirane, ter horizontalnim in vertikalnim držalom
Fiksno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE L 90° BELA
Dvižno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DVIŽNODRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE
|  | (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 4 |  | 0
8 |  | Fajančevinasti pisoar srednjega cenovnega razreda, z ročno aktivirno tipko za pisoar, s podometno vezno cevko, s sifonom, s
podometnim ventilom, z okrasno kapo in rozeto, s tesnilnim materialom (tip in barva pisoarja po
|  | izbiri arhitekta ali investitorja) | kpl | 1 |  | 0
9 |  | Pločevinasti (ali iz umetne mase) umivalnik s prednjo steno (tehnični prostor), komplet s sifonom, opremljen z izpustno pipo DN20 s holender nastavkom za gumi cev, s podometnim ventilom z okrasno kapo in rozeto
|  | s tesnilnim materialom | kom | 1 |  | 0
10 |  | Enoročna mešalna baterija stoječe izvedbe za montažo pri koritih, s krmilnim vložkom,
kot npr. Grohe ali enakovredno, komplet s kotnima ventiloma z okrasno kapo in rozeto, z veznimi cevkami, z montažnim in tesnilnim materialom (tip po izbiri investitorja ali
|  | arhitekta). | kom | 27 |  | 0
11 |  | Keramični trokadero, opremljen z enoročno mešalno zidno baterijo DN15 z ročnim tušem, z izpiralcem DN20, s podometnima ventilom
DN15 in enim DN20, z okrasnimi kapami in
rozetami, s pripadajočo inox rešetko za
|  | vedro (vse po izbiri investitorja ali arhitekta) | kpl | 1 |  | 0
12 | kad 90x90 | Pršna kad dim. 90x90 cm iz mineralnega kompozitnega materiala s protizdrsno površino (razred C), visoke odpornosti in antibakterijsko,
za vgradnjov ravnini s tlemi, UV in temperaturno odporna, z odstranljivim pokrovom odtoka,
s sifonom, kot npr Laufen Pro Marbond 90x90 ali enakovredno (barva in tip po izbiri investitorja
Vključno s stekleno tuš kabino - tipski izdelek. Zasteklitev višine 200cm, bočna in čelna stena. V čelni steni krilna vrata. Zasteklitev s kaljenim varnostnim steklom, prozornim, kot npr. Kolpa san VENUS Q
|  | ALU pritrdila in okovja. | kom | 22 |  | 0
13 | kad 90x90 | Pršna kad dim. 100x100 cm iz mineralnega kompozitnega materiala s protizdrsno površino (razred C), visoke odpornosti in antibakterijsko,
za vgradnjov ravnini s tlemi, UV in temperaturno odporna, z odstranljivim pokrovom odtoka,
s sifonom, kot npr Laufen Pro Marbond 90x90 ali enakovredno (barva in tip po izbiri investitorja
Vključno z antibakterijsko zaveso na vodilu, višine 200cm, montaža kotno v steno.
Zavesa s premazom proti plesni, kot npr. Wenko, 180 x 200 cm
vključno z poklopnimi držali za hendikepirane, ter horizontalnim in vertikalnim držalom
Fiksno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE OSEBE L 90° BELA
Dvižno oprijemalo, Kot npr. ACCESS DVIŽNODRŽALO ZA GIBALNO OVIRANE
|  | ALU pritrdila in okovja. | kom | 3 |  | 0
14 |  | Termostatska stenska baterija za tuš z možnostjo izvedbe termične dezinfekcije, kot na primer Grohtherm Special THM art.
34667000 ali enakovredno, z gibljivim tušem in pomično konzolo na zidu Tempesta 100 art. 27853001, ali enakovredno (barva in tip po izbiri
|  | investitorja ali arhitekta) | kom | 25 |  | 0
15 |  | Sedež za tuš za gibalno ovirane | kom | 3 |  | 0
16 |  | Priključna oprema za pomivalni stroj, v sestavi: - 1x priključna pipa NO15 s kotnim ventilom
|  | - zidni sifon za pomivalni stroj | kom | 26 |  | 0
17 |  | Priključna oprema za pralni stroj, v sestavi: - 1x priključna pipa NO15 s kotnim ventilom
|  | - zidni sifon za pralni stroj | kom | 50 |  | 0
18 |  | Izdelava montažnih skic za izdelovalca knauf sten za namestitev podkonstr. za sanitarne
|  | elemente, držal itd. | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Toaletni komplet v kopalnicah
-ogledalo dimenzije minimalno 60x100cm nad
|  | umivalnikom | kpl | 25 |  | 0
20 |  | Toaletni komplet v kopalnicah za gibalno ovirane
-ogledalo dimenzije minimalno 60x100cm nad
|  | umivalnikom, ki omogoča nagibanje | kpl | 3 |  | 0
21 |  | Električni tlačni grelnik V=30l, Pel=2,0 kW,
|  | za montažo na steno. | kom | 1 |  | 0
22 |  | Električni tlačni grelnik V=10l, Pel=2,0 kW,
|  | za montažo pod pultom | kom | 1 |  | 0
23 |  | Ravni krogelni navojni ventil, za sanitarno vodo PN16, komplet
|  | - DN 15 | kom | 0 |  | 0
|  | - DN 20 | kom | 0 |  | 0
|  | - DN 25 | kom | 2 |  | 0
|  | - DN 32 | kom | 6 |  | 0
24 |  | Lovilec nesnage za sanitarno vodo navojni z nerjavečo mrežico, NP16, komplet
|  | DN20 | kom | 26 |  | 0
25 |  | Pretočni PP talni sifon, z odvodom in dovodom fi 50, z masivnejšo inox zgornjo ploščo dim. 150*150 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza kot npr. tip HL 300 ali enakovredno,
|  | komplet z montažnim materialom. | kom | 2 |  | 0
26 |  | PP talni sifon, z odvodom fi 50, z inox zgornjo ploščo dim. 123*123 mm, komplet z gradbenim opornim okvirjem in gradbeno zaščito, ustreza kot npr. tip HL 80 ali enakovredno,
|  | komplet z montažnim materialom. | kom | 25 |  | 0
27 |  | Ročni gasilni aparat na prah, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko
omarico pričvrščeno na zid na ustrezni višini in na predv. mestu po Načrtu požarne varnosti, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
|  | - tip ABC (9 kg) | kom | 6 |  | 0
28 |  | Ročni gasilni aparat na plin CO2, kpl s šobo, gibljivo cevjo, zaplombiran, z ustrezno tipsko
omarico pričvrščeno na zid na ustrezni višini in na predv. mestu po Načrtu požarne varnosti, polnjen z vsebino prahu (prah A,B,C), z oznako
vrste gasilnega aparata nad njim v obliki nalepke (velikost,barva,višina montaže itd. po SIST 1013 (Požarna zaščita...)
|  | - tip CO2-5 EG | kom | 3 |  | 0
29 |  | Gasilnik s polnilnim sredstvom za gašenje začetnih požarov manjših litij-ionskih baterij 9l, kot npr. gasilnik Total F500 (Webo)
|  | ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
30 |  | Samodejni gasilnik za gašenje začetnih požarov v zaprtih prostorih, z gasilno tekočino brez halonov, V=12 l, tempratarura sprožitve šobe 68°, montaža na strop, kot npr.
Bonpet B12, ali enakovredno
|  | Samodejni gasilnik V=12 L, T=68°C | kpl | 7 |  | 0
31 |  | Vodovodna cev za hladno sanitarno vodo iz nerjavnih sistemskih cevi (AISI 316L), kot npr. Sanpress Viega, ("Štern d.o.o.", Komenda) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v palicah,
bar, z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| Stainless steel pipe length 6 m 18x1,0 mm | - DN 15 (fi 18x1,0) | m | 1 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 18x1,2 mm | - DN 20 (fi 22x1,2) | m | 34 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 28x1,2 mm | - DN 25 (fi 28x1,2) | m | 16 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 35x1,5 mm | - DN 32 (fi 35x1,5) | m | 60 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 42x1,5 mm | - DN 40 (fi 42x1,5) | m | 13 |  | 0
| Stainless steel pipe length 6 m 54x1,5 mm | - DN 50 (fi 54x1,5) | m | 11 |  | 0
32 |  | Toplotna izolacija / cevaki za cevi hladne vode, z izolacijo iz kamene volne, kaširan z močnejšo Alu folijo za hladne cevi v sistemu, odziv na ogenj A2L-s1, za premer do 300mm in A2-s1 za večji premer, toplotna prevodnost manjša
ali enaka 0,037 W/mK, kot npr. Thermo-teK PS Cld ALS ali enakovredno
|  | - za DN 20, debeline 30mm | m | 20 |  | 0
|  | - za DN 25, debeline 30mm | m | 16 |  | 0
|  | - za DN 32, debeline 30mm | m | 48 |  | 0
33 |  | Toplotna izolacija za priključke na stanovanjske toplotne postaje, izolacija iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja,
ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex ACE Plus ("Štern", Lj.) ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK
|  | - za DN 20, debeline 9mm | m | 18 |  | 0
34 |  | Vodovodna cev za hladno sanitarno vodo iz večplastnih sistemskih cevi za tlak 10 bar, kot npr. Uni Pipe PLUS, Uponor, ("DOM-Titan d.d.", Kamnik) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v palicah,
z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 6mm, SIST EN 1988-200
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| VPE composite pipe in ring DVGW 20 x 2,0 mm | - DN 15 (fi 20x2,25) | m | 416 |  | 0
| VPE composite pipe in ring DVGW 25 x 2,0 mm | - DN 20 (fi 25x2,5) | m | 70 |  | 0
35 |  | Vodovodna cev za toplo sanitarno vodo iz večplastnih sistemskih cevi za tlak 10 bar, kot npr. Uni Pipe PLUS, Uponor, ("DOM-Titan d.d.", Kamnik) vodena v ogrevanih prostorih v tlaku, zidu, vidno, nad sp. stropom, dobava v palicah,
z vsemi fitingi, spojnimi in prehodnimi kosi za armature in medsebojno povezavo.
Vključno z izolacijo cevi debeline 9mm, SIST EN 1988-200
Spoje obvezno zaščititi pred stikom z gradbenimi materiali! Potrebno je zagotoviti možnost toplotne dilatacije cevi (po potrebi izvedba lir, dodatna izolacija na spremembah smeri),skladno s tehn. navodili proizvajalca!
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| VPE composite pipe in ring DVGW 20 x 2,0 mm | - DN 15 (fi 20x2,25) | m | 340 |  | 0
| VPE composite pipe in ring DVGW 25 x 2,0 mm | - DN 20 (fi 25x2,5) | m | 6 |  | 0
36 |  | PP kanalizacijska cev z visokim dušenjem zvoka (po DIN 4109), z vsemi fazoni, čistlinimi
kosi, vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku, v zidu,za mavčnokarton. masko in nad spuščenim stropom)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| HT waste water pipe DN 75 | - fi 75 | m | 70 |  | 0
| HT waste water pipe DN 100 | - fi 110 | m | 79 |  | 0
37 |  | PP kanalizacijska cev z vsemi fazoni,
vgradnja po navodilu proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v tlaku)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| HT waste water pipe DN 50 | - fi 50 | m | 330 |  | 0
38 |  | PVC-U trda kanalizacijska cev za odvod kondenza, z vsemi fazoni, vgradnja po navodilu
proizvajalca cevi, s tesnilnim in pritrdilnim materialom (cevi v zidu, za mavčnokartonsko masko, cevi v tlaku in nad spuščenim stropom)
Opomba:
V ceni upoštevati izdelavo vseh potrebnih utorov, prebojev, vrtanj, pritrditev instalacij na gradb. konstr. preko gumi - izolac. podlog (prepreč. prenosa hrupa in vibracij)
| Unplasticized PVC pipe DIN 8061/62 , PN 10, 32 x 1.6 mm | - fi 32 | m | 189 |  | 0
| Unplasticized PVC pipe DIN 8061/62 , PN 10, 40 x 1.6 mm | - fi 40 | m | 115 |  | 0
39 |  | Toplotna izolacija za cevi kondenza (prvih 10m cevovoda), z izolacijo iz sintetične gume z zaprto celično strukturo (SIST EN 13501-1 - evrorazred B - samougasljiv, ne širi ognja,
ne kaplja), kot npr. Armacell tip Armaflex AC ("Štern", Lj.) ali enakovredno, toplotna prevodnost manj ali enaka 0,035W/mK,
|  | - za fi25, debeline 6mm | m | 189 |  | 0
40 |  | Strešna kapica za zaključek kanalizacijskih odduhov, izdelana iz pločevine, komplet
|  | - za fi 110 | kom | 2 |  | 0
41 |  | Inox revizijska vratca pri čistilnem komadu, komplet z vzidnim okvirjem, s pritrdilnim materialom (v vznožju kanalizacijskih vertikal)
|  | - dim: 300x300 mm | kom | 6 |  | 0
42 |  | Zunanja pipa, protizmrzna, DN20, z praznjenjem vode ob vsakem zapiranju, kot npr. Frosti, Kemper ali enakovredno, z vsem
|  | pritrdilnim in montažnim materialom | kom | 1 |  | 0
43 |  | Vodomer za hladno sanitarno vodo za stanovanje, DN15, Qn=2,5 m3/h z M-BUS modulom, za horizontalno ali vertikalno montažo, vključno s spojnicami, kot npr.
Unimag PE Q3=2,5, DN15 R50, L=110
Splošno:
Sodelovanje z elektro izvajalcem pri montaži in priklopu naprave s pripadajočimi elementi (jaki tok, šibki tok, CNS).
Krmilnoregulacijska oprema je povezljiva po standardnem komunikacijskem protokolu (M-Bus).
Komplet s komunikacijskim modulom za žično odčitavanje, baterijo s 16 letno življensko dobo.
Komplet naprava z vsem internim ožičenjem in elektro meritvami znotraj naprave. Komplet z označevanjem naprav glede na stanovanje.
Ožičenje M-bus zajeto v ločeni postavki v EI
A01VH1-A53TVH1 - DN15, navojni, L= 110 mm - q3= 1,5 m3/h
|  | tip: PE DN15 + M-BUS Modul BM+m ali enakovredno | kpl | 27 |  | 0
44 |  | Trdnostni in tesnostni preizkusi sistemov po posamezni fazi, ter dezinfekcija
|  | vodovodnega omrežja s klornim šokom. | ca | 1 |  | 0
|  | REKAPITULACIJA - VODOVOD - OBJEKT |  |  |  | 0
OK

## 4.2 VODOVOD - ZUNANJI
verzija: SPK_01 |  |  |  |  | © Copyright Savaprojekt d.d. | št.z.
ŠT. | POSTAVKA | E | KOL | CENA(€) | VREDNOST(€)
STROJNOINŠTALACIJSKA DELA
VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
SPLOŠNE ZAHTEVE
Vse naprave in elementi v popisu materiala in del so navedeni samo primeroma (kot npr.). S privolitvijo investitorja se lahko vse naprave nadomesti z ustreznimi.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje ter funkcionalno shemo izvedenega stanja (v slovenskem jeziku).
Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške vseh preizkusov, izpiranja in polnjenja cevnih sistemov, zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov s strani pooblaščenih institucij.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu) ter vse transportne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
Pri vseh elementih je potrebno upoštevati ves montažni in tesnilni material.
Evidentiranje odstopanj z vrisom sprememb ter grafičnim in tekstualnim prikazom, s sprotno predajo nadzorniku v pisni obliki.
Izdelava označb cevnih vodov ter vgrajenih elementov in naprav
4/2 | VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD
Gradbena dela za vgradnjo vodovoda so zajeta v skupnih gradbenih delih
Armiranobetonski vodomerni jašek je zajet v skupnih gradbenih delih, strojne instalacije v jašku pa so zajete v tem popisu
1 | Izvedba navezave na obstoječ blindiran vodovod LTŽ DN100 z novim kosom EU DN100 (zajet v
| ločeni postavki) | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava in montaža obojčnih fazonskih kosov iz duktilne nodularne litine, C40, po EN 545:2010, s predpisano zaščito po normativih, komplet z dokazili o skladnosti, z ustreznimi tesnili
(po EN 681-1) in zatičem proti izvleku, kot npr. spoj TYTON z zunanjo in notranjo
zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov.
Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1 (certifikat). Vsi prirobnični fazonski kosi morajo imeti vrtljivo prirobnico, samo FF kosi pa imajo lahko fiksno.
Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh (isti proizvajalec). Vse vrste obojčnih tesnil oz. spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušeno skupaj s fazoni (certifikat)
Obojčni fazonsku kosi in fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Komplet z dokazili o skladnosti, z vsem montaž. materialom, oznake po DIN, v sestavi:
Trasa:
| - "EU" kos DN 100 | kom | 2 |  | 0
| - "MMK" kos DN 100-45st. | kom | 5 |  | 0
Vodomerni jašek
| - "FF" kos DN 100 L=600 | kom | 1 |  | 0
| - "FF" kos DN 65 L=600 | kom | 2 |  | 0
| - "T" kos DN 100/100 | kom | 1 |  | 0
| - "T" kos DN 65/50 | kom | 1 |  | 0
| - "FFK" kos DN 100-90st. | kom | 2 |  | 0
| - "FFK" kos DN 65-90st. | kom | 2 |  | 0
| - "FFR" kos DN 100/65 | kom | 2 |  | 0
| - "EV" zasun, DN65, NP10 | kom | 4 |  | 0
| - "LN" lovilec nesnage DN65, NP10 | kom | 2 |  | 0
| - nepovratna loputa DN65, NP10, tip Reto stop | kom | 2 |  | 0
| - MDK montažno demontažni kos DN65 | kom | 2 |  | 0
| - slepe priobnice DN65 z navarjeno cevjo z navojem DN32 za vodomer | kom | 4 |  | 0
| - slepe priobnice DN50 z navarjeno cevjo z navojem DN20 za izpust | kom | 2 |  | 0
preostala oprema:
| - zaporna pipa DN20 za sanitarno vodo | kom | 2 |  | 0
| - jekleni tesnilni prstan z gumijastim tesnilom obodu in notranji strani, ki se razširi z zategnitvijo matic, kot npr. Permur (Sigi d.o.o.), za LTŽ cev DN100 | kpl | 1 |  | 0
| - jekleni tesnilni prstan z gumijastim tesnilom obodu in notranji strani, ki se razširi z zategnitvijo matic, kot npr. Permur (Sigi d.o.o.), za LTŽ cev DN65 | kpl | 2 |  | 0
| - nerjaveča lestev (h=190cm) z možnostjo podaljšanja | kpl | 1 |  | 0
| - pocinkan pokrov 80x80cm za pohodno površino, z odpiranjem s tečaji in ključavnico za zaklep | kpl | 1 |  | 0
| - inox podpore za elemente v vodomernem jašku, višine 85cm, komplet z vijačenjem v tla jaška | kpl | 5 |  | 0
| - z električno vtičnico v IP65 zaščiti | kpl | 1 |  | 0
| - Multi-Joint spojke za DN65 / PEd75 z enojno prirobnico | kpl | 2 |  | 0
- volumetrični vodomer DN30 z nazivnim pretokom Q3=10 m3/h in padcem tlaka manjšim od 0,63 pri Q3, za hladno vodo do 30°C, z merilnim območjem Q3/Q1=160,
| kot npr. Itron, AQUADIS ali enakovredno (uskladiti z upravljalcem vodovodnega omrežja) z radijskim oddajnikom za daljinsko odčitavanje Cyble5 | kpl | 2 |  | 0
| - ultrazvočni vodomer DN32 z nazivnim pretokom Q3=10 m3/h in padcem tlaka manjšim od 0,2 pri Q3, kot npr. Kastrup flow IQ 32 ali enakovredno (uskladiti z upravljalcem) in radijiskim oddajnikom za daljinsko odčitavanje | kpl | 2 |  | 0
| - električna vtičnica 1f IP67 | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža cevi za vodovod iz dukt. nodularne litine (NL), dolžina cevi po 6 m,
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010 najmanj preferenčnega tlačnega razreda C40, s spoji z zatičem pred izvlekom npr. TYTON spoj.
Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al in druge kovine) in z modrim pokrivnim nanosom,
na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)).
Opremljene morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Vse vrste obojčnih tesnil oz.spojev mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Komplet z dokazili o skladnosti, z dobavo opozorilnega traka s kovinskimi vlakni (vgradnja traku upoštevana pri gradbenih delih!)
OPOMBE:
-Vodovodne cevi je potrebno poleg na odcepih, kolenih itd. sidrati z betonskim sidranjem še na mestih in v velikosti bet.
blokov po predm. načrtu po navodilih nadzorne službe glede na konfiguracijo terena,izvedbo dopustnih krivin brez fazonov itd. (gradbena dela upoštevana v ločenem poglavju)!
- Pri dolžini cevi upoštevan 10% dodatek za razrez!
| - DN 100 | m | 98 |  | 0
4 | Dobava in montaža cevi iz polietilena visoke gostote PE -tip 80 za tlak 12,5 bar, komplet medsebojno spojene z varjenjem (polifuzijskim, elektrouporovnim ali sočelnim varjenjem
- po navodilih proizvajalca), komplet s tesnilnim in montažnim materialom, dobava cevi v palicah (6 ali 12 m) OPOMBA: Fazonski kosi (T kosi, kolena itd.) so predvideni iz DLTŽ (duktilna nodularna litina) in so zajeti v drugi postavki !
komplet z dokazili o skladnosti, z dobavo opozorilnega traka s kovinskimi vlakni (vgradnja traku upoštevana pri gradbenih delih!)
OPOMBE:
-Vodovodne cevi je potrebno poleg na odcepih, kolenih itd. sidrati z betonskim sidranjem še na mestih in v velikosti bet. blokov po predmetnem načrtu in po navodilih
nadzorne službe glede na konfiguracijo terena,izvedbo dopustnih krivin brez fazonov itd. (gradbena dela upoštevana v ločenem poglavju)!
- Pri dolžini cevi upoštevan 10% dodatek za razrez!
| - PE d75 | m | 70 |  | 0
| - PE d160 (zaščitna cev) | m | 20 |  | 0
| REKAPITULACIJA - VODOVOD - ZUNANJI RAZVOD |  |  |  | 0
OK