JN 7560-26-200014

Popravki razpisne dokumentacije X4ITS

Datum: 20. 8. 2026.  Spremembe v datotekah (Popisi obrazec in Tehnična specifikacija) so označene vijolično.

| Dokument | Izhodišče |
| --- | --- |
| MOL-X4ITS-popisi_obrazec_20.8. | MOL-X4ITS-popisi_obrazec_20.7 |
| Tehnicna-specifikacija_MOL-ITS_20.8. | Tehnicna-specifikacija_MOL-ITS_20.7 |

1  Pregled

| Dokument / zavihek | Celic | Popravek |
| --- | --- | --- |
| Popis, zavihek Popis križišč | 163 | Zamaknjene formule (križišča 24–41), odstranjena oznaka SKUPAJ |
| Popis, zavihek CUP Strojna oprema | 17 | Procesorji, najem OBU, video stena, oznake SKUPAJ, decimalna ločila |
| Popis, zavihek CUP podatkovni center | 7 | Število strežnikov, poraba, omare, PUE |
| Popis, zavihek Ocena Stroškov | 1 | Napačna oznaka vrstice z DDV |
| Popis, zavihek CUP Programska oprema | 3 | Poimenovanje postavke, odstranjeni oznaki SKUPAJ |
| Tehnična specifikacija_20.8. | 14 + 5 novih | Število križišč, procesorji, video stena, hramba |

2  Popis križišč, popravek formul

V zbirni tabeli (vrstice 5–13) so formule od stolpca “Z” dalje preskakovale vsak drugi stolpec, zato 18 križišč ni bilo zajetih v seštevkih. Formule so popravljene.

| Postavka | Objavljeno | Popravljeno |
| --- | --- | --- |
| Križiščni računalnik | 25 | 32 |
| Krmilnik semaforjev | 25 | 32 |
| Detekcija vozil (kamera) | 103 | 133 |
| Detekcija pešcev/kolesarjev (kamera) | 70 | 98 |
| Sistem RSU | 15 | 21 |
| Sistem GLOSA | 4 | 6 |

Količini RSU (21) in GLOSA (6) se ujemata z objavljenim odgovorom z dne 20. 7. 2026.

3  Popis, ostale spremembe

| Zavihek / celica | Prej | Zdaj |
| --- | --- | --- |
| Strojna oprema B5, A34 | 96 jeder/vozlišče, 2,2 GHz | ≥32 jeder + PassMark 60.000 / 2.000 (referenčno 36 jeder) |
| Strojna oprema A35 | RAM 256 GB | RAM ≥256 GB in ≥7 GB na jedro |
| Strojna oprema A44, A52, A60 | ≥20 oz. ≥32 jeder in ≥2,3 oz. ≥2,6 GHz | brez zahteve po frekvenci; PassMark 30.000 / 50.000 |
| Strojna oprema B23, B24 | avtobusi 2 enoti; inštalacija 7 enot | avtobusi 5 enot; inštalacija 7 enot |
| Strojna oprema B29 | razmak diod vsaj 1,5 | razmak diod največ 1,5 mm |
| Strojna oprema A31 | opomba brez sklica na video steno | sklic na PRILOGO 4 TS |
| Podatkovni center A23, B5–C7 | 3 strežniki, 2,5 kW, 1 omara, PUE 1,5 | 15 strežnikov v 4 gručah, 6,5–8 kW (računsko 7,25 kW), 2 omari (rezerva za razširitev na 27 strežnikov), PUE 1,4 |
| Ocena Stroškov A10 | SKUPNA … BREZ DDV (formula =B8+B9) | SKUPNA … Z DDV |
| Programska oprema A18 | Adapter TLC | Adapter za krmilnik semaforja |

Dve omari: 15 strežnikov zasede pribl. 27–30 U, vendar razmestitev po TS predvideva razširitev na 27 strežnikov (gruča 12, koordinatorji 7, baza 5), kar s pripadajočo omrežno opremo zasede pribl. 41 U in v eni omari 42U ni izvedljivo.

3a  Decimalna ločila in mere video stene

Pet vrednosti v zavihku »CUP Strojna oprema« je bilo zapisanih z decimalno piko, preostanek dokumenta pa uporablja vejico.

| Celica | Prej | Zdaj |
| --- | --- | --- |
| A36 | 2× 1.92 TB NVMe (RAID1) + 4× 7.68 TB SAS SSD | 2× 1,92 TB NVMe (RAID1) + 4× 7,68 TB SAS SSD |
| A54 | 3.84 TB NVMe | 3,84 TB NVMe |
| A62 | 8× 3.84 TB NVMe, HW RAID | 8× 3,84 TB NVMe, HW RAID |
| A29 | LED zaslon 16:9, 3m x 1,7m | LED zaslon 16:9, 3,0 m × 1,7 m |
| B29 | velikost zaslona 3m x 1.7m | velikost zaslona 3,0 m × 1,7 m |

Mere video stene so zdaj zapisane enako kot v tehnični specifikaciji (poglavje 9.1.4).

3b  Odstranjene oznake SKUPAJ

Ponudnik vpiše stroške samo v zavihek »Ocena Stroškov«. Podrobni zavihki nimajo stolpca za ceno, zato oznake SKUPAJ niso seštevale ničesar.

| Zavihek | Celica | Odstranjeno besedilo |
| --- | --- | --- |
| Popis križišč | B14 | SKUPAJ (EUR brez DDV) |
| CUP Strojna oprema | A10 | SKUPAJ |
| CUP Strojna oprema | A18 | SKUPAJ |
| CUP Strojna oprema | A25 | SKUPAJ NAJEM (4 mesece) |
| CUP Programska oprema | A14 | SKUPAJ |
| CUP Programska oprema | A21 | SKUPAJ |

3c  Zakaj je spodnja meja 32 in ne 36 jeder

Referenčna konfiguracija ima 36 jeder. Spodnja meja je pri 32 jedrih, ker število jeder samo po sebi ne izraža zmogljivosti. Zavezujoče merilo je PassMark, zahteva po 32 jedrih pa le preprečuje konfiguracije z zelo malo jedri in visokim taktom. Meja 36 jeder bi izključila konfiguracije, ki so od referenčne zmogljivejše:

| Konfiguracija na vozlišče | Jedra | PassMark | Enonitno |
| --- | --- | --- | --- |
| 2× 18-jedrni procesor 3,0 GHz (referenca) | 36 | 64.359 | 2.496 |
| 2× 16-jedrni procesor 3,6 GHz (novejša generacija) | 32 | 75.445 | 3.006 |

Druga konfiguracija je 17 % zmogljivejša večnitno in 20 % enonitno, pri zahtevi »najmanj 36 jeder« pa bi bila neskladna. Enako merilo je naročnik uporabil že pri križiščnem računalniku.

Po enakem načelu so postavljene tudi mejne vrednosti za specializirane strežnike: referenčni 20-jedrni procesor doseže 33.219 / 2.146 (zahteva 30.000 / 1.800), referenčni 32-jedrni pa 54.416 / 2.382 (zahteva 50.000 / 2.000). Obe referenčni konfiguraciji zahtevo izpolnita. Vir vseh vrednosti PassMark: cpubenchmark.net, preverjeno 19. 8. 2026.

4  Tehnična specifikacija v7

| Mesto | Stran | Prej | Zdaj |
| --- | --- | --- | --- |
| Nadzorna plošča | 22 | razširitev nad 300 | razširitev nad 250 |
| Izmenjava z nacionalnim vozliščem | 63 | ni bilo navedeno | nova zahteva: SPATEM 2 Hz, MAPEM 1 Hz na RSU; do 10 Hz na lokacijah GLOSA |
| Pilotno območje, koridorji | 65 | ni bilo navedeno | dodano: v naročilo je vključenih 41 križišč (Tabela 1) |
| Pristop k nadgradnji | 68 | na 41 zahteva | na 41 križiščih zahteva |
| Faza 4, terenska integracija | 69 | TLC adapter | Adapter za krmilnik semaforja |
| DP6.4, delovni paket | 77 | TLC adapter | Adapter za krmilnik semaforja |
| Strojna oprema CUP | 87 | 36 pametnih križišč | 41 pametnih križišč |
| Računalniški grozd, CPU | 88 | najmanj 96 jeder, 2,2 GHz | najmanj 32 jeder in PassMark 60.000 / 2.000; referenčno 36 jeder |
| Računalniški grozd, RAM |  | 256 GB | najmanj 256 GB in najmanj 7 GB na jedro |
| Skupna zmogljivost grozda |  | 576 jeder (vsa), 384 (aktivna) | 216 jeder (vsa), 144 (4 aktivna) pri referenčni konfiguraciji |
| C-ITS strežniki, CPU | 88–89 | najmanj 20 jeder in 2,3 GHz | najmanj 20 jeder in PassMark 30.000 / 1.800 |
| Koordinacijski strežniki, CPU | 89 | najmanj 20 jeder in 2,3 GHz | najmanj 20 jeder in PassMark 30.000 / 1.800 |
| Koordinacijski strežniki, kapaciteta |  | trenutna ciljna postavitev: 36 | trenutna ciljna postavitev: 41 |
| Podatkovni strežniki, CPU |  | najmanj 32 jeder in 2,6 GHz | najmanj 32 jeder in PassMark 50.000 / 2.000 |
| Podatkovni strežniki, hramba |  | ni bilo navedeno | nove zahteve: arhiv najmanj 12 mesecev poizvedljiv, obvezno stiskanje nad 7 dni, shramba za najmanj 24 mesecev |
| Infrastruktura v križiščih | 90 | računalniki na 36 pilotnih lokacijah | računalniki na 32 lokacijah pokrivajo vseh 41 križišč |
| PRILOGA 4, nov razdelek 9.1.4 | 93 | ni bilo | Specifikacija video stene: 3,0 × 1,7 m (135", 16:9), pitch največ 1,5 mm, najmanj 800 cd/m², najmanj 3.840 Hz, triletna garancija |

5  Pojasnilo k odgovoru z dne 20. 7. 2026

Odgovor navaja: »Za strežnike popis določa Procesorji: ustrezni funkcionalnim zahtevam TS na vozlišče«. Navedba je bila ob nastanku točna, saj je delovna različica popisa z dne 19. 7. 2026 v celicah A35, A45, A53 in A61 vsebovala natanko to besedilo. Različici v2 in v3, shranjeni 20. 7. ob 12:52, sta ga zamenjali z »skupno najmanj 96 fizičnih jeder … 2,2 GHz«. Popravki v tem dokumentu vzpostavljajo prav tisto, kar je odgovor napovedal.