OBR-E

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

P R E D R A Č U N št.………………………………………….

NAZIV IN SEDEŽ PONUDNIKA:

………………………………………………………………………….……………….........................

-	V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški in popusti.

-	Izjavljamo, da bomo izvedli predmet javnega naročila "Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline" v skladu z vsebino razpisne dokumentacije in vzorcem pogodbe.

-	Ponudba je veljavna do vključno 31. 12. 2026. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z navodili naročnika.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v del »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Predračun« v obliki pdf. datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-T

Naš znak:   KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE PREDMETA NAROČILA

Tehnične zahteve za hidromehansko opremo:

Sklop 1 – Reduktor za pogon krtač

PROIZVAJALEC IN TIP: ……………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika: | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip mora biti SF57 DRN90S4 s številko 01.8121115901.0001.22 od proizvajalca SEW Eurodrive ali enakovreden (To pomeni, da mora biti reduktor kompatibilen z obstoječimi grabljami, brez predelave) |  |
| 2. | nazivna moč elektromotorja enakovredna ali največ 1,1 kW |  |
| 3. | nazivni tok motorja ne sme presegati 4,6 A |  |
| 4. | hitrost vrtenja elektro motorja ne sme presegati 1455 min-1(2,5 A) |  |
| 5. | zaščita elektro motorja mora biti najmanj razreda IP55 |  |
| 6. | zaščita izolacije statorja najmanj razred B |  |
| 7. | razmerje obratov reduktorja največ i = 1: 20,5 - 12901 |  |
| 8. | zmožnost premagana navora na osi reduktorja najmanj 129 Nm |  |

Sklop 2 - Črpalka za interno črpališče

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip črpalke mora ustrezati karakteristikam tipa Sulzer AS 0830.186- S13/4D KFM |  |
| 2. | Prehod trdnih delcev je najmanj 59 mm |  |
| 3. | Črpalka je zaščitena s senzorjem tesnjenja |  |
| 4. | Črpalka je zaščitena s senzorjem temperature navitja |  |
| 5. | črpalke mora biti kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna s vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik) |  |
| 6. | Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna |  |
| 7. | Premer tlačnega priključka je velikosti DN 80 |  |
| 8. | Tlačni priključek je kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer |  |
| 9. | Priključna moč ne presega 1,95 kW |  |
| 10. | Nazivni tok motorja ne presega 3,7 A (pri 100 % obremenitvi) |  |
| 11. | Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68 |  |
| 12. | Dolžina napajalnega kabla je najmanj 10 m |  |
| 13. | Pretok črpalke je najmanj 12,9 l/s pri tlačna višina 4,1 m |  |
| 14. | Pretok črpalke je najmanj 8,5 l/s pri tlačna višina 6 m |  |
| 15. | Pretok črpalke je najmanj 3,6 l/s pri tlačna višina 8 m |  |

Sklop 3 – Puhalo peskolova

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Puhalo je tipa GD Robuschi Evolution ES 35/1.5 RVP ali enakovreden |  |
| 2. | Pretok je najmanj 225 Nm3/h pri delovnem tlaku 500 mbar |  |
| 3. | Moč elektro motorja je največ 9 kW |  |
| 4. | Nazivni tok ne presega toka 20 A |  |
| 5. | Tlačni cevovod, na katerega se priklopi je dimenzije DN100/114,3 PN10 |  |
| 6. | Širina ohišja puhala ne presega dimenzije 1500 mm |  |
| 7. | Globina ohišja puhala ne presega dolžine 1350 mm |  |
| 8. | Ohišje puhala je izolirano s protihrupno peno |  |
| 9. | Montaža puhala zajema: - demontažo obstoječega puhala, - odvoz starega puhala v na ustrezno zbirno mesto ali reciklažo, - montažo novega puhala, ter po potrebi predelava na obstoječ cevovod, - električen priklop naprave, - kontrola porabljene moči motorja skladno z navedeno nazivno močjo, - testni zagon in preizkus naprave po montaži |  |

Sklop 4 - Črpalka za pesek

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip črpalke ustreza karakteristikam tipa Sulzer XFP80C-CB1.3 PE22/4-C - EX |  |
| 2. | Prehod trdnih delcev je najmanj 75 mm; |  |
| 3. | Črpalka je zaščitena s senzorjem tesnjenja; |  |
| 4. | Črpalka je zaščitena s senzorjem temperature navitja; |  |
| 5. | Črpalka je kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna z vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik); |  |
| 6. | Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna; |  |
| 7. | Premer tlačnega priključka je velikosti DN80; |  |
| 8. | Tlačni priključek je kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer; |  |
| 9. | Priključna moč ne presega 2,6 kW; |  |
| 10. | Nazivni tok motorja ne presega 4,6 A (pri 100 % obremenitvi); |  |
| 11. | Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68; |  |
| 12 | Črpalka je eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4 ] s certifikatom PTB 10 ATEX 1062 X |  |
| 13. | Dolžina napajalnega kabla je najmanj 10 m; |  |
| 13. | Pretok črpalke je najmanj 40 l/s pri tlačna višina 2,6 m |  |
| 14. | Pretok črpalke je najmanj 24 l/s pri tlačna višina 6,2 m |  |
| 15. | Pretok črpalke je najmanj 4 l/s pri tlačna višina 10,5 m |  |

Sklop 5 – Kolesa za mostno posnemalo

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Štiri bočna kolesa - premer bočnega kolesa je 180 mm in se izdela s nosilcem za pritrditev, - zaradi večjih sil je uporabljen dvoredni kroglični ležaj, - kolesa se nalegajo na obstoječo tirnico in jih je možno nastavljati |  |
| 2. | Dva pogonska kolesa - z gredjo in ležaji, - z gumijasto sklopko in jeklenim delom |  |
| 3. | Dva prosto tekoča kolesa - z gredjo in ležaji |  |
| 4. | Izvede se demontažo obstoječega materiala ter vgradnja novega |  |
| 5. | Vsi izdelki so izdelani iz konstrukcijskega jekla ter termično obdelani |  |

Sklop 6 - Črpalka v bazenu septike - EX

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip črpalke ustreza karakteristikam in dimenzijam ABS Sulzer XFP 80C CB1.3 PE22/4C - EX |  |
| 2. | Prehod trdnih delcev je najmanj 75 mm |  |
| 3. | Črpalka je zaščitena s senzorjem tesnjenja |  |
| 4. | Črpalka je zaščitena s senzorjem temperature navitja |  |
| 5. | Črpalka je kompatibilna z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer (v kolikor oprema ni kompatibilna z vgrajeno opremo in se ponudi zaščita drugega proizvajalca, nosi stroške predelave ponudnik) |  |
| 6. | Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna |  |
| 7. | Premer tlačnega priključka je velikosti DN80 |  |
| 8. | Tlačni priključek je kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer; |  |
| 9. | Priključna moč ne presega 2,6 kW; |  |
| 10. | Nazivni tok motorja ne presega 4,6 A (pri 100 % obremenitvi); |  |
| 11. | Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68; |  |
| 12. | Črpalka je eksplozijsko varna v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4 ] z izjavo o skladnosti Sulzer, 10.5.2013 in certifikatom izdanega od Sulzer dne 10.5.2013 |  |
| 13. | Dolžina napajalnega kabla je najmanj 15 m; |  |
| 14. | Pretok črpalke je najmanj 40 l/s pri tlačni višini 2,6 m; |  |
| 15. | Pretok črpalke je najmanj 24 l/s pri tlačni višini 6,2 m; |  |
| 16. | Pretok črpalke je najmanj 4 l/s pri tlačni višini 10,5 m. |  |

Sklop 7 - Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip črpalke ustreza karakteristikam in dimenzijam Sulzer XFP255J-CB2.350-PE550/4J |  |
| 2. | Tip impelerja je dvokanalni |  |
| 3. | Spodnja plošča je nastavljiva |  |
| 4. | Prehod trdnih delcev je najmanj 90x120 mm |  |
| 5. | Velikost impelerja je premera najmanj 350 mm |  |
| 6. | Črpalka je zaščitena s temperaturnim senzorjem - bimetal v navitju statorja do največ 140 °C |  |
| 7. | Črpalka je zaščitena s senzorjem vlage |  |
| 8. | Mehanska tesnila med tekačem in motorjem so dvojna in iz materiala SiC |  |
| 9. | Gred motorja je iz nerjavečega jekla |  |
| 10. | Velikost tlačnega priključka je velikosti DN250 |  |
| 11. | Tlačni priključek mora biti kompatibilen s obstoječim zaklepom ABS Sulzer po standardu DIN EN 1092-2 PN-10 |  |
| 12. | Črpalka je opremljena s hladilnim plaščem |  |
| 13. | Motor črpalke izpolnjuje učinkovitost po standardu najmanj IE3 |  |
| 14. | Priključna moč ne presegati 55 kW |  |
| 15. | Nazivni tok motorja ne presegati 94 A |  |
| 16. | Dolžina napajalnega kabla je najmanj 15 m |  |
| 17. | Pretok črpalke je najmanj 310 l/s pri tlačna višina 10 m |  |
| 18. | Pretok črpalke je najmanj 245 l/s pri tlačna višina 15,5 m |  |
| 19. | Pretok črpalke je najmanj 190 l/s pri tlačna višina 20 m |  |

Sklop 8 - Mešalo blata v zalogovniku blata

PROIZVAJALEC IN TIP: ………………………………………………………………………….

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip mešala ustreza karakteristikam tipa Sulzer XRW 3033 PA29/6 EC-EX |  |
| 2. | Mešalo je zaščiteno s senzorjem tesnjenja v oljni komori |  |
| 3. | Mešalo je zaščiteno s senzorjem temperature navitja |  |
| 4. | Mešalo je kompatibilno z zaščito TSC in DI od ABS Sulzer |  |
| 5. | Mehanska tesnilo med elektro motorjem in medijem je iz materiala SiC |  |
| 6. | Priključek je kompatibilen z obstoječo kvadratno cevjo, kompatibilno od ABS Sulzer |  |
| 7. | Mešalo je opremljeno z samočistilnim propelerjem s tremi elisami (1.4460 AISI 329) |  |
| 8. | Motor mešala izpolnjuje učinkovitost po standardu najmanj IE3 |  |
| 9. | Priključna moč ne presegati 3,7 kW |  |
| 10. | Nazivni tok motorja ne presegati 7,4 A |  |
| 11. | Hitrost vrtenja mešala ne presega 980 min-1 |  |
| 12. | Zaščita izolacije statorja je najmanj razred H |  |
| 13. | Zaščita elektro motorja je najmanj razreda IP68 |  |
| 14. | Mešalo je eksplozijsko varno v izvedbi EX – ATEX [II 2G k Ex d IIB T4 ] z izjavo o skladnosti Sulzer, 8.3.2013 in certifikatom izdanega od Sulzer dne 8.3.2013, |  |
| 15. | Dolžina napajalnega kabla je najmanj 15 m |  |

Sklop 9 - Merilnik nivoja – grablje in črpališče

PROIZVAJALEC IN TIP: ………………………………………………………………………….

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Merilnik ustreza tipu merjenja nivoja s hidrostatičnim tlakom |  |
| 2. | Potopni merilnik je ustrezen za meritev odpadne vode |  |
| 3. | Merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 1 bar (relativni tlak), kar ustreza 10 m, 1 bar ali 100 kPa |  |
| 4. | Referenčna točnost merilnega območja je 0,1%, |  |
| 5. | Sonda merilnika je tovarniško umerjena na merilno območje senzorja |  |
| 6. | Izhodni signal je 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava), |  |
| 7. | Merilnik ima vgrajeno prenapetostna zaščita za zaščito elektronike pred udari strele ali omrežnim nihanjem |  |
| 8. | Ohišje merilnika je vsaj iz nerjavnega jekla 316L (1.4404 ali boljše) |  |
| 9. | Premer merilnika ne presegati 43 mm (primerno za vgradnjo v cevi), |  |
| 10. | Tesnilo od membrane do elektronike je FKM (Viton), |  |
| 11. | Dolžina kabla je najmanj 15 metrov z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti |  |
| 12. | Priloženo je obešalo za montažo |  |

Sklop 10 - Plovna stikala

PROIZVAJALEC IN TIP: ………………………………………………………………………….

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ohišje plovnega stikala je izdelano iz kopolimernega polipropilena (PP), odporno na udarce in primerno za uporabo v odpadni vodi |  |
| 2. | Ohišje je hermetično zaprto (IP 68) |  |
| 3. | Oblika plovca je hidrodinamična, preprečuje nabiranje nečistoč |  |
| 4. | Material kabla je iz neoprena |  |
| 5. | V plovnem stikalu je vgrajeno omni-direkcijsko elektromehansko stikalo |  |
| 6. | Dolžina kabla je najmanj 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti |  |
| 7. | Preklopna zmogljivost je najmanj 16 A pri 230 V AC |  |
| 8. | Priložena je dodatna utež, ki omogoča nastavitev nivoja preklopa brez fiksiranja kabla na steno jaška |  |
| 9. | Priloženo je obešalo za fiksno namestitev |  |

Sklop 11 - Merilnik nivoja – gnilišče

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip merilnika ustreza karakteristikam merilnika Waterpilot FMX21 - BE221FGB15A+PQPS |  |
| 2. | Potopni merilnik ustreza za meritev mulja v gnilišči |  |
| 3. | Merilnik ustreza tipu merjenja nivoja s hidrostatičnim tlakom |  |
| 4. | Merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 400 mbar (relativni tlak), kar ustreza 4 m, 0,4 bar ali 40 kPa |  |
| 5. | Izhodni signal je 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava) |  |
| 6. | Merilnik ima vgrajeno prenapetostna zaščita za zaščito elektronike |  |
| 7. | Referenčna točnost merilnega območja je 0,1% in je tovarniško umerjen |  |
| 8. | Tesnilo od membrane do elektronike je FKM (Viton), |  |
| 9. | Ohišje sonde je vsaj iz nerjavnega jekla 316L (1.4404 ali boljše) |  |
| 10. | Premer sonde ne presegati 42 mm |  |
| 11. | Merilnik ima obvezno napisano zaščito za uporabo v okolju ATEX II 2G Ex ia IIC T4-T6 Gb s številko certifikata KEMA 08 ATEX 0173 |  |
| 12. | dolžina kabla je najmanj 15 metrov, z možnostjo, da je kabel primeren za krajšanje na terenu brez izgube garancije ali točnosti |  |
| 13. | Merilniku je priložen vijak za montažo kabla G1-1/2, 304 |  |

Sklop 12 - Merilnik nivoja – zalogovnik

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip merilnik ustreza karakteristikam merilnika Prosonic M FMU 41 – 1 RB2A2 |  |
| 2. | Merilnik ustreza tipu meritvi nivoja s ultrazvokom |  |
| 3. | Merilnik se potrebuje za merilno območje od 0 do 8 m, |  |
| 4. | Naprava omogoča merjenje nivoja tekočin in sipkih materialov, |  |
| 5. | Izhodni signal je 4-20 mA s protokolom HART (dvožična vezava), |  |
| 6. | Senzor je iz materiala PVDF (poliviniliden fluorid), |  |
| 7. | Območje brez meritve ne presegat 40 cm (razdalja pod senzorjem, kjer meritev ni mogoča) |  |
| 8. | Merilnik ima obvezno napisano zaščito za uporabo v okolju ATEX II 2G Ex ia IIC T6 Gb s številko certifikata KEMA 02 ATEX 1006X |  |

Sklop 13 – Elektropnevmatski pozicioner

PROIZVAJALEC IN TIP: …………………………………………………………………………..

| Zap. Št | Opis zahteve naročnika | OZNAČITE Z DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tip ustreza karakteristikam pozicionerju Siemens SIPART PS2 Smart z oznako 6DR5020-0NG00-0AA0 |  |
| 2. | Naprava ima vhodni analogni krmilni signal 4 – 20 mA, kateri služi tudi za napajanje preko tokovne zanke |  |
| 3. | Naprava omogoča avtomatsko inicializacijo |  |
| 4. | Naprava ima vgrajen prikazovalnik za spremljanje stanja, napak in parametrov delovanja neposredno na napravi, |  |
| 5. | Elektropnevmatski pozicioner je primeren za linearno in zasučno premikanje pogona, |  |
| 6. | Pogon ima stopnjo zaščite najmanj IP66, |  |
| 7. | Regulator se priklopi na standardni navojni pnevmatski priključki (G 1/4") |  |

DOKAZILO:

- Tehnična dokumentacija, iz katere je razvidno da ponudnik izpolnjuje pogoje iz opisa predmeta naročila (tehnične zahteve naročnika) za posamezen sklop.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-I

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

IZJAVA O DOBAVI  IN GARANCIJI

IZJAVLJAMO:

- da predmet javnega naročila, ki ga ponujamo za posamezen sklop, izpolnjuje tehnične zahteve iz opisa predmeta javnega naročila (poglavje 16 razpisne dokumentacije);

- da bomo predmet naročila dobavili na naslov naročnika oziroma koordinatorja, t.j. CČN Šaleška dolina, Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj in v roku največ 28 tednov od podpisa pogodbe;

- da bo za predmet  naročila zagotovljena splošna garancija minimalno 12 mesecev od dneva podpisa prevzemnega zapisnika.

- da bomo zagotovili odzivni čas v primeru okvare (ogled napake na lokaciji) največ 36 ur od prejema pisne zahteve koordinatorja.

- da bomo zagotovili popravilo opreme v največ 20 delovnih dni od prejema pisne zahteve koordinatorja, pri čemer se kot delovni dnevi štejejo dnevi od ponedeljka do petka.

- da bo za predmet naročila zagotovljen servis Republiki Sloveniji v času garancije.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-IP

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani ________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

_________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja),

_________________________________________________ (ime in priimek pooblastitelja)

____________________________________________________ (naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom pooblaščamo nosilca posla oz. poslovodečega partnerja _______________________________________________ (naziv in naslov podjetja) – zakonitega predstavnika podjetja _________________________________(ime in priimek), da v našem imenu podpiše ponudbeno dokumentacijo in v primeru, da bomo v postopku javnega naročila izbrani za izvedbo dobave, podpiše tudi pogodbo, razen v primeru, da bi v pravnem aktu o skupni izvedbi naročila določili, da pogodbo podpišejo vsi ponudniki v skupini.

Izjavljamo, da bomo predložili pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi naročila v primeru, da bomo izbrani na javnem razpisu.

Kraj in datum:_______________________            Naziv ponudnika:____________________________________

(žig)			         ____________________________________

(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

Kraj in datum:_______________________            Naziv ponudnika:____________________________________

(žig)			         ____________________________________

(Ime in priimek ter podpis pooblastitelja)

OBR-SP

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

soglasje PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA

Naziv podizvajalca:  ________________________________________________________

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________________________________

S podpisom te izjave dajemo soglasje, na podlagi katerega bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«, namesto ponudnika ______________________________________ /vpiše se naziv ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

Opomba: Ponudnik priloži OBR-SP samo v primeru, če nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredna plačila. Obrazec mora biti izpolnjen, podpisan in žigosan (če uporablja žig) s strani podizvajalca. Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, mora obrazec predložiti za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredna plačila posebej.

OBR-P

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

PODATKI ZA POTREBE PREVERJANJA FIZIČNIH OSEB V KAZENSKI EVIDENCI

Naročnik za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ, katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, naštetih  v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, za kar potrebuje spodnje obvezne podatke.

Ime in priimek osebe: ____________________________________

EMŠO: 		____________________________________

Datum rojstva:	____________________________________

Datum:	Žig:			Ime in priimek zakonitega zastopnika oz. pooblaščene osebe:

___________________	______________________________

Podpis

___________________________

OBR-IZJAVA 1

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1

__________________________________________________________________________________

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________________

(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA2)

ni / nisem povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

PODPIS: _______________________________

DATUM: ________________________________

1.odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek  drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

______________________

1 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja  iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

2 Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc

OBR-IZJAVA 2

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

NAZIV ponudnika

__________________________________________________________________________________

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov

kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku

(pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika:____________________________________________________________________

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

__________________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe – ponudnike, ki niso vpisane v poslovne registru:________________________________________________________

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi):   DA   NE

Lastniška struktura ponudnika:

  - Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek: ______________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

__________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:_____________________________________

Tihi družbenik* (ustrezno označi):     DA    NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: __________________________________________________

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: ______________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):

__________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika:_____________________________________

Tihi družbenik* (ustrezno označi):     DA    NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*: __________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

  - Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _________________________________________________________________

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: _____________________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ______________________________________

_________________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

  - Podatki o udeležbi družb v lastništvu ponudnika, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _________________________________________________________________

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: _________________________________________________________________

povezana na način__________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

  - vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

  - vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum                                                                                   Ime in priimek zakonitega zastopnika

___________                                                                                    _____________________________

Podpis zakonitega zastopnika

____________________________

Žig podjetja oz. ponudnika

____________________________

OBR-M-1

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ime in sedež izdajatelja:						Kraj in datum: ____________

_____________________

_____________________

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti po pogodbi, št. __________________ z dne__________________________________, ki jo sklepamo, izročamo Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: občina) 2 bianco menici, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje ___________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje ___________________

Pooblaščamo občino, da izpolni posamezne bianco menice do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma do skupne višine ___________ EUR iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menico uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

Občino izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR proračuna Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411 pri Banki Slovenije.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti pogodbe do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz pogodbe, tj. najkasneje do __________. V primeru podaljšanja veljavnosti pogodbe ali pogodbenih rokov se podaljša tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

Menico lahko Mestna občina Velenje izpolni s klavzulo "brez protesta".

Mestna občina Velenje nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe vrnila neuporabljene bianco menice z menično izjavo.

Priloga: 2 bianco menici			Žig:		          Podpisnik/a menic:

_______________

OBR-M-2

Naš znak:  KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menic za odpravo napak v garancijski dobi

Ime in sedež izdajatelja:						Kraj in datum: ____________

_____________________

_____________________

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE

Za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi po pogodbi, št. __________________ z dne__________________________________, ki jo sklepamo, izročamo Mestni občini Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (v nadaljevanju: občina) 2 bianco menici, ki ju je/sta podpisala/i pooblaščena/i oseba/i za podpisovanje:

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje ___________________

_____________________ kot _________________, ki se podpisuje ___________________

Pooblaščamo Mestno občino Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju občino), da izpolni posamezne bianco menice do višine 5 % pogodbene vrednosti z DDV oziroma do skupne višine ____________EUR iz zgoraj navedene pogodbe, ter da izpolni vse sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni, in menico uporabi za poplačilo naših obveznosti v breme:

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

_________________________________, račun št. : _______________________________

Občino izrecno pooblaščamo, da zgornji seznam sama dopolni z navedbo novih bank, hranilnic ali hranilno kreditnih služb ter številkami računov, ki jih imamo oziroma jih bomo imeli pri njih.

Podpisani izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščam in nalagam zgoraj navedenim bankam ali katerikoli drugi banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, da na podlagi s to izjavo danega naloga in pooblastila unovči menico v breme našega zgoraj navedenega računa ali kateregakoli drugega računa, in menični znesek nakaže na račun meničnega upnika, to je podračun EZR proračuna Mestne občine Velenje, št. SI56 0133 3010 0018 411 pri Banki Slovenije.

Če je/bo naš račun voden v več tujih valutah in v EUR in v valuti, na katero se glasi menica, ne bo dovolj sredstev, s podpisom te izjave banki, hranilnici ali hranilno kreditni službi, ki vodi naš račun, izdajamo nalog za izvršitev konverzije iz razpoložljivih tujih valut v valuto, na katero se glasi menica.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljene storitve to je od dneva podpisa primopredajnega zapisnika do 30. dneva po poteku garancijske dobe, tj. najkasneje do _________________.

Menico lahko Mestna občina Velenje izpolni s klavzulo "brez protesta".

Mestna občina Velenje nam bo po izpolnitvi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe vrnila neuporabljene bianco menice z menično izjavo.

Priloga: 2 bianco menici			Žig:		    	Podpisnik/a menic:

_______________

OBR - VP

VZOREC POGODBE

št. KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ

ki jo sklenejo in dogovorijo

MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje,

ki jo zastopa župan Peter Dermol,

Matična številka: 5884268000

ID za DDV: SI49082884

Podračun EZR, št.: 0133 3010 0018 411

(v nadaljevanju: naročnik)

in

OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj,

ki jo zastopa Boris Goličnik

Matična številka: 5884284000

ID za DDV:  SI97214043

Podračun, št.: SI56 0110 0010 0012 659

(v nadaljevanju: naročnik)

in

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI, Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki

ki jo zastopa župan Janko Kopušar

Matična številka: 5884276000

ID za DDV: SI64225569

Podračun, št.: SI56 0132 5010 0018 609

(v nadaljevanju: naročnik)

in

KOMUNALNO PODJETJE VELENJE, d.o.o., Koroška cesta 37/b, p.p. 92, 3320 Velenje,

ki ga zastopa direktor mag. Gašper Škarja

Matična številka: 5222109000

ID za DDV: SI55713998

TRR: 0242 6001 2997 176

(v nadaljevanju: koordinator)

ter

…………………………………….…………………………………(naziv in naslov dobavitelja)

ki ga zastopa direktor  ………………………………………………………

Matična številka:	 ………………………………………………………

ID za DDV:		 ……………………………………………….……..

TRR:     		………………………………………………………

(v nadaljevanju: Dobavitelj)

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

V skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, Uradni list RS, št. 49/2020, 80/2020, 152/2020, 175/2020, 15/2021, 112/2021, 121/2021, 206/2021 – ZDUPŠOP, 10/2022, 74/2022, 100/2022, 28/2023, 88/2023 - ZOPNN-F, 95/2023, 131/2023 – ZORZFS, Uradni list Evropske unije, št. 1611/2023, 1611/2023, Uradni list RS, št. 83/2025 – ZOUL, Uradni list Evropske unije, št. 2310/2025, 2310/2025; v nadaljevanju ZJN-3) je bil izveden postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet je »Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline«, voden pod oznako JN…………..

Dobavitelj je izbran na osnovi odločitve o oddaji naročila z dne ……….

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je Dobava hidromehanske opreme za CČN Šaleške doline, in sicer:

- sklop 1: Reduktor za pogon krtač,

- sklop 2: Črpalka za interno črpališče,

- sklop 3: Puhalo peskolova,

- sklop 4: Črpalka za pesek,

- sklop 5: Kolesa za mostno posnemalo

- sklop 6: Črpalka v bazenu septike – EX,

- sklop 7: Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo,

- sklop 8: Mešalo blata v zalogovniku blata,

- sklop 9: Merilnik nivoja – grablje in črpališča,

- sklop 10: Plovna stikala,

- sklop 11: Merilnik nivoja – gnilišče

- sklop 12: Merilnik nivoja – zalogovnik

- sklop 13: Elektropnevmatski pozicioner.

Dobavitelj se zaveže predmet javnega naročila opraviti na osnovi te pogodbe, ter po priloženem predračunu, št ……………… z dne ………………

- člen

Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in  zahtevnostjo pogodbenih obveznosti, ki so podrobno opredeljene v razpisni dokumentaciji naročnika in v ponudbenem predračunu.

Dobavitelj zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi), tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.

Pogodbo natančneje določajo spodaj našteti dokumenti:

- razpisna dokumentacija št.: KPV-33-2026/VIII/NS-105814-MZ,

- ponudba dobavitelja št.: ……………..………….. z dne ……………………

Sestavni deli pogodbe so:

- menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,

- menici z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi,

Dobavitelj naročniku in koordinatorju jamči da:

- predmet naročila ne bo imel stvarnih in pravnih napak,

- bo dobavljen predmet naročila ustrezal vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane opreme za posamezen sklop, ki je opredeljena v točki 16 razpisne dokumentacije.

III. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe navedene v tem delu se bodo smiselno popravile v primeru, če dobavitelj ne bo nastopal skupaj s podizvajalci).

- člen

Dobavitelj bo predmet pogodbe dobavil s podizvajalci, navedenimi v izpolnjenem obrazcu Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika oziroma koordinatorja obvestiti o spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;

- izpolnjene ESPD novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

- člen

V razmerju do naročnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo dobave, ki je predmet te pogodbe.

- člen

Če naročnik oziroma koordinator ugotovi, da dobave izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način določen v 5. členu, imata pravico odpovedati to pogodbo.

- člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Dobavitelj pooblašča koordinatorja, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Dobavitelj mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi niso obvezna. Dobavitelj mora koordinatorju najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

##### IV. NAČIN IN ROK DOBAVE

- člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bo dobavitelj dobavil predmet te pogodbe na naslovu Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj.

- člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavil predmet te pogodbe najkasneje v roku 28 tednov od podpisa pogodbe.

V. PREVZEM PREDMETA NAROČILA

- člen

Naročnik in koordinator prevzameta od dobavitelja predmet naročila, pod pogojem, da je tehnično brezhiben, nepoškodovan in opremljen z obvezno opremo. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. Podpisan in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna prilogi k računu.

Dobavitelj mora ob predaji predmeta naročila izročiti naslednje dokumente (v kolikor jih ni predložil že v ponudbi):

- tehnična dokumentacija za opremo;

- navodila za upravljanje in delovanje;

- garancijo z garancijskimi pogoji;

- navodilo za varno delo;

- izjavo o skladnosti.

Brez predložitve  navedene dokumentacije dobava predmeta naročila po tej pogodbi ni opravljena.

V prevzemnem zapisniku morajo biti navedene vse ugotovitve vezane na dobavo predmeta naročila ter morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in napake ter roki za njihovo odpravo. Ugotovljene napake in pomanjkljivosti je dolžan dobavitelj odpraviti na lastne stroške in v dogovorjenem roku.

V kolikor dobavitelj v dogovorjenem roku ne bo odpravil pomanjkljivosti, imata naročnik in koordinator pravico te pomanjkljivosti odpraviti sama na stroške dobavitelja ali ima naročnik pravico unovčiti menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Primopredaja se šteje za opravljeno po odpravi napak in pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu.

Dobavitelj se strinja, da si naročnik v primeru, da napake odpravi sam ali po tretji osebi zaračuna 5 % pribitek za kritje svojih režijskih stroškov, ki jih krije dobavitelj.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj se tudi zavezuje:

- da bo dobavil, montiral in izvedel zagon predmeta pogodbe iz 2. člena te pogodbe v skladu z vsebino te pogodbe in razpisno dokumentacijo;

- bo upošteval navodila skrbnikov pogodbe s strani naročnikov in koordinatorja;

- da predmet javnega naročila izpolnjuje vse tehnične zahteve ter standarde, navedene v opisu predmeta javnega naročila;

- zagotoviti odzivni čas v primeru okvare (ogled napake na lokaciji)  največ 36 ur od prejema pisne zahteve koordinatorja;

- zagotoviti popravilo predmeta naročila v največ 20 delovnih dni od prejema pisne zahteve koordinatorja, pri čemer se kot delovni dnevi štejejo dnevi od ponedeljka do petka.

- da bo za predmet pogodbe  zagotavljal servis v Republiki Sloveniji v času garancije.

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN KOORDINATORJA

- člen

Naročnik in koordinator se zavežeta:

- prevzeti predmet naročila v skladu s to pogodbo;

- poravnati obveznost, prevzete s to pogodbo.

VIII. CENA IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da znaša končna pogodbena cena brez DDV:

- za sklop 1: Reduktor za pogon krtač  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 2: Črpalka za interno črpališče  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 3: Puhalo peskolova  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 4: Črpalka za pesek  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 5: Kolesa za mostno posnemalo  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 6: Črpalka v bazenu septike - EX  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 7: Črpalka za črpanje vode v biofiltracijo  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 8: Mešalo blata v zalogovniku blata  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 9: Merilnik nivoja – grablje in črpališča  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 10: Plovna stikala  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 11: Merilnik nivoja - gnilišče  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 12: Merilnik nivoja - zalogovnik brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

- za sklop 13: Elektropnevmatski pozicioner  brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________  EUR,

kar skupaj za sklop 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 in 13 znaša brez DDV  __________________ EUR, oziroma z DDV  __________________.

V ceni iz prejšnjega odstavka so upoštevani vsi odvisni stroški, transportni stroški, popusti, davek na dodano vrednost ter vsi morebitni drugi stroški, ki bi lahko vplivali na ceno.

Cena je fiksna ves čas trajanja pogodbe, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji in dostavo na naslovu Primorska cesta 8/a, 3325 Šoštanj.

Dobavitelj mora računu obvezno priložiti tudi predhodno potrjene račune podizvajalcev, ki so opravljali dela po tem okvirnem sporazumu. (samo v primeru prijave podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, v nasprotnem primeru se ta odstavek črta).

Račun dobavitelja se glasi na naročnika, prejemnik in plačnik računov pa je koordinator.

Dobavitelj izstavi račun v roku osem (8) dni od podpisa prevzemnega zapisnika. Račun, izdan s strani dobavitelja mora vsebovati podatke o nazivu in naslovu ter št. ID za DDV naročnika in koordinatorja.

Koordinator bo prejeti račun kakovostno in vrednostno preveril ter ga po preveritvi posredoval naročnikom. Koordinator ima pooblastilo naročnikov, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti račun zavrne.

Plačevanje računov/situacij se bo vršilo trideseti (30) dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa na naslov koordinatorja, razen, če je po veljavni zakonodaji določeno drugače.

IX. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Dobavitelj mora koordinatorju ob podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih strank predložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianko menici. Naročnik bo menici unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil vseh obveznosti določenih s to pogodbo, in sicer največ v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV. V primerih zamud ali kršitev, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen na način določen v tej pogodbi, menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude ali kršitve.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 10 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 10 % pogodbene vrednosti z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva veljavnosti pogodbe do 30. dneva po izpolnitvi vseh obveznosti iz pogodbe.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:

- če dobavitelj ne bo pričel izvajati svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če dobavitelj ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če dobavitelj ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- če bo dobavitelj prenehal izpolnjevati svoje obveznosti v skladu z določili pogodbe.

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina, bo moral dobavitelj temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje: zvišati garantirani znesek oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki pooblaščata Mestno občino Velenje, da v njunem imenu nastopa kot upnik na finančnem zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter da v njunem imenu unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi

Dobavitelj mora ob predaji predmeta naročila koordinatorju k predložiti  izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig)  Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi (OBR-M-2) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianko menici. Naročnik bo menici unovčil v primeru, da izdajatelj menice ne bo vestno kot dober gospodar in v razumnem roku izpolnjeval obveznosti glede odprave pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, in sicer največ v višini 5 % vrednosti pogodbe z DDV.

V primeru, da se menica unovči za vrednost nižjo od 5 % pogodbene vrednosti z DDV, jo je dobavitelj dolžan vsakokrat nadomestiti z novo, dokler celotna unovčena vrednost ne doseže 5 % končne pogodbene cene z DDV.

Finančno zavarovanje velja od dneva opravljenega prevzema do 30. dneva po poteku garancijske dobe.

Občina Šoštanj in Občina Šmartno ob Paki pooblaščata Mestno občino Velenje, da v njunem imenu nastopa kot upnik na finančnem zavarovanju za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi ter da v njunem imenu unovči finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi.

- člen

V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega predmeta javnega naročila, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške (stroške za material, delo, ter ostale stroške pri odpravljanju napak v garancijskem roku) v primernem roku (največ 10 dni) potem, ko ga koordinator obvesti o nastali napaki.

Če dobavitelj v primernem roku (največ 10 dni) ne odpravi napake in se s koordinatorjem ne dogovori za nov rok odprave napake bo naročnik za kritje stroškov unovčil menico za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi. Naročnik v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja tudi 5% pribitek na vrednost blaga oz. materiala za kritje manipulativnih stroškov.

X. GARANCIJA

- člen

Pogodbene stranke so sporazumne, da traja splošna garancijska doba za predmet naročila najmanj 12 mesecev.

Garancijska doba prične veljati z dnem prevzema predmeta naročila, to je z datumom podpisa prevzemnega zapisnika s strani pogodbenih strank.

Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi, po prejemu pisne reklamacije koordinatorja, na lastne stroške popraviti oziroma odpraviti vsako, po garancijskih pogojih utemeljeno napako, ki bi nastale na predmetu tega javnega naročila.

Pri manjšem popravilu se garancijska doba podaljša za toliko, kolikor časa naročnik oz. koordinator ni mogel uporabljati predmeta pogodbe.

Pri zamenjavi ali bistvenem popravilu posameznega dela predmeta pogodbe, začne garancijska doba znova teči samo za ta del.

XI. SKRBNIKI POGODBE

- člen

Skrbniki pogodbe s strani naročnika:

- za Mestno občino Velenje			__________________

- za Občino Šoštanj				__________________

- za Občino Šmartno ob Paki			__________________

Skrbnik pogodbe s strani koordinatorja:		___________________

Skrbnik pogodbe s strani dobavitelja:		___________________

XII. ZAMUDA

- člen

Zaradi zamude z izvedbo predmeta naročila v roku iz 10. člena na lokacijo iz 9. člena te pogodbe, je dobavitelj dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1% skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni dan, vendar ne več kot 10 % (odstotkov) skupne pogodbene vrednosti z DDV, v roku osem dni od prejema pisne zahteve s strani naročnika oz. koordinatorja.

Dobavitelj ni odgovoren za zamudo v primeru višje sile.

Če pogodbena kazen preseže mejo iz prejšnjega odstavka, lahko naročnik  unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da ima naročnik oz. koordinator zaradi zamude dobavitelja kakršnekoli stroške ali škodo, ki presega pogodbeno kazen, je dobavitelj poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi razliko med plačano pogodbeno kaznijo ter nastalimi stroški ali škodo.

V kolikor dobavitelj ne poravna obveznosti izhajajočih iz prejšnjih dveh odstavkov, lahko naročnik za poplačilo razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno kaznijo unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov, v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Če pride dobavitelj v takšno zamudo, da naročnik in koordinator nimata več interesa za izpolnitev pogodbe, lahko naročnik in koordinator kadarkoli odstopita od te pogodbe brez odpovednega roka, pri čemer lahko naročnik v tem primeru unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Dobavitelj ne odgovarja za pravočasno izvedbo obveznosti, če naročnik in koordinator ne izpolnita svojih obveznosti.

XIII. VIŠJA SILA

- člen

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je pogodbena stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primer višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemija, jedrske nesreče, požar, poplave ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže, revolucije ali stavke. V primeru višje sile velja, da dokler višja sila traja, prizadeta pogodbena stranka ni v zamudi z izpolnjevanjem svojih obveznosti, na izpolnitev katerih višja sila vpliva. Prizadeta pogodbena stranka je prosta vsake odgovornosti za škodo, nastalo drugi stranki zaradi višje sile.

Stranka, na strani katere je višja sila nastala, mora nasprotno pogodbeno stranko nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Pogodbeni roki se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik in koordinator imata pravico odstopiti od pogodbe, če:

- dobavitelj ne izvede dobave predmeta naročila v dogovorjenih rokih in dogovorjen način;

- dobavitelj ne odpravi morebitnih pomanjkljivosti v dogovorjenih rokih;

- dobavitelj brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso navedeni v pogodbi;

- dobavitelj ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v razpisni dokumentaciji,

- je v času oddaje javnega naročila bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;

- iz drugih razlogov na strani dobavitelja.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik ugotovi nastalo škodo, ki jo je dolžan dobavitelj plačati, istočasno pa ima pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno kazen in škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Za pogodbeno kazen in uveljavljanje odškodnine lahko naročnik izstavi račun.

Če naročnik in koordinator odstopita od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mora dobavitelj naročniku plačati pogodbeno kazen za neizpolnitev v višini 20 % pogodbene vrednosti z DDV.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko dobavitelj prejme pisno izjavo naročnika in koordinatorja o odstopu.

XV.	RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil dobavitelja v desetih dneh.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik dobavitelja najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega dobavitelja razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

XVII. UPORABA PRAVA

- člen

Pogodbene stranke se dogovorijo, da bodo za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, smiselno uporabljale določila razpisne dokumentacije naročnika ter veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in na drugih področjih, vezanih na predmet pogodbe.

XVIII. KONČNA DOLOČILA

- člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sporazumno sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Če katerokoli od pogodbenih določil je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala pogodbena določila. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želelo doseči neveljavno.

- člen

Morebitne spore, ki bi utegnili nastati pri izvrševanju te pogodbe, se stranke zavežejo reševati sporazumno.

Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bodo pogodbene stranke prizadevale rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče. Pogodbene stranke se zavezujejo, da bodo v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašale  s predložitvijo spora v mediacijo.

Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika in koordinatorja, dobavitelja in zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove univerzalne pravne naslednike.

- člen

Pogodba je sklenjena v petih soglasnih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

- člen

Pogodba prične veljati z dnem podpisa zakonitih zastopnikov vseh pogodbenih strank pod pogojem, da dobavitelj koordinatorju predloži izpolnjeno, podpisano in žigosano (če uporablja žig) Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčitev menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-M-1) ter dve (2) podpisani, žigosani (če uporablja žig) in neizpolnjeni bianco menici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

………………., dne………………                 		Velenje, dne …………………

Dobavitelj:                                       			Naročnik:

………………………………				Mestna občina Velenje

Direktor:						Župan:

………………………………				Peter Dermol

Šoštanj, dne …………………

Naročnik:

Občina Šoštanj

Župan:

Boris Goličnik

Šmartno ob Paki, dne …………………

Naročnik:

Občina Šmartno ob Paki

Župan:

Janko Kopušar

Velenje, dne …………………

Koordinator:

Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.

Direktor:

Mag. Gašper Škarja