## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: LOT EO
Specifikacije | Znesek (brez DDV)
DOBAVA VN OPREME
MONTAŽA VN OPREME
DOBAVA 36 KV OPREME
DOBAVA 24 KV OPREME
DOBAVA TRANSFORMATORJA LASTNE PORABE
DOBAVA NN ENERGETSKE OPREME
DOBAVA REZERVNIH DELOV ZA NN ENERGETSKO OPREMO
DOBAVA OPREME ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA
ELEKTROMONTAŽNA DELA
OSTALE STORITVE
DOBAVA OPREME ZA VODENJE, ZAŠČITO IN MERITVE
DOBAVA REZERVNIH DELOV ZA VODENJE, MERITVE IN ŠTEVČNE SISTEME
PONUDBENA VREDNOST
Nepredvidena dela [%] | 5
Vrednost nepredvidenih del
SKUPNA VREDNOST

## Dobava VN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
DOBAVA VN OPREME
1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v kabelsko kineto, z Al vodnikom preseka najmanj 300 mm2, z bakrenim ekranom prereza vsaj 120 mm2 od obstoječega DV HE Mariborski Otok - Pekre Vzhod do novega AIS (+AET01) | m | 390 | 0
2 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za namestitev v kabelsko kineto, z Al vodnikom preseka najmanj 300 mm2, z bakrenim ekranom prereza vsaj 120 mm2 od novega AIS (+AET01) do novega TR +3ATE00 | m | 111 | 0
3 | Kabelski končnik za zunanjo montažo za ponujeni 110 kV kabel, (v TR boksu, v prostozračnem stikališču in zunaj na fasadi pri priključku na obstoječ DV Pekre vzhod) | kos | 12 | 0
4 | Prenapetostni odvodniki (SVL) za omejitev napetosti ekranov 110 kV kablov, za namestitev na ločilnih mestih 110 kV DV (POLIM C0.66N) | kos | 6 | 0
5 | Prenapetostni odvodnik za zaščito faznih vodnikov v skladu s tehničnimi karakteristikami kot so podani v tabeli tehničnih podatkov, za zunanjo montažo s primarnim priključkom zgoraj, za direktno priključitev Al vodnika do premera 31 mm | kos | 9 | 0
6 | Prenapetostni odvodnik za priključitev v nevtralni točki v skladu s tehničnimi podatko kot so podani v tabeli tehničnih podatkov, za zunanjo montažo s primarni, priključkom zgoraj, za direktno priključitev Al vodnika do premera 31 mm (namestitev pri energetskem transformatorju) | kos | 1 | 0
7 | Monitor (števec) delovanja prenapetostnega odvodnika | kos | 9 | 0
8 | Vrv za povezovanje VN naprav 243-AL1/39-A20SA | m | 70 | 0
9 | Ravna prehodna Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA (∅=21.8 mm), za montažo na Al ploščo 100x100 mm, izvrtine Φ=14-50/50 mm | kos | 27 | 0
10 | 90° Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA (∅=21.8 mm), za montažo na sornik ∅=50 mm Opomba: ∅ sornika bo znan po podpisu pogodbe za dobavo opreme | kos | 6 | 0
11 | Tokovno prevodna sponka za vodnik 2 x 243-AL1/39-A20SA (∅=21.8 mm), razdalja med vodnikoma je 50 mm | kos | 10 | 0
12 | 45° Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA (∅=21.8 mm), za montažo na sornik ∅=50 mm Opomba: Dimenzija sornika se lahko še spremeni | kos | 3 | 0
13 | Ravna Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA (∅=21.8 mm), za montažo na posrebren sornik ∅=30 mm Opomba: ∅ sornika bo znan po podpisu pogodbe za dobavo opreme | kos | 4 | 0
14 | Ravna Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA (∅=21.8 mm), za montažo na sornik ∅=50 mm Opomba: ∅ sornika bo znan po podpisu pogodbe za dobavo opreme | kos | 3 | 0
15 | T Al vijačna sponka za vodnik 243-AL1/39-A20SA, odcep na vodnik 243-AL1/39-A20SA, trajni tok 670A | kos | 3 | 0
16 | Napisna tablica z oznako faz dimenzij Φ100 mm, napisi višine 50 mm, pritrditev z vezico ali dodatno konzolo – za montažo na 110 kV kable v prostoru AIS, pri energetskem transformatorju +3ATE00 ter na fasadi objekta pri priključitvi na 110 kV daljnovodni sistem Pekre vzhod, | kos | 12 | 0
17 | Napisna tablica z oznako kabelskega sistema dimenzij 800 × 100 mm, višina črk 30 mm, pritrditev s kovinsko konzolo – za montažo na jeklene nosilne konstrukcije v prostoru AIS, pri energetskem transformatorju +3ATE00 ter na fasadi objekta | kos | 2 | 0
18 | Napisna tablica z oznako daljnovodnega sistema dimenzij 1200 × 120 mm, višina črk 80 mm, pritrditev na kovinsko podlago – za montažo na fasadi objekta pri priključitvi na 110 kV daljnovodni sistem Pekre vzhod, | kos | 1 | 0
19 | Napisna tablica z oznako 110 kV kabla dimenzij 100 × 60 mm, višina napisa prilagojena vsebini, pritrditev z vezico na kabel ali s kovinsko konzolo – za označevanje 110 kV kablov v prostoru AIS, pri kabelskih prebojih, v kabelski kineti, pri energetskem transformatorju +3ATE00 ter na fasadi objekta. | kos | 15 | 0
20 | Skobe za pritrditev 110 kV enožilnih kablov v trikotni formaciji na trasi dolžine 170 m. Skobe morajo biti ustrezne za pritrditev na betonska tla v kabelski kineti ter morajo biti primerne za tri enožilne kable s premerom od 75 do 100 mm. Izvedba mora biti dimenzionirana za obremenitev najmanj 16 kN/m pri čemer razdalja med skobami ne sme preseči 1300 mm. | komplet | 1 | 0
21 | Skobe za pritrditev enožilnih 110 kV kablov, posamezno za vsak kabel trojčka po razcepu (ko kabli potekajo ločeno) za premer kabla 75–100 mm, za dolžino trase cca 90 m, dimenzionirane za obremenitev najmanj 16 kN/m pri čemer razdalja med skobami ne sme preseči 2000 mm. | komplet | 1 | 0
22 | Kabel H07V-k 120 mm2, s črno izolacijo, UV obstojno | m | 140 | 0
23 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 120 mm2 | kos | 10 | 0
24 | Termoskrčna cev za Cu 120 mm2 črna | m | 2 | 0
Skupaj:

## Montaža VN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
MONTAŽA VN OPREME
V okviru postavk v nadaljevanju je potrebno upoštevati tudi vse potreben drobni montažni oziroma pritrdlni material
25 | Polaganje 110 kV kablov po kabelski trasi v skladu s projektno dokumentacijo, montaža na jeklene ali betonske konstrukcije na novih končnih stojnih mestih, v 110 kV prostozračnem stikališču, v transformatorkem prostoru in na fasadi kjer poteka obstoječ DV Pekre Vzhod Opomba: V obračunu se prizna količina položenega kabla na trasni dolžini | m | 501 | 0
26 | Montaža kabelskih končnikov za zunanjo montažo na 110 kV kable ter njihova namestitev na jeklene ali betonske konstrukcije | kos | 12 | 0
27 | Montaža prenapetostnih odvodnikov s pripadajočo opremo (podporni izolatorji, števci delovanj, v transformatorski prostor, AIS stikališče in na fasado) ter namestitev na jeklene ali betonske konstrukcije | kos | 10 | 0
28 | Montaža prenapetostnih odvodnikov (SVL) za zaščito ekrana 110 kV kablov in priključitev ekranov na prenapetostne odvodnike | kos | 6 | 0
29 | Montaža vseh ostalih VN aparatov (odklopnik, ločilnik/ozemljilnik, napetostnik, tokovnik), ki jih ima Naročnik v zalogi. Namestijo se jeklene ali betonske konstrukcije v prostoru AIS stikališča | komplet | 1 | 0
30 | Montaža in priključevanje VN vrvi od kabelskih končnikov do DV vodnikov in do VN priključkov na energetskih transformatorjih. Dodatne VN povezave se izvedejo tudi v AIS stikališču, kjer bodo nameščene VN naprave in jih bo potrebno povezati vključno z vsem spončnim materialom. | komplet | 1 | 0
31 | Priključitev kabelskega sistema na daljnovod na fasadi (izdelava VN povezav od končnika do daljnovodnega vodnika, vpetega na konzolo novega DV stebra), komplet je priključitev enega kabelskega sistema | komplet | 1 | 0
32 | Priključitev kabelskega sistema pri energetskem transformatorju (izdelava VN povezav od končnika do priključka VN transformatorja), komplet je priključitev enega kabelskega sistema | komplet | 1 | 0
33 | Montaža vseh kabelskih skob za 110 kV kabel | komplet | 1 | 0
34 | Namestitev napisnih tablic | kos | 29 | 0
35 | Namestitev zaščitne pločevine na fasadi | kos | 1 | 0
36 | Pomoč pri preizkušanjih dobavljene opreme (110 kV kabli, kabelski končniki, prenapetostni odvodniki, spojk za povezavo optičnih vlaken,…), | komplet | 1 | 0
37 | Nadzor nad izvajanjem gradbenih del v zvezi s pripravo kabelske trase, prevzem kabelske trase pred polaganjem 110 kV kablov, … | komplet | 1 | 0
38 | Izdelava spiska opreme s popisom serijskih številk | kos | 1 | 0
39 | Izdelava dokazila o zanesljivosti s pripadajočimi tabelami | kos | 1 | 0
40 | Drobni, montažni in pritrdilni material | komplet | 1 | 0
Skupaj:

## Dobava 36 kV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava 36 kV opreme
V stroške dobave celic morajo biti zajeti vsi stroški, ki se nanašajo na: -- izdelavo tehnične dokumentacije za izdelavo celic oziroma njihovega sekundarnega ožičenja -- izvedbo preizkusov v tovarni -- izdelavo -- transpoirt (vključno s transportnim zavarovanjem)
36 kV odvodna celica (+AJD01, +AJD02, +AJD03)
41 | 36 kV odovodna celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 3 | 0
-- Ločilnik -Q1
-- Ozemljilnik -Q8
-- Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom na izvlečljivem podnožju
-- Tokovni merilni transformatorji - T1
-- Prenapetostni odvodnik -F1
-- Indikator napetosti -P1
-- Krmilno/zaščitna naprava REF650, Hitachi ali enakovredna
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
36 kV transformatorska celica (+AJT04)
42 | 36 kV transformatorska celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 1 | 0
-- Ločilnik -Q1
-- Odklopnik -Q0 z elektromotornim pogonom na izvlečljivem podnožju
-- Tokovni merilni transformatorji - T1
-- Napetostni merilni transformatorji - T5
-- Ozemljilnika -Q8 in -Q81
-- Indikator napetosti -P1
-- Prenapetostni odvodnik -F1
-- Krmilno/zaščitna naprava REF650, Hitachi ali enakovredna
-- Števec Landis+Gyr E860 ali enakovreden
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
36 kV merilna celica (+AJM5)
43 | 36 kV merilna celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 1 | 0
-- Ločilnik -Q1
-- Napetostni merilni transformatorji - T51
-- Krmilno/zaščitna naprava REF650, Hitachi ali enakovredna
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
Ostala oprema
44 | Dobava prenapetostnih odvodnikov za zunanjo montažo s priključitvijo faznega vodnika na spodnji strani kot na primer Hitachi PEXLIM R-Y R048-YV036 | kos | 3 | 0
45 | Voziček za izvlek in zamenjavo izvlečljivih elementov | kos | 1 | 0
46 | Dokumentacija kot je zahtevana v Splošnih tehničnih pogojih | kpl | 1 | 0
47 | Napisne tablice z oznakami tehničnih podatkov | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Dobava 24 kV opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava 24 kV opreme
V stroške dobave celic morajo biti zajeti vsi stroški, ki se nanašajo na: -- izdelavo tehnične dokumentacije za izdelavo celic oziroma njihovega sekundarnega ožičenja -- izvedbo preizkusov v tovarni -- izdelavo -- transpoirt (vključno s transportnim zavarovanjem)
24 kV dovodna celica (+AJD11, +AJD12, +AJD13)
48 | 24 kV dovodna celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 3 | 0
-- Ločilno stikalo -Q1
-- Ozemljilnik -Q8
-- Indikator napetosti -P1
-- Zajemalna enota s tokovnim transformatorjem -P2
-- Prenapetostni odvodnik -F1
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV transformatorska celica (+AJT16, +AJT17)
49 | 24 kV transformatorska celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 2 | 0
-- Ločilno stikalo -Q1
-- SN varovalke
-- Ozemljilnik -Q8
-- Indikator napetosti -P1
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV merilna celica (+AJM14)
50 | 24 kV merilna celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 1 | 0
-- Napetostni merilni transformatorji - T5
-- Tokovni merilni transformatorji - T1
-- Komunikacijski modul
-- Radijski modem
-- Števec Landis+Gyr E860 ali enakovreden
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
24 kV spojna / vezna celica (+AJZ15)
51 | 24 kV spojna celica skladno z tehničnimi zahtevami podanimi v ostalih delih te razpisne dokumentacije in naslednjo opremo | kpl | 1 | 0
-- Ločilno stikalo -Q1
-- Ozemljilnik -Q8
-- Indikator napetosti -P1
-- Ostala oprema po zahtevah razpisa
Ostala oprema
52 | Kovinska podkonstrukcija za postavitev omar 20 kV stikališča | kpl | 1 | 0
53 | Dokumentacija kot je zahtevana v Splošnih tehničnih pogojih | kpl | 1 | 0
54 | Napisne tablice z oznakami teh. podatkov | kpl | 1 | 0
55 | Prenapetostni odvodnik za prenapetostno zaščito ekrana SN kabla | kos | 6 | 0
Skupaj:

## Dobava TR LR
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava transformatorja lastne porabe
Transformator lastne porabe
56 | Transformator lastne porabe (-BFT03) | kpl | 1 | 0
-- Skladen z SIST EN 60076 -- Prestavno razmerje 21/0,42 kV. ±2x2,5% -- Moč: 1250 kVA -- Vezalna skupina; Dyn5 -- Kratkostična impedanca: uk= 6% -- Oljne izvedbe -- Hermetično zaprt -- Način hlajenja: ONAN -- Z integrirano zaščitno napravo -- Vključno z nosilci ali jekleno podkonstrukcijo za namestitrev na AB ploščo
Ostala oprema
57 | Kovinska skleda za zajem iztečenega olja pod transformatorjem | kpl | 1 | 0
58 | Dokumentacija, kot je zahtevana v Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Dobava NN opreme
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava NN energetske opreme
Zbiralčna zveza med transformatorjem lastne porabe in razdelilnikom +BFD11
59 | Tipske polno izolirane zbiralke za 0,4/0,23 kV povezavo od razdelilne plošče +BFD11 do transformatorja lastne porabe +BFT03, s priključki, vogalnimi elementi in z vso ostalo potrebno opremo za montažo, pritrditev in priključevanje po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe | kpl | 1 | 0
Oprema izmenične napetosti 400/230 V
60 | Razdelilnik izmenične napetosti 0,4/0,231 kV, +BFD11, z vso stikalno in ostalo opremo po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe | kpl | 1 | 0
61 | Sklop splošne lastne porabe 0,4/0,231 kV, +BFD21 | kpl | 1 | 0
Podrazdelilnik splošne lastne porabe z enim števcem, preklopno avtomatiko in z vso stikalno in ostalo opremo po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe
62 | Sklop nujne lastne porabe 0,4/0,231 kV, +BMD21 | kpl | 1 | 0
Podrazdelilnik nujne lastne porabe z enim števcem, preklopno avtomatiko in z vso stikalno in ostalo opremo po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe
Oprema lastne porabe enosmerne napetosti 220 V
63 | Podrazdelilnik enosmerne napetosti 220 V, (+BUD11, +BUD21), z vso opremo po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe | kpl | 2 | 0
Oprema lastne porabe razsmerjene napetosti 230 V
64 | Podrazdelilnik razsmerjene napetosti 230 V (+BRD21), z vso opremo po zahtevah Posebnih tehničnih pogojev lastne porabe | kpl | 1 | 0
Ostala oprema
65 | Kovinske podkonstrukcije za omare razdelilnika izmenične napetosti +BFD11 za postavitev v višini dvojnega poda, skladno z zahtevami razpisa | kpl | 1 | 0
66 | Dokumentacija kot je zahtevana v razpisu | kpl | 1 | 0
Ostala oprema za vgradnjo v obstoječe omare
67 | Selektivno zaščitno stikalo (2P) s pomožnim kontaktom (1x NC ali 1x CO), primerno za izmenične napetosti 230 V AC, 25 A, karakteristika K, 25 kA, primerno za montažo na DIN letev v razdelilniku +BRA01. | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Rezervni deli za NN opremo
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
Dobava rezervnih delov za NN energetsko opremo
Rezervni deli
Upoštevati je potrebno tudi zahteve, ki izhajajo iz drugih delov razpisne dokumentacije
68 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa nazivnega toka nad 250 A | kpl | 1 | 0
69 | 1 kos stikalnega elementa vsakega tipa nazivnega toka do 250 A | kpl | 1 | 0
70 | 4 kosi varovalčnih vložkov vsakega tipa | kpl | 1 | 0
71 | 2 kosa avtomatskih zaščitnih stikal vsakega tipa | kpl | 1 | 0
72 | 1 kos merilnih instrumentov vsakega tipa | kpl | 1 | 0
73 | 10% ali najmanj 5 ali največ 20 vrstnih sponk vsakega vgrajenega tipa | kpl | 1 | 0
74 | 1 kom. vsake krmilne/zaščitne naprave (preklopna avtomatika,...) | kpl | 1 | 0
75 | 4 kosi NN prenapetostnih odvodnikov | kpl | 1 | 0
76 | 2 kosa tipk, stikal in preklopk vsakega tipa | kpl | 1 | 0
77 | 2 kosa signalnih svetilk in žarnic vsakega tipa | kpl | 1 | 0
78 | 2 kosa kontaktorjev ali pomožnih relejev vsakega tipa | kpl | 1 | 0
Predlagani/priporočeni rezervni deli:
Predlagani/priporočeni rezervni deli (seznam Predlaganih rezervnih delov Ponudnik priloži kot prilogo k Ponudbenemu predračunu - za vsak kos je potrebno navesti ceno)
Skupaj:

## Elektromontažna oprema
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
DOBAVA OPREME ZA ELEKTROMONTAŽNA DELA
OZEMLJITVE IN POTENCIALNE IZENAČITVE
79 | Goli bakreni vodnik razreda 2 po SIST EN 60228 | m | 280 | 0
80 | Vodnik H07V-K 35 mm2 (rumeno/zelena izolacija) | m | 250 | 0
81 | Vodnik H07V-K 70 mm2 (rumeno/zelena izolacija) | m | 300 | 0
82 | Kabel NYY-J 1x35 mm2 | m | 60 | 0
83 | Kabel NYY-J 120 mm2 | m | 50 | 0
84 | Sponke za priključitev vodnikopv prereza 70 mm2 na pravokotno bakreno zbiralko dimenzij 40x4 mm | kos | 250 | 0
85 | Drobni montažni material za izvedbo ozemljitev za vodnike do 70 mm2 (vijaki, matice, podložke, kabelski čevlji, termoskrčne cevke, …) | kpl | 1 | 0
86 | Sponke za priključitev vodnikov med 95 in 120 mm2, na pravokotno bakreno zbiralko dimenzij 40x4 mm | kos | 50 | 0
87 | Križne sponke za medsebojno povezovanje bakrenih zbiralk dimenzij 40x4 mm | kos | 50 | 0
88 | Zbiralka za izenačitev potenciala (Cu-ETP (CW004A po SIST EN 13601 dimenzij 40 x 4 mm) | m | 250 | 0
89 | Drobni montažni material za izvedbo ozemljitev (vijaki, matice, podložke, kabelski čevlji, termoskrčne cevke, …) | kpl | 1 | 0
KABELSKI NOSILNI SISTEMI
Količine navedene v nadaljevanju so ocenjene in namenjene zgolj za pripravo ponudbe. Končni obračun se bo izvajal glede na dejansko realizirane količline (skladno s PZI) po cenah iz ponudbenega predračuna.
90 | Kabelska lestev, iz vroče cinkane pločevine, dimenzije 300/50 mm, vključno z opremo za pritrditev na betonska tla | m | 15 | 0
91 | Kabelska lestev, iz vroče cinkane pločevine, dimenzije 600/100 mm, vključno z opremo za pritrditev na betonske stene | m | 80 | 0
92 | Kabelska lestev, iz vroče cinkane pločevine, dimenzije 400/100 mm, vključno z opremo za pritrditev na betonske stene | m | 210 | 0
93 | Kabelska lestev, iz vroče cinkane pločevine, dimenzije 600/100 mm, vključno z opremo za pritrditev na betonske stene | m | 200 | 0
94 | Kabelska polica s pokrovom, iz vroče cinkane perforirane pločevine, dimenzije 300/60 mm, vključno z opremo za pritrjevanja na tla | m | 50 | 0
95 | Ostali montažni in pritrdilni material (konzole, nosilci, vijaki, vezice, pritrdilni material kablov, sponke za pokrove polic, sidra, zaključki,…) za kabelske letve in police | kpl | 1 | 0
SN NAPAJALNI KABLI
96 | NA2XS(F)2Y 1x120/25 12/20 (24) kV | m | 65 | 0
97 | N2XS(F)2Y 1x630/35 18/30 (36) kV | m | 144 | 0
98 | Kabelski končnik (24 kV) za notranjo montažo, za kabel NA2XS(F)2Y 120/25 12/20 (24) kV | kos | 6 | 0
99 | Kabelski končnik (36 kV) za zunanjo montažo za kabel N2XS(F)2Y 1x630/35 18/30 (36) kV | kos | 6 | 0
100 | Kabelski končnik (36 kV) za notranjo montažo za kabel N2XS(F)2Y 1x630/35 18/30 (36) kV | kos | 6 | 0
SKOBE ZA PRITRJEVANJE KABLOV
101 | Skoba za pritrditev 24 kV enožilnih kablov v trikotni formaciji na trasi dolžine 18 m. Skoba mora biti ustrezna za tri enožilne kable s premerom 39 mm. Izvedba mora biti dimenzionirana za obremenitev najmanj 10 kN/m pri čemer razdalja med skobami ne sme preseči 900 mm. Dutchclamp - Cable clamp Triple 33 - 46 ali podobno | kos | 21 | 0
102 | Skoba za pritrditev 36 kV enožilnih kablov v trikotni formaciji na trasi dolžine 2x20 m. Skoba mora biti ustrezna za tri enožilne kable s premerom 56 mm. Izvedba mora biti dimenzionirana za obremenitev najmanj 10 kN/m pri čemer razdalja med skobami ne sme preseči 900 mm. Dutchclamp - Cable clamp Triple 51 - 69 ali podobno | kos | 46 | 0
103 | Skoba za pritrditev enožilnih kablov v trikotni formaciji. Skoba morajo biti ustrezna za tri enožilne kable s premerom med 30 in 35 mm. Odpornostna sila mora biti vsaj 20 kN. | kos | 1200 | 0
104 | Skoba za pritrditev enožilnega kabla s premerom med 30 in 35 mm. Odpornostna sila mora biti vsaj 15 kN. | kos | 600 | 0
DOBAVA KRMILNIH, SIGNALNIH, NAPAJALNIH, OPTIČNIH KABLOV
Količine navedene v nadaljevanju so ocenjene in namenjene zgolj za pripravo ponudbe. Končni obračun se bo izvajal glede na dejansko realizirane količline (skladno s PZI) po cenah iz ponudbenega predračuna.
Postavke v nadaljevanju se nanašajo na stroške dobave posameznih tipov kablov. Vsi kabli v spodnjih postavkah morajo imeti deklaracijo o lastnostih iz katere je razvidno, da so klasificirani vsaj z Cca s1,d2,a1 po SIST EN 13501-6
105 | AT-V(ZN)H(ZN)H 2E9/125 | m | 110 | 0
106 | AT-V(ZN)HH 2G50/125 | m | 270 | 0
107 | U-DQ(ZN)BH 48E9/125 OS2 | m | 870 | 0
108 | U-DQ(ZN)BH 2G50/125 OM2 | m | 250 | 0
109 | CAT6 S/FTP | m | 280 | 0
110 | FG16M16 1x300 | m | 1400 | 0
111 | FG16M16 1x150 | m | 350 | 0
112 | FG16OH2M16 16x1,5 | m | 300 | 0
113 | FG16OH2M16 5G2,5 | m | 490 | 0
114 | FG16OH2M16 7x1,5 | m | 120 | 0
115 | FG16OM16 3G1,5 | m | 50 | 0
116 | FG16OM16 4G10 | m | 40 | 0
117 | FG16OM16 4G4 | m | 60 | 0
118 | FG16OM16 4G50 | m | 440 | 0
119 | FG16OM16 4G6 | m | 110 | 0
120 | FG16OM16 5G10 | m | 190 | 0
121 | FG16OM16 5G16 | m | 50 | 0
122 | FG16OM16 5G35 | m | 240 | 0
123 | FG16OM16 5G95 | m | 15 | 0
124 | FG16OM16 7x1,5 | m | 230 | 0
POMOŽNI MATERIAL ZA POLAGANJE KABLOV
125 | Cev, rebrasta, ojačana s steklenimi vlakni ali kovinskimi žicami, odporna na mehanske vplive, za namestitev in zaščito optičnih kablov | m | 1300 | 0
NAPISNE TABLE
126 | 30x50 mm (Oznake faz SN kablov) | kos | 18 | 0
PROTIPOŽARNI TESNILNI SISTEMI
127 | Dobava in montaža sistema za protpožarno tesnjenje za zatesnitev kabelskih odprtin z zagotovitvijo odpornosti stopnje EI120 | m2 | 0.6 | 0
128 | Dobava in montaža sistema za protpožarno tesnjenje za zatesnitev kabelskih odprtin z zagotovitvijo odpornosti stopnje EI90 | m2 | 1.5 | 0
OSTALO
129 | Izdelava in dobava vroče cinkane nosilne konstrukcije iz konstrukcijskega jekla za namestitev SN kablov ob mrežnem transformatorju 110/31,5 kV (Izvajalec bo dobil principelno konstrukcijsko skico ob podpisu pogodbe) | kg | 50 | 0
130 | Izdelava in dobava vroče cinkane nosilne konstrukcije iz konstrukcijskega jekla za namestitev SN kablov ob transformatorju lastne porabe (Izvajalec bo dobil principelno konstrukcijsko skico ob podpisu pogodbe) | kg | 40 | 0
131 | Izdelava in dobava vroče cinkane nosilne konstrukcije iz konstrukcijskega jekla za namestitev stenske omarice +ASV03, predvidene za vgradnjo v AIS prostoru ob podstavku napetostnika. Konstrukcija mora biti dimenzionirana za varno pritrditev omarice dimenzij 760×600×210 mm (V×Š×G). (Izvajalec bo dobil principelno konstrukcijsko skico ob podpisu pogodbe) | kpl | 1 | 0
132 | Montažni material (vijačni material iz nerjavnega materiala, podložke, drobni montažni material, sponke….) | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Elektromontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
ELEKTROMONTAŽNA DELA
V okviru posamezne postavke montaže je potrebno upoštevati ves potrebni drobni pomožni in pritrdilni material
DEMONTAŽNA DELA
133 | Demontaža obstoječega visokonapetostnega priključka na fasadi objekta za priklop na obstoječi daljnovod Pekre Vzhod zajema odstranitev celotne obstoječe VN opreme, vključno s priključnimi vodniki, obešalnim in pritrdilnim materialom ter VN sponkami na mestu priključitve na daljnovod Pekre Vzhod tako, da ostane na objektu zgolj vpeti daljnovodni vodniki daljnovoda Pekre vzhod. Demontaža obstoječih jeklenih nosilnih oziroma podpornih konstrukcij na fasadi ni predmet tega razpisa | kpl | 1 | 0
134 | Demontaža obstoječega terminala diferenčne/linijske zaščite Postavka se nanaša na demontažo opreme v omarah vodenja in zaščite +UE03 na RTP Pekre ter v omari zaščite +1CME01 na HE Mariborski otok | kos | 2 | 0
135 | Demontaža obstoječega 16 A zaščitnega avtomata v obstoječi omari razsmerjene napetosti +BRA01 na HE MO | kos | 1 | 0
MONTAŽA SISTEMA ZA POTENCIALNE IZENAČITVE IN OZEMLJITVE
136 | Namestitev sistema vodnikov potencialnih izenačitev in ozmeljitev znotraj objekta in priključitev le-teh na ozemljitveni sistem v betonu in zemlji Postavka obsega namestitev in medsebojno povezovanje bakrenih zbiralk 40x4 mm po prostorih objekta | kpl | 1 | 0
137 | Položitev kompenzacijskega vodnika vzdolž vseh kabelskih polic oziroma tras in potencialno izenačevanje kabelskih nosilnih sistemov | kpl | 1 | 0
138 | Priključitev vseh omar in celic na ozemljilni sistem | kpl | 1 | 0
MONTAŽA KABELSKIH NOSILNIH SISTEMOV
139 | Montaža kabelskih nosilnih sistemov (police ali lestve) na tlak ali betonski zid | m | 600 | 0
140 | Montaža jeklene konstrukcije za namestitev 31,5 kV kablov na mrežni transformator 110/31,5 kV | kpl | 1 | 0
141 | Montaža jeklene konstrukcije za namestitev SN kablov na transformator lastne porabe 20/0,4 kV | kpl | 1 | 0
MONTAŽNA OPREME NA OBJEKTU
V okviru posamezne postavke montaže opreme je potrebno upoštevati tudi: -- stroške lokalnega transporta -- stroške izvedbe potencialne izenačitve oziroma ozemljitve opreme na bližnjo zbiralko ali kompenzacijski vodnik
142 | Montaža vseh 31,5 kV SN celic | kpl | 1 | 0
143 | Montaža vseh 20 kV SN celic, vključno s pripadajočim jeklenim podstavkom | kpl | 1 | 0
144 | Montaža omare vodenja in zaščite +CME01 | kos | 1 | 0
145 | Montaža omare skupinskega vodenja 110 kV stikališča +CME12 | kos | 1 | 0
146 | Montaža omare optične zaščite +DYT72 | kos | 1 | 0
147 | Montaža omare meritev ELES +CFQ21 | kos | 1 | 0
148 | Montaža stenske ranžirne omarice +ASV03, vključno z nosilno konstrukcijo za namestitev ob podstavku napetostnika | kos | 1 | 0
149 | Montaža razdelilnika izmenične napetosti +BFD11, vključno s pripadajočim jeklenim podstavkom | kos | 1 | 0
150 | Montaža razdelilnika izmenične napetosti lastne porabe +BFD21/BMD21 | kos | 1 | 0
151 | Montaža razdelilnika enosmerne napetosti lastne porabe - Baterija A +BUD11 | kos | 1 | 0
152 | Montaža razdelilnika enosmerne napetosti lastne porabe - Baterija B +BUD21 | kos | 1 | 0
153 | Montaža razdelilnika razsmerjene napetosti lastne porabe +BRD21 | kos | 1 | 0
154 | Montaža transformatorja lastne porabe +BFT03 | kpl | 1 | 0
155 | Montaža prenapetostnega odvodnika na SN priključkih mrežnega transformatorja | kpl | 3 | 0
156 | Montaža SN kabelskih končnikov Vključno s povezavo ekrana kabla na sistem ozemljitev in potencialnih izenačitev objekta (skladno s PZI) | kpl | 18 | 0
MONTAŽNA DELA IZVEN OBJEKTA
157 | Montaža novega terminala diferenčne/linijske zaščite Postavka se nanaša na opremo v omari vodenja in zaščite +UE03 na RTP Pekre | kos | 1 | 0
158 | Montaža dodatne opreme v obstoječi terminal diferenčne/linijske zaščite Postavka se nanaša na opremo v omari vodenja in zaščite +1CME01 na HE Mariborski Otok | kos | 1 | 0
159 | Montaža novega 25 A zaščitnega avtomata v obstoječi omari razsmerjene napetosti +BRA01 na HE Mariborski Otok z vsem ožičenjem | kos | 1 | 0
160 | Montaža optičnega delilnika v obstoječo omaro z vsem ožičenjem in povezavo v obstoječe komunikacijsko omrežje Postavka se nanaša na montažo delilnikov v obstoječo omaro +DDV02 na lokaciji center vodenja DEM in v omaro +DYT61 na lokaciji HE Mariborski otok | kos | 2 | 0
POLAGANJE KRMILNO SIGNALNIH, NAPAJALNIH IN OPTIČNIH KABLOV
Količine navedene v nadaljevanju so ocenjene in namenjene zgolj za pripravo ponudbe. Končni obračun se bo izvajal glede na dejansko realizirane količline (skladno s PZI) po cenah iz ponudbenega predračuna.
Postavke v nadaljevanju se nanašajo na stroške polaganja kablov na trase oziroma kabelske nosilce vključno z njihovim pritrjevanjem kjer je to potrebno in za to potrebnim materialom
161 | AT-V(ZN)H(ZN)H 2E9/125 | m | 110 | 0
162 | AT-V(ZN)HH 2G50/125 | m | 270 | 0
163 | U-DQ(ZN)BH 48E9/125 OS2 | m | 870 | 0
164 | U-DQ(ZN)BH 2G50/125 OM2 | m | 250 | 0
165 | CAT6 S/FTP | m | 280 | 0
166 | FG16M16 1x300 | m | 1400 | 0
167 | FG16M16 1x150 | m | 350 | 0
168 | FG16OH2M16 16x1,5 | m | 300 | 0
169 | FG16OH2M16 5G2,5 | m | 490 | 0
170 | FG16OH2M16 7x1,5 | m | 120 | 0
171 | FG16OM16 3G1,5 | m | 50 | 0
172 | FG16OM16 4G10 | m | 40 | 0
173 | FG16OM16 4G4 | m | 60 | 0
174 | FG16OM16 4G50 | m | 440 | 0
175 | FG16OM16 4G6 | m | 110 | 0
176 | FG16OM16 5G10 | m | 190 | 0
177 | FG16OM16 5G16 | m | 50 | 0
178 | FG16OM16 5G35 | m | 240 | 0
179 | FG16OM16 5G95 | m | 10 | 0
180 | FG16OM16 7x1,5 | m | 230 | 0
PRIKLJUČEVANJE KRMILNIH, SIGNALNIH, NAPAJALNIH, OPTIČNIH KABLOV
Količine navedene v nadaljevanju so ocenjene in namenjene zgolj za pripravo ponudbe. Končni obračun se bo izvajal glede na dejansko realizirane količline (skladno s PZI) po cenah iz ponudbenega predračuna.
Postavke v nadaljevanju se nanašaja na stroške obojestranskega priključevanja posameznega tipa kabla, kar obsega tudi ves potreben pomožni material (kabelski zaključni tulci ali optične priključne vrvice "pig-tail" s konektorji oziroma konektorji za bakrene komunikacijske kable) in preizkušanja in preverjanja po izvedbi
181 | AT-V(ZN)H(ZN)H 2E9/125 | kos | 5 | 0
182 | AT-V(ZN)HH 2G50/125 | kos | 25 | 0
183 | U-DQ(ZN)BH 48E9/125 OS2 | kos | 25 | 0
184 | U-DQ(ZN)BH 2G50/125 OM2 | kos | 2 | 0
185 | CAT6 S/FTP | kos | 25 | 0
186 | FG16M16 1x300 | kos | 16 | 0
187 | FG16M16 1x150 | kos | 6 | 0
188 | FG16OH2M16 16x1,5 | kos | 15 | 0
189 | FG16OH2M16 5G2,5 | kos | 20 | 0
190 | FG16OH2M16 7x1,5 | kos | 10 | 0
191 | FG16OM16 3G1,5 | kos | 20 | 0
192 | FG16OM16 4G10 | kos | 20 | 0
193 | FG16OM16 4G4 | kos | 60 | 0
194 | FG16OM16 4G50 | kos | 5 | 0
195 | FG16OM16 4G6 | kos | 20 | 0
196 | FG16OM16 5G10 | kos | 25 | 0
197 | FG16OM16 5G16 | kos | 10 | 0
198 | FG16OM16 5G35 | kos | 6 | 0
199 | FG16OM16 5G95 | kos | 1 | 0
200 | FG16OM16 7x1,5 | kos | 25 | 0
NAMESTITEV SKOB ZA PRITRJEVANJE KABLOV
V postavkah v nadaljevanju je potrebno upoštevati vse stroške namestitve skob na kabelske lestve ali betonsko podlago.
201 | Namestitev skobe za pritrditev 24 kV enožilnih kablov v trikotni formaciji na trasi dolžine 18 m. Skoba mora biti ustrezna za tri enožilne kable s premerom 39 mm. Izvedba mora biti dimenzionirana za obremenitev najmanj 10 kN/m pri čemer razdalja med skobami ne sme preseči 900 mm. Dutchclamp - Cable clamp Triple 33 - 46 ali podobno | kos | 21 | 0
202 | Namestive skobe za pritrditev 36 kV enožilnih kablov v trikotni formaciji na trasi dolžine 2x20 m. Skoba mora biti ustrezna za tri enožilne kable s premerom 56 mm. Izvedba mora biti dimenzionirana za obremenitev najmanj 10 kN/m pri čemer razdalja med skobami ne sme preseči 900 mm. Dutchclamp - Cable clamp Triple 51 - 69 ali podobno | kos | 46 | 0
203 | Namestitev skobe za pritrditev enožilnih kablov v trikotni formaciji. Skoba morajo biti ustrezna za tri enožilne kable s premerom med 30 in 35 mm. Odpornostna sila mora biti vsaj 20 kN. | kos | 1200 | 0
204 | Namestitev skobe za pritrditev enožilnega kabla s premerom med 30 in 35 mm. Odpornostna sila mora biti vsaj 15 kN. | kos | 600 | 0
OSTALA DELA
205 | Ostali stroški (transport, embalaža, garancije, zavarovanja,…) | kpl | 1 | 0
206 | Dokazilo o zanesljivosti (skupno za celotno investicijo) | kpl | 1 | 0
207 | Izdelava merilnih protokolov | kpl | 1 | 0
208 | Izdelava spiska protokolov za preizkušanje | kpl | 1 | 0
209 | Preizkušanje dobavljene in vgrajene opreme | kpl | 1 | 0
210 | Prisotnost pri funkcionalnih preizkusih in pomoč pri preizkušanjih ter spuščanju v pogon | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Ostale storitve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vnos cene na enoto | Cena na enoto | Vrednost
OSTALE STORITVE
ŠOLANJE
211 | Izvedba šolanja za VN opremo v trajanju 1 x 4 ure za 3 osebe | kpl | 1 | 0
212 | Izvedba šolanja za SN opremo v trajanju 1 x 4 ure za 3 osebe | kpl | 1 | 0
213 | Izvedba šolanja za opremo lastne porabe v trajanju 1 x 4 ure za 3 osebe | kpl | 1 | 0
214 | Izvedba šolanja za opremo vodenja, zaščite, meritev in komunikacij v trajanju 1 x 4 ure za 3 osebe | kpl | 1 | 0
PARAMETRIRANJE
V okviru posamezne postavke je potrebno upoštevati vse stroške povezane s parametriranjem posameznega sistema vključno z izvedbo funkcionalnih preizkusov do zagotovitve polne funkcionalnosti sistema
215 | Parametriranje sistema diferenčne/linijske zaščite voda med RTP Pekre in HE Mariborski otok (lokacija RTP PEKRE). Izvajalec je dolžan izdelati tudi študijo nastavitev posameznih zaščitnih parametrov in selektivnega delovanja za vsako zaščitno funkcijo in ob zaključku opraviti tudi primerne in sekundarne meritve oziroma testiranja zaščitnega terminala. Vse nastavitve mora Izvajalec uskladiti s pristojno službo ELES. | kos | 1 | 0
216 | Parametriranje naprav prenosa kriterija distančne zaščite DZ9 (lokacija RTP Pekre). Vse nastavitve oziroma parametre mora Izvajalec uskladiti s pristojno službo ELES. | kos | 1 | 0
217 | Parametriranje sistema zaščite in vodenja v odvodnih celicah 31,5 kV stikališča. Parametriranje izvede Izvajalec le v primeru v kolikor vgrajena zaščitna oprema v celici ni proizvod proizvajalca Hitachi ali ABB. Izvajalec je v tem primeru dolžan izdelati tudi študijo nastavitev posameznih zaščitnih parametrov in selektivnega delovanja za vsako zaščitno funkcijo in ob zaključku opraviti tudi primerne in sekundarne meritve oziroma testiranja zaščitnega terminala. Vse nastavitve mora Izvajalec uskladiti s pristojno službo DEM. | kos | 3 | 0
218 | Parametriranje sistema zaščite in vodenja v celici mrežnega transformatorja 31,5 kV stikališča. Parametriranje izvede Izvajalec le v primeru v kolikor vgrajena zaščitna oprema v celici ni proizvod proizvajalca Hitachi ali ABB. Izvajalec je v tem primeru dolžan izdelati tudi študijo nastavitev posameznih zaščitnih parametrov in selektivnega delovanja za vsako zaščitno funkcijo in ob zaključku opraviti tudi primerne in sekundarne meritve oziroma testiranja zaščitnega terminala. Vse nastavitve mora Izvajalec uskladiti s pristojno službo DEM. | kos | 1 | 0
219 | Parametriranje sistema zaščite in vodenja v celici merilni celici 31,5 kV stikališča. Parametriranje izvede Izvajalec le v primeru v kolikor vgrajena zaščitna oprema v celici ni proizvod proizvajalca Hitachi ali ABB. Izvajalec je v tem primeru dolžan izdelati tudi študijo nastavitev posameznih zaščitnih parametrov in selektivnega delovanja za vsako zaščitno funkcijo in ob zaključku opraviti tudi primerne in sekundarne meritve oziroma testiranja zaščitnega terminala. Vse nastavitve mora Izvajalec uskladiti s pristojno službo DEM. | kos | 1 | 0
Skupaj:

## Vodenje zaščita meritve
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
Dobava opreme za vodenje, zaščito in meritve
Dobava opreme vodenja, zaščite, meritev in komunikacij
V stroške dobave omar morajo biti zajeti vsi stroški, ki se nanašajo na: -- izdelavo omare sklado z dokumentacijo za izdelavo omare, ki jo bo Izvajalec dobil po podpisu pogodbe (razporeditev opreme v omari in seznam opreme v njej sta del teh tehnični specifikacij) -- preizkušanje oziroma tovarniški prevzem omare -- transport na mesto vgradnje vključno s transportnim zavarovanjem
220 | Dobava omare vodenja transformatorskega polja +AET01 (+CME01) -- Seznam opreme, ki sestavlja to omaro je razviden iz dela dokumenta "Dodatne speciifikacije opreme" ki se nanaša na +CME01" | kos | 1 | 0
221 | Dobava omare nadzora 110 kV stikališča (CME12) -- Seznam opreme, ki sestavlja to omaro je razviden iz dela dokumenta "Dodatne speciifikacije opreme" ki se nanaša na +CME12 | kos | 1 | 0
222 | Dobava ranžirne stenske omarice (+ASV03) -- Seznam opreme, ki sestavlja to omaro je razviden iz lista "Dodatek - Oprema omare +ASV03" | kos | 1 | 0
223 | Dobava omare optičnega vozlišča 110 kV stikališča (+DYT72) -- Seznam opreme, ki sestavlja to omaro je razviden iz dela dokumenta "Dodatne speciifikacije opreme" ki se nanaša na +DYT72 | kos | 1 | 0
224 | Dobava omare meritev ELES (+CFQ21) -- Seznam opreme, ki sestavlja to omaro je razviden iz dela dokumenta "Dodatne speciifikacije opreme" ki se nanaša na +CFQ21 | kos | 1 | 0
225 | Dobava opreme v kosih - Seznam opreme je razviden iz dela dokumenta "Dodatne speciifikacije opreme" ki se nanaša na "Oprema v kosih" | kpl | 1 | 0
Skupaj:

## Rezervni deli vod. zašč. mer.
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena na enoto | Skupaj v EUR brez DDV
Dobava rezervnih delov za vodenje, meritve in števčne sisteme
226 | Optični MM LC konektor (duplex); ; / | kos | 10 | 0
227 | Pokrov za sponke števčnih meritev; ; / | kos | 2 | 0
228 | RJ45 vtičnica za montažo na DIN letev; ; / | kos | 5 | 0
229 | Predupor za LED sijalko; ; / 22k/7W | kos | 6 | 0
230 | Ohišje števca ; ; / f9.12 | kos | 5 | 0
231 | Optični povezovalni (patch) kabel z dvema vlaknoma in LC konektorjema; ; OM2 / MM 2G50 OM2 | kos | 10 | 0
232 | Merilnik fazorjev; ; SEL-735 / 735#VWK4 + 24010XXX4 + HDR-30-12 + WAProtector licenca | kos | 1 | 0
233 | Konektor RJ45; ; / | kos | 10 | 0
234 | SFP MODUL 1000LX SMLC 2 km; ; / | kos | 2 | 0
235 | STP patch kabel Cat. 6A; ; / | kos | 10 | 0
236 | Upor 22 k, 3 W; /; / | kos | 5 | 0
237 | SFP 1000SXMMLC (850 nm); /; / / / | kos | 2 | 0
238 | SFP MODUL 100FXMMLC; /; / / / | kos | 2 | 0
239 | 1000BASE FX, SFP vmesnik, multi mode do 550 m, 850 nm, LC duplex; /; / / / | kos | 2 | 0
240 | 1000BASE TX, SFP vmesnik, RJ45; /; / / / | kos | 2 | 0
241 | Inštalacijski odklopnik 3P, In=2 A, Icn=12,5 kA, Un=240/400V AC, karakteristika Z; ABB; S203P-Z2 / 2CDS283001R0278 | kos | 5 | 0
242 | Pomožni kotnakt signalizacije izpada inštalacijskega odklopnika; ABB; S2-H6-02R / CDS200946R0003 | kos | 5 | 0
243 | Podnapetostni rele, 24 V-240 V DC; ABB; CM-ESS.1 / 1SVR730830R0300 | kos | 5 | 0
244 | Montažni pribor za preizkusno vtičnico RTXP 24; ABB; / 1MRK 000 020-BT | kos | 2 | 0
245 | Preizkusna vtičnica RTXP 18; ABB; ABB RTXP 18-AN / RK 926 115-AN | kos | 2 | 0
246 | Preizkusna vtičnica RTXP 18; ABB; ABB RTXP 18-BF / RK 926 115-BF | kos | 2 | 0
247 | Preizkusna vtičnica RTXP 18; ABB; ABB RTXP 18-DN / RK 926 115-DN | kos | 2 | 0
248 | Preizkusna vtičnica RTXP 24; ABB; ABB RTXP 24-AC / RK 926 315-AC | kos | 2 | 0
249 | Okvir za preizkusno vtičnico RTXP 18; ABB; COMBIFLEX RHGP 2H, 4U6C / 1MRK 001 914-7 | kos | 2 | 0
250 | Nosilec elementov brez vrat velikosti 4U60C, ki se montira na nihajni okvir ; ABB; COMBIFLEX RHGT 20, 4U60C / 1MRK 000 137-PA | kos | 2 | 0
251 | Podnožja, za montažo elementov RX2; ABB; RX2 / 5619 625-A | kos | 2 | 0
252 | Podnožja, za montažo elementov RX4; ABB; RX4 / 5619 499-A | kos | 2 | 0
253 | Rele 220 V DC 6xNO+2xNC; ABB; RXMH 2 RK 223 068-AS / RXMH 2 RK 223 068-AS | kos | 2 | 0
254 | ; ABB; S2C-H6-02R / 2CDS200946R0003 | kos | 5 | 0
255 | Inštalacijski odklopnik 1P, In=16 A, Icn=25 kA, Un=240/415 V AC, karakteristika B; ABB; S301P-B16 / 2CDS381001R0165 | kos | 5 | 0
256 | Inštalacijski odklopnik 1P, In=6 A, Icn=25 kA, Un=240/415 V AC, karakteristika B; ABB; S301P-B6 / 2CDS381001R0065 | kos | 5 | 0
257 | AP0003400 BNC (male) konektor ; ARBITER; BNC-M / BNC-M | kos | 2 | 0
258 | Redundančni vmesnik RedBox, 220 VDC, 3x10/100 Mbit/s ethernet porti (SFP), 8x10/100 Mbit/s ethernet porti (RJ45) za uro točnega časa; BELDEN; RSP 25 / RSP25-11003Z6ZT-SKKVYHPE2SXX.X.XX | kos | 1 | 0
259 | Redundančni vmesnik RedBox, 220 VDC, 3x10/100 Mbit/s ethernet porti (SFP), 8x10/100 Mbit/s ethernet porti (RJ45); BELDEN; RSP 35 / RSP25-11003Z6ZT-SKKVYHPE2SXX.X.XX | kos | 1 | 0
260 | Časovni strežnik NTP z vhodom za GPS anteno; BÜRK MOBATIME; DTS 4138S.timeserver / B023 0020 4760 | kos | 1 | 0
261 | Omrežno stikalo 24-port PoE+; CISCO; / /C9200-24P-A | kos | 1 | 0
262 | LX/LH SFP transceiver module, MMF/SMF, 1310nm, DOM, 10km; CISCO; / GLC-LH-SMD | kos | 1 | 0
263 | SX SFP transceiver module, MMF, 850nm, DOM; CISCO; / GLC-SX-MMD | kos | 1 | 0
264 | 10G modul; CISCO; / lC9200-NM-4X | kos | 1 | 0
265 | Povezovalni modul; CISCO; / lC9200-STACK-KIT | kos | 1 | 0
266 | Napajalni modul - 600 W; CISCO; / PWR-C6-600WAC/2 | kos | 1 | 0
267 | Optični delilnik MM 24xLC; FIBERNET; / | kos | 1 | 0
268 | Optični delilnik SM 24xLC; FIBERNET; / | kos | 1 | 0
269 | Optični delilnik MM 48xLC; FIBERNET; / | kos | 1 | 0
270 | Optični delilnik SM 48xLC; FIBERNET; / | kos | 1 | 0
271 | Optični delilnik 48xSM - 19'' LC (duplex); FIBRENET; OD-48/48 LC SM | kos | 1 | 0
272 | Rele za kontrolo izklopnega tokokroga; GANTING; GANTING KIT 11 / GANTING KIT 11, 220VDC | kos | 5 | 0
273 | Kazalnik položaja 220V fi32mm; GMC; / St.2 1281B.B1.IL522 | kos | 5 | 0
274 | Kazalnik položaja 220V fi32mm s črnim pokrovom; GMC; / St.2 1281B.B1.IL522 | kos | 5 | 0
275 | Elektromehanski seštevalni števec; HENGSTLER; TYPE 635 DIN / 0635550 | kos | 2 | 0
276 | Optični delilnik 24xMM LC; HIRSCHMANN BELDEN; / | kos | 1 | 0
277 | Nadtokovna kratkostična zaščita REF650; Hitachi; REF650 / REF650 3.0-F00X00-B-A10P23-A-X-L2-C-C-C-BXCAACXDDENS | kos | 1 | 0
278 | Montažni pribor za vgradnjo enojnega REF650 na 19'' okvir (rack); HITACHI; / / 1MRK020421-AA | kos | 1 | 0
279 | Računalnik polja; HITACHI; REC 670 / REC670*2.2-A30X00-C51H04P23-B1X0-DC-CB-B-A6X0-CE1AE1E1E1E1ARXXXXXX-KKPXXXXXXXXXX | kos | 1 | 0
280 | Linijska diferenčna zaščita; HITACHI; RED670 C42 / RED670 2.2-C42X00-H04H37P23-B1X0-B-B-CB-B-A6X0-CE1AE1E1AXXXX-KKPXAAXXXBB | kos | 1 | 0
281 | Glavna diferencialna zaščita transformatorja z integrirano funkcijo avtomatske regulacije napetosti in upravljanja OLTC.; HITACHI; RET 670 / RET670*2.2-B30X00-C42P23-B1X0-CE-CB-B-A3X0-CE1AE1E1A-KKPXXXXXXXXXX | kos | 1 | 0
282 | Računalnik polja; HITACHI; REC 670 / REC670*2.2-A30X00-C51H04P23-B1X0-DC-CB-B-A6X0-CE1AE1E1E1E1E1E1E1RRXXX-KKPXXXXXXXXXX | kos | 1 | 0
283 | RED670 modul diferenčne/linijske zaščite; HITACHI; RED670 2.2-C42X00-H04H37P23-B1X0-B-E-CB-B-A6X0-CE1AE1E1AXXXX-KKPXBBXXXBB | kos | 2 | 0
284 | RED670 modul diferenčne/linijske zaščite; HITACHI; 1MRK002122-AB | kos | 2 | 0
285 | RED670 modul diferenčne/linijske zaščite; HITACHI; 1MRK002122-AA | kos | 2 | 0
286 | Merilni transformator za A-meter CQ 0407; ISKRA; / | kos | 2 | 0
287 | A-meter 0-1A+20% (48x48mm); ISKRA; / CQ 0407 | kos | 2 | 0
288 | V-meter 0-100V+20% (48x48mm); ISKRA; / CQ 0407 | kos | 2 | 0
289 | Relejni modul CSR (2xDI, 6xDO) za vgradnjo v napravo za prenos kriterija distančne zaščite DZ9; ISKRA; CSR modul | kos | 1 | 0
290 | Stikalo s ključem in povratno vzmetjo; KONČAR; / 4G10 206U-S10 | kos | 5 | 0
291 | Stikalo s ključem (izvlečljiv v položaju 0); KONČAR; / 4G10-10U-S10 | kos | 5 | 0
292 | Visokoprecizni števec delovne in jalove energije razreda točnosti 0.2 S po SIST EN 62053-22 za delovno in razreda točnosti 1 S po SIST EN 62053-24 za jalovo energijo, nastavljivo periodo, sinhronizacijo točnega časa in pripadajočima dvema neodvisnima ethernet priključkoma.; LANDIS+GYR; / E860-AMCB.G5D.W2-3QXP12.F3f9.0000-S1 | kos | 1 | 0
293 | Vmesni modul za pretvorbo električnega signala v optični signal; MOXA; IMC 21GA / IMC-21GA-SX-SC | kos | 1 | 0
294 | Napajalnik 100 - 240 V AC, 110 - 300 V DC / 24 V DC 10 A; PULS ; / CP10.242-R2 | kos | 2 | 0
295 | Urejevalnik kablov s prečkami TIP 1; RITTAL; / | kos | 5 | 0
296 | Ventilator za hlajenje omare, 98 W; RITTAL; / 3140.140 | kos | 2 | 0
297 | Napajalni kabel dolžine 2,5 m; RITTAL; / / | kos | 2 | 0
298 | LED svetilka z detektorjem gibanja; RITTAL; / 2500.300 | kos | 2 | 0
299 | Priključni kabel za LED svetilko ; RITTAL; / 2500.500 | kos | 2 | 0
300 | Termostat; RITTAL; SK / SK 3110.000 | kos | 2 | 0
301 | Grelec omare, 67-75 W; RITTAL; / 3105.350 | kos | 2 | 0
302 | 1-f razdelilnik 400V, 16A; RITTAL; / 7240.210 | kos | 1 | 0
303 | Rele 220VDC 4xCO s podnožjem ; SCHRACK; PT570220 / PT570220, YPT78704 | kos | 5 | 0
304 | GPS ura z anteno; SEL; SEL 2401 / 2401#0201 | kos | 1 | 0
305 | Talilni vložek z nazivnim tokom 6 A gG primerna za enosmene tokokroge 220 V DC, velikost 000; SIEMENS; / 3NA3801 | kos | 6 | 0
306 | Montažni pribor za enopolne varovalčne ločilnike 3NP1; SIEMENS; / 3NP1921-1EC00 | kos | 6 | 0
307 | Varovalčno ločilno stikalo 120 V DC, 160 A, NH000; SIEMENS; 3NP1 / 3NP1121-1CA20 | kos | 6 | 0
308 | Prikazovalnik stanja varovalk 1P; SIEMENS; SENTRON EMF15 / 3NP1921-1GB44 | kos | 6 | 0
309 | Talilni vložek z nazivnim tokom 10 A gG primerna za enosmene tokokroge 220 V DC, velikost 000; SIEMENS; / 3NA3803 | kos | 6 | 0
310 | Selektivni modul 8x(3-10A) SIG; SIEMENS; SEL1200 / 6EP4438-7FB00-3DX0 | kos | 2 | 0
311 | Procesno stikalo 24x10/100/100TXRJ45, 2x220VDC; SIEMENS; RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+C01+D01+E01 | kos | 1 | 0
312 | Procesno stikalo 6x10/100/100TXRJ45, 2x1000SXMMLC, 4x100FXMMLC, 2x1000SXMMLC, 2x220VDC; SIEMENS; RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+D37+D16+E37 | kos | 1 | 0
313 | Procesno stikalo 4x1000SXMMLC, 8x100FXMMLC, 2x220VDC; SIEMENS; RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B37+C16+D16+E37 | kos | 1 | 0
314 | Procesno stikalo APE, 4x1000SXMMLC, 4x100FXMMLC, 2x220VDC; SIEMENS; RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B73+C37+D16+E37 | kos | 1 | 0
315 | Podnožje za vgradnjo redundantnega Gateway Station; SIEMENS; / 9LA1110-6CN10-0AX0 | kos | 1 | 0
316 | Station Gatway servisna licenca; SIEMENS; / / 9LA1110-6CN10-0AA2 | kos | 1 | 0
317 | Gateway procesni modul; SIEMENS; CN 4100 / 9LA1110-6CN10-0AA0 | kos | 1 | 0
318 | Gatewy procesni modul; SIEMENS; CN 4100 / 9LA1110-6CN10-0AA0 | kos | 1 | 0
319 | Procesno stikalo 6x10/100/1000TXRJ45, 2x1000SXMMLC, 4x1000LX(BLANK), 2x220VDC; SIEMENS; RX1524 / 6GK6015-0CM26-6DC0-Z A01+B01+C37+D36+E36 | kos | 1 | 0
320 | Tipka s svetilko - bela, 2NC+2NO; SWISSTAC; / 802-000-00 bela | kos | 5 | 0
321 | Tipka rdeča, 2NC+2NO; SWISSTAC; / 802-000-00/200 rdeča | kos | 5 | 0
322 | Tipka zelena, 2NC+2NO; SWISSTAC; / 802-000-00/200 zelena | kos | 5 | 0
323 | Signalna svetilka z 48VDC LED sijalko in preduporom ; SWISSTAC; / 890-000-00/200 rumena | kos | 5 | 0
324 | Optični sklopnik 24-230V; WEIDMUELLER; / 2663050000 | kos | 5 | 0
325 | Dvonadstropna sponka ; WEIDMUELLER; ZDK 4 / 8670750000 | kos | 20 | 0
326 | Sponka merilna; WEIDMULLER; ZTL 6/2 / 1771950000 | kos | 20 | 0
327 | Tronadstropna sponka z enim vzporednim mostičem v vsaki etaži; WEIDMULLER; DLD 2.5 DB / 1784180000 | kos | 20 | 0
328 | Dvonadstropna sponka; WEIDMULLER; ZDK 4 / 8670750000 | kos | 20 | 0
329 | Enonadstropna sponka z enim mostičem; WEIDMULLER; ZDU 10 / 1746750000 | kos | 2 | 0
330 | Enonadstropna sponka z enim vzporednim mostičem; WEIDMULLER; ZDU 4 / 1632050000 | kos | 20 | 0
331 | Merilna spončna letev WTL6/1 BN KOMB6A ; WEIDMULLER; ESW21 / ESW21 | kos | 1 | 0
332 | Sponka z diodama; WEIDMULLER; WDK2.5/D/6 / 1023500000 | kos | 20 | 0
333 | Dvonadstropna sponka z mostičema v obeh etažah; WEIDMULLER; ZDK 2.5 / 1674300000 | kos | 20 | 0
334 | Enonadstropna vzmetna sponka z štirimi priključki in vmesno ločitvijo; WEIDMULLER; ZDU 2.5/2X2AN / 1608600000 | kos | 20 | 0
335 | Enonadstropna vzmetna sponka z dvema priključkoma in dvema mostičema (4 mm2); WEIDMULLER; ZDU 4 / 1632050000 | kos | 20 | 0
336 | Enonadstropna sponka z enim vzporednim mostičem; WEIDMULLER; ZDU 6 / 4008190207892 | kos | 20 | 0
337 | Optični sklopnik 24-230V; WEIDMULLER; / 2663050000 | kos | 5 | 0
Skupaj: