## Rekapitulacija
POPIS DEL, PREDIZMERE IN PREDRAČUN
Objekt: |  | Kare "H" Radovljica: Objekt 1
Finalizacija poslovnega prostora
Investitor: |  | OBČINA RADOVLJICA, Gorenjska cesta 24, Radovljica
Faza: |  | PZI
Ljubljana, april 2026
SKUPNA REKAPITULACIJA
GRADBENO OBRTNIŠKA DELA:
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA |  | 0
B. | RUŠITVENA DELA |  | 0
C. | ZIDARSKA IN TLAKARSKA DELA |  | 0
D. | KLJUČAVNIČARSKA DELA |  | 0
E. | MAVČNOKARTONSKA DELA |  | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
G. | KAMNOSEŠKA DELA |  | 0
H. | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
I. | RAZNA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  | 0
ELEKTROINŠTALACIJE
| JAKI TOK |  | 0
| SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ ELEKTROINŠTALACIJE |  | 0
STROJNE INŠTALACIJE
| OGREVANJE IN HLAJENJE |  | 0
| PREZRAČEVANJE |  | 0
| SKUPAJ STROJNE INŠTALACIJE |  | 0
| SKUPAJ VSA DELA |  | 0
| DDV v višini 22 % |  | 0
| skupaj z DDV |  | 0

## Gradbeno - obrtniška dela
GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
Splošni opis
Vsa dela se vršijo v prostoru, začasna deponija odpadnega materiala, ki se predhodno loči po frakcijah, se sproti naklada in odvaža na deponijo. Zunanje površine se vzdržuje čiste.
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Izvedba tesne protiprašne zavese iz filca in folije kot zapora med lokalom in kavarno | m2 | 18 | 0 | 0
2. | Izvedba tesne protiprašne zavese iz filca in folije kot zapora med knjižničnim delom izposoje in prostorom za računalniške igre in zaščita tal in opreme pred izvedbo zarezovanja in demontaže stene instalacijskega jaška iz mavčno-kartonskih plošč v 1. nadstropju knjižnice. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | Izvedba talne zaščite iz filca kot zaščita tlakov (parket, kamen, terazzo stopnice) v koridorju od pritličja do prostora v 1. nad., kjer se demontira montažna stena instalacijskega jaška za potrebe vgradnje novega prezračevalnega kanala. V območju talne obloge v parketu, je potrebna dodatna zaščita, ki onemogoči poškodbe talne obloge ob izvajanju rušitvenih del. | m2 | 30 | 0 | 0
4. | Sprotno čiščenje površin knjižničnih prostorov, kjer se izvajajo rušitvena dela, oz. prostorov, ki mejijo na te prostore zaradi prahu. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Finalno čiščenje gradbišča pred predajo del vključno s čiščenjem stavbnega pohištva. Obračuna se enkratna površina notranjih finaliziranih prostorov po dokončanju del in površina celotnega fasadnega ovoja lokala iz notranje in zunanje strani. | kpl | 1 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna in zaključna dela: |  |  |  | 0
B. | RUŠITVENA DELA
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Rušenje zidu iz betonskih blokov - odprtina med knjižnico in lokalmo . Zarezovanje betonskih blokov . Sortiranje in nakladanje na trajno deponijo, plačilo vseh vseh potrebnih taks. Gledati priložen načrt! | m3 | 3.8 | 0 | 0
2. | Kronsko vrtanje lukenj v AB konstrukcijah za napeljavo instalacij do velikosti fi16cm, globine 25cm vključno z odvozom ruševin. | kom | 5 | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječe lesene obloge iz perforiranih furniranih lesenih plošč in lesene podkonstrukcije višine 3,1m in skupne dolžine 5,5m | m2 | 18 | 0 | 0
4. | Zarezovanje v steno instalacijskega jaška iz mačno-karotnskih plošč in podkonstrukcije in demontaža stene jaška v celoti (pritličje in 1. nadstropje). | m2 | 18 | 0 | 0
5. | Previdna demontaža dela obstoječe kamnite obloge dvigalnega jaška za potrebe izdelave nove obloge. | m2 | 2 | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0
C. | ZIDARSKA IN TLAKARSKA DELA
Splošni opis
A. | IZOLACIJE
1. | Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov.
2. | Kvaliteta dela in vgrajeni materjali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov, normativov in
JUS-ov.
3. | Standardi za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pripravo izolacijskega materjala s prenosom do mesta vgraditve;
- napravo izolacij po opisu.
B. | ZIDANJE
1. | Standardi za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi pošk., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
2. | Vgrajeni materjali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in
naslednjim JUS-om:
- cement: JUS: B.C1.020; B.C1.011; B.C1.012
- apno: JUS: B.C1.020.
- pesek: JUS: U.M2.010; U.M2.011; U.M2.012
- voda: JUS: U.M2.010
- opeka polna in fasadna: JUS: B.D1.013
- opeka luknjičasta; modularna: JUS: B.D1.020
- malte: JUS: U.M2.010; U.M2.012; U.M2.012; U.M2.008.
3. | Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in
življenjska doba posameznih elementov.
C. | VZIDAVE
1. | Vse vzidave in zidarske obdelave morajo biti izvršene v skladu s projektno dokumentacijo ali po zahtevah v
drugi dokumentaciji.
2. | Materjal za vgrajevanje elementov, kot za zidarsko obdelavo mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih
predpisov in JUS-om.
3. | Standardi za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
4. | Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo,
če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno.
D. | OMETI
1. | Standardi za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna
dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
2. | Vgrajeni materjali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in
naslednjim JUS-om:
- cement: JUS: B.C1.020; B.C1.011; B.C1.012
- apno: JUS: B.C1.020.
- pesek: JUS: U.M2.010; U.M2.011; U.M2.012
- mivka: JUS: U.M2.010; U.M2.011; U.M2.012
- voda: JUS: U.M2.010
- cementne malte: JUS: U.M2.008; U.M2.010; U.M2.012.
- podaljšane apneno cementne malte: JUS: U.M2
- apnene malte: JUS: U.M2.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Standardi za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter
splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja
nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
F. | SKUPNA DOLOČILA
1. | V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od 1. do 5.
ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materjala, polizdelkov in izdelkov;
2. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so navedene v posamezni postavki.
G. | TLAKARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in skladno s tehn. pogoji za polaganje tlakov.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materjala za talne obloge.
| - dobavo ostalega materjala: | - masa za izravnavo podloge;
- lepilo za lepljenje talnih oblog;
- obrobne letve;
- pritrdilni materjal za obrobne letve.
| - ostala dela in ukrepe: | - snemanje izmer na objekt;
- pregled in čiščenje podlog;
- nanašanje izravnalne mase;
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami;
- prevoz materjala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem,
skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge;
- pritrjevanje obrob;
- popravljanje zidov oziroma stenskih oblog, če se poškodujejo
med delom
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva
pri delu;
H. | Druge opombe:
- v ceni na enoto za opečne in siporeks zidove je potrebno upoštevati izvedbo vertikalnih in
horizontalnih AB vezi ter sidranje zidov v betonske konstrukcije
- izvajalec mora podati garancijo za streho minimalno 25 let
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Izdelava sestave tlaka (po sestavi TP.1) iz cementnega estriha debeline 10 cm, z robnim dilatacijskim trakom ob zidovih in z izvedbo diltaciji iz dvojne penjene PE folije skupne debeline 1 cm, toplotne izolacije debeline 12cm (kot npr. XPS). | m2 | 107 | 0 | 0
2. | Vzidava talnih konvektorjev v sestavo plavajočih tlakov. | m1 | 20 | 0 | 0
3. | Dolbljenje utorov v vseh materialih vključno s krpanjem - obzidavo le teh
| 5/5 cm | m1 | 50 | 0 | 0
4. | Zaščita instalacijskih cevi v tlakih po dokončanju del instalaterjev, poraba betona MB 10 | m1 | 10 | 0 | 0
5. | Obzidava instalacij okrog prehodov v AB ali drugih zidovih, z uporabo zidakov iz plinobetona, različnih debelin | m3 | 0.1 | 0 | 0
6. | Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem
| kv delavec | ur | 16 | 0 | 0
| pk delavec | ur | 16 | 0 | 0
| Skupaj zidarska in tlakarska dela: |  |  |  | 0
D. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi SIST-i oz JUS-i.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov.
2. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega
projektanta in statika.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materjala ter pri oknih in vratih tudi okovja
in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2xno miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že
v času izdelave ponudbe.
6. | Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi
odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora pooblaščene institucije za metalne
konstrukcije in pridobitev potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- jekla mora ustrezati EURONORB S 235
- dela morajo izvajati ustrezno usposobljeni izvajalci, atestirani varilci
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Izdelava, dobava in montaža utopljene maske na stiku zaključka spuščenega stropa in fasadnih alu profilov iz zgibane barvane pločevine vključno s sidrnim materialom in montažo v a.b. konstrukcijo. Debelina pločevine 1mm, razvita širina 35cm, po detajlu. | m1 | 27 | 0 | 0
2. | Izdelava in montaža inox cokla v stiku med talno kamnito oblogo in ometano/ mavčno kartonsko steno. Zgiban element, višine 10cm, s prirobnico (2cm) preko talne površine. | m1 | 12 | 0 | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0
E. | MAVČNOKARTONSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi SIST-i oz JUS-i.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih katerega od svetovno priznanih
proizvajalcev.
6. | V ceni na enoto je potrebno zajeti strošek izvedbe dilatacij sten, oblog in stropov po navodilih proizvajalca.
7. | V ceni na enoto je potrebno zajeti izvedbo mavčnokartonskih sten po navodilih proizvajalca glede doseganja
zvočne izolativnosti med prostori z vgradnjo trakov po konstrukciji in z dodatnim kitanjem plošč na stikih
z konstrukcijo
8. | Zvočna izolacija v mavčnih stenah mora zagotavljati zadovoljivo trdnost, da se ne sesede
9. | V ceni na enoto je potrebno upoštevati izvedbo mehkih stikov, na stikih med fasado in mavčno oblogo
se vgradi guma debeline 3 mm, na stikih med konstrukcijami in mavčno oblogo armaflex debeline 5 mm
10. | Kjer se vgradi vodoodporne mavčne plošče se mora uporabljati tudi vodoodporni kit za bandažiranje.
11. | Pri vseh predelnih stenah upoštevati poglobljeno talno obrobo po detajlu h=10.0 cm v inoksu 0.6 mm.
V ceni upoštevati vse potrebne L-kotnike.
12. | Pred izdelavo potrebno pridobiti potrditev s strani projektanta za izvedbo
vseh detajlov mavčno kartonskih plošč.
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Izdelava enostranske montažne obloge instalacijskega višine do 3,75 m iz 3x ognjeodpornih mavčnokartonskih plošč debeline 1,25 cm in podkonstrukcije iz pocinkanih profilov 7,5 cm na 50 cm in vmesno zvočno izolacijo, bandažiranje stikov. Zahtevana požarna zaščita zapore jaška EI 90. | m2 | 15 | 0 | 0
2. | Izdelava gladkih mavčnih stropov (ST.1), iz mavčnokartonskih plošč debeline 1,25 cm in podkonstrukcije iz pocinkanih profilov in obešali, vključno z ojačitvenimi profili ter bandažiranjem stikov ter vgradnjo vogalnikov ter izvedbo vseh potrebnih izrezov. | m2 | 107 | 0 | 0
3. | Izdelava horizontalnega zaključka gladkih mavčnih stropov kot 'prosti zaključek' z vgradnjo sistemskega zaključnega profila, po detajlu. | m1 | 23 | 0 | 0
4. | Dobava in vgradnja tipskih revizijskih odprtin do velikosti 60x60 cm v mavčnokartonskih stropovih in instalacijskih jaških, ocenjena količina. | kos | 5 | 0 | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  |  | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi SIST-i oz JUS-i.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materjala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materjalov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala;
- prevoz materjala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi medfazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | 2 x gletanje mavčnih sten vključno s predhodno pripravo podlage | m2 | 20 | 0 | 0
2. | 2 x gletanje mavčnih stropov vključno s predhodno pripravo podlage | m2 | 107 | 0 | 0
3. | 2x pleskanje sten s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru projektanta | m2 | 16 | 0 | 0
4. | 2x pleskanje sten s pralno barvo v tonu po izboru projektanta | m2 | 10 | 0 | 0
5. | 2 x pleskanje stropov s poldisperzijsko belo barvo vključno s predhodno pripravo podlage | m2 | 107 | 0 | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0
G. | KAMNOSEŠKA DELA
Splošni opis
1. | Dela morajo biti izvedena po določilih veljavnih normativov in skladno s tehničnimi pogoji za oblaganje z
naravnim in umetnim kamnom
Materjal za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih JUS-ov.
2. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materjala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materjala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti
do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
3. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
4. | Druge opombe:
- upoštava naj se cenovni razred: hotaveljski marmor
- ves vgrajeni material mora imeti vstrezne ateste
- kamen je v tonu po barvni študiji
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Izdelava kamnitega notranjega tlaka, iz naravnh kamnitih plošč debeline 2,0 cm, širine 30 cm, dolžina prosto, finalno obdelane - brušene, polaganje klasično na cementni estrih debeline do 3 cm ali na lepilo, vključno s fugiranjem stikov. Tip kamna, razred in obdelava enak izvedeni talni oblogi knjižničnih protorov! Vključno z izvedbo dilatacije med obstoječim in novim delom. Op. stanje si je potrebno pred izvedbo del ogledati in zagotoviti enak izgled kot v obstoječi kavarni knjižnice. | m2 | 107 | 0 | 0
2. | Izdelava kamnitih notranjih oblog iz naravnih kamnitih plošč debeline 2 cm, sidranih na betonsko podlogo z inox sidri, z izvedbo vseh zaključkov, po shemi kamnitih oblog. Tip kamna, obdelava, razrez ter obdelava stikov in vogalov enaka izvedenemu stanju v knjižničnih prsostorih. Op. stanje si je potrebno pred izvedbo del ogledati in zagotoviti enak izgled kot v obstoječi kavarni knjižnice. | m2 | 22 | 0 | 0
| Skupaj kamnoseška dela: |  |  |  | 0
H. | STAVBNO POHIŠTVO
Splošni opis
1. | Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materjala, skladno z veljavnimi tehn.
predpisi in SIST-i oz JUS-i.
2. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec
del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da
izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materjala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in
manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz.
montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunajih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sadolinom ali drugim ustreznim
(ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
5. | Druge opombe:
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti vstrezne ateste
- vse materile mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
- v ceni na enoto požarnih vrat je potrebno upoštevati v ceno na enoto dodatne ojačitve v mavčnih stenah
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi standardno okovje je potrabno upoštevati maloprodajno ceno
okovja minimalno 25 evr/okovje (brez 20% ddv-ja)
- pri vratih kjer je navedeno naj se vgradi talni odbojnik je porebno upoštevati inox polkrožni talni odbojnik
- pri vratih in oknih kjer je navedeno kljuka je potrebno upoštevati maloprodajno ceno kljuke minimalno
40 evr/kljuko (brez 20% ddv-ja), ne velja za požarna vrata in steklene stene
- pri vratih kjer je navedena rešetka je potrebno upoštevati vgradnjo alu prezračevalne rešetke
velikosti po projektu strojnih instalacij z izvedbo izreza
6. | Pred izdelavo stavbnega pohištva obvezno predložiti delavniške načrte projektantu
ter pridobiti soglasje projektanta za izdelavo.
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
2. | Demontaža obstoječe kljuke na alu vratih na fasadi, ter dobava in montaža nove, ki ustreza standardu EN 179. | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0
I. | RAZNA OBRTNIŠKA DELA
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
1. | Dobava in vgradnja predpražnika iz alu okvirja in vložka iz alu profilov z gumijastimi vložki, dim. 170/50cm, kot npr. Emco DIPLOMAT original ali tehnično enakovredno. | kos | 1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgradnja 'slepe rešetke', vključno z okvirjem, ki je enaka rešetkam talnih konvektorjev (po vzoru izvedenih rešetk v knjižnici), dim. 200/34cm. | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj razna obrtniška dela: |  |  |  | 0

## EI
3/1.4. | SPECIFIKACIJA MATERIALA
Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati minimalnemu odzivu na ogenj Cca - s1 d2 a1, kjer niso položeni podometno!
Navedena oprema oz. material odgovarja zahtevani kvaliteti, predvidene elektroinštalacije ustrezajo trenutno veljavnim tehničnim predpisom. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete. Eventuelne spremembe glede na popis potrjujejo projektant, nadzor, investitor in uporabnik!
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.
V ponudbi je potrebno zajeti dobavo, montažo in priklop izbrane opreme!
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
m) | V ceni je potrebno upoštevati tudi meritve in vsa dokazila za pozitivno mnenje izvedencev na tehničnem pregledu
o) | Vgradi se lahko samo oprema z veljavnimi atesti.
p) | Ponujeni material naj vsebuje tudi drobni material!
A | VODOVNI MATERIAL
1 | Nizkonapetostni energetski kabli nazivne napetosti 0,6/1kV, s PVC/XLPE izolacijo, položeni na kabelske police, v cevi, komplet z izdelavo označevalnih tablic za kable in z drobnim in pritrdilnim materialom:
Vsi kabli v prostorih morajo glede na zahteve Tehnične smernice TSG-1-001:2019 POŽARNA VARNOST V STAVBAH, ustrezati minimalnemu odzivu na ogenj Cca - s1 d2 a1, kjer niso položeni podometno!
Splošni vodniki:
| NHXMH-J Cca 3 x 1,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0
| NHXMH-J Cca 3 x 2,5 mm2 | m | 250 | 0 | 0
Bakreni enožilni vodniki z rumeno-zeleno izolacijo:
| H07Z1-R Cca 6 mm2 (povezave PE) | m | 200 | 0 | 0
| H07Z1-R Cca 16 mm2 | m | 25 | 0 | 0
| H07Z1-R Cca 25 mm2 | m | 10 | 0 | 0
2 | Instalacijske cevi:
| IC fi 16 - 32 mm | m | 120 | 0 | 0
| IC fi 50 mm | m | 30 | 0 | 0
3 | Instalacijske cevi, za nadometno montažo
| PN fi 16 - 32 mm | m | 30 | 0 | 0
4 | Kabelske police, perforirane, komplet s spojnim, veznim, obešalnim in montažnim materialom, instalirane na stene, oz. stebre ,strop, kot OBO Bettermann, Hermi, komplet kabelske police širine:
| Polica 100x62 mm | m | 45 | 0 | 0
| Polica 200x62 mm | m | 10 | 0 | 0
5 | Tesnenje (akustično) prehodov z ustreznimi materiali, dimenzija odprtin:
| Horizontalni prehod, dim: (Φ x g) 16x25 cm | kos | 1 | 0 | 0
Opomba: izdelava kabelskih prebojev je zajeta v popisu gradbenih del. Trase deloma potekajo čez obstoječe kabelske preboje. Vse nove kabelske preboje je pred izvedbo potrebno preveriti s projektantom - statikom oz. vodjo projekta.
6 | Razvodna doza, komplet z uvodnicami in pritrdilnim priborom
| 80 x 80 x 40 mm | kos | 10 | 0 | 0
| 100 x 100 x 50 mm | kos | 3 | 0 | 0
7 | Priklop motorjev ali naprav (split sistem, konvektorji, VRF sistem, elementi kuhinje…), komplet s preizkusom delovanja,
namestitvijo kabelskih oznak na kabel, komplet za naprave moči.
| moči do 5 kW | kos | 12 | 0 | 0
9 | Horizontalna talna doza, primerna za vgradnjo keramike brez roba, kot npr. ODM, LEGRAND, Tem Čatež, skupaj s prekrivno ploščo v materialu in barvi talne obloge ter modularnim vložkom, komplet z drobnim in veznim materialom:
| - 7-modularna | kos | 4 | 0 | 0
10 | Dekorativni spiralni ovoj za kable za organiziranje in zaščito kablov in žic, barvo določi arhitekt notranje opreme, različnih premerov ovoja - glede na število kablov, komplet dobava in montaža | m | 8 | 0 | 0
11 | Izdelava napisnih ploščic velikosti 40 x 80 mm, z oznakami velikosti
10 mm, komplet s pritrdilnim materialom za namestitev napisnih
| ploščic na razdelilce, motorje ali druge elemente: | kos | 2 | 0 | 0
12 | Izdelava označevalnih tablic za kable, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 20 | 0 | 0
13 | Izdelava ozemljitvenih povezav na dozo GIP, DIP, ZIP | kos | 23 | 0 | 0
14 | Zbiralka za izenačitev potenciala H-ZIP B Rf 210x30mm z ničelno sponko 16x16mm2, drobnim, veznim in montažnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
15 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor (plamal) EI 90 , skladno z nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom | kg | 1 | 0 | 0
16 | Ognjevarna masa 310 ml EI90, skladno z nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom | kos | 1 | 0 | 0
17 | Izdelava lukenj v AB stenah in plošči od fi 25mm do fi 110mm
| s kronskim svedrom, ocena | kos | 1 | 0 | 0
18 | Sodelovanje pri zagonu strojnih instalacij in tehnoloških por. ocena | ur | 2 | 0 | 0
19 | Interne povezave elementov po shemi dobavitelja opreme,
| izvedba povezav med zunanjimi in notranjimi enotami, ocena | ur | 2 | 0 | 0
20 | Priklopi tehnološke opreme, komplet | ur | 2 | 0 | 0
21 | Nepredvidena dela oziroma skrita dela, vse na bazi
predhodno potrjenih ur s strani nadzornega organa,
| ter obveznim vpisom v gradbeni dnevnik izvajalca, ocena | ur | 2 | 0 | 0
22 | Usklajevanje električnih instalacij, glede na dobavljeno opremo, ocena | ur | 1 | 0 | 0
23 | Sproten vnos vseh kabelskih tras, mikrolokacij in oznak elementov električnih instalacij predmetnega dela objekta v načrt električnih instalacij | ur | 1 | 0 | 0
24 | Izsekovalna dela za potrebe izdelave elektroinstalacij - dolbljenje sten in stropov, širine cca. 20cm, globine cca. 5cm, komplet s odvozom odvečnega materiala in gipsanjem | m | 20 | 0 | 0
25 | Priprava gradbiščnega elektro razdelilca za potrebe gradbišča, komplet dobava, montaža in priklop | kos | 1 | 0 | 0
26 | Priprava razsvetljave za potrebe gradbišča, komplet dobava, montaža in priklop | kos | 1 | 0 | 0
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
B | SVETILKE
Opomba:
Podan je predlog sistema razsvetljave. Točne tipe svetilk (enake ali boljše kakovosti od podanih) izbere investitor oziroma arhitekt, skupaj z dobavo in montažo!
Svetila se dobavi komplet s sijalkami in drobnim pritrdilnim materialom in predstikalnimi napravami, transformatorji! Svetila v mokrih prostorih pod višino 2,25m morajo biti v ustrezni IP54/65 zaščiti! Svetila v coni 0 samo z varnostno malo napetostjo, ki ne presega nazivne napetosti 12 V, napajalni vir izven cone 0. Vsaka sprememba pri svetilih mora biti pred dobavo potrjena s strani arhitekta in investitorja!
Vse svetilke so predvidene v anti-glare funkciji!
1 | S1-Stropna vgradna svetilka izdelana iz polikarbonata, s poglobljeno protibleščalno optiko UGR<19 z izhodno močjo 14W, temperaturo svetlobe 3000K z izhodnim svetlobnim tokom 1966lm z indeksom barvnega videza CRI>90 za boljšo razločnost barv v stopnji zaščite IP54, dimenzij premera 230 mm, višina 100 mm kompletno z univerzalnim ON/OFF napajalnikom. Barva: BELA. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo L80B10@50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet ) let. kot npr.: Tip: HALL LED ESSENTIAL Proizvajalec: ESSE-CI | kos | 21 | 0 | 0
2 | S4-Stropna vgradna svetilka izdelana iz polikarbonata, s poglobljeno protibleščalno optiko UGR<19 z izhodno močjo 14W, temperaturo svetlobe 3000K z izhodnim svetlobnim tokom 1966lm z indeksom barvnega videza CRI>90 za boljšo razločnost barv v stopnji zaščite IP54, dimenzij premera 230 mm, višina 100 mm kompletno z univerzalnim ON/OFF napajalnikom. Barva: BELA. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo L80B10@50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet ) let. kot npr.: Tip: HALL LED ESSENTIAL Proizvajalec: ESSE-CI | kos | 1 | 0 | 0
3 | Montaža in priklop vgradnih svetilk na spuščen strop, skupaj z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 25 | 0 | 0
4 | Montaža in priklop reflektorjev na tračnice, skupaj z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 26 | 0 | 0
5 | Priklop LED trakov (do 11 trakov), skupaj z drobnim in pritrdilnim materialom | kpl | 2 | 0 | 0
Opomba: LED trakovi so predvideni kot del notranje opreme in so dobavljeni v sklopu notranje opreme. V tem načrtu so zajeti močnostni priklopi LED trakov.
6 | Meritve splošne razsvetljave (osvetljenost, barvni videz, barvna temp., bleščanje) na vseh delovnih površinah, komplet z izdelavo poročila meritev | kpl | 1 | 0 | 0
Svetilke varnostne razsvetljave
Glede na Presojo požarne varnosti, projektanta CIP d.o.o., št.: PPV.2464/2025, november 2025, ni zahteve po obvezni vgradnji varnostne razsvetljave. Na objektu je sicer v določenih prostorih že obstoječa varnostna razsvetljava za namen protipanične razsvetljave. Z istim namenom je v tem načrtu predvidena dodatna varnostna protipanična razsvetljava v ostalih prostorih in dodatne piktogramske nalepke nad izhodi za označitev smeri evakuacije. Projektirana varnostna razsvetljava ne ustreza pogojem varnostne razsvetljave evakuacijskih poti, pač pa je predvidena le kot protipanična razsvetljava v primeru npr. izpada el. energije v predmetnem delu objektu. Tudi varnostna protipanična razsvetljava sicer ni obvezna, je pa priporočljiva v vsaj takem merilu, kot je projektirana. Pred dobavo mora predvideno varnostno protipanično razsvetljavo potrditi investitor.
7 | LED vgradna svetilka varnostne razsvetljave, 1h avtonomija, bela, antipanik leča, kot npr. Zumtobel Resclite Pro MRCR ANT E1D WH | kos | 2 | 0 | 0
8 | LED vgradna svetilka varnostne razsvetljave, 1h avtonomija, bela, antipanik leča, kot npr. Zumtobel Resclite Pro MRCR SPOT E1D WH | kos | 2 | 0 | 0
9 | LED nadgradna piktogramska svetilka varnostne razsvetljave, 1h avtonomija, smer dol, kot npr. Zumtobel Puresign 150 P MSW E1D | kos | 1 | 0 | 0
10 | Montaža in priklop vgradnih svetilk varnostne razsvetljave na spuščen strop, skupaj z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 4 | 0 | 0
11 | 'Montaža in priklop nadgradnih svetilk varnostne razsvetljave na strop/steno, skupaj z drobnim in pritrdilnim materialom | kos | 1 | 0 | 0
12 | Meritev osvetljenosti varnostne razsvetljave ter pregled varnostne razsvetljave na predmetnem delu objekta po končanih delih in izdelava ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju varnostne razsvetljave s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 | 0 | 0
B | SKUPAJ SVETILKE |  |  | EUR: | 0
C | STIKALA
1 | Podometna stikala modulne izvedbe, kot LEGRAND, VIMAR, Biticino, Gira, Tem Čatež, 10A-16A, komplet s dozo, globoko 60mm, s pripadajočimi okvirji (2, 3, 4, 7, 8 mest), glede na število stikal: drobnim, veznim in montažnim materialom, po izbiri arhitekta oz. investitorja:
| - stikalo navadno za regulacijo razsvetljave | kos | 10 | 0 | 0
| - stikalo gor/dol za upravljanje tend | kos | 9 | 0 | 0
C | SKUPAJ STIKALA |  |  | EUR: | 0
D | VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI
1 | Vtičnice podometne, komplet z negorljivo instalacijsko dozo in pritrdilnim materialom, komplet kot npr. LEGRAND, VIMAR, Biticino, Gira, Tem Čatež, komplet z zaščitnimi preprekami, s pripadajočimi okvirji (2,3,4,6,8 mest), glede na število stikal, (natančen tip in barvo izbere arhitekt notranje opreme)
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (P+N+Pe) | kos | 9 | 0 | 0
2 | Vtičnice za namestitev v talno dozo, napajane iz omrežja, komplet kot npr. TEM Čatež, Vimar, Gira, Bticino, komplet s pripadajočimi okvirji.
| - 16 A, 250 V, 50 Hz, (P+N+Pe) | kos | 8 | 0 | 0
3 | Kabelski izpust zaključen na sponkah p/o - n/o, komplet z dozo, pritrdilnim drobnim in veznim materialom, 1f
| - 3-žilni, 230 V | kos | 13 | 0 | 0
| - 4-žilni, 230 V | kos | 9 | 0 | 0
D | SKUPAJ VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI |  |  | EUR: | 0
E | RAZDELILNIKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem
stikalnem bloku upoštevati poleg posebej navedenega tudi:
komplet z izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov, izdelavo kabelskih označb, kabelske uvodnice, zatesnjevanje kabelskih uvodnic, zbiralke, podporne izolatorje, zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika, vezni material, POK korita za polaganje kablov, ves pritrdilni in drobni montažni material, vse označbe stikalnega bloka v skladu z veljavnimi predpisi, atesti, prostor za dodatno namestitev opreme, nameščanje enopolnih shem v stikalne bloke, namestitev ročk za izvlačenje varovalk, namestitev žepov za namestitev shem, priklop in testiranje kablov, vse potrebne meritve in preizkusi, spuščanje v pogon, tipska ključavnica enaka za stikalne bloke. Vsi stikalni bloki morajo biti opremljeni z Pi zbiralko, vidno označeno in ločeno od Pe zbiralke.
1 | Diferenčno zaščitno stikalo: (kot npr. Eaton)
| RCCB, 25A/4p/30mA, 15 kA, A | kos | 1 | 0 | 0
2 | Inštalacijski odklopnik: (kot npr. Eaton)
| C/10A/1p | kos | 4 | 0 | 0
| C/16A/1p | kos | 7 | 0 | 0
3 | Drobni, vezni in montažni material | % | 10 |  | 0
| Skupaj razdelilnik R-dograditev | kos | 1 | 0 | 0
E | SKUPAJ RAZDELILNIKI |  |  | EUR: | 0
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE
1 | KO-1, kot 19" komunikacijska omara 18HE, ŠxVxG 600mm x 457mm x 600mm, prostostoječa. Kovinska vrata s perforacijo spredaj in zadaj, s ključavnico v vratih, ob straneh hitro snemljive stranice, z vertikalnimi organizatorji ožičenja, z dvema policama nosilnosti do 30 kg, ozemljitveni set, omaro komplet z vsemi potrebnimi elementi za vgradnjo panelov in opreme, komplet KO-1, kot ODM S8080 18HE | kos | 1 | 0 | 0
Pasivna oprema
| - Optični delilnik 8 vlaken SM 9/125um (OS2), 19", 1HE, komplet s kaseto in ostalim drobnim materialom za zaključitev optičnega kabla LC , skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro | kos | 1 | 0 | 0
| - Priključni panel s 24. vtičnicami RJ45 kat. 6a, UTP, 1HE, skupaj z nosilnim ohišjem za vgradnjo v komunikacijsko omaro, za zaključitev UTP kablov | kos | 1 | 0 | 0
| - organizator ožičenja, višine 1HE, kot R&M (horizontalni) | kos | 2 | 0 | 0
| - kabel, spajalni, RJ45 oklop. kat.6 / 10GB, LS0H, siv, 1m | kos | 11 | 0 | 0
| - optični spajalni kabel duplex, LC/LC, 9/125µm OS2,LS0H-3, 2m | kos | 1 | 0 | 0
| - Razdelilna letev, 6x 230VAC Schuko vtičnice, višine 1HE, kot npr. R&M (horizontalni) | kos | 2 | 0 | 0
| - Vgradnja in inštalacija zgoraj navedene opreme | kpl | 1 | 0 | 0
| - Drobni, vezni in montažni material | % | 10 |  | 0
Opomba: V omari je predvidenega dovolj prostora za vgradnja aktivne opreme (ni predmet tega načrta, dobavi investitor sam) ter vgradnjo UPS naprave v rack izvedbi (ni predmet tega načrta, dobavi investitor sam).
| Skupaj KO-TS | kpl | 1 | 0 | 0
1 | Storitev
| - zaključevanje UTP kabla na panelu | kos | 11 | 0 | 0
| - označevanje UTP povezovalnega kabla | kos | 11 | 0 | 0
| - uvlek optičnega kabla FO SM 4x9/125 OS2 v omaro in pritrjevanje na organizatorje v komunikacijski omari | kos | 1 | 0 | 0
| - priprava optičnega kabla FO SM 4x9/125 OS2 na varjenje, komplet | kos | 1 | 0 | 0
| - varjenje optičnega vlakna SM, komplet z spojnim in drobnim materialom | kos | 2 | 0 | 0
2 | Podatkovna vtičnica RJ45 kat. 6a, dvojna, za vgradnjo v talno dozo, komplet s pritrdilnim materialom, kot npr. R&M | kos | 4 | 0 | 0
3 | Podatkovna vtičnica RJ45 kat. 6a, dvojna, podometna, komplet z negorljivo inštalacijsko dozo in pritrdilnim materialom, kot npr. R&M | kos | 1 | 0 | 0
4 | Podatkovna vtičnica RJ45 kat. 6a, enojna, podometna, komplet z negorljivo inštalacijsko dozo in pritrdilnim materialom, kot npr. R&M | kos | 1 | 0 | 0
5 | Kabel položen pretežno po policah, delno v kanalu, delno nadometno, delno uvlečen v instalacijske cevi:
| UTP 4x2x23, kat.6a Cca, kot npr. R&M | m | 100 | 0 | 0
| Optični kabel FO SM 4x9/125/250 OS2 Cca (pred izvedbo glede tipa dovodnega kabla preveriti z investitorjem!) | m | 40 | 0 | 0
6 | Ozemljitveni vodnik H07Z1-R Cca 16 mm2 | m | 25 | 0 | 0
7 | Instalacijske cevi:
| IC fi 16 - 32 mm | m | 25 | 0 | 0
8 | Instalacijske cevi, za nadometno montažo
| PN fi 23 mm | m | 10 | 0 | 0
9 | Kabelske police, perforirane, komplet s spojnim, veznim, obešalnim in montažnim materialom, instalirane na stene, oz. stebre, pod strop, komplet kabelske police širine:
| Polica 100x62 mm | m | 45 | 0 | 0
| Polica 200x62 mm | m | 10 | 0 | 0
10 | Protipožarni kit za atestirano tesnitev manjših odprtin pri prehodu kablov iz prostora v prostor (plamal) EI 90 , skladno z nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom | kg | 1 | 0 | 0
11 | Ognjevarna masa 310 ml EI90, skladno z nemško smernico MLAR:2005, komplet z A-testom | kos | 1 | 0 | 0
12 | Meritve kablov UTP, označevanje panelov in vtičnic, zaklljučevanje kablov na vtičnicah, komplet z izdelavo merilnega poročila | kos | 13 | 0 | 0
13 | Dvostranske meritve optičnega kabla optični kabel FO SM 4x9/125/250 OS2 Cca, komplet | kos | 1 | 0 | 0
OPOMBE:
Telefonski dovod do objekta ni predmet tega načrta!
Priklop telefonske centrale in telefonskih garnitur, načrt priključitve telefonske centrale, telefonska centrala, telefonske garniture, vse interne povezave med telefonsko centralo dostavi dobavitelj opreme!
Aktivna oprema ni predmet tega načrta!
Izvedeno univerzalno ožičenje z vsemi elementi mora ustrezati mednarodnim standardom EN 50173: Nov. 2002, ANSI TIA/EIA 568-B in ISO 11801 2nd edition: Sept. 2002 oz. njihovi zadnji objavljeni verziji, ki jih je potrebno upoštevati pri izvajanju dela.
Vsi elementi univerzalnega ožičenja mora biti istega proizvajalca.
Za celoten izveden sistem univerzalnega komunikacijskega ožičenja se zahteva sistemska garancija principala. Izvajalec del mora izdati sistemsko garancijo principala za dobo najmanj 15 ali več let za vso pasivno opremo in univerzalno ožičenje. Sistemska garancija se mora glasiti na naslov investitorja.
Meritve univerzalnega ožičenja je potrebno izvesti po trenutno veljavnem standardu za kat.6 ISO/ICE 11801 2nd edition sept.2002 (Class E-Permanent Link) oz. evropskem EN50173-1: November 2002 (Class E-Permanent Link) standardu s certificirano merilno opremo.
Vse meritve univerzalnega ožičenja morajo biti predane investitorju v pisni obliki kakor tudi v originalni obliki merilnega instrumenta.
Izvajalec del univerzalnega ožičenja mora dela izvajati s certificirano ekipo.
Pri vseh postavkah v popisu je vključena dobava in montaža tudi če to ni posebej navedeno.
A | SKUPAJ UNIVERZALNO OŽIČENJE |  |  | EUR: | 0
B | JAVLJANJE POŽARA
1 | Dodatni napajalnik 24V / 3A IP30 v omari IP30, polnjenje aku max. 26Ah, vklj. Temp.senzor
| kot npr.Schrack Seconet BE-PSE03-C 24V/3A | kos | 1 | 0 | 0
2 | OPTIČNI JAVLJALNIK-Analogno naslovljiv avtomatski večkriterijski optično-termični požarni detektor, možnost delovanja kot optično-termični, ali samo kot optično ali termični, nastavitev občutljivosti v skladu s standardom EN54, napredni algoritem požarne odpornosti za odpornost na neželene dogodke in hitro odkrivanje pravega požara, vgrajen alarmni izhod za popolnoma programabilno indikacijo alarma, vgrajen izolator zanke in LED indikator vidljivosti 360 °. Stopnja zaščite IP44, dimenzije 118 x 58 mm, teža 125g, delovna temperatura -20 ° C do + 60 ° C, ABS plastika, bela RAL 9003. VdS certifikat
| kot npr. Schrack, tip MTD 533X | kos | 4 | 0 | 0
3 | Ločeni svetlobni indikator (LSI). Vzporedna LED indikacija aktiviranja detektorja zanke. Z ohišjem. Napajanje z zanko, poraba energije 0,9mA, zaščitni razred IP42, delovna temperatura od -20 ° C do + 60 ° C, dimenzije 85x85x30mm
| kot npr. Schrack, tip BX-UPI - PIG | kos | 1 | 0 | 0
4 | Podnožje za povezavo avtomatskih detektorjev z zanko X-LINE. Ima 6-polni konektor za standardno povezavo in možnost dodatnega 4-polnega konektorja za dodatne aplikacije. Vgrajen kontakt za preverjanje zategnjenosti zanke. Stopnja zaščite IP44, dimenzije 118x28mm, teža 65g, delovna temperatura -25 ° C do + 70 ° C, ABS plastika, bela RAL 9016. VdS certifikat
| kot npr. Schrack, tip USB502-6 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Ročni požarni javljalnik za delovanje v adresni zanki X-LINE, tip A po EN54-11, aktiviranje z zlomom stekla. Vgrajen izolator zanke. Napajanje iz zanke, poraba 20mA, zaščita IP44, dimenzije 93x89x59,5mm, delovna temperatura -20 ° C do +50 ° C, rdeča barva RAL 3001. S plastičnim pokrovčkom in zaščitno plombo.
| kot npr. Schrack, tip MCP 545X-1R | kos | 1 | 0 | 0
6 | Vhodno / izhodni modul, tip BX-O1I3 Za delovanje v adresni zanki X-LINE, ima 1-relejski programabilni izhodni izpad, 2 brezžične dostopne terminale za nadzor brezžičnih stikov in 1 optokupler vhod za nadzor napetostnih kontaktov. Uporablja se za priključitev posebnih detektorjev. Vgrajen izolator zanka. Napajanje iz zanke, poraba 0.55mA, stopnja zaščite IP66 z okvirjem tipa GEH MOD, delovna temperatura -20 ° C do +60 ° C
| kot npr. Schrack, tip BX-OI3 | kos | 1 | 0 | 0
7 | Vhodno/izhodni modul z nadzorovanimi izhodi in vhodi. Za nadzor linij klasičnih siren,... Integriran izolator zanke. Napajanje iz zanke, poraba 0,63mA, delovna temperatura od -20 ° C do + 60 ° C, stopnja zaščite IP66.
| kot npr. Schrack, tip BX-IOM | kos | 1 | 0 | 0
8 | Schrack Seconet doza velika IP66
| kot npr. Schrack, GEH MOD3 IP66 130 x 94 x 57 mm | kos | 2 | 0 | 0
9 | Konvencionalna sirena z bliskavico - v skladu z EN 54-3 za notranje prostore. Naprava ima 32 izbirnih alarmov in dva nivoja glasnosti, ki jih lahko nastavite s 5-smernim DIP stikalom. Alarmni tok: 16 mA pri 24 VDC (ton 3) Glasnost: 98 dB (A) @ 1 m (ton 3) Priključki: vijačni sponki, max. 2,5mm2, IP43, delovna temperatura -10 ° C do + 55 ° C, dimenzije 96x62mm
| kot npr. Schrack Seconet VTB-32E | kos | 1 | 0 | 0
10 | Priklop požarne lopute na sistem javljanja požara, testiranje | kos | 2 | 0 | 0
11. | Označevalna nalepka/ploščica | kos | 9 | 0 | 0
12. | Označevanje elementov | kos | 9 | 0 | 0
13. | Označevalna nalepka s simbolom ročnega javljalnika požara, po SIST 1013 | kos | 1 | 0 | 0
14. | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 1 | 0 | 0
15. | Drobni potrošni in nespecifirani material (sponke, releji,…) | kpl | 1 | 0 | 0
16. | Kabel J-H(ST)H 1x2x1mm2 BMK LSZH Cca s1 d2 a1, s polaganjem | m | 40 | 0 | 0
17. | Instalacijske cevi za vlaganje v beton, RBC fi 16 mm, s polaganjem | m | 5 | 0 | 0
18. | Instalacijske cevi, za nadometno montažo, IC fi 16 mm, s polaganjem | m | 10 | 0 | 0
19. | Ognjevarni kabel NHXH FE180/ E30 2x1,5 mm2, komplet z ognjevarnim pritrdilnim materialom, s polaganjem-NAPAJANJE24V, SIRENE | m | 15 | 0 | 0
20. | Plamal kit za tesnenje prehodov iz enega v drug požarni sektor | kg | 1 | 0 | 0
21. | Revizijska odprtina, dim.: 50 x 50 cm, za možnost dostopa do javljalnika požara v dvojnem stropu, komplet z vsemi pomožnimi deli | kos | 2 | 0 | 0
22. | Izdelava lukenj/prebojev v AB stenah in plošči s kronskim svedrom, do fi=25mm | kos | 2 | 0 | 0
23. | Programiranje požarnega sistema. Parametriranje, programiranje sistema, povezava sistema v sistem javljanja požara, spuščanje sistema v obratovanje in preizkus delovanja sistema | kpl | 1 | 0 | 0
24. | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije (POŽAR) | kpl | 1 | 0 | 0
25. | Sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 | 0 | 0
B | SKUPAJ JAVLJANJE POŽARA |  |  | EUR: | 0
C | JAVLJANJE VLOMA
Opomba:
V shemi in na tlorisu so označene vse predvidene lokacije javljanja vloma. Predvidena nova oprema ni predmet tega načrta - dobavi investitor sam. V načrtu so predvidene le kabelske in cevne povezave do mikrolokacij predvidene opreme, točne lokacije poda investitor/ arhitekt. Točne tipe kabelskih povezav določi izbrani dobavitelj opreme, opremo je potrebno vezati po njegovih navodilih.
1 | Inštalacijske brezhalogenske, samougasljive cevi IC fi 16 - 23 mm.
| IC fi 16 - 23 mm | m | 40 | 0 | 0
2 | Instalacijske cevi, za nadometno montažo:
| PN fi 16 - 23 mm | m | 10 | 0 | 0
3 | Izdelava lukenj/prebojev s kronskim svedrom, do fi=25mm | kos | 1 | 0 | 0
4 | Ognjevarna masa 310 ml | kos | 1 | 0 | 0
C | SKUPAJ JAVLJANJE VLOMA |  |  | EUR: | 0
D | VIDEONADZORNI SISTEM
Opomba:
V shemi in na tlorisu so označene vse predvidene lokacije notranjih kamer. Aktivna oprema ni predmet tega načrta - dobavi investitor sam. V načrtu so predvidene le kabelske in cevne povezave do mikrolokacij predvidene opreme, točne lokacije poda investitor/ arhitekt. Točne tipe kabelskih povezav določi izbrani dobavitelj opreme, opremo je potrebno vezati po njegovih navodilih.
1 | Inštalacijske brezhalogenske, samougasljive cevi IC fi 16 - 23 mm.
| IC fi 16 - 23 mm | m | 10 | 0 | 0
C | SKUPAJ VIDEONADZORNI SISTEM |  |  | EUR: | 0
E | SISTEM OZVOČENJA
1 | Instalacijske gibljive cevi:
| IC fi 13 mm, črna barva | m | 50 | 0 | 0
2 | Drobni vezni nespecificirani material | kpl | 1 | 0 | 0
Opomba: Aktivna in pasivna oprema za potrebe ozvočenja je v celoti predvidena s strani invstitorja, skupaj z montažo, zagonom in usposabljanjem osebja.
E | SKUPAJ OZVOČENJE |  |  | EUR: | 0
REKAPITULACIJA
JAKI TOK
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
B | SVETILKE SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
C | STIKALA SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
D | VTIČNICE IN FIKSNI PRIKLJUČKI SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
E | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
| SKUPAJ JAKI TOK |  |  | EUR: | 0
SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
A | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ |  |  | EUR: | 0
B | JAVLJANJE POŽARA |  |  | EUR: | 0
C | JAVLJANJE VLOMA |  |  | EUR: | 0
D | VIDEONADZORNI SISTEM |  |  | EUR: | 0
E | OZVOČENJE |  |  | EUR: | 0
| SKUPAJ SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  | EUR: | 0
| JAKI TOK IN SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE SKUPAJ |  |  | EUR: | 0

## SI - OH
Poz. | Opis dela oz. dobave | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupaj [€ ]
1.1 | OGREVANJE IN HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
1 | Ventilatorski konvektor talne izvedbe za gretje in hlajenje s prisilno konvekcijo 1250/340/132mm; 4-cevni.
Dobava talnega konvektorja za 4-cevni sistem namenjenega za ogrevanje ali hlajenje zraka za sistem Ogrevanje: 70/50, Hlajenje 7/12 Konvektor je opremljen za lovilcem kondenzata, prečno postavljenim ventilatorjem, ki tiho vpihava zrak v prostor, 3-stopenjsko regulacijo in je vezan na prostorski regulator. Konvektor je opremlejni z pohodno rešetko v barvi, ki jo izbere arhitekt in z elektrotermičnim prehodnim ON/OFF ventilom (24V), ki je povezan s sobnim regulatorjem, zapornimi ventili na dovodu in povratku ter vijaki za uravnavanje višine. Dobaviti skupaj z vsem potrebnim materialom za vgradnjo pod okna. Na konvektorje so vgrajeni še regulatorji za uravnavanje hitrosti ventialtorja, z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca KAMPMANN GmBH, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip HK 340 vel.:1250 | kpl | 5 | 0 | 0
2 | Ventilatorski konvektor talne izvedbe za gretje in hlajenje s prisilno konvekcijo 2000/340/132mm; 4-cevni.
Dobava talnega konvektorja za 4-cevni sistem namenjenega za ogrevanje ali hlajenje zraka za sistem Ogrevanje: 70/50, Hlajenje 7/12 Konvektor je opremljen z lovilcem kondenzata, prečno postavljenim ventilatorjem, ki tiho vpihava zrak v prostor, 3-stopenjsko regulacijo in je vezan na prostorski regulator. Konvektor je opremlejni z pohodno rešetko v barvi, ki jo izbere arhitekt in z elektrotermičnim prehodnim ON/OFF ventilom (24V), ki je povezan s sobnim regulatorjem, zapornimi ventili na dovodu in povratku ter vijaki za uravnavanje višine. Dobaviti skupaj z vsem potrebnim materialom za vgradnjo pod okna. Na konvektorje so vgrajeni še regulatorji za uravnavanje hitrosti ventialtorja, z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.,
RE
| tip HK 340 vel.:2000 | kpl | 3 | 0 | 0
3 | Ventilatorski konvektor talne izvedbe za gretje in hlajenje s prisilno konvekcijo 2750/340/132mm; 4-cevni.
Dobava talnega konvektorja za 4-cevni sistem namenjenega za ogrevanje ali hlajenje zraka za sistem Ogrevanje: 70/50, Hlajenje 7/12 Konvektor je opremljen za lovilcem kondenzata, prečno postavljenim ventilatorjem, ki tiho vpihava zrak v prostor, 3-stopenjsko regulacijo in je vezan na prostorski regulator. Konvektor je opremlejni z pohodno rešetko v barvi, ki jo izbere arhitekt in z elektrotermičnim prehodnim ON/OFF ventilom (24V), ki je povezan s sobnim regulatorjem, zapornimi ventili na dovodu in povratku ter vijaki za uravnavanje višine. Dobaviti skupaj z vsem potrebnim materialom za vgradnjo pod okna. Na konvektorje so vgrajeni še regulatorji za uravnavanje hitrosti ventialtorja, z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.,
Ustreza proizvod proizvajalca KAMPMANN GmBH, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip HK 340 vel.:2750 | kpl | 2 | 0 | 0
4 | Ravni prehodni ventil 1/2" vtok, z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| Ustreza proizvod proizvajalca KAMPMANN GmBH, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 20 | 0 | 0
5 | Ravni zaporni ventil 1/2" povratek, z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca KAMPMANN GmBH, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
|  | kos | 20 | 0 | 0
6 | Termoelektrični pogon ventila, z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca KAMPMANN GmBH, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
|  | kos | 20 | 0 | 0
7 | Fleksibilni priključki za prehod iz priključkov ventilatorskih konvektorjev na bakreno cev, ojačani z jekleno pletenico, namenjeni za vezavo ventilatorskih konvektorjev, s tesnilnim in pritrdilnim materialom, povprečne dolžine 50 cm, dodatno izolirani s toplotno kondenčno izolacijo debeline 13 mm.
| DN 20 | kpl | 20 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža slepe pohodne rešetke za montažo med posameznimi talnimi konvektorji, v barvi ki jo izbere arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca KAMPMANN GmBH, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| dim (D x Š): 2000x340 mm | kos | 1 | 0 | 0
9 | Izdelava delavniških risb, razrez in montaža slepih pohodnih rešetk vključno z vsem potrebnim pritrdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Dobava in montaža sobnega termostata za konvektorje parapetne in talne izvedbe z vso elektro-vezalno opremo in ožičenjem za povezavo med elektrotermičnim pogonom konvektorja ter med posameznimi konvektorji po navodilih proizvajalca. Skupaj z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Pred dobavo tip termostata določi dobavitelj opreme.
| Termostat za talne konvektorje | kos | 1 | 0 | 0
11 | Izvedba odvoda kondenza v fekalno kanalizacijo pred kopalniški talni sifon, vključno s preboji ter vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža kondenčnega sifona za klima napravo vertikalno ali horizontalno namestitev, z vodno in mehansko smradno zaporo ter čistilnim vložkom. Skupaj z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| Ø 32 | kos | 2 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža sifona za kondenz za vertikalno ali horizontalno namestitev, z vodno in mehansko smradno zaporo ter čistilnim vložkom. Skupaj z vsem povezovalnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca HL-Hutterer & Lechner oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip HL 136N | kos | 10 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža PVC cevi za odvod kondenza s fazonskimi kosi, kolena, odcepi ter vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
|  | m | 30 | 0 | 0
OSTALO
15 | Polnjenje sistema hlajenja z mešanico glykol/voda v razmerju 30% glykol / 70% voda za -20 st.C.
| glykol | l | 24 | 0 | 0
| voda | l | 56 | 0 | 0
16 | Črna šivna navojna cev za razvod ogrevnih cevi po DIN2440 skupaj z varilnimi loki, pritrdilnim materialom, držali, dodatkom na odrez in montažo
| DN 15 | m | 60 | 0 | 0
| DN 20 | m | 28 | 0 | 0
| DN 25 | m | 14 | 0 | 0
| DN 32 | m | 48 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža toplotne izolacije razvoda ogrevne vode s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
- parozaporni koeficient: μ= 7000
- temp. področje uporabe: -50°C do 105°C
- toplotna prevodnost λ≤0,035 W/mK pri temp 0°C
- Požarna klasifikacija: B1, po DIN 4102
Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex AC.
| AC 19x18 CEV; (DN15) | m | 60 | 0 | 0
| AC 19x22 CEV; (DN20) | m | 28 | 0 | 0
| AC 19x28 CEV; (DN25) | m | 14 | 0 | 0
| AC 19x35 CEV; (DN32) | m | 48 | 0 | 0
18 | Dobava in montaža kombiniranih avtomatskih omejevalnikov pretoka, z regulacijskim ventilom in skalo za nastavitev, motornim termičnim ON/ OFF pogonom, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter vezavo na sobne module za parapetne in talne konvektorje
Ustreza proizvod proizvajalca Danfoss ali enakovreden omejevalnik pretoka oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: AB-QM DN10 LF | kos | 10 | 0 | 0
| tip: AB-QM DN10 | kos | 8 | 0 | 0
| tip: AB-QM DN15 | kos | 2 | 0 | 0
19 | Dobava in montaža kombiniranih avtomatskih omejevalnikov pretoka, z regulacijskim ventilom in skalo za nastavitev, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, ter vezavo na sobne module za parapetne in talne konvektorje v by pasu
Ustreza proizvod proizvajalca Danfoss ali enakovreden omejevalnik pretoka oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: AB-QM DN10 LF | kos | 2 | 0 | 0
20 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom ter montažo.
|  | kos | 15 | 0 | 0
21 | MS krogelna zaporno-izpustna pipa z navojnima priključkoma, ročko za posluževanje in tesnilnim materialom ter montažo.,
| DN 15 | kos | 20 | 0 | 0
| DN 20 | kos | 20 | 0 | 0
22 | Izdelava in montaža antikorozijsko zaščitenega pritrdilnega materiala, drsnih podpor za obešanje in pritrjevanje cevi pod stropom kleti.
|  | kg | 50 | 0 | 0
23 | Tesnenje vseh odprtin prebojev razvoda med požarnimi sektorji z negorljivo trajno elastično maso, ki ima enako požarno odpornost kot jo ima zid ali strop med sektorjema
|  | m2 | 2 | 0 | 0
24 | Zaščitno miniziranje cevovodov in obešal.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
25 | Barvanje vidnih cevovodov in obešal.
|  | m2 | 15 | 0 | 0
26 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije.
| (OCENA) | ur | 10 | 0 | 0
27 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev cevi in elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 30 | 0 | 0
28 | Izvedba meritev temperatur prostorov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Polnjenje, poskusno obratovanje, regulacija in optimiziranje sistema ogrevanja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
30 | Pripravljalna in zaključna dela, zarisovanje ter tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar (oz.1,3kratni delovni tlak).
|  | kpl | 1 | 0 | 0
31 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja in hlajenja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
32 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije DZO
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0

## SI - PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
2..1 | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža OBSTOJEČIH prezračevalnih kanalov v jašku in pod stropom pritličja za prezračevalno napravo, z vsemi pripadajočimi kosi.
Skupaj z obešali in izolacijo.
| cca. 400 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Predelava prezračevanja pod stropom pritličja in jašku zaradi dodatnih potreb po prezračevanju v pritličnih prostorih. Predelava zajema povečavo kanalov, prestavitev kanalov, prehodi kanalov in navezava na obstoječ sistem, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža izolacije iz kanalov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
NOVO
1 | Dobava in montaža okroglega vrtinčnega difuzorja za dovod in odvod zraka, za vgradnjo v spuščeni strop ali na prezračevalni kanal. Z priključno komoro in stranskimi priključki, vključno z regulacijskim elementom (regulacijska loputa pred gibljivo cevjo) vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
RAL po izboru arhitekta
Ustreza proizvod npr. SYSTEMAIR, oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip VVKR-A-S-B-SW vel.: ∅600/2424 | kos | 4 | 0 | 0
5 | Pravokotna požarna loputa na elektromotorni pogon, odpornost 90 min, izdelane iz pocinkane pločevine, lamele iz posebnega izolacijskega materiala, s priključno dozo, s temperaturnim varovalom, kazalom položaja, vključno s tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom, dobavo in montažo.
Ustreza proizvod proizvajalca HIDRIA IMP Klima d.d. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip PL-12-K90/E6/DO 400x250, L=500 mm | kos | 2 | 0 | 0
6 | Izdelava napisnih ploščic za oznako in z navodili za rokovanje s požarnimi loputami.
|  | kos | 2 | 0 | 0
7 | Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Pri montaži je potrebno upoštevati Pirofix sisteme proizvajalca TINDE.
Ustreza proizvod proizvajalca PIROFIX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Pož. Loputa 400x250; preboj 590x370 mm | kos | 2 | 0 | 0
8 | Ročna pravokotna dušilna loputa za kanalski razvod, izdelane iz pocinkane pločevine, vgrajene v kanale za dovod in odvod zraka, namenjene za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim, pritrdilnim ter vsem pripadajočim materialom, dobavo in montažo.
Ustreza proizvod proizvajalca HIDRIA IMP Klima d.d. oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip DL/R 250x125; | kos | 4 | 0 | 0
| tip DL/R 300x160 | kos | 2 | 0 | 0
| tip DL/R 350x160 | kos | 2 | 0 | 0
9 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236.
|  | kg | 510 | 0 | 0
10 | Fleksibilna cev za dovod in odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami
| ∅250 | m | 4 | 0 | 0
11 | Dobava in vgradnja jeklenih profilov in obešal za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom.
Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
|  | kg | 100 | 0 | 0
12 | Vpenjanje prezračevalnih kanalov v instalacijske jaške.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Toplotna izolacija dovodnih zračnih kanalov in cevi z zunanje strani z izolacijo s certifikatom o skladnosti, to je z materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja - vrste B1 z neprestano kontrolo po DIN 4102, 1. del (05.98), ali razreda 1 po JUS U.J1.060, ali razreda B ali C - s3 d0 po SIST EN 13501, 1. del, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 °C, primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare m ≥ 7000, debeline 19 mm, lepljena z originalnim lepilom na bazi polikloroprenov
Ustreza proizvod Armacell tip Armaflex AC oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AC 19-99/E-A SAMOLEP. PLOŠČ | m2 | 70 | 0 | 0
14 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samem!! | m2 | 5 | 0 | 0
15 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov prezračevalnega sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | m2 | 2 | 0 | 0
16 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov, odprtin in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije, vključno z zaščito okolice in s čiščenjem po opravljeni posamezni fazi.
|  | ur | 15 | 0 | 0
17 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah.
|  | kpl | 3 | 0 | 0
19 | Meritve mikroklimatskih razmer in šumnosti v prostorih, s strani pooblaščenega podjetja, ob letnih in zimskih obremenitvah, z izdajo pozitivnega poročila.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije DZO
|  | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0