## Infekcijska MB
Naročnik: |  | Urad Republike Slovenije za investicije v zdravstvu
Inženir: |  | DRI upravljanje investicij, d.o.o.
Odsek / objekt |  | Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji nadomestne novogradnje Oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Maribor
PROGRAMA POVPREČNE POGOSTOST PRESKUSOV ZA ZUNANJO KONTROLO KAKOVOSTI
in PONUDBENI PREDRAČUN
Program je izdelan na osnovi posredovanih količin iz projektne dokumentacije. Obseg povprečne pogostosti preskusov za notranjo in zunanjo kontrolo del
je določen na osnovi tehničnih specifikacij (Splošni in tehnični pogoji, standardi, Tehnične specifikacije za javne ceste in železnice,
Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog ipd.) in obravnave posameznega tematskega področja na strokovnih komisijah za zemeljska dela, asfalte,
betone, hidroizolacije in jekla.
Za gradbene proizvode in polproizvode, ki se uporabljajo v procesu gradnje posameznih objektov je proizvajalec (izvajalec) dolžan zagotoviti
izjave o lastnostih po Zakonu o gradbenih proizvodih. Program povprečne pogostosti je razvojno naravnan, tako da so predvideni že nekateri preskusi,
ki so predvideni v noveliranih standardih.
|  |  | Veljavna regulativa | Obseg del |  | Notranja kontrola |  | Zunanja kontrola
|  |  | (standard, TSC,…) | enota mere |  | na enoto | število | na enoto | število | na enoto | skupaj
1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE
1.1 Ogledi in konzultacije
- Ogled terena in temeljnih tal (sondažni izkopi) |  |  | Eurokod 7 | m1 |  | 4/km |  | 1/km | - | xxxxxx | XXXXXX
- Pregledi tal pod temelji objektov (plitvo) |  |  | Eurokod 7 | št objektov | 1 | 0.75 |  | 0.5 | 1 |  | 0
1.2 Temeljna tla (trasa - zemeljski objekti)
1.2.1 Izvedba poskusnega polja (TSC 06.740)
- gostota in vlažnost z izotop. sondo |  |  | TSC 06.711 | polje |  | 15/polje |  | 10/polje | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični deformacijski modul - Evd |  |  | TSC 06.720 | polje |  | 15/polje |  | 4/polje | - | xxxxxx | XXXXXX
- statični deformacijski modul - Evs* |  |  | TSC 06.720 | polje |  | 3/polje |  | 1/polje | - | xxxxxx | XXXXXX
- preveritev homogenosti in debeline stabilizirane plasti |  |  |  | polje |  | 3/polje |  | 1/polje | - | xxxxxx | XXXXXX
- preskus po Proctorju |  |  | SIST EN 13286-2 | polje |  | 1/polje |  | 1/polje | - | xxxxxx | XXXXXX
1.2.2 Temeljna tla mehansko utrjena- TTMU
- vlažnost (zemljine) |  |  | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 | m2 | 105 | 8000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- delež humoznih primesi |  |  | SIST EN 1744-1, T15.1 | m2 | 105 | 8000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- konsistenčne meje vezlivih zemljin |  |  | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-12 | m2 | 105 | 8000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- zrnavost nevezljivih zemljin |  |  | SIST EN 933-1 | m2 | 105 | 8000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preskus po Proctorju |  |  | SIST EN 13286-2 | m2 | 105 | 8000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m2 | 105 | 200 |  | 800 | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični deformacijski modul - Evd |  |  | TSC 06.720 | m2 | 105 | 400 |  | 1500 | 4 |  | 0
- statični deformacijski modul - Evs* |  |  | TSC 06.720 | m2 | 105 | 2000 |  | 5000 | 1 |  | 0
* samo v območju do 0,5 m pod PSU
1.2.3 Temeljna tla kemično stabilizirana - TTKS
- vlažnost (zemljine) |  |  | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 | m2 |  | 20000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preskus po Proctorju stabilizirane zemljine |  |  | SIST EN 13286-2 | m2 |  | 20000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- vremenska obstojnost (CBR 1, CBR 2) |  |  | SIST EN 13286-47 | m2 |  | 20000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m2 |  | 1500 |  | 1500 | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični deformacijski modul - Evd |  |  | TSC 06.720 | m2 |  | 1500 |  | 1500 | - | xxxxxx | XXXXXX
- statični deformacijski modul - Evs* |  |  | TSC 06.720 | m2 |  | 8000 |  | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preveritev homogenosti in debeline stabilizirane plasti |  |  |  | m2 |  | 20000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- tlačna trdnost stabilizirane zemljine po 7 dneh |  |  | SIST EN 13286-41 | m2 |  | 4000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
1.3.1 Geosintetiki - lastnosti (ločilni ali drenažni in armaturna geomreža)
- natezne karakteristike |  |  | EN ISO 10319 | m2 | 105 | izvajalec del pridobi izjavo o lastnostih* |  | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- prebodna trdnost |  |  | EN ISO 12236 | m2 | 105 |  |  | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični prebod |  |  | EN ISO 13433 | m2 | 105 |  |  | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- vodoprepustnost |  |  | EN ISO 11058 | m2 | 105 |  |  | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- karakteristična velikost por |  |  | EN ISO 12956 | m2 | 105 |  |  | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
1.4 Nasipi, zasipi, klini
1.4.1 Preiskave zemljin/kamnin za N in KSN
- vlažnost (zemljine) |  |  | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-1 | m3 | 125 | 15000 | 0.0083333 | 50000 | 1 |  | 0
- delež humoznih primesi |  |  | SIST EN 1744-1, T15.1 | m3 | 125 | 15000 | 0.0083333 | 50000 | 1 |  | 0
- konsistenčne meje vezlivih zemljin |  |  | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-12 | m3 | 125 | 15000 | 0.0083333 | 50000 | 1 |  | 0
- zrnavost nevezljivih zemljin |  |  | SIST EN 933-1 | m3 | 125 | 15000 | 0.0083333 | 50000 | 1 |  | 0
- preskus po Proctorju |  |  | SIST EN 13286-2 | m3 | 125 | 15000 | 0.0083333 | 50000 | 1 |  | 0
- preskus po Proctorju stabilizirane zemljine |  |  | SIST EN 13286-2 | m3 |  | 15000 |  | 50000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- vremenska obstojnost (CBR 1, CBR 2) |  |  | SIST EN 13286-47 | m3 |  | 15000 |  | 50000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- tlačna trdnost stabilizirane zemljine po 7 dneh |  |  | SIST EN 13286-41?? | m3 |  | 15000 |  | 50000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preveritev homogenosti in debeline stabilizirane plasti |  |  |  | m2 |  | 4000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
Rezultate predhodnih preiskav se poda v tehnološkem elaboratu in preveri na poskusnem polju !
1.4.2 Nasipi (izboljšani in stabilizirani) mehansko utrjeni - NMU (preiskave vgrajenih plasti)
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m3 | 125 | 200 | 0.625 | 800** | 1 |  | 0
- dinamični deformacijski modul E vd* |  |  | TSC 06.720 | m3 | 125 | 200 | 0.625 | 800* | 1 |  | 0
- statični deformacijski modul Evs* |  |  | TSC 06.720 | m3 | 125 | 1000 | 0.125 | 4000** | - | xxxxxx | XXXXXX
* meritve povprečno vsako 3. plast
**zaključna plast
1.4.3 Zasipi in klini
1.4.3.1 Za objekti in PHO
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m3 |  | 3 /plast |  | 3 /plast* | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični deformacijski modul - Evd |  |  | TSC 06.720 | m3 |  | 3 /plast |  | 3 /plast* | - | xxxxxx | XXXXXX
- statični deformacijski modul - Ev2* |  |  | TSC 06.720 | m3 |  | 1 /plast |  | 1 /plast** | - | xxxxxx | XXXXXX
* meritve povprečno vsako 3. plast
**zaključna plast
1.4.4 Nasipi iz armirane zemljine
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m3 |  | 100 | 0 | 400 | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični deformacijski modul - Evd |  |  | TSC 06.720 | m3 |  | 100 | 0 | 400 | - | xxxxxx | XXXXXX
- zrnavost |  |  | SIST EN 933-1 | m3 |  | 2000 | 0 | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preskus po Proctorju zemljine |  |  | SIST EN 13286-2 | m3 |  | 4000 | 0 | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- natezni preskus armaturne geomreže |  |  | SIST EN ISO 10319 | m2 |  | 1000 | 0 | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
1.4.5 Glinasti naboj - zaščita podtalnice
- zrnavost |  |  | SIST EN 933-1 | m2 |  | 500 |  | 2000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m2 |  | 100 |  | 400 | - | xxxxxx | XXXXXX
- vodoprepustnost |  |  | SIST EN 17892-11 | m2 |  | 500 |  | 2000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- konsistenčne meje vezlivih zemljin |  |  | SIST -TS CEN ISO/TS 17892-12 | m2 |  | 500 |  | 2000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preskus po Proctorju |  |  | SIST EN 13286-2 | m2 |  | 4000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- lastnosti bentonitne polsti |  |  |  | m2 |  | 4000 |  | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
(natezna in prebodna trdnost, debelina, površinska masa polnila)
1.5 Kamnita posteljica - PO (TSC 06.100)
1.5.1 Predhodni preskusi PO
1.5.1.1 Preskusi pri vgrajevanju in vgrajene plasti PO
- odvzem vzorca - deponija |  |  | SIST EN 932-1 | m3 |  | 5000 | 0 | 5000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- zrnavost (deponija) |  |  | SIST EN 933-1 | m3 |  | 5000 | 0 | 5000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- zrnavost (po vgradnji) |  |  | SIST EN 933-1 | m3 |  | 3000 | 0 | 10000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- oblika zrn (delež drobljenih zrn za prod) |  |  | SIST EN 933-4 | m3 |  | 3000 | 0 | 10000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- humoznost |  |  | SIST EN 1744-1, T.15.1 | m3 |  | 3000 | 0 | 10000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preskus po Proctorju |  |  | SIST EN 13286-2 | m3 |  | 10000 | 0 | 40000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- gostota in vlažnost (z izotopsko sondo) |  |  | TSC 06.711 | m2 |  | 500 | 0 | 2000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- dinamični deformacijski modul - Evd |  |  | TSC 06.720 | m2 |  | 500 | 0 | 2000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- statični deformacijski modul - Ev2 |  |  | TSC 06.720 | m2 |  | 10000 | 0 | 20000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- ravnost in višina planuma |  |  | TSC 06.610 | m2 |  | 2000 | 0 | 8000 | - | xxxxxx | XXXXXX
1.6 Koli, vodnjaki
- pregled temeljnih tal in dolžine vpetja |  |  |  | pilot | 0 | 1,00* | 0 | 0.25 | - | xxxxxx | XXXXXX
- preveritev zveznosti |  |  |  | pilot | 0 | 1,00* | 0 | 0.25 | - | xxxxxx | XXXXXX
* pri premostitvenih objektih se pregleda 100 %, pri podpornih zidovih 50 % in pri PHO 25 % pilotov
[9 empty] | 1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | 0
2 HIDROIZOLACIJE
2.1 Hidroizolacije na bitumenski osnovi in zaščita hidroizolacije
2.1.1 Preiskave materialov
2.1.1.1 Epoksidni predhodni premaz
- identifikacijski preskus (IR spekter, pot-life, |  |  | TL-BEL-EP | šarža |  | izjava o lastnostih |  | 1 x šaržo | - | xxxxxx | XXXXXX
gostota, vsebnost polnil)
2.1.1.2 Bitumenski materiali
- bitumenski predh.premaz-lastnosti (del. preisk.) |  |  | TSC 07 104 | m2 |  | izjava o lastnostih |  | 5000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- bitumenska lepilna zmes-lastnosti (del. preisk.) |  |  | TSC 07 104 | m2 |  | izjava o lastnostih |  | 5000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- bit. hidroizol. trak za vertik.hidroizol. (del.preisk.) |  |  | SIST EN 1031 | m2 |  | izjava o lastnostih |  |  | - | xxxxxx | XXXXXX
- bit. hidroizol. trak za horizont.hidroizol. (del.preisk.) |  |  | SIST EN 1031 | m2 |  | izjava o lastnostih |  | 4000 | - | xxxxxx | XXXXXX
- s polimeri modificiran bit. (del.preisk. lastnosti) |  |  |  | t |  | izjava o lastnostih |  |  | - | xxxxxx | XXXXXX
- zalivna zmes |  |  | SIST EN 14 188-1,2 | kg |  | izjava o lastnostih |  |  | - | xxxxxx | XXXXXX
- pregled izvedbe in meritve ravnosti zaščitnih plošč (sistem |  |  |  | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
Servidek/Servipak)
2.1.2 Kontrola vgradnje
- površina podlage (ravnost, hrapavost) |  |  |  | m2 | 4783 | 1/objekt |  | 1/objekt | - | xxxxxx | XXXXXX
- površina podlage (odtržna trdnost betona) |  |  |  | m2 | 4783 | 1/objekt |  | 1/objekt | - | xxxxxx | XXXXXX
- osnovni epoksidni premaz (odtržna trdnost) |  |  | SIST EN 1542 | m2 | 4783 | 1/objekt |  | 500 | - | xxxxxx | XXXXXX
- bituminizirane zmesi za zaščitno plast:(MA (7)-liti asfalt ali |  |  |  | t |  | 1/objekt |  | ocena | - | xxxxxx | XXXXXX
AC (7)-bitumenjski beton ali SMA (7)-drobir z
bitumenskim mastikom; kompletna preiskava zmesi)
- meritve gostote zaščitne plasti s sondo
(AC (7); SMA (7)) |  |  |  | m2 * |  | 10/objekt |  | 10/objekt | - | xxxxxx | XXXXXX
- bituminizirane zmes za obrabno in zaporno plast: |  |  |  | t |  | na objekt |  |  | - | xxxxxx | XXXXXX
(AC surf-bitumenski beton ali SMA-drobir z |  |  | * najmanj 10 meritev/objekt
bitumenskim mastiksom; kompletna preiskava zmesi)
- meritve gostote plasti obrabne in zaporne plasti
s sondo (AC surf; SMA) |  |  |  | m2 |  | 10/objekt |  | 10/objekt | - | xxxxxx | XXXXXX
- bit. hidroiz.trak za horizont.hidroiz. (odtržna trdn.*) |  |  | TSC 07 104 | m2 |  | - |  | 500* | - | xxxxxx | XXXXXX
- bit. hidroiz.trak - pregled izvedene horizontalne HI s potrkavanjem |  |  |  | m2 | 95 | - |  | 1/objekt | 1 |  | 0
* za objekte do 1000 m2 najmanj 3x
[9 empty] | 2 HIDROIZOLACIJE | 0
3 CEMENTNI BETON
3.1 Transportni beton v betonarni
Kontrola kakovosti betona kategorije II v betonarni v skladu s SIST EN 206-1 in SIST 1026.
Za betone za prednapete objekte mora izvajalec določiti tudi posebne lastnosti betona:
- lezenje, - krčenje, na 180 dni - modul elastičnosti
3.2 Vgrajeni beton na objektu
Po določilih standarda SIST EN 13670:
3.2.1 Začetna presoja sistema
- presoja | [8 empty] | - | xxxxxx | XXXXXX
3.2.2 Pregled projekta izvajanja betonske konstrukcije
- pregled | [8 empty] | 2 |  | 0
3.2.3 Redni nadzor kontrole kvalitete
- pri izvajanju betonarskih del | [7 empty] | mesečno | 4 |  | 0
3.2.4 Sveži beton - odvzem vzorca |  |  | SIST EN 12350-1
- konsistenca (s posedom stožca) |  |  | SIST EN 12350-2 | m3 | 13000 | 40 | 130 |  | 40 |  | 0
- vsebnost por (pri aeriranih betonih NOZT ) |  |  | SIST EN 12350-7 | m3 |  | 40 | 0 | ** | - | xxxxxx | XXXXXX
- vsebnost por (pri aeriranih betonih OPZT -S) |  |  | SIST EN 12350-7 | m3 |  | 20* | 0 | ** | - | xxxxxx | XXXXXX
* vsaka dobavljena količina
** 2x mesečno
3.2.5 Strjeni beton
3.2.5.1 Strjeni beton
- tlačna trdnost in |  |  | SIST EN 12390-3 | m3 | 13000 | 100 * | 130 | 10% -15% | 40 |  | 0
prostorninska masa |  |  | SIST EN 12390-7 | m3 | 13000 | 100 * | 130 | 10% -15% | 40 |  | 0
- neprepustnost za vodo |  |  | SIST EN 12390-8 | m3 | 13000 | 500 ** | 26 | mesečno | 7 |  | 0
- odpornost proti zmrzovanju (NOZT ) |  |  | SIST 1026 | m3 |  | 2000*** | 0 | *** | - | xxxxxx | XXXXXX
- odpornost proti zmrzovanju v
prisotnosti talilnih soli ( OPZT-S ) |  |  | SIST 1026 | m3 |  | 1000*** | 0 | *** | - | xxxxxx | XXXXXX
* 1x dnevno, najmanj 3 preiskušanci za vsako partijo betona, oz. po posebnem določilu za vsak segment, kampado ali odsek konstr.elem.
** najmanj 3 preiskava za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega Izvajalca na določenem odseku in se dobavljajo iz iste betonarne
*** najmanj 1 x objekt, za betone, ki se vgrajujejo v objekte istega izvajalca na določenem odseku in se dobavljajo iz iste betonarne
3.3 Brizgani beton
3.3.1 Testna polja
- predhodna testna polja - spremljanje izvajanja |  |  | TSC 04.430 | objekt |  |  |  |  | - | xxxxxx | XXXXXX
- preizkus ustreznosti receptur | [8 empty] | - | xxxxxx | XXXXXX
- preizkus ustreznosti upravljalcev šob | [8 empty] | - | xxxxxx | XXXXXX
3.3.2 Predhodne preiskave
- količina pospeševalca |  |  | TSC 04.430 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- zgodnje priraščanje trdnosti (metoda A- penetrometer in metoda B-žebljanje) |  |  | SIST EN 14488-2 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- tlačna trdnost (7 dni, 28 dni) |  |  | SIST EN 12390-3 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- odvzem vzorcev: 5 preskušancev vsak termin |  |  | SIST EN 12504-1 |  |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- neprepustnost za vodo |  |  | SIST EN 12390-8 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- količina mikroarmature (MABB) |  |  | SIST EN 14488-7 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- žilavost (za MABB) |  |  | SIST EN 14488-3 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
- oprijemljivost na podlago (sanacije) |  |  | SIST EN 14488-4 | objekt |  |  |  | 1 | - | xxxxxx | XXXXXX
3.3.3 Kontrola med vgradnjo
- redni nadzor kontrole kvalitete |  |  | TSC 04.430 | m2 | 2440 |  |  | mesečno | 2 |  | 0
- zgodnje priraščanje trdnosti (metoda A- penetrometer in metoda B-žebljanje) |  |  | SIST EN 14488-2 | m3 | 0 |  |  | mesečno | 2 |  | 0
- tlačna trdnost (7 dni, 28 dni) |  |  | SIST EN 12390-3 | m3 | 0 |  |  | mesečno | 2 |  | 0
- odvzem vzorcev: 5 preskušancev vsak termin |  |  | SIST EN 12504-1 |  |  |  |  | pri vsakem preskušanju TT | - | xxxxxx | XXXXXX
- kontrola debeline |  |  | SIST EN 14488-6 | m2 | 2440 |  |  | 2000 | 1 |  | 0
- količina mikroarmature (v primeru MABB) |  |  | SIST EN 14488-7 | m3 | 0 |  |  | mesečno | - | xxxxxx | XXXXXX
- temperatura svežega betona na mestu vgrajevanja |  |  | SIST EN 14488-1 | m3 | 0 |  |  | pri vsakem preskušanju TT | 2 |  | 0
[9 empty] | 3 CEMENTNI BETON | 0
4 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE
4.1 Jekla za armiranje
4.1.1 Armaturnja jekla v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1 ter STS, ETA ali CUAP (rebrasta armatura)
- preiskave na upogib, povratni upogib in kem. anal.
(Rm/ ReH (RP0,2), Agt), |  |  | SIST EN ISO 15630-1 | t | 1429 | izjava o lastnostih |  | 40-50 | 10 |  | 0
- dimenzijska in geometrijska kontrola |  |  |  | t | 1429 | izjava o lastnostih |  | 40-50 | 10 |  | 0
- dinamične preiskave če je zahtevana odpornost
na utrujanje za dinamično obremenjene konstrukcije |  |  | SIST EN ISO 15630-1 | t | 1429 | izjava o lastnostih |  | 40-50 | 10 |  | 0
-spojnice dimenzijska kontrola, kemijska analiza, |  |  |  | premer |  | izjava o lastnostih |  | 3/premer | - | xxxxxx | XXXXXX
zdrs, nizko ciklično utrujanje)
4.1.2 Armaturne mreže v skladu s standardom SIST EN 1992-1-1 ter STS
- preiskave (Rm/ ReH (Rp0,2), Agt, strižne sile, upogib) |  |  | SIST EN ISO 15630-2 | t | 538 | izjava o lastnostih |  | 40 | 5 |  | 0
-dimenzijska in geometrijska kontrola |  |  |  | t | 538 | izjava o lastnostih |  | 40 | 5 |  | 0
- dinamične preiskave če je zahtevana odpornost
na utrujanje za dinamično obremenjene konstrukcije |  |  | SIST EN ISO 15630-2 | t | 538 | izjava o lastnostih |  | 40 | 5 |  | 0
[9 empty] | 4 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE | 0
5 OPREMA OBJEKTOV
5.1 Ničelni pregledi objektov - za novogradnje
ničelni pregled se izvede, ko je objekt dokončan oz. pred tehničnim pregledom tako, da so
zaključki ničelnega pregleda osnova za vzpostavitev rednega pregledovanja objektov in njihovega vzdrževanja
za vse izvedene objekte | [8 empty] | 1 |  | 0
[9 empty] | 5 OPREMA OBJEKTOV | 0
6 JEKLENE KONSTRUKCIJE PO SIST EN 1090
a.) skladnost izvedbe s projektom |  |  | SIST EN 1090-1 | kom | 3 | izjava o lastnostih |  | 1 x objekt | 1 |  | 0
b.) preskusi materialov |  |  |  | kom | 3 | izjava o lastnostih |  | 1 x objekt* | 1 |  | 0
c.) zvarov in vijačenja |  |  |  | kom | 3 | izjava o lastnostih |  | 1 x objekt | 1 |  | 0
d.) kontrola protikorozijske zaščite |  |  |  | kom | 3 | izjava o lastnostih |  | 1 x objekt | 1 |  | 0
e.) strokovna ocena izvedbe konstukcije |  |  | SIST EN 1090-2 | kom | 3 | izjava o lastnostih |  | 1 x objekt* | 1 |  | 0
[9 empty] | 6 JEKLENE KONSTRUKCIJE PO SIST EN 1090 | 0
7 PREDNAPETA GEOTEHNIČNA SIDRA
7.2 Sestavne komponente prednapetih sider
7.2.1 Kontrola med izvajanjem injektiranja v skladu s SIST EN 447
- preverjanje istovetnosti recepture in vhod. materialov |  |  | SIST EN 446 | injek. masa | 2 | * |  | ** | 2 |  | 0
- kontrola pogojev pri injektiranju |  |  | SIST EN 446 | injek. masa | 2 | * |  | ** | 2 |  | 0
- preskusi po SIST EN 445:
pretočnost |  |  | SIST EN 445, t.č. 4.3 | injek. masa | 2 | * |  | ** | 2 |  | 0
izločanje vode |  |  | SIST EN 445, t.č. 4.5 | injek. masa | 2 | * |  | ** | 2 |  | 0
sprememba prostornine |  |  | SIST EN 445, t.č. 4.5 | injek. masa | 2 | * |  | ** | 2 |  | 0
tlačna trdnost |  |  | SIST EN 445, t.č. 4.6 | injek. masa | 2 | * |  | ** | 2 |  | 0
* kontrola vsakega od navedenih preskusov skladno s podeljenim soglasjem za sidro
** 1× na objekt, vendar ne manj kot 1× na mesec/300 sider
7.3 Preskusi pri vgrajevanju sider
- geološka spremljava vrtanja vrtin za testna sidra in sidra, pri katerih se izvede CPN |  |  | SIST EN 1537, t.č. 8.1 | vrtina |  | 1 |  | 10% | 19 |  | 0
- tlačni preskus vodoneprepustnosti |  |  | SIST EN 1537,t.č. 8.3.2 | sidrani objekt |  | * |  | / | - | xxxxxx | XXXXXX
- kontrola agresivnosti vode |  |  | SIST EN 1008 | sidrani objekt |  | ** |  | / | - | xxxxxx | XXXXXX
* preizkus se izvaja le v prepustnih hribinah
** kontrola se izvaja na zahtevo Inženirja
7.4 Preskusi nosilnosti sider
- preiskava sidra (PS) |  |  | SIST EN 1537, Dodatek E | sidro objekta (kos) | 185 | 2 %*** |  | 2 %*** | 4 |  | 0
- celoviti preskus napenjanja (CPN) |  |  | SIST EN 1537, Dodatek E | sidro objekta (kos) | 185 | 10 %** |  | min 5 % | 19 |  | 0
- enostavni preskus napenjanja (EPN) |  |  | SIST EN 1537, Dodatek E | sidro objekta (kos) | 185 | 1 |  | * | - | xxxxxx | XXXXXX
* naključno izbrana sidra po zahtevi Inženirja
** CPN vsaj na 10% sider objekta, vendar ne manj kot na 3 sidrih
*** PS na posebej vgrajenih sidrih v deležu 2% sider objekta, vendar ne manj kot 3
[9 empty] | 7 PREDNAPETA GEOTEHNIČNA SIDRA | 0
8 KOORDINACIJE, SODELOVANJE Z NADZOROM,…
- Koordinacije, vrednotenje preiskav in končnih ocen notranje kontrole kvalitete, izvedba dodatnih preiskav (vrednoteno v urah) |  |  |  | ur |  | / | - | 1 | 30 |  | 0
- Sodelovanje z nadzorom (za vsa področja: tč.1-tč.11) |  |  | Eurokod | ur |  | 1 /teden | - | 1 obisk /teden | 30 |  | 0
- Kontrola pri vgrajevanju (za vsa področja: tč.1-tč.11) |  |  | Eurokod | ur |  | 1 /teden | - | 1 obisk /teden | 30 |  | 0
[9 empty] | 8 KOORDINACIJE, SODELOVANJE Z NADZOROM,… | 0
1 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE | [5 empty] | 0
2 HIDROIZOLACIJE | [5 empty] | 0
3 CEMENTNI BETON | [5 empty] | 0
4 JEKLA ZA ARMIRANJE, PREDNAPENJANJE IN KONSTRUKCIJE | [5 empty] | 0
5 OPREMA OBJEKTOV | [5 empty] | 0
6 JEKLENE KONSTRUKCIJE PO SIST EN 1090 | [5 empty] | 0
7 GEOTEHNIČNA SIDRA | [5 empty] | 0
8 KOORDINACIJE, SODELOVANJE Z NADZOROM,… | [5 empty] | 0
[5 empty] | SKUPAJ | 0
[5 empty] | 22 % DDV | 0
[5 empty] | SKUPAJ z DDV | 0