III. TEHNIČNI SPECIFIKACIJE:

DOBAVA, DEMONTAŽA IN MONTAŽA KLIMATSKE NAPRAVE NA OBJEKTIH DEM

- Predmet naročila

Predmet javnega naročila je dobava, demontaža, montaža, zagon in odvoz klimatskih naprav na objektih Dravskih elektrarn Maribor d.o.o. (DEM), skladno s tehničnimi zahtevami iz te dokumentacije.

Naročilo obsega odstranitev obstoječih okvarjenih oziroma dotrajanih klimatskih naprav ter dobavo in vgradnjo novih, tehnično ustreznih naprav.

Predmet naročila vključuje tudi dobavo in montažo novih klimatskih naprav v prostorih, kjer klimatske naprave še niso nameščene, vendar so zaradi delovnih pogojev, namembnosti prostorov oziroma zagotavljanja ustrezne delovne klime potrebne. Izvajalec mora vsa dela izvesti strokovno, skladno z veljavnimi predpisi, navodili proizvajalcev, pravili stroke ter zahtevami naročnika.

Opomba:
Pred oddajo ponudbe je obvezen ogled ! Ponudniki, ki so že opravili ogled v sklopu javnega naročila št. JN003961/2026-SL3/01, se ponovnega ogleda ne rabijo udeležiti  in v ponudbi predložijo potrdilo iz navedenega JN.

Lista tehničnih podatkov

Navodila za izpolnjevanje:

Ponudniki obvezno izpolnijo listo tehničnih podatkov z vpisom v stolpec Ponujeno (podatki ponudnika).

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb v primeru nepredložitve oz. nepopolne predložitve dokumentov za dokazovanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga lahko ponudnike pozove na dopolnitev/pojasnilo oz. lahko izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga preveri preko spleta.

Zahtevane specifikacije, ki jih naprava mora zagotoviti (PRIMER: Mitsubishi- HR serija ali enakovredno).

9 kos stenska split inverterska klimatska naprava 3,4 kW

- (Primer: Mitsubishi Electric MSZ-HR35VF / MUZ-HR35VF ali enakovredne)

| Zahteve naročnika | Ponujeno (podatki ponudnika) |
| --- | --- |
| Nazivna hladilna moč min. 3,4 kW | kW |
| Nazivna grelna moč min. 3,6 kW | kW |
| Hladilno sredstvo R-32 | Da |
| SEER min. 6,2 |  |
| SCOP min. 4,3 |  |
| Gretje do zunanje temperature min. -10 °C | Da |
| Energijski razred Hlajenje min. A++ Ogrevanje min. A+ | Da Da |
| Garancija min 2 leti oz. proizvajalca oz. dobavitelja (ponudnik vpiše št. let garancije) | let |

2 kos  klimatska naprava 5kW

(Primer: : Mitsubishi Electric MSZ- HR50VF2 / MUZ-50VF2)

| Minimalne zahteve naročnika | Ponujeno (podatki ponudnika) |
| --- | --- |
| Nazivna hladilna moč min. 5,0 kW | kW |
| Nazivna grelna moč min. 5,4 kW | kW |
| Hladilno sredstvo R-32 | Da |
| SEER min. 6,5 |  |
| SCOP min. 4,3 |  |
| Gretje do zunanje temperature min. -10 °C | Da |
| Energijski razred: hlajenje min. A++ ogrevanje min. A+ | Da Da |

| Garancija min 2 leti oz. proizvajalca oz. dobavitelja (ponudnik vpiše št. let garancije) | let |
| --- | --- |

2 kos Multi split inverterska klimatska naprava z eno zunanjo in dvema notranjima enotama

(Primer: Mitsubishi Electric MSZ-HR50VF / MXZ-2HA50VF2 ali enakovredno)

| Zahteve naročnika | Ponujeno (podatki ponudnika) |
| --- | --- |
| Skupna nazivna hladilna moč min. 5,0 kW | kW |
| Skupna nazivna grelna moč min. 5,4 kW | kW |
| Hladilno sredstvo R-32 | Da |
| SEER min. 6,2 |  |
| SCOP min. 4,3 |  |
| Gretje do zunanje temperature min. -10 °C | Da |
| Energijski razred hlajenje min. A++ ogrevanje min. A+ | Da Da |

| Garancija min 2 leti oz. proizvajalca oz. dobavitelja (ponudnik vpiše št. let garancije) | let |
| --- | --- |

3 kos  klimatska naprava 7kW

- (Primer: Mitsubishi Electric MSZ-HR71VFK / MUZ-HR71VF ali enakovredne)

| Zahteve naročnika | Ponujeno (podatki ponudnika) |
| --- | --- |
| Nazivna hladilna moč min. 7,1 kW | kW |
| Nazivna grelna moč min. 5.4 kW | kW |
| Hladilno sredstvo R-32 | Da |
| SEER min. 7,0 |  |
| SCOP min. 4,3 |  |
| Gretje do zunanje temperature min. -10 °C | Da |
| Energijski razred hlajenje min. A++ ogrevanje min. A+ | Da Da |

| Garancija min 2 leti oz. proizvajalca oz. dobavitelja (ponudnik vpiše št. let garancije) | let |
| --- | --- |

1 kos Podstropna inverterska klimatska naprava z notranjo enoto, zunanjo enoto in žičnim daljinskim upravljalnikom

- (Primer: Mitsubishi Electric PCA-M125KA HP – notranja enota podstropna / PUZ-M125YKA2R1.TH – zunanja enota / PAR-41MAAB – žični daljinski upravljalnik ali enakovredno)

| Zahteve naročnika | Ponujeno (podatki ponudnika) |
| --- | --- |
| Nazivna hladilna moč min. 12 kW | kW |
| Nazivna grelna moč min. 12 kW | kW |
| Hladilno sredstvo R-32 | Da |
| Možnost hlajenja do -15 °C | Da |

| Garancija min 2 leti oz. proizvajalca oz. dobavitelja (ponudnik vpiše št. let garancije) | let |
| --- | --- |

OKOLJSKE ZAHTEVE ZA KLIMATSKE NAPRAVE :

Klimatska naprava mora imeti razmerje sezonske energijske učinkovitosti SEER ≥ 6,10 zaradi česar je glede hlajenja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A++, in koeficient sezonske učinkovitosti SCOP ≥ 4,0 zaradi česar je glede ogrevanja uvrščena v razred energijske učinkovitosti A ali višje.

Ponudbeni predračun

EXCEL priloga

V ceno enote se šteje nabavna vrednost enote plus montaža nove naprave.

Nekatere naprave se montirajo na novo, nekatere naprave pa se samo priključijo na obstoječo inštalacijo.

V kolikor bodo nastala nepredvidena dela oz daljše instalacije, se bo le to obračunavalo po dejansko opravljenem delu in porabljenem materialu z upoštevanjem navedenih cen na enoto mere in cen materiala na dan izvedbe del.

Posebej se navede strošek dvigala za montažo zunanjih enot (po potrebi).

Predvideni so ogledi situacij in konzultacija s ponudniki po predhodnem dogovoru.

Naprave se vgrajujejo na lokacijah (objekti) :

HE Dravograd: 			3 kos - 3,4 Kw (nova)

1 kos 5kW – dvojček (nova)

HE Vuzenica:			1 kos - 3,5kW (zamenjava obstoječe)

HE Vuhred:				1 kos - 3,5 kW (nova)

1 kos -  5kW  (nova)

HE Ožbalt: 				1 kos - 5 kW (zamenjava obstoječe)

HE Zlatoličje:			3 kos -  7 kW (zamenjava obstoječe)

HE Formin:				4 kos - 3,5 kW (nova)

1 kos - 5 kW – dvojček (nova)

Obrežna 170, Maribor:		1 kos – 12 kW (zamenjava obstoječe)