## REKAPITULACIJA
INVESTITOR: | EKONOMSKA FAKULTETA, Kardeljeva ploščad 17, LJUBLJANA
OBJEKT: | PREUREDITEV REFERATA
REKAPITULACIJA
4.1.1 | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | DEMONTAŽNA DELA | 0
2. | TALNO OGREVANJE | 0
3. | Razvodi ogrevne vode za talno ogrevanje | 0
4. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE (KONVEKTORJI) z razvodom | 0
4.1.2 | PREZRAČEVANJE
1. | DEMONTAŽNA DELA | 0
2. | CEVNA INŠTALACIJA | 0
4.1.3 | VODOVODNE INŠTALACIJE
1. | DEMONTAŽNA DELA | 0
2. | CEVNA INŠTALACIJA | 0
3. | KANALIZACIJA | 0
4. | SANITARNA OPREMA | 0
4.1.4 | SPLOŠNE POSTAVKE IN NEPREDVIDENA DELA | 0
SKUPNO |  | 0
DDV 22 %
SKUPNO STROJNE INŠTALACIJE Z DDV
Ocena stroškov je projektantska in informativna.
Točne cene bo investitor dobil na podlagi zbranih ponudb izvajalcev in dobaviteljev opreme, oziroma ob sklenitvi pogodbe z izvajalcem.
Vsi dobavljeni materiali in naprave morajo biti opremljeni z a-testi oziroma ustreznimi certifikati.

## S 1555-JK-26_popis PZI ocena
4.4. | POPIS MATERIALA IN DEL | ME | KOLI. | CENA | VREDNOST
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudbene cene morajo vsebovati:
1. | Nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgradnjo in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost)
2. | pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3. | Zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo
4. | Zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe
5. | Manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroške koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi
6. | Izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del)
7. | stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje
8. | Izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati
9. | Ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo
10. | Obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih vložkov
11. | Izvedba tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov
12. | Tlačni preizkus inštalacije hlajenja, npr. predinštalacije split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje, morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka.
13. | Izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije
14. | Izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje
15. | Izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelava zapisnikov
16. | Izvedba dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelava zapisnikov
17. | Označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki)
18. | Izvedba hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer:
a/ nastavitev obratov obtočnih črpalk
b/ nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobavljeno opremo
c/ temperaturno ureguliranje posameznih prostorov
d/ nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme
d/ nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme
19. | Izvedba ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelava zapisnikov in sicer
a/ meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje
b/ nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov
c/ meritve in nastavitve temperatur dovedenega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti
d/ pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja
20. | Izvedba meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzven na okolico ter izdelava zapisnika s strani pooblaščenega podjetja
21. | Izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja
22. | Potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite, izvedenih s strani izvajalcev kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana s strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite
23 | izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom za pritrditev na zid
24. | Izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme
25. | Izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v dveh izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč
a/ izjave
b/ certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo
c/ zapisnike preizkusov, meritve …
d/ navodili za uporabo in vzdrževanje
e/ garancijske liste
f/ seznam dobaviteljev opreme in servisov
26. | Izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična
27. | Čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po zaključku
28. | Zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju
29. | Nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči
30. | Ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabljajo zadnji veljavni predpisi
31. | Za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti.
32. | Izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
33. | Izvajalec označi cevne inštalacije po predpisu v DIN 2403. Razločno označevanje cevnih inštalacij po vrsti medija je v interesu varnosti, vzdrževanja in zaščite pred požarom. Označevanje mora opozarjati na nevarnosti z namenom preprečevanja nesreč
34. | Nepredvidena dela, ki lahko nastanejo pri montaži strojnih inštalacij, zaradi sprememb pri izvedbi opreme, ki niso bile predvidene (znane) v času projektiranja PZI faze.
OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa.
Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati pravilnost formul.
4.1.1 | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
| Praznjenje cevovodov ogrevalne vode za severno in južno vejo v TP2, hladilne vode v hladilni strojnici, pred začetkom izvajanja demontačnih del. | kos | 1 |  | 0
1. | Odklop in demontaža obstoječih radiatorjev s prenosom na začasno deponijo v objektu, radiatorji se pazljivo shranijo in zaščitijo, ponovna montaža ni zajeta v ceni. | kos | 6 |  | 0
2. | Odklop obstoječih štiricevnih konvektorjev pri krogličnih ventilih, skupaj z fleksibilnimi priključnimi cevmi, ter demontaža konvektorja in montažne Fe konzole, s prenosom v skladišče odaljeno 150 m1. Konvektorji se pazljivo shranijo in zaščitijo, za rezervno uporabo. Opomba: Odklop in demontaža električne inštalacije iz konvektorjev je zajeto v elektro projektni dokumentaciji. | kos | 12 |  | 0
3. | Delno rušenje obstoječih cevovodov ogrevanja in hlajen horizontalnih in vertikalnih cevi Fe in Cu cevi, komplet z izolacijo in obešali, transpor cevi v skladišče oddaljeno 150 m1:
- | Cu fi 18x1 mm ogrevanja, priključkov radiatorja in konvektorjev pri okenskih parapetih in za AB stebrih na severni strani od vertikalne osi 30 do osi 38, | m1 | 24 |  | 0
- | Cu fi fi18x1 in 22x 1horizontalne in vertikalne cevi za hlajenje od vertikalne osi 36 do osi 38. | m1 | 20 |  | 0
- | Cu fi fi18x1 in 22x 1horizontalne in vertikalne cevi za ogrevanje in hlajenje od vertikalne osi 39 do osi 41 v novi čajni kuhinji in sejni sobi. | m1 | 44 |  | 0
- | CU fi 28 za odtok kondenza. | m1 | 5 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. | TALNO OGREVANJE
Izbran je sistem Uponor - lahko se opremo zamenja z enakovredno drugega proizvajalca
1. | Kolut Uponor eval PE-Xa Q-E cevi v kolutih dim. 16x2
| Kolut 120 m | m | 120 |  | 0
| Kolut 240 m | m | 240 |  | 0
| Kolut 640 m | m | 1280 |  | 0
2. | Cevni fitingi - Uponor vijačna spojka | kos | 50 |  | 0
3. | Uponor razdelilec iz nerjavnega jekla z balansirnim ventilom, ter odzračevanjem in izpustom
| 4 odcepi | kos | 1 |  | 0
| 8 odcepov | kos | 1 |  | 0
| 9 odcepov | kos | 1 |  | 0
4. | Nadometna razdelilna omarica/ bele barve
| dim. 565x123x110 mm | kos | 1 |  | 0
6. | Sistem regulacije talnega ogrevanja - regulacija zajeta v načrtu elektro inštalacij (krmiljenje talnega ogrevanja preko skupnega krmilnika s konvektorjem)
- | pogoni 24V - Uponor Vario PLUS actuator NC MT 24 V 1W IP54 | kos | 21 |  | 0
7. | Dodatki:
- | plastično držalo cevi (lok) 14-17 | kos | 42 |  | 0
- | uponor označevalni set | kpl | 20 |  | 0
- | uponor obložna folija 150x8 | m | 280 |  | 0
- | uponor osnovni set | kos | 3 |  | 0
- | uponor dodatek za estrih VD 450 | l | 35 |  | 0
OPOMBA: za regulacijo upoštevati načrt elektro inštalacij
8. | Krogelna navojna pipa
s priključki po DIN2999, PN6, za ogrevalni medij do 100 st C
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
9. | Izvedba tlačnega preizkus inštalacije, regulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka, z izvedbo zapisnika o izvedenem tlačnem preizkuso in regulacije sitema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
3. | Razvodi ogrevne vode za talno ogrevanje
Opomba: navezava novo predvidenega talnega ogrevanja na obstoječo pripravo ogrevne vode
1. | Dobava in montaža kompaktnega črpalčno-regulacijskega sklopa za pripravo ogrevne vode nizkotemperaturnega sistema talnega ogrevanja, namenjenega regulaciji temperature dvižnega voda in zagotavljanju potrebnega pretoka v sistemu. Sklop vsebuje:
- | visoko učinkovito elektronsko regulirano obtočno črpalko: Q= 1,5 m3/h, dp= 0,4 bar, Pel= 35 W z vgrajeno komunikacijsko eternet kartico CIM 500, (kot npr. Grundfos MAGNA 3 25-60) | kos | 1 |  | 0
- | 3-potni mešalni ventil Siemens, VXG44.15-4, dim. DN15, kvs=4,0, z priključnimi holandci ALG 153, zveznim motornim pogonom, Siemens SAS61.03, 24 VAC, 0-10 V | kpl | 1 |  | 0
- | krogelna zaporna pipa dim. DN32 | kos | 2 |  | 0
- | krogelna zaporna pipa dim. DN20 | kos | 2 |  | 0
- | čistilni kos dim. DN20 | kos | 1 |  | 0
- | protipovratna loputa DN32 | kos | 1 |  | 0
- | potopno temperaturno tipalo na dovodu ogrevalne vode (klasično HVAC izvedbo za avtomatiko) kot npr. Siemens; tip: QAE 2174.010 z tulko 100 mm | kos | 2 |  | 0
- | termometer za ogrevalno vodo, merilno območje 0–120 °C, z ohišjem Ø80 mm in priključkom za vgradnjo v cev (preko potopne tulke), za montažo na dovod in odvod ogrevalnega sistema | kos | 2 |  | 0
- | manometer DN15, 0-6 bar, Ø80 mm z zapornim ventilom z izpustno pipco DN15 za ogrevalni sistem | kos | 1 |  | 0
- | Ročni poševnosedežni regulacijski ventil PN10 za hidravlično uravnoteženje z možnostjo nastavitve pretoka z regulatorjem, s fiksnim prečnim prerezom in tlačnimi pipami STROMAX-4017 M, s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom … DN15, kvs 0,46 m3/h | kos | 2 |  | 0
| Avtomatski odzračevalni ventil DN15, nar. Kovina VO 630, kroglični ventil DN15, npr. Kovina KV 102M s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 2 |  | 0
Sistem mora omogočati: - avtomatsko regulacijo temperature ogrevne vode talnega ogrevanja, - prilagoditev temperature glede na potrebe prostora oziroma centralnega regulacijskega sistema, - hidravlično uravnoteženo in energetsko učinkovito obratovanje sistema.
2. | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
- | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25°C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
Cevovod za pripravo grelene vode talnega ogevanja od glavnega razdelilnika do razdelilnika talnega ogrevanja v TP iz jeklenih cevi z potrebnimi fazonskimi kosi:
| DN25 | m | 8 |  | 0
| DN32 | m | 8 |  | 0
Predizolirane alumplast cevi za dovod ogrevne vode vključno s potrebnimi fazonskimi kosi in spajanjem (kot npr. Uponor) od razdelilnika talnega ogrevanja TP2 do posameznih podrazdelilnikov, dimenzije:
| DN25/ ɸ32x3,0 (npr. Uni Pipe PLUS - Uponor) | m | 90 |  | 0
| DN15/ ɸ20x2,25 (npr. Uni Pipe PLUS - Uponor) | m | 10 |  | 0
3. | Avtomatski odzračevalni ventil DN15, nar. Kovina VO 630, kroglični ventil DN15, npr. Kovina KV 102M s tesnilnim in montažnim materialom
| komplet | kos | 6 |  | 0
4. | Ponilno izpraznjeni krogelni venti s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
| DN15 krogelni polnilni izprazneni ventil Kovina KP 512 | kos | 8 |  | 0
5. | Krogelna navojna pipa
s priključki po DIN2999, PN6, za ogrevalni medij do 100 st C
| DN 15 | kos | 2 |  | 0
| DN 25 | kos | 4 |  | 0
6. | Ročni poševnosedežni regulacijski ventil PN10 za hidravlično uravnoteženje z možnostjo nastavitve pretoka z regulatorjem, s fiksnim prečnim prerezom in tlačnimi pipami STROMAX-4017 M, na cevovodih grelne vode talnega ogrevanja s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN15, kvs 2 m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN25, kvs 6,3 m3/h | kos | 3 |  | 0
7. | Dobava in montaža jeklenega hidravličnega razdelilca/ zbiralnika za sistem talnega ogrevanja, toplotno izoliranega, komplet z nosilci, odzračevanjem in praznjenjem sistema. Razdelilec vsebuje: - 2 × ogrevalna veja DN25, - 1 × ogrevalna veja DN15, - dovodni in povratni zbiralnik, - avtomatski odzračevalnik, - polnilno/praznilne armature, - priključke za temperaturna tipala, - toplotno izolacijo, - pritrdilni in montažni material. Razdelilec mora biti primeren za nizkotemperaturni sistem talnega ogrevanja, obratovalni tlak PN6, temperaturno območje do 90 °C.
| komplet | kos | 1 |  | 0
8. | Izvedba tlačnega preizkus inštalacije, regulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka, z izvedbo zapisnika o izvedenem tlačnem preizkuso in regulacije sitema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| Razvodi ogrevne vode za talno ogrevanje |  |  |  | 0
4. | CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE (KONVEKTORJI) z razvodom
1. | Dobava in montaža v južni strani pisaren, ventilatorskega konvektorja parapetne skrite izvedbe, brez maske, za štiri cevni sistem, sestavljen iz sledečih elementov:
- | ohišja iz pocinkane jeklene pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 6 mm
- | statično in dinamično uravnotežene ventilatorske sekcije z rotorjem z naprej zakrivljenimi lopaticami iz pocinkane jeklene pločevine in EC inverter zvezni motor, 230 VAC s signalom krmiljenja 0-10V. Zaščita motorja IP21, notranja termična zaščita stopnje B,
- | pralnega sintetičnega filtra za zrak z efikasnostjo 74% po ASHRE, nameščenega na spodnji strani naprave
- | lamelnega tri+enorednega prenosnika toplote iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel z lovilnim koritom kondenza
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
Tehnične karakteristike posamezne velikosti izmerjene po EUROVENT 6/3 in akustične po EUROVENT 8/2
komplet z dobavo v skladišče EF, pregled montaže in priključitev konvektorjev na strojne in elektro inštalacije ter sodelovanje pri zagonu
| kot npr. AERMEC, tip FCZI_ P 501 , 4x desni priklop, 4 levi priklop, Qg= MIN 2,62 kW_MAX 3,45 kW, Qh= MIN 2,73 kW_MAX 3,84 kW | kos | 8 |  | 0
1.a | DODATNA OPREMA/ za zgoraj navedene konvektorje:
- | prehodni ventil DN15, kvs 1,0; kot npr. Siemens, VD120 CLC oz. enekovredno. | kos | 8 |  | 0
- | prehodni ventil DN15, kvs 1,6; kot npr. Siemens, VD120 CLC oz. enekovredno. | kos | 8 |  | 0
- | tritočkovni pogon 230 V AC, s priključnimm kablom dolžine 2 m1 (montaža pogona na ventil in priključnega kabla do priključnih sponk konvektorja), za ventile DN15 in DN20; kot npr. Siemens, SSA331.00 oz. enekovredno. | kos | 16 |  | 0
- | Fleksibilna cev (pletene cevi iz jeklene pletenice) za priključitev ventilatorskega konvektorja dim. DN15, L= 30 cm | kos | 32 |  | 0
- | konzola za pritrditev konvektorja po detajlu 5-4 (izdelana iz profilov 20x20 mm, vključno s potrebnim pritrdilnim materialom | kos | 8 |  | 0
- | odzračevalni ventil z montažnim materialom | kos | 16 |  | 0
- | KANALSKI DEL v kar je vključeno:
- | rešetka ALU z vzmetmi in proti okvirjem SVO/1230x125 mm/CTC po izbiri arhitekta | kos | 16 |  | 0
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem je predmet električnih inštalacij
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
2. | Dobava in montaža v severni strani pisarn, ventilatorskega konvektorja parapetne skrite izvedbe, za štiri cevni sistem, sestavljen iz sledečih elementov:
- | ohišja iz pocinkane jeklene pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 6 mm
- | statično in dinamično uravnotežene ventilatorske sekcije z rotorjem z naprej zakrivljenimi lopaticami iz pocinkane jeklene pločevine in EC inverter zvezni motor, 230 VAC s signalom krmiljenja 0-10V. Zaščita motorja IP21, notranja termična zaščita stopnje B,
- | pralnega sintetičnega filtra za zrak z efikasnostjo 74% po ASHRE, nameščenega na spodnji strani naprave
- | lamelnega tri+enorednega prenosnika toplote iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel z lovilnim koritom kondenza
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
Tehnične karakteristike posamezne velikosti izmerjene po EUROVENT 6/3 in akustične po EUROVENT 8/2
komplet z dobavo v skladišče EF, pregled montaže in priključitev konvektorjev na strojne in elektro inštalacije ter sodelovanje pri zagonu
| kot npr. AERMEC, tip FCZI_ P 401, 4x desni priklop, 4 levi priklop, Qg= MIN 1,99 kW_MAX 2,85 kW, Qh= MIN 2,03 kW_MAX 3,21 kW | kos | 8 |  | 0
2.a | DODATNA OPREMA/ za zgoraj navedene konvektorje:
- | prehodni ventil DN15, kvs 1,0; kot npr. Siemens, VD120 CLC oz. enekovredno. | kos | 8 |  | 0
- | prehodni ventil DN15, kvs 1,6; kot npr. Siemens, VD120 CLC oz. enekovredno. | kos | 8 |  | 0
- | tritočkovni pogon 230 V AC, s priključnimm kablom dolžine 2 m1 (montaža pogona na ventil in priključnega kabla do priključnih sponk konvektorja), za ventile DN15 in DN20; kot npr. Siemens, SSA331.00 oz. enekovredno. | kos | 16 |  | 0
- | Fleksibilna cev (pletene cevi iz jeklene pletenice) za priključitev ventilatorskega konvektorja dim. DN15, L= 30 cm | kos | 32 |  | 0
- | kroglični ventil za grelno vodo DN15, Hercz, tip KV102M | kos | 16 |  | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN15, Hercz, tip KV102M | kos | 16 |  | 0
- | konzola za pritrditev konvektorja po detajlu 5-4 (izdelana iz profilov 20x20 mm, vključno s potrebnim pritrdilnim materialom | kos | 8 |  | 0
- | odzračevalni ventil z montažnim materialom | kos | 16 |  | 0
- | izpraznjevalna pipa z montažnim materialom | kos | 0
- | KANALSKI DEL v kar je vključeno:
- | rešetka ALU z vzmetmi in proti okvirjem SVO/1230x125 mm/CTC po izbiri arhitekta | kos | 8 |  | 0
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem je predmet električnih inštalacij
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
3. | Dobava in montaža v sejno sobo ventilatorskega konvektorja stropne kasetne izvedbe, za štiri cevni sistem, sestavljen iz sledečih elementov:
- | ohišja iz pocinkane jeklene pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 6 mm
- | statično in dinamično uravnotežene ventilatorske sekcije z rotorjem z centrifugalnim ventilatorjem iz antistatičnega plastičnega materiala z aerodinamičnim profilom in in EC inverter zvezni motor, 230 VAC s signalom krmiljenja 0-10V. Zaščita motorja IP21, notranja termična zaščita stopnje B,
- | pralnega sintetičnega filtra za zrak z efikasnostjo 74% po ASHRE, nameščenega na spodnji strani naprave
- | lamelnega tri+enorednega prenosnika toplote iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel z lovilnim koritom kondenza
- | Črpalka za kondenz
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
maska konvektorja bele barve GLFI 10
Tehnične karakteristike posamezne velikosti izmerjene po EUROVENT 6/3 in akustične po EUROVENT 8/2
komplet z dobavo v skladišče EF, pregled montaže in priključitev konvektorjev na strojne in elektro inštalacije ter sodelovanje pri zagonu
| kot npr. AERMEC, tip FCLI 44 Qg= MIN 1,96 kW_MAX 3,07 kW, Qh= MIN 1,81 kW_MAX 3,65 kW | kos | 1 |  | 0
4. | DODATNA OPREMA:
- | prehodni ventil DN15, kvs 1,0; kot npr. Siemens, VD120 CLC oz. enekovredno. | kos | 1 |  | 0
| prehodni ventil DN15, kvs 1,6; kot npr. Siemens, VD120 CLC oz. enekovredno. | kos | 1 |  | 0
- | tritočkovni pogon 230 V AC, s priključnimm kablom dolžine 2 m1 (montaža pogona na ventil in priključnega kabla do priključnih sponk konvektorja), za ventile DN15 in DN20; kot npr. Siemens, SSA331.00 oz. enekovredno. | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za grelno vodo DN15, Hercz, tip KV102M | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN15, Hercz, tip KV102M | kos | 2 |  | 0
- | Fleksibilna cev (pletene cevi iz jeklene pletenice) za priključitev ventilatorskega konvektorja dim. DN15, L= 30 cm | kos | 4 |  | 0
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem je predmet električnih inštalaciji
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem je predmet dobave in priključitve izvajalca električnih inštalacij; navedeno se priključi na CNS
5. | Poševnosedežni regulacijski ventil PN10 z regulacijo pretoka, s fiksnim prečnim prerezom in tlačnimi pipami STROMAX-4017 M, na cevovodih grelne in hladilne vode s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN15, kvs 0,46 m3/h | kos | 2 |  | 0
| DN15, kvs 2 m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN20, kvs 3,6 m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN25, kvs 6,3 m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN32, kvs 13,3 m3/h | kos | 1 |  | 0
| DN40, kvs 18,5 m3/h | kos | 1 |  | 0
6. | Zapornimi elementi ventili na odcepih grelne in hladilne vode
| krogelni polnilni izprazneni ventil za hladilno vodo, DN15 Kovina KP 512 | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za grelno vodo DN15, Kovina KV 102 | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN20, Kovina KV 103 | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN25, Kovina KV 104 | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN32, Kovina KV 105 | kos | 2 |  | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN40, Kovina KV 106 | kos | 2 |  | 0
7. | Nerjavečih cevi za razvod hladilne vode, izdelava iz nerjavečega jekla kvalitete EN 1.4301 (AISI 304) ali EN 1.4404 (AISI 316L), skladno s standardom EN 10217-7 / EN 10312, primerne za obratovanje v sistemih hlajenja do temperature +100 °C in delovnega tlaka do 10 bar. Cevi se spajajo z varjenjem (TIG postopek) ali ustreznim press sistemom. V ceni so zajeti vsi potrebni fazonski kosi (kolena, T-kosi, redukcije, prirobnice, navojni priključki), pritrdilni in obešalni material (konzole, objemke z antivibracijskimi vložki), tesnilni in varilni material ter izvedba kompletne montaže z vsemi potrebnimi deli in pomožnimi sredstvi. standardi in dobro inženirsko prakso za HVAC sisteme. spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Opcija: Dobava bakrenih cevi za razvod hladilne vode, izdelanih po EN standardu za instalacije ogrevanja in hlajenja, vključno z vsemi fazonskimi kosi, spojnim (trdo lotanje) in pritrdilnim materialom.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
| DN15 / Cu f 18x1 | m | 20 |  | 0
| DN20/ Cu f 22x1,2 | m | 25 |  | 0
| DN25/ Cu f 28x1,5 | m | 12 |  | 0
| DN32/ Cu f 35x1,5 | m | 11 |  | 0
| DN40/ Cu f 42x1,5 | m | 15 |  | 0
| DN50 | m | 2 |  | 0
8. | Nerjavečih cevi za ogrevalne vode, izdelava iz nerjavečega jekla kvalitete EN 1.4301 (AISI 304) ali EN 1.4404 (AISI 316L), skladno s standardom EN 10217-7 / EN 10312, primerne za obratovanje v sistemih hlajenja do temperature +100 °C in delovnega tlaka do 10 bar. Cevi se spajajo z varjenjem (TIG postopek) ali ustreznim press sistemom. V ceni so zajeti vsi potrebni fazonski kosi (kolena, T-kosi, redukcije, prirobnice, navojni priključki), pritrdilni in obešalni material (konzole, objemke z antivibracijskimi vložki), tesnilni in varilni material ter izvedba kompletne montaže z vsemi potrebnimi deli in pomožnimi sredstvi. standardi in dobro inženirsko prakso za HVAC sisteme. spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
Opcija: Dobava bakrenih cevi za razvod hladilne vode, izdelanih po EN standardu za instalacije ogrevanja in hlajenja, vključno z vsemi fazonskimi kosi, spojnim (trdo lotanje) in pritrdilnim materialom.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
| DN15 / Cu f 18x1 | m | 32 |  | 0
| DN20/ Cu f 22x1,2 | m | 8 |  | 0
9. | Cevovodi za razvod ogrevne vode vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material St 37, spajanje z varjenjem, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, ter pritrdilnim in obešalnim materialom, nazivne velikosti:
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo
| DN15 | m | 10 |  | 0
10. | Barvanje vidnih delov instalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 5 |  | 0
11. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 5 |  | 0
12. | Avtomatski odzračevalni ventil DN15, nar. Kovina VO 630, kroglični ventil DN15, npr. Kovina KV 102M s tesnilnim in montažnim materialom
|  | kos | 8 |  | 0
13. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
| krogelni polnilni izprazneni ventil za toplo vodo, DN15 Kovina KP 512 | kos | 4 |  | 0
14. | Dobava in vgradnja toplotne izolacije cevovodov s fleksibilno elastomerno izolacijo HT/Armaflex (EPDM), zaprta celična struktura, UV odporna in primerna za visoke temperature do +150 °C, difuzijski upor proti vodni pari ≥ 3.000, toplotna prevodnost λ ≤ 0,042 W/mK. Izolacija cevi in fazonskih kosov, vključno z rezanjem, lepljenjem in tesnjenjem spojev z ustreznim Armaflex HT lepilom - debeline 20 mm
| DN15 / debelina izolacije 19 mm | m | 10 |  | 0
| DN20/ Cu f 22x1,2 | m | 8 |  | 0
15. | Dobava in montaža protikondenzne izolacije cevovodov hladilne vode iz zaprtocelične elastomerne izolacije, z izvedbo neprekinjene parne zapore in tesnjenjem vseh spojev, vključno z vsem potrebnim materialom za montažo in zaščito kot npr. Armaflex AC
| DN15 / Cu f 18x1, debeline 19 mm | m | 20 |  | 0
| DN20/ Cu f 22x1,2, debeline 19 mm | m | 25 |  | 0
| DN25/ Cu f 28x1,5, debeline 19 mm | m | 12 |  | 0
| DN32/ Cu f 35x1,5, debeline 25 mm | m | 11 |  | 0
| DN40/ Cu f 42x1,5, debeline 25 mm | m | 15 |  | 0
| DN50/ Cu f 54x2,5, debeline 25 mm | m | 2 |  | 0
16. | Izvedba navezave na obstoječ razvod ogrevne in hladilne vode (dovod in povratek) nad spuščenim stropom kleti/ paziti, da ne pride do zamenjave dovod/ povratek
| navezava na obstoječi vertikalni vod ogrevanja za AB stebri na severni strani: cevovod dovod, povratek DN15 / Cu fi 18x1 | kpl | 4 |  | 0
| navezava na obstoječi horizontalni vod ogrevanja nad sekundarnim stropom v sejni sobi na severni strani: cevovod dovod, povratek DN15 / Cu fi 18x1 | kpl | 1 |  | 0
| navezava na obstoječi horizontalni vod hlajenja nad sekundarnim stropom v sejni sobi na severni strani: cevovod dovod, povratek DN20 / Cu fi 22x1 | kpl | 1 |  | 0
| navezava na obstoječi horizontalni vod hlajenja nad sekundarnim stropom v prostoru D-012 na severni strani: cevovod dovod, povratek DN40 / Cu fi 42x1 | kpl | 1 |  | 0
17. | Izvedba tlačnega preizkus inštalacije, regulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka, z izvedbo zapisnika o izvedenem tlačnem preizkuso in regulacije sitema.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
18. | Izvedba izolacije požarnih prebojev prehodov obstoječih inštalacij ogrevne in hladilne vode preko požarnih sektorjev / zajeto v gradbenih delih.
| komplet | kos | 0 |  | 0
| CENTRALNO OGREVANJE IN HLAJENJE (KONVEKTORJI) z razvodom |  |  |  | 0
4.1.2 | PREZRAČEVANJE
1. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
1. | Demontaža obstoječe klimatske naprava KN16 v toplotni podpostaji TP2 za prezračevanje pisaren D-017 in D-018: a) odklop cevovoda ogrevalne vode iz črnih cevi Fe DN25 na toplotnem izmenjevalcu klimata in na priključko cevovoda ogrevalne vode, demontža črnih cevi DN25, dolžine: cca 6m1, b) zaprtje odcepa klimata z varenjem cevi na odcepo, c) demontaža difuzorjev na dovodnem kanalo: 2 kosa 60x60 cm, d) demontaža odvodnih rešetk 20x40 cm na odvodnem kanalo 2. kosa, e) odklop in demontaža klimata, prezračevalnih dovodnih in odvodnih kanalov: dim. 20x20, okroglih kanalov fi 160 mm, skupna dolžina kanalov cca 20m1, f) transport demontirane opreme v skladišče Ekonomske fakultete, oddaljeno 200 m. Opomba: Odklop in demontaža električne inštalacije iz klimatske naprave je zajeto v elektro projektni dokumentaciji. Dela se obračunajo po urah sedaj pa ocenjeno ur. | ur | 12 |  | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. | Prezračevanje sejne sobe
1. | Kompaktna prezračevalna naprava stropne izvedbe s protitočnim ploščnim rekuperatorjem toplote z by-passom. V napravo sta vgrajena: 2 EC ventilatorja, ki sta lahko regulirana z vsakim senzorjem z 0 – 10 V izhodnim signalom (npr.za regulacijo konstantnega tlaka ali pretoka zraka, CO2 regulacijo, ipd.). Filtracija zunanjega zraka je s panelnim filtrom F7 z veliko aktivno površino, odtočni zrak se filtrira s panelnim filtrom M5. Na obeh filtrih je nameščeno tlačno stikalo, ki uporabniku javi ko je filter potrebno zamenjati. Vsi elementi regulacije delovanja naprave so vgrajeni v napravi in kompletno ožičeni.
Tehnični podatki:
Pretok vtočnega zraka: 500 m³/h
Eksterni statični tlak vtočnega zraka: 250 Pa
Pretok odtočnega zraka: 500 m³/h
Eksterni statični tlak odtočnega zraka: 250 Pa
Temperaturni izkoristek rekuperatorja: 89 % (pri dejanskih pretokih)
Električni priključek: 230V 1~/50Hz
Zimska temp. zunanjega zraka: -13 °C
Zimska relativna vlaga zunanjega zraka: 90 %
Zimska temp. odtočnega zraka: 20 °C
Zimska relativna vlaga odtočnega zraka: 50%
Masa naprave: 103,5 kg
Dimenzije:
Širina: 970 mm
Višina: 350 mm
Dolžina: 1.380 mm
skupaj z:
- sobnim regulatorjem SA-control
- CO2 senzorjem qpm1101
- zaporna loputa SKG-A fi 200mm - 2 kosa
- pogon za loputo - LM 230 A - 2 kosa
| Kot napr.: SALDA RIS 700 PE 1.2 EKO 3.0, Bossplast d.o.o. | kpl | 1 |  | 0
ELEKTRIČNI PRIKLOP, ZAGON IN ŠOLANE
| Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru zajeto v električnih inštalacijah. Zagon in nastavitev naprave, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in vgradnja požarne lopute
loputa za požarno odpornost min 60 min opremljena z motornim pogonom 230V s povratno vzmetjo s termo varovalko, s končnimi stikali
- | loputa mora biti vgrajena po navodilih za vgradnjo - vgradnja v steno
- | priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031 - v skladu NPV s komnezatorji
| kot npr. Systemair FR60 224, B230 T oz. enakovredna | kos | 3 |  | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 110 |  | 0
4. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: f224 mm, L= 900 mm | kos | 2 |  | 0
5. | Okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredni
| ɸ100 | m | 10 |  | 0
| ɸ150 | m | 10 |  | 0
| ɸ180 | m | 6 |  | 0
| ɸ224 | m | 25 |  | 0
6. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem, debeline 19 mm
|  | m2 | 32 |  | 0
7. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 3 |  | 0
8. | Zunanja zaščitna rešetka z zaščitno mrežo. Prilagojeno kanalu, vključno s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
| ɸ250 | kos | 2 |  | 0
9. | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| VE-1/100 | kos | 2 |  | 0
| VE-1/160 | kos | 3 |  | 0
10. | Prezračevalni ventil za dovod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| VS-1/100 | kos | 1 |  | 0
| VS-1/160 | kos | 3 |  | 0
11. | Mehanski regulator pretoka zraka, za vgradnjo v kanal, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| PFC-1/100 pretok 50 m3/h | kos | 3 |  | 0
| PFC-1/150 pretok 100/150 m3/h | kos | 6 |  | 0
12. | Poizkusni pogon, kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0
13. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0
| Prezračevanje sejne sobe |  |  |  | 0
4.1.3 | VODOVODNE INŠTALACIJE
1. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
1. | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov:
- | Zapora obstoječega sistema hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije
- | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z armaturo in cevnim razvodom ter odtočnimi cevmi
- | sortiranje in odvoz na deponijo (vse v dogovoru z investitorjem)
| odklop in demontaža vodne armature pomivalnega korita v čajni kuhinji. | kos | 1 |  | 0
| Odklop vodnega pitnega avtomata | kos | 1 |  | 0
2. | Demontaža obstoječega cevnega razvoda mrzle vode, tople vode iz pocinkanih in/ali Alumplast predizolirane cevi in kanalizacije (meteorne in fekalne), sortiranje in odvoz na deponijo (upoštevati praznjenje in po zaključku del ponovno polnjenje sistema). Obseg demontaže neuporabne vodovodne inštalacije se izvede po navodilih vodje gradbišča naročnika in nadzora.
| Dela se obračunajo po urah sedaj pa ocenjeno ur. | ur | 12 |  | 0
Pri demontaži cevnih razvodov bo potrebno paziti, da ne bi prišlo do nastanka mrtvih rokavov v vodovodnem omrežju.
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2. | CEVNA INŠTALACIJA
1. | Cevovodi za razvod sanitarne vode po stavbi izvedeni iz difuzijsko tesnih večplastnih cevi (PE-AL-PE), spajane s stisljivimi plastičnimi spojkami, z dodatkom za razrez in pritrditev. Dobavljene predizolirane v kolutih komplet s pritrdilnim, spojnim, tesnilnim materialom. Okroglo ekstrudirana, zaprto celična, parozaporna izolacija, na zunanji strani zaključena brezšivno folijo proti poškodbam, toplotne prevodnosti λ = 0,040 W/mK. Spoje in odcepe se izolira z izolacijo armaflex ustrezne toplotne prevodnosti in debeline.
| DN12 oz. ø16x2 - predizolirana S 9 mm | m | 15 |  | 0
| DN15 oz. ø20x2,25 - predizolirana S 9 mm | m | 40 |  | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 - predizolirana S 13mm | m | 10 |  | 0
2. | Zaporna pipa s tesnilnim in montažnim materialom za pitno vodo
| kroglični ventil za pitno vodo DN20, Kovina KV 603 | kos | 2 |  | 0
| kroglični ventil za pitno vodo DN15, Kovina KV 602 | kos | 1 |  | 0
3. | Poševnosedežni regulacijski ventil PN10 z regulacijo pretoka, s fiksnim prečnim prerezom in tlačnimi pipami STROMAX-4017 M, na cevovodih grelne in hladilne vode s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN15, kvs 0,46 m3/h | kos | 1 |  | 0
4. | Izdelava navezave razvoda mrzle in tople sanitarne vode na obstoječe vodovodno omrežje (priprava razvodov brez mrtvih rokavov)
|  | kpl | 1 |  | 0
5. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0
6. | Izvedba tlačnega preizkus inštalacije tople in hladne sanitarne vode, regulacija sistemov ter nastavitev tlaka in pretoka, z izvedbo zapisnika o izvedenem tlačnem preizkuso in regulacije sitema.
| komplet | kos | 1 |  | 0
| CEVNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
1. | Cevovodi za odpadno vodo iz zvočno izoliranih PP cevi, npr. Vartis (opomba - kanalizacija v tleh ni nujno brezšumna), z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
a. | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ50 | m | 4 |  | 0
| ɸ75 | m | 12 |  | 0
| ɸ110 | m | 10 |  | 0
| ɸ125 | m | 1 |  | 0
2. | Bakrena cev po DIN 1786 vključno s potrebnimi loki, koleni in fazonskimi kosi ter varilnim in pritrdilnim materialom - za odvod kondenza
| ɸ 28x1,5 | m | 28 |  | 0
| ɸ 35x1,5 | m | 17 |  | 0
2.a | Izolacija cevi, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline 13 mm, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za odvod kondenza) - kot npr. Armaflex AC
| ɸ 28x1,5 | m | 25 |  | 0
| ɸ 35x1,5 | m | 17 |  | 0
2.b | Sifon s kroglico za navezavo odvoda kondenza na kanalizacijo kot npr HL138 | kos | 1 |  | 0
3. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo
|  | m2 | 1 |  | 0
4. | Odtočni sifon za stensko montažo in odtok vode pomivalnega stroja, s pritrdilnim in tesnilnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0
5. | Izvedba tlačnega preizkusa cevne inštalacije kanalizacije fekalnih vod in kondenza, z izvedbo zapisnika o izvedenem tlačnem preizkuso.
| komplet | kpl | 1 |  | 0
| CEVNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0
4. | SANITARNA OPREMA
(izbor opreme se potrdi s strani arhitekta oz. investitorja - pri ponudbi upoštevati načrt arhitekture)
Pred naročilom preveriti izbor
1. | Kompleten umivalnik z armaturo sestoječ iz:
- | konzolni ali pultni umivalnik z odprtino za armaturo
- | odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije DN50
- | Dobava in montaža senzorske pipe, vključno z vso pripadajočo opremo (senzor, krmilna enota, napajanje), montaža na umivalnik
- | dveh kotnih ventilov DN15
| komplet | kos | 2 |  | 0
2. | Kompletna WC školjka sestoječe iz:
- | Straniščne školjke konzolne izvedbe, s pokrovom z mehkim zapiranjem in elementi za montažo WC-ja
- | podometnega rezervoar za izpiranje z nosilno konstrukcijo, izdelanega iz jeklene pločevine, vključno z odsesovalno in odtočno armaturno izpiralno cevjo, izdelano iz trdega polivinil klorida bele barve, kotnega ventila DN15 -DN20, vključno s tlačno plastično gibljivo cevjo z dvema holandcema R 3/8 - Geberit
- | tipko po izboru investitorja
| komplet | kos | 2 |  | 0
3. | Oprema za korito/ kuhinja, v kar je vključeno:
- | Korito po izbiri investitorja v skladu z notranjo opremo, ni predmet ponudbe - zajeta v ponudbi pohištvene opreme.
- | mešalna baterija DN15 z dolgim izlivom za montažo na steno
- | Dveh kotnih regulacijskih ventilov DN15
- | Odtočni ventil DN50 s čepom na pokromani verižici ter plastičnim sifonom, skupaj s potrebnim pritrdilnim in tesnilnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0
4. | Iztočna pipa z izpustom in holandskim nastavkom za gumi cev dim. DN15 s tesnilnim materialom | kos | 1 |  | 0
Izvedba tlačnega preizkusa cevne inštalacije, vgrajene sanitarne opreme, z izvedbo zapisnika o izvedenem tlačnem preizkuso.
5. | komplet | kpl | 1 |  | 0
| SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
| SKUPAJ VREDNOST STROJNIH INŠTALACIJI V TOČKAH: 4.1.1, 4.1.2 in 4.1.3 |  |  |  | 0
4.1.4 | SPLOŠNE POSTAVKE IN NEPREDVIDENA DELA
1. | Priprava manjših utorov in prebojev v konstrukciji arhitekture (AB in zidane stene, AB plošče, itd…) z električnim udarnim kladivom za izvedbo inštalacij obračunano po izvedenih urah sedaj pa ocenjeno ur:
| kpl | ur | 32 |  | 0
2. | Razna nepredvidena in dodatno naročena strojna inštalacijska dela, obračunana po dejansko porabljenem času in materiala, oziroma po dostavljenem in potrjenem predračunu, ali po sprazumno dogovorjeni in potrjeni ceni s strani naročnika in nadzornika in vpisana nepredvidena dela v gradbeni dnevnik, sedaj pa ocenjema na 7 % navedenih del v točkah: 4.1.1, 4.1.2 in 4.1.3.
| kpl | % | 7 | 0 | 0
3. | Razna manjša strojna inštalacijska režijska dela na objektu ocena obračunana po izvedenih urah, sedaj pa ocenenih ur KV delavca.
| KV delavec | ur | 40 |  | 0
4. | Izvedba in predaja tehnične dokumentacije izvedenih strojnih inštalaciji in sicer:
| Projekt obratovanja in vzdrževanja POV izvedenih strojnih inštalaciji (tehnično dokumentacijo vgrajene strojne opreme in narav, navodila za vzdrževanje, ateste, certifikate in garancijske liste), | kpl | 1 |  | 0
5. | PID načrt v treh natisnjenih izvodih in 1x v digitalnem zapisu v izvirnih datotekah (dwg, Excel, Word) in v pdf datoteki izvedenih električnih inštalaciji na USB ključku.
| komplet izvedena in predana tehnična dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za izvedbo navedenih strojno inštalacijskih del v točkah: 4.1.1, 4.1.2 in 4.1.3 v vrednosti 3% navedenih del
| kpl | % | 3 | 0 | 0
7 | Prevoz in manIpolativni stroški s skladiščenje materiala v času gradnje v vrednosti 3% navedenih del.
| kpl | % | 3 | 0 | 0
| SPLOŠNE POSTAVKE IN NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0