Priloga št. 1 k pogodbi

TEHNIČNI OPIS DEL

za javno naročilo št. ŽALE-16/26

ZAMENJAVA OBSTOJEČE TP 0814 ŽALE

Predmet javnega naročila je zamenjava transformatorske postaje 0814 Žale,

- TRANSFORMATOR

Dobava in montaža novega distribucijskega trifaznega tekočinskega transformatorja, hermetično zaprtega mora biti izvedena po naslednji specifikaciji:

- nazivna moč:  400kVA

- nazivna primarna napetost:  21-(10.5)kV

- izolacijska napetost: 24 kV

- izgube v praznem teku enaka ali pod vrednostjo 445W

- izgube zaradi obremenitve enaka ali pod vrednostjo 3.575W

- regulacija napetosti na primarju: ± 2×2,5%

- način preklopa regulacijskih odcepov: ročni preklopnik

- nazivna sekundarna napetost: 0,4 kV oz. 0,42kV

- nazivna frekvenca: 50 Hz

- vezalna skupina: Dyn5

- hlajenje: naravno z zrakom (KNAN) pri temperaturi okolice 40°C

- material v navitju: Al

- napetost kratkega stika uk:  4%

- stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 50dB

- plug-in VN priključki,

- integralna zaščitna naprava RIS2 z naslednjimi funkcijami: plinski rele, varnostni oddušnik, kazalec nivoja dielektrika in kontaktni termometer z 270° pogledom

- osna razdalja med kolesi: 820mm

- nadmorska višina: do 1000m

- okvirne dimenzije: (š×v×d) (860×1570×1200)mm (odstopanje je dovoljeno max. 10%)

- okvirna masa transformatorja 2150kg

- 2 × zagozda kolesa

- 4 × antivibracijski podstavek

Transformator mora biti izdelan skladno s Stopnjo 2 Uredbe evropske komisije (EU) št. 548/2014 in dodatka 2019/1783 z dne 1.10.2019. Ustrezati mora standardom: SIST EN 60076-1, -2, -3, -4, -5, -10; SIST EN 61099, SIST EN 50708-1-1, -2-1 + AC:2021, SIST EN 50386 + A1:2013, SIST EN 50180-1, -2, -3, SIST EN IEC 60076-22-1, 22-7 + AC:2023, SIST IEC/TR 60616

Lahko se ponudi novi transformator drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, kot hladilno tekočino je potrebno uporabiti okoljsko prijazen dielektrik sintetični ali naravni ester skladno z IEC 61099-1.

Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti vso tehnično dokumentacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena (Priloga 8):

- strokovno mnenje o ustreznosti proizvajalca transformatorjev izdano pri neodvisni inštituciji (npr. EIMV)

- poročilo o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi izdano pri neodvisni inštituciji (npr. EiMV) in informativno poročilo o kosovnem preskušanju za razpisan transformator

- strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani neodvisne institucije za projektiran tip transformatorja, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, k omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski tekočini OPD in zagotavlja KNAN hlajenje

- dokazilo, da je izolacijska tekočina OPD po osnovnih karakteristikah v električno izolacijskem smislu primerljiva s klasičnim mineralnim transformatorskim oljem. Ponujen dielektrik mora ustrezati predvsem kriterijem v smislu uporabnosti, vodo ogrožanja in požarne varnosti

- splošni opis in dokazila o ustreznosti tekočine izdana s strani Univerze  v Ljubljani ali  inštituta EiMV oziroma akreditirane institucije:

- strokovno mnenje o primernosti izolacijske tekočine za polnjenje transformatorjev

- strokovno mnenje o stopnji vodo ogrožanja s katerim dokazuje, da izolacijska tekočina ni nevarna za vodo (odgovarja razredu ogrožanja vode 0)

- strokovno mnenje v smislu požarne varnosti,  ki dokazuje, da ima tekočina   visoko gorišče > 300º C.

V primeru, da ponudnik ponuja OPD, ki ni MIDEL 7131, mora ponudnik pri oddaji obvezno priložiti še:

- kemijsko analizo ponujenega alternativnega dielektrika in strokovno mnenje za to pristojne institucije (n. Pr. EiMV-kemijski laboratorij), o možnosti mešanja ponujenega OPD z MIDEL 7131, kjer mora biti nedvoumno zapisano, da se dielektrika lahko med seboj mešata, pri čemer ne prihaja do poslabšanja njunih osnovnih elektroizolacijskih in hladilnih karakteristik oz. lastnosti v smislu vodo ogrožanja in požarne varnosti.

Stroške spremembe projektirane opreme nosi v celoti ponudnik (usklajevanje tehničnih sprememb, enopolna shema, vezalna shema, spončna lista, dimenzijsko preverjanje opreme, preprojektiranje, projektantska odgovornost).

- STIKALNA OPREMA,  ki mora biti kompatibilna s transformatorjem

SN stikalni blok mora ustrezati standardom:

- IEC 62271-1 za visokonapetostne stikalne naprave

- IEC 62271-100 za odklopnike

- IEC 62271-102 za preklopna stikala in ozemljitvena stikala

- IEC 62271-103 za ločilna stikala z obremenitvenim izklopom

- IEC 62271-200 za kovinsko oklopljene stikalne naprave

- IEC 62271-304 za kovinsko oklopljene stikalne naprave za zahtevne klimatske razmere

- IEC 61869-1 za merilne transformatorje – 1. del: Splošne zahtev

- IEC 61869-2 za merilne transformatorje – 2. del: Dodatne zahteve za tokovne transformatorje

- IEC 61869-3 za merilne transformatorje – 3. del: Dodatne zahteve za napetostne transformatorje

- EN 50181 za vtikalne (plug-in) prebojnike nad 1 kV do 36 kV

Ponudnik lahko ponudi novi SN stikalni blok drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti.

Ponudnik mora pri oddaji ponudbe priložiti vso tehnično dokumentacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena (Tehnična dokumentacija - Priloga 8):

- strokovno mnenje o ustreznosti proizvajalca SN stikalnega bloka izdano pri neodvisni inštituciji (npr. EIMV)

Vsa ostala tehnična specifikacija je opredeljena v popisih del.

- ROK DOBAVE IN IZVEDBE DEL

Rok za dobavo transformatorja in stikalne opreme je: 30 dni od podpisa pogodbe.

Rok za izvedbo montaže je 24 ur od dneva dobave.