## POPIS DEL
Ponudbene postavke |  |  |  | Prodajna cena (PC)
Z. št. | Opis | Em | Količina | Cena | Znesek
| Zamenjava Tr in SN bloka v TP0814 Žale |  |  |  | 0
1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
1.1.1. | Pripravljalna dela za zamenjavo SN bloka in Tr (določitev terminskega plana gradnje, pridobitev in urejanje potrebnih listin za izvedbo del, uvedba v delo, predaja dokumentacije, soglasij, organizacija, ogled in zavarovanje gradbišča) | kpl | 1 |  | 0
2. | TRANSFORMATORSKA POSTAJA |  |  |  | 0
2.1. | DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
2.1.1. | Izvedba odkopa: - kabelskih SN končnikov na transformatorski celici obstoječega SN stikalnega bloka, - kabelskih SN končnikov na VN sponkah transformatorja, - NN zbiralčne povezave med NN stikalnim blokom in NN priključki transformatorja, - krmilnega, zaščitnega in merilnega ožičenja, in demontaža: - transformatorja moči 400 kVA, - obstoječega triceličnega SN bloka - SN KB povezave med transformatorjem in SN stikalnim blokom vključno z SN KB končniki, - NN zbiralčne povezave med NN stikalnim blokom in NN priključki transformatorja, - krmilnega, zaščitnega in merilnega ožičenja, ter odvoz demontirane opreme na urejeno deponijo z pridobitvijo evidenčnega lista | kpl | 1 |  | 0
2.2. | TRANSFORMATOR |  |  |  | 0
2.2.1. | Dobava in montaža novega distribucijskega trifaznega tekočinskega transformatorja, hermetično zaprtega po spodnji specifikaciji: - nazivna moč: 400kVA - nazivna primarna napetost: 21-(10.5)kV - izolacijska napetost: 24 kV - izgube v praznem teku enaka ali pod vrednostjo 445W - izgube zaradi obremenitve enaka ali pod vrednostjo 3.575W - regulacija napetosti na primarju: ± 2×2,5% - način preklopa regulacijskih odcepov: ročni preklopnik - nazivna sekundarna napetost: 0,4 kV oz. 0,42kV - nazivna frekvenca: 50 Hz - vezalna skupina: Dyn5 - hlajenje: naravno z zrakom (KNAN) pri temperaturi okolice 40°C - material v navitju: Al - napetost kratkega stika uk: 4% - stopnja akustične moči enaka ali pod vrednostjo 50dB | kos | 1 |  | 0
- plug-in VN priključki, - integralna zaščitna naprava RIS2 z naslednjimi funkcijami: plinski rele, varnostni oddušnik, kazalec nivoja dielektrika in kontaktni termometer z 270° pogledom - osna razdalja med kolesi: 820mm - nadmorska višina: do 1000m - okvirne dimenzije: (š×v×d) (860×1570×1200)mm - okvirna masa transformatorja 2150kg - 2 × zagozda kolesa - 4 × antivibracijski podstavek
"OPOMBA: - transformator mora biti izdelan skladno s Stopnjo 2 Uredbe evropske komisije (EU) št. 548/2014 in dodatka 2019/1783 z dne 1.10.2019 - transformator mora ustrezati standardom: SIST EN 60076-1, -2, -3, -4, -5, -10; SIST EN 61099, SIST EN 50708-1-1, -2-1 + AC:2021, SIST EN 50386 + A1:2013, SIST EN 50180-1, -2, -3, SIST EN IEC 60076-22-1, 22-7 + AC:2023, SIST IEC/TR 60616 - lahko se ponudi novi transformator drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, - kot hladilno tekočino je potrebno uporabiti okoljsko prijazen dielektrik sintetični ali naravni ester skladno z IEC 61099-1 - pri pridobivanju ponudb je potrebno obvezno navesti OPOMBE iz projektantskega popisa in priložiti vso tehnično dokumentacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena (Izjava o skladnosti) - stroške spremembe projektirane opreme nosi v celoti ponudnik (usklajevanje tehničnih sprememb, enopolna shema, vezalna shema, spončna lista, dimenzijsko preverjanje opreme, preprojektiranje, projektantska odgovornost) - ponudnik mora obvezno pri oddaji ponudbe priložiti strokovno mnenje o ustreznosti proizvajalca transformatorjev izdano pri neodvisni inštituciji (npr. EIMV) "
" - ponudnik mora obvezno pri oddaji ponudbe strokovno mnenje o ustreznosti transformatorja izdano s strani neodvisne institucije za projektiran tip transformatorja, da je transformator konstruiran in izdelan v tehnologiji, k omogoča delovanje transformatorja v predpisani izolacijski tekočini OPD in zagotavlja KNAN hlajenje. - ponudnik mora obvezno pri oddaji ponudbe priložiti poročilo o opravljenih tipskih preizkusih v skladu z navedenimi standardi izdano pri neodvisni inštituciji (npr. EiMV) in informativno poročilo o kosovnem preskušanju za razpisan transformator "
" - ponudnik mora pri oddaji ponudbe obvezno priložiti dokazilo, da je izolacijska tekočina OPD po osnovnih karakteristikah v električno izolacijskem smislu primerljiva s klasičnim mineralnim transformatorskim oljem. Ponujen dielektrik mora ustrezati predvsem kriterijem v smislu uporabnosti, vodo ogrožanja in požarne varnosti. - ponudnik mora pri oddaji ponudbe obvezno priložiti tudi splošni opis in poleg tega še priložiti naslednja dokazila o ustreznosti tekočine izdana s strani Univerze v Ljubljani ali inštituta EiMV oziroma akreditirane institucije: "
"a) strokovno mnenje o primernosti izolacijske tekočine za polnjenje transformatorjev b) strokovno mnenje o stopnji vodo ogrožanja s katerim dokazuje, da izolacijska tekočina ni nevarna za vodo (odgovarja razredu ogrožanja vode 0) c) strokovno mnenje v smislu požarne varnosti, ki dokazuje, da ima tekočina visoko gorišče > 300º C. V primeru, da ponudnik ponuja OPD, ki ni MIDEL 7131, mora ponudnik pri oddaji obvezno priložiti še kemijsko analizo ponujenega alternativnega dielektrika in strokovno mnenje za to pristojne institucije (n. Pr. EiMV-kemijski laboratorij), o možnosti mešanja ponujenega OPD z MIDEL 7131, kjer mora biti nedvoumno zapisano, da se dielektrika lahko med seboj mešata, pri čemer ne prihaja do poslabšanja njunih osnovnih elektroizolacijskih in hladilnih karakteristik oz. Lastnosti v smislu vodo ogrožanja in požarne varnosti. - vse zgoraj navedene eventualne spremembe mora potrditi projektant in nadzor "
2.3. | STIKALNA OPREMA |  |  |  | 0
2.3.1. | Dobava in montaža: - SN zračnega stikalnega bloka v konfiguraciji: # VVT (2 × vodna celica)+(1 × transformatorska celica z zaščitnim relejem WIC1) Izolacijski medij: čist, suh zrak; stikalni medij: vakuum | kpl | 1 |  | 0
2.3.2. | Nastavitev zaščitnega releja v transformatorski celici | kpl | 1 |  | 0
"OPOMBA: - SN stikalni blok mora ustrezati standardom: IEC 62271-1 za visokonapetostne stikalne naprave - IEC 62271-100 za odklopnike - IEC 62271-102 za preklopna stikala in ozemljitvena stikala - IEC 62271-103 za ločilna stikala z obremenitvenim izklopom - IEC 62271-200 za kovinsko oklopljene stikalne naprave - IEC 62271-304 za kovinsko oklopljene stikalne naprave za zahtevne klimatske razmere - IEC 61869-1 za merilne transformatorje – 1. del: Splošne zahteve - IEC 61869-2 za merilne transformatorje – 2. del: Dodatne zahteve za tokovne transformatorje - IEC 61869-3 za merilne transformatorje – 3. del: Dodatne zahteve za napetostne transformatorje - EN 50181 za vtikalne (plug-in) prebojnike nad 1 kV do 36 kV - lahko se ponudi novi SN stikalni blok drugega proizvajalca enakovrednih ali boljših tehničnih lastnosti, - pri pridobivanju ponudb je potrebno obvezno navesti OPOMBE iz projektantskega popisa in priložiti vso tehnično dokumentacijo v zvezi z ponujeno opremo iz katere je jasno razvidno, da ponudnik nudi opremo skladno z zahtevami razpisa in bo kot taka tudi vgrajena (Izjava o skladnosti) - ponudnik mora obvezno pri oddaji ponudbe priložiti strokovno mnenje o ustreznosti proizvajalca SN stikalnega bloka izdano pri neodvisni inštituciji (npr. EIMV)
2.3.3. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
2.4. | POVEZOVALNA OPREMA |  |  |  | 0
2.4.1. | Dobava in montaža SN KB tipa NA2XS(FL)2Y 1×70mm2 za povezavo med SN bloka (transformatorska celica) in transformator | m | 36 |  | 0
2.4.2. | Dobava in montaža kabelskega konektorja tipa CWS 24kV/250A na skoznik tipa A (Cellpack) na obstoječo SN KB povezavo vključno z priklopom SN KB na SN sponke transformatorske celice | kpl | 1 |  | 0
2.4.3. | Dobava in montaža kabelskega konektorja tipa CWS 24kV/250A na skoznik tipa A (Cellpack) na novo SN KB povezavo vključno z priklopom SN KB na VN sponke transformatorja | kpl | 1 |  | 0
2.4.4. | Dobava in montaža kabelske police PK 600 z vsem spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom za namen polaganja nove NN KB povezave med transformatorjem in NN stikalnim blokom v dolžini 2m. | kpl | 1 |  | 0
2.4.5. | Dobava NN KB tipa H07V-K 1×240mm2 in izdelava NN povezav med transformatorjem in NN dovodnim poljem stikalnega bloka s kablom 2×H07V-K 1×240mm2)/faza+1×(H07V-K 1×240mm2)/ničla (na eno žilo cca. 6m kabla) | m | 42 |  | 0
2.4.6. | Dobava in montaža: - kabelskih čevljev Cu 240mm2 - samokrčna cev MWTM l=0,1m/kos krčenje 25/8 vključno s priklop na transformator in NN stikalni blok | kos | 14 |  | 0
2.4.7. | Izvedba vsega krmilja, zaščite SN stikalnega bloka, transforamtorjev in merilnih KB povezav | kpl | 1 |  | 0
2.4.8. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 16mm2 (10m) - kabelski čevelj Cu 16mm2 (10kos) | kpl | 1 |  | 0
2.4.9. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo novega SN stikalnega bloka na skupno PE zbiralko - H07V-K 35mm2 (9m) - kabelski čevelj Cu 35mm2 (6kos) | kpl | 1 |  | 0
2.4.10. | Dobava in montaža zaščitnih vodnikov vključno z pripadajočim pritrdilnim materialom za povezavo vseh kovinskih delov v TP na skupno PE zbiralko - H07V-K 50mm2 (5m) - kabelski čevelj Cu 50mm2 (5kos) | kpl | 1 |  | 0
2.4.11. | Označitev novih SN in NN KB povezav | kpl | 1 |  | 0
2.4.12. | Drobni material | kpl | 2 |  | 0
2.5. | OSTALA OPREMA |  |  |  | 0
2.5.1. | Dobava in montaža kabelske police PK 600 z vsem nosilnim, veznim in pritrdilnim materialom (po potrebi) | kpl | 1 |  | 0
2.5.2. | Dobava in montaža distančnika (nosilca za SN KB) v TR prostoru vključno z pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
2.5.3. | Dobava in montaža nosilca iz profila NPU nosilec transformatorja L=2500mm | kos | 2 |  | 0
2.5.4. | Objemka SN KB K 26/38 v transformatorskem prostoru | kpl | 3 |  | 0
2.5.5. | Dobava pohodne pločevine za pokrivanje nastale talne odprtine | kpl | 1 |  | 0
2.5.6. | Dobava in montaža izolacijske preproge v SN prostoru | m2 | 2 |  | 0
2.5.7. | Označitev posameznega vodnika enožilnega kabla v TP: na SN bloku in transformatorju z PVC tablicami z ureditvijo ustreznega napisa | kpl | 1 |  | 0
2.5.8. | Drobni material | kpl | 1 |  | 0
3. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
3.1. | OSTALA IN ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
3.1.1. | Čiščenje in priprava Tr in SN prostora pred montažo nove opreme | kpl | 1 |  | 0
3.1.2. | Dobava in montaža distančnika (nosilca za SN KB) v TR prostoru vključno z pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
3.1.3. | Objemka SN KB K 26/38 v transformatorskem prostoru | kpl | 2 |  | 0
3.1.4. | Stikalne manipulacije (vklop-izklop=1 kpl) na el.en.napravah, vključno z uskladitvijo s centrom vodenja | kpl | 2 |  | 0
3.1.5. | Izvedba: - meritev TP (galvanska upornost povezav, neprekinjenost, ozemljitvena upornost TP...) - nastavitve zaščit (transformatorja, SN bloka, NN bloka - glavno stikalo) - funkcionalni preizkus delovanja zaščite transformatorja in SN bloka, - napetostni preizkus 10/20kV KB povezave (upoštevati 1×sistem SN KB) Izdelava: - potrebnih merilnih listov in poročil za Tr, SN blok in ozemljitvenih upornosti TP - spremljajoče dokumentacije o vgrajeni opremi v TP: Tr, SN blok in ozemljitveni sistem - dokazilo o zanesljivosti objekta (vsi A-testi o vgrajeni opremi v TP, vsi standardi uporabljeni v vgrajeni opremi...) | kpl | 1 |  | 0
3.1.6. | Ugotovitev faznega zaporedja SN KB (upoštevati 1×sistem SN KB) | kpl | 1 |  | 0
3.1.7. | Stroški nadzora podjetja distribucijskega podjetja Elektro Ljubljana d.d. pri elektromontažnih delih | kpl | 1 |  | 0
3.1.8. | Dopolnitev oz. popravek obstoječih enopolnih in vezalnih shem v TP0814 Žale ter pri pristojnem distribucijskem podjetju | kpl | 1 |  | 0
3.1.9. | Izvedba projektne dokumentacije PZI | kpl | 1 |  | 0
3.1.10. | Izvedba internega tehničnega pregleda | kpl | 1 |  | 0
3.1.11. | Nepredvidena dela se obračunajo po dejanskih stroških s predhodnim vpisom v gradbeni dnevnik potrjen s strani nadzornega organa