## NASLOVNA STRAN
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
ELEKTRO INŠTALACIJE
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6E01.PP.rev1

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Elektro inštalacije
Poz. | Specifikacije | EP - Znesek (€) brez DDV | ELES - Znesek (€) brez DDV
1 | HIŠNI RAZDELILNIK - dobava in montaža | 0 | 0
2 | RAZSVETLJAVA - dobava in montaža | 0 | 0
3 | MALA MOČ, KABELSKE POLICE, PRIBOR - dobava in montaža | 0 | 0
4 | OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA - dobava in montaža | 0 | 0
5 | UNIVERZALNO OŽIČENJE - dobava in montaža | 0 | 0
6 | JAVLJANJE POŽARA - dobava in montaža | 0 | 0
7 | KONTROLA VSTOPA - dobava in montaža | 0 | 0
8 | VIDEO NADZOR - dobava in montaža | 0 | 0
9 | JAVLJANJE VLOMA - dobava in montaža | 0 | 0
10 | KABLI - dobava in montaža | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik pri pripravi ponudbe mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4438.6X01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
V sklopu izvajanja del je vključen priklop kablov strojnih naprav (klimatska naprava, el. radiator, grelnik vode, ventilator,...)
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## Elektro inštalacije
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (EP) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (EP) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
HIŠNI RAZDELILNIK - dobava in montaža
1 | Hišni razdelilnik opremljena skladno z enopolno shemo, vključno s storitvami. Prostostoječi kovinski razdelilnik za glavni razvod (hišni razdelilnik +R1) napajanja porabnikov objekta v pritličju, dimenzij 800 mm x 2000 mm x do max. 600 mm (Š x V x G), s podstavkom 200 mm, prostostoječe izvedbe, z enojnimi vrati s ključavnico, kompletno opremljen (razsvetljava omare, grelec,...), dovod kablov spodaj, odvod kablov spodaj in zgoraj, Rf blenda za zapiranje kablov na gornji strani, stopnja mehanske zaščite IP31, obarvanega v barvi RAL 7035, ožičenega in z vgrajeno minimalno električno opremo (po enopolni shemi). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Hišni razdelilnik opremljena skladno z enopolno shemo, vključno s storitvami. Prostostoječi kovinski razdelilnik za razvod (hišni razdelilnik +R2) napajanja porabnikov objekta v nadstropju, dimenzij 800 mm x 2000 mm x do max. 600 mm (Š x V x G), s podstavkom 200 mm, s podstavkom 200 mm, prostostoječe izvedbe, z enojnimi vrati s ključavnico, kompletno opremljen (razsvetljava omare, grelec,...), dovod kablov spodaj, odvod kablov spodaj in zgoraj, Rf blenda za zapiranje kablov na gornji strani, stopnja mehanske zaščite IP31, obarvanega v barvi RAL 7035, ožičenega in z vgrajeno minimalno električno opremo (po enopolni shemi). | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
SERVISNA OMARICA
3 | Servisna omarica opremljena z glavnim stikalom, varovalkami, zaščitnim stikalom RCD 30 mA, 1 x 3f vtičnico 20A, 400/230 V, 50 Hz (3L,N,PE), vtičnico 16 A, 400/230 V, 50 Hz (3L,N,PE) in štirimi enofaznimi vtičnicami ter stikalom in kontaktorji za prižiganje reflektorske razsvetljave na DV portalu. Dimenzije servisne INOX omarice: 800 x 600 x 210 (V x Š x G) mm, IP43, opremljenaodaj z grelcem z termostatom in oddušnikom za zrak, vrstnimi sponkami, kanali,... | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
SIGNALIZACIJA VSTOPA
4 | Omarica (+RR) nameščena na steni ob vhodnih vratih v GIS, za javljanje vstopa v GIS (ELES, EP), opremljena z: dve izbirni stikali 0-1, signalna svetilka, priključne sponke in notranje ožičenje) | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
RAZSVETLJAVA - dobava in montaža
NOTRANJA RAZSVETLJAVA:
5 | Svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1500mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, ohišje bele barve, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, opalna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 11300 lm, priključna moč svetilke 75W, življenjska doba 50.000h L80. kot je npr. 870 PHILIPS FORTIMO ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja na AB strop (kabelski prostor, 20 kV stikališče, TR LR) S1A | kos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Svetilka za nadgradno montažo, dolžine 1500mm, zaščita proti prahu in vlago IP66, ohišje bele barve, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, opalna optika, izhodni svetlobni tok svetilke 11300 lm, priključna moč svetilke 75W, življenjska doba 50.000h L80. kot je npr. 870 PHILIPS FORTIMO ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja na AB steno (GIS stikališče) S1B | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Vgradna pisarniška svetilka za armstrong strop, velikosti 597mm x 597mm, ohišje iz nerjaveče pločevine, mikroprizmatična optika, barvna temperatura 4000K, indeks barvnega videza nad 80, omejitev bleščanja UGR 16, priključna moč svetilke 40W, izhodni svetlobni tok svetilke 4200lm, življenska doba 50.000h L80 kot je npr.: RC400B LED42S/840 PSD W60L60 VPC PIP, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. (komandi prostor in arhiv ima možnost zatemnitve, GLEJ TOČKO 40) Vgradnja v armstrong strop. S1C | kos | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Stropna svetilka, bele barve, premera 222 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100 lm, priključna moč svetilke 21 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B kot je npr.: DN145C LED20S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja v armstrong strop. S3 | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Stropna svetilka, bele barve, premera 222 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100 lm, priključna moč svetilke 21 W, barvna temperatura svetlobe 4000 K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B kot je npr.: DN145C LED20S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja na AB strop. S3A | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Stropna svetilka, bele barve, premera 171 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 1100 lm, priključna moč svetilke 11 W, barvna temperatura svetlobe 4000 , indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B (kot je npr.: DN145C LED10S/840 PSU II WH, Philips). Vgradnja v armstrong strop. S4 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 222 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100 lm, priključna moč svetilke 21 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B kot je npr.: DN145C LED20S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja v armstrong strop. S5 | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Nadgradni stropni sevalnik, bele barve, premera 222 mm in višine 50 mm, izhodni svetlobni tok svetilke 2100 lm, priključna moč svetilke 21 W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B kot je npr.: DN145C LED20S/840 PSU II WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja na AB strop/steno. S5A | kos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 23W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B50 kot je npr.: WL130V LED20S/840 PSU MDU WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. S2 | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Nadgradna svetilka z opalnim difuzorjem, premer 350mm, IK08, IP65, izhodni svetlobni tok svetilke 2000lm, priključna moč svetilke 23W, barvna temperatura svetlobe 4000K, indeks barvnega videza vsaj 80, življenjska doba 50.000 ur L70B50, vgrajen mikrovalovni senzor gibanja kot je npr.: WL130V LED20S/840 PSU MDU WH, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. Vgradnja nad glavnim vhodom v zgradbo. S2A | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | LED reflektor za asimetrično porazdelitvijo svetlobnega snopa, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno steklo, možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke vsaj 13488 lm, priključna moč svetilke 118W, življenska doba 80.000 ur pri 80% vzrdževanega svetlobnega toka, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza 80. kot je npr.: Disano Rodio 1887 asimetric-414752-00 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. SRN | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | LED reflektor za asimetrično porazdelitvijo svetlobnega snopa, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK08, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno steklo, možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke vsaj 13488 lm, priključna moč svetilke 118W, življenska doba 80.000 ur pri 80% vzrdževanega svetlobnega toka, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza 80 kot je npr.: Disano Rodio 1887 asimetric-414752-00 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. SR | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
ZASILNA (VARNOSTNA) RAZSVETLJAVA:
17 | Varnostna stenska LED svetilka z lastnim napajanjem za označevanje in osvetlitev evakuacijskih in reševalnih poti, vključno s setom piktogramov za prilepit, čas avtonomije 3 ure, 220-240 V AC, svetlobni vir 30 LED, 190 lm, AKU baterija NiCd, IP65 Montaža na AB steno. Z1 | kos | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Varnostna stropna LED svetilka z lastnim napajanjem za označevanje in osvetlitev evakuacijskih in reševalnih poti, vključno s setom natičnih piktogramov NLK5H, čas avtonomije 3 ure, 220-240 V AC, svetlobni vir 30 LED, 190 lm, AKU baterija NiCd, IP65, proizvajalca Schrack ali drugega proizvajalca enakih karakteristik (AKU baterija zamenljiva). Montaža na armstrong strop Z2 | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Fotoluminiscenčni piktogram, vidnost 20 m, velikost 15x30 cm | kos | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0
ZUNANJA RAZSVETLJAVA:
20 | Asimetričen LED reflektor, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK09, ohišje iz tlačno ulitega aluminija, kaljeno visokoprosojno steklo. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke 57855 lm, priključna moč svetilke 410 W, življenska doba 100.000 ur L80, B10, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza 70 kot je npr.: Disano Cromo LED 1223-asymmetric 45 st., 411080-00 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. SZ1,..., SZ7 | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Cestna LED svetilka, zaščitena pred prahom in vlago IP66, zaščitena proti udarcem IK09, ohšje iz tlačno ulitega aluminija, široka razporeditev reber za preprečevanje nabiranja umazanije, kaljeno visokoprosojno steklo, natik navpično ali s strani na kandelaber debeline 32 mm do 60 mm, možen kot nagiba 0°, 5° ali 10°, odpiranje navzgor, kabelska uvodnica z oddušnikom za izenačevanje tlaku, temperaturna zaščita napajalnika in LED modula, v primeru pregretja se zniža svetlobni tok, ali se svetilka ugasne. Možnost zamenjave led modula ali napajalnika. Svetobni tok svetilke 4272 lm, priključna moč svetilke 32 W, življenjska doba 100.000 ur, barvna temperatura 4000 K, indeks barvnega videza 70 kot je npr.: BGP615 LED49-4S/740 PSD I DX10 AL GR, Philips ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete. SZ8, SZ9, SZ10 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Konzole za montažo svetilk SZ na DV portal in fasad zgradbe, stranski natik na svetilko fi 60 mm. | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
Podometna stikala in tipkala, 230 VAC, s pripadajočimi dozami in pritrdilnim materialom:
23 | enopolno stikalo bele barve, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | enopolno menjalno stikalo bele barve, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | enopolno stikalo za regulacijo svetlobe v komandnem prostoru in prostoru dokumentacije, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | - tripoložajno stikalo (odpri/0/zapri) za odpiranje in zapiranje oken v 110 kV GIS stikališču, komplet z dozami, 230 V AC | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | - tipkalo za podometno montažo, komplet z dozami, 230V, AC | kos | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Inštalacijske cevi prereza 13,5 mm in 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Negorljive samougasne inštalacijske cevi prereza 13,5 mm , komplet z montažnim priborom | m | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Električne razvodne doze | kos | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Vdolbenje sten in vgradnja doz ter cevi v zidove | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
STORITVE
32 | Pregled/preizkus varnostne razsvetljave, izdelava poročila o preikusu varnostne razsvetljave. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Meritve osvetljenosti objekta (notanje in zunanje), izdelava poročila | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
MALA MOČ, KABELSKE POLICE, PRIBOR - dobava in montaža
MALA MOČ:
34 | Enofazna podometna vtičnica 16 A, 230 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Trifazna podometna vtičnica 16 A, 400 V, 50 Hz (L,N,PE), z montažno dozo za montažo p/o in predvidenim mestom za oznako. | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Parapetni zidni kanal (PK) - triprekatni 123 × 72 mm v treh prostorih, s pritrdilnim priborom, nadgradni z zaključki za zapiranje kanala (kot primer: Thorsman INKA123 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete), komplet s pregradami, koleni, dozami, čelno ploščo, spojnim materialom in vgrajeno opremo. | m | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Komplet opreme za eno delovno mesto za vgradnjo v parapetni kanal PK dolžine 2 m, sestavljen iz: - 2x(2xRJ45) za S/FTP cat 6a - 3x vtičnica 230 V AC (SLR) - 3x vtičnica 230 V rdeče barve (razsmerjeno) OPOMBA: za natančno število RJ45 vtičnic v parapetnih kanalih glej blokovno shemo univerzalnega ožičenja, št. 4438.6E01.004 (3/3) | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Dobava in montaža potopnega stebrička ali razvodnega podaljška, zunanji premer ca. 120 mm, ALU eloksirano ohišje, 4x šuko vtičnica 230V, 16 A, 4x komunikacijska vtičnica S/FTP RJ45 cat 6a, povezava za projektor (VGA konektor), 1x dvojni USB tip A ženski 5.2V/2.15A polnilec, skupaj z 3 m napajalnim kablom, montaža v mizo v prostoru sejna soba kot npr. tip: Port Cuisine, EVOline ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Dobava in montaža talne doze za priključek napajanja in komunikacijske vtičnice za potopni stebriček ali razvodni podaljšek (3x šuko vtičnica 230V, 16 A (splošno napajanje), 1x šuko vtičnica 230V, 16 A (razsmerjeno napajanje), 4x komunikacijska vtičnica S/FTP RJ45 cat 6a, povezava za projektor (VGA konektor), 1x Dvojni USB tip A ženski 5.2V/2.15A polnilec) komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Fiksni priključek - izpust, 16 A (29x), 25 A (5x), 32 A (2x), 230/400 V AC za priklop grelnikov vode, električnih radiatorjev, split sistemov itn. (priključke za grelnike vode zaključiti v dozi) | kos | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Tipsko trifazno vtično gnezdo z glavnim stikalom vtičnico 32A in 16A, 400/230V, 50 Hz (3L,N,PE), 4x vtičnico 16A, 230V, 50 Hz (L,N,PE) IP40, ter zaščitnimi avtomati. | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
PERFORIRANE KABELSKE POLICE S POKROVOM, VZDOLŽNA PERFORACIJA, VROČE CINKANE, KOMPLET S KONZOLAMI IN PRITRDNIM MATERIALOM:
42 | Enonivojska kabelska polica 100 x 50, pritrditev na steno | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Enonivojska kabelska polica 100 x 50, namestitev v spuščenem stropu | m | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Kabelska polica 400/50, pritrditev na betonska tla v dvojnem podu | m | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Inštalacijski kanal 30/17 s pokrovom, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom. | m | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Kabelska polica 400/50, pritrditev na betonska tla v dvojnem podu | m | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
INŠTALACIJSKE CEVI, KOMPLET Z MONTAŽNIM PRIBOROM:
47 | - instalacijske cevi prereza 13,5 mm | m | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | - instalacijske cevi prereza 16 mm | m | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | - instalacijske cevi prereza 18 mm | m | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | - instalacijske cevi prereza 22 mm | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Električne razvodne doze | kos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Protipožarno tesnenje preboja kablov med požarnimi sektorji (blazinice, protipožarna malta ali podobno), označevanje tesnjenih prehodov. | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Vdolbenje cevi in vgradnja doz ter cevi v zidove | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
STORITVE
54 | Meritve električnih inštalacij, izdelava poročila | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
OZEMLJITVE IN STRELOVODNA NAPELJAVA - dobava in montaža
Oprema za temeljsko ozemljilo zgradbe in jaškov, zunanje in notranje izpuste iz temeljskega ozemljila ter strelovodna napeljava z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
55 | Rf vodnik Φ 8 mm položen na strehi in fasadah objekta. | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Rf 30x3,5 mm za izvedbo izpustov za priklop na zunanjo ozemljilno mrežo. | m | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Ploščati baker Cu 40x5 mm za direktno povezavo ozemljitvenega obroča kabelskega prostora in prosotra LR z zunanjim ozemljitvenim obročem, uvod kompenzacijskih vodnikov ob 110 KV kabli. | m | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Ozemljitveni izpust iz stene, ki omogoča v steni z varjenjem priklop na armaturo ali valjanec. Na priključni plošči je kontaktni navoj M12. Material: kontaktna plošča: jeklo St37, Zaščitni pokrov: PE Tip: HEA A M12/50 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 12 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Ozemljitvena zbiralka s priključnim vijakom M12, kateri omogoča spoj z ozemljitvenim prehodom ali izpustom HEA s kontaktnim navojem M12. Material: nerjavno jeklo V4A Dimenzije: 99 x 30 x 3,5 mm Tip: HEA ASL M12 A4 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Univerzalna cevna uvodnica s prirobnico primerna za vgradnjo v opaž. Primerna za vse vrste sten debeline 300 mm. Dimenzije prirobnice: 210 mm in diagonala 227 mm, premer 100 mm Material: Cev: PVC-U; Povezovalna prirobnica: ABS; 3-robna tesnila: EPDM; Slepi pokrov: PE Tesnjenje: Plino- in vodotesno Tip: UFR100/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Deljivo gumi tesnilo premera 100 mm, ki omogoča tesnitev bakrene zbiralke 40x5 mm. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 100 mm Število uvodov: 1 z zunanjo obliko 40x5 mm Material: V2A / EPDM Tip: HRD100 G 1x40*5 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Varjenje Rf 30x3,5 mm na armaturno mrežo (min 5 cm) za izvedbo izpustov iz temelja objekta (izpust min. 2 m). | kos | 14 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Strelovodna konica dolžine 0,5 m, Al Ø 10 mm, skupaj s pritrdilnim kompletom in pritrdilnio sponko. | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Strešna podpora za postavitev strelovodne vrvi Rf Φ8 na pločevinasto streho objekta. | kos | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Zidna podpora iz Rf za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na steno. | kos | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Žlebna sponka za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na žleb (vertikalna odtočna cev). | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Žlebna sponka za pritrditev strelovodne vrvi Rf Φ8 mm na žleb (horizontalni žleb). | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Rf sponka za medsebojno spajanje dveh Rf vodnikov Φ 8 mm. | kos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Merilno-razstavni spoj (nadometno) s Cu vrv 95 mm2/Rf Φ 8 mm. | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Mehanska Rf zaščita strelovodnih odvodov, l=1,5 m. | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Toploskrčna cev za kable 6-16 mm2 | m | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Gibljiva instalacijska cev prereza 22 mm (za vgradnjo v steno) | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
STORITVE
73 | Meritve ozemljitvene upornosti in galvanskih povezav ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah inštalacij | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Meritve strelovodne in ozemljitvene inštalacije, izdelava poročila | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE - dobava in montaža
Oprema za univerzalno ožičenje z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
75 | Dvojna komunikacijska vtičnica z dvema konektorjema S/FTP RJ45, cat 6a, komplet z vsemi potrebnimi komponentami za montažo. | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | DECT antena - (zadnje generacije kot npr.: UNIFY DECT BS5 - potrditev pred vgradnjo) | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | WiFi antena (zadnje generacije MIKROTIK - potrditev pred vgradnjo) | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Patch panel 24xRJ45 za kable S/FTP cat 6a | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Urejevalnik kablov | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Priključitev kablov na Patch panelu v omari komunikacijskega delilnika v TK prostoru in komunikacijskih vtičnicah. | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Inštalacijske cevi prereza 16 mm, komplet z montažnim priborom | m | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
STORITVE
82 | Meritve ožičenja (linka) s certificiranim merilnim instrumentom v skladu s standardi SIST EN 50173, izdelava pisnega poročila ter spuščanje v pogon. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
JAVLJANJE POŽARA - dobava in montaža
Dobava in montaža opreme za električne naprave in napeljave za avtomatsko javljanje požara z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov (vgradnja centralne naprave, vstavljanje, adresiranje in označevanje adresnih javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sitema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, prevozni stroški...):
83 | Modularna analogna adresna požarna centrala, z dvema adresnima zankama s po 126 adresnimi elementi za javljanje požara, plina in SOS signalizacije, z vgrajenim upravljalno-prikazovalnim modulom UPMO, centralnim procesnim modulom CPMO, napajalnim modulom NAMO, dvema linijskima moduloma LIMO-Ap, mrežnim modulom MRMO, modemom MO-01 za prenos informacij na DC-IDE format, GN 400 in TCP/IP, ter RS232 vodilom; v skladu z EN54; z napajalnikom 5A za napajane z mrežno napetostjo 230V AC oziroma iz lastnega avtonomnega vira, ki ga predstavlja vgrajena interna aku baterija 2x12V DC 27Ah, kot npr.: NJP-400A ZARJA ELEKTRONIKA oziroma enake ali boljše kvalitete | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | AKU baterija 12 V DC 72 Ah | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Drobni pritrdilni in vezni material | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik, z 24V DC napajanjem, kot npr Zarja, AV-622 za prenos napake, alarma | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Prehod GA-400 – modbus/TCIP za komunikacijo z VNC | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | TCPIP modul za komunikacijo z VNC | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s certificiranimi materiali (mase, tesnila,...), drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Kombinirani (temperatura/optični/dimni) adresni optični javljalnik Apollo Kot npr: OPT SOTERIA | kos | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Kombinirani javljalnik požara, namestitev v dvojni pod/spuščeni strop Kot npr: XP-95 Apollo | kos | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Podnožje za adresne javljalnike kot npr SOTERIA Apollo | kos | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Podnožje za adresne javljalnike v dvojnem podu/spuščenem stropu, kot npr SOTERIA Apollo | kos | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Ločeni svetlobni indikator za dodatno označevanje mesta alarma za indikatorje vgrajene v dvojnem podu/spuščenem stropu (kot primer: AI-31 Zarja Kamnik ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete) | kos | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | TP-60 tesnilo za podnožja javljalnikov Tesnilo za podnožja javljalnikov | kos | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Razdelilna doza G-125x125x75mm, komplet s sponkami in uvodnicami | kos | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Označ. plošča javljalnika, svetlobnega indikatorja | kos | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Adresni ročni javljalnik kot npr Apollo Soteria, komplet z dozami | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Adresna notranja sirena, montirana v podnožju javljalnika, kot npr tip: SQMA | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Adresna zunanja sirena. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Označ. plošča ROCNI JAVLJALNIK | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Označ. plošča SIRENA125 x 125 | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Požarno varne kabelske police 30/30 iz polne vroče cinkane pločevine, komplet s konzolami, pokrovi in pritrdilnim materialom za montažo v dvojnem podu, spuščenem stropu. | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Inštalacijske cevi iz umetne snovi DN11 do DN16. | m | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Trde, negorljive samougasne instalacijske cevi f 13,5 mm (oziroma f16 mm), komplet z veznim in pritrdilnim priborom. | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
STORITVE
106 | Izdelava programa za požarni sistem, adresiranje javljalnikov. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Pregled in preizkus novega požarnega sistema ter izdaja potrdila o brezhibnem delovanju. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
KONTROLA VSTOPA - dobava in montaža
Dobava in montaža opreme za pristopno kontrolo z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov:
109 | Krmilna enota VT-500M, možnost priklopa do 4 vrat, komunikacija TCP-IP, napajanje 230Vac, vgrajen napajalnik 12Vdc, baterijsko napajanje LiFePo4, lokalni pomnilnik dogodkov, ustreza SIST EN 50133-1, 4 vtiči za SAM varnostne kartice, (razred 3, kategorija B), samostojno delovanje z bazo do 100.000 oseb / ID medijev, velik pomnilnik za bazo kartic, tabele in hranjenje dogodkov | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Napajalnik - dodatni, 230VAC/12VDC @ 2A | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Čitalnik CMX3/TPHL 13M, domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz), komplet z dozami | kos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Čitalnik CMX5/TPHL s tipkovnico 13M, domet do 5 cm, komunikacija RS-485-4WX, napajanje 12Vdc, poraba 150mA, protokol DESFire EV2 (13,56 MHz) in HITAG1 RO (125 kHz), komplet z dozami | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Zunanje ohišje za čitalnik kartic CMX3 (5 kos), pleksi | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Brezžični sprejemnik za daljince, frekvenca 434 MHz, vključno z anteno in čitalnikom, povezava protokol 4WX, TTL, 24-bitna enkripcija, v ohišju IP54, komplet, sistemski daljinski upravljanik ( 4x ELES in 4x EP) | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Stebriček višine 1,5 m za čitalnik za tovorna drsna vrata, rost-frei, vklj. s sidrom in tipskim jaškom fi 60 cm ter drobnim montažnim materialom | kpl | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Samostoječa omarica (+R3) za kontrolo pristopa, nameščena na temelju ob tovornem vhodu, dovod/odvod kablov spodaj. Dimenzije INOX omarice: 800x600x210 (VxŠxG) mm, IP43, opremljena z varovalnimi elementi, grelcem z termostatom in oddušnikom za zrak, vrstne sponke, kanali,… | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Sistem za registracijo in evidenco delovnega časa. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Električna ključavnica, odpiranje z napetostjo, vodo odporen, napajanje 12VDC Assa (Abloy EL560), vgrajena v vratih. | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Kombinirana brezkontaktna ID kartica, RW, min 256 byte, varnostni ključ 32 bit, antikolizija, 4 byte UID, HITAG1, novi standard: frekvenca 13,56MHz, standard ISO-14443, ISO-7816, 4 kbyte pomnilnika, 7 byte UID, AES-128, antikolizija, inicializacija MAD | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Evakuacijski terminal za odpiranje vrat za izhod iz TK in GIS prostora. | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Tipka za izklop v sili (panik tipka). | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Identifikacijski daljinec za odpiranje drsnih vrat, proizvajalca Četrta pot | kos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | Zaključevanje optičnega vlakna. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | Optične meritve vlakna z merilnim poročilom enostransko. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | Zaključevanje UTP kabla, pri dozi in na patch panelu v komunikacijskih omarah | kpl | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | Nadometni inštalacijski kanal NIK2 | m | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | Nadometna PN cev, premer 16mm z montažnim in pritrdilnim materialom | m | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | Podometna RB cev, premer 16mm | m | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | Preboji in saniranje poškodb | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | Kitanje, brušenje, beljenje in druga slikopleskarska dela | m2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | Vključitev kontrole pristopa v obstoječi sistem naročnika | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | Dobava izhodne zanke za tovorni prehod | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DOKUMENTACIJA IN OSTALI STROŠKI
133 | Šolanje osebja naročnika | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Programiranje, zagon, nastavitev pravic dostopa in funkcionalni preizkus delovanja celotnega sistema | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
VIDEO NADZOR - dobava in montaža
Dobava in vgradnja opreme video nadzornega sistema najmanj enakovrednega kot je obstoječa oprema videonadzora ali druge opreme enakovrednih ali boljših karakteristik kompatibilne za razširitev obstoječega sistema videonadzora
135 | Digitalna IP kamera z vgrajeno analitiko v DOME ohišju za zunanjo/notranjo montažo in ADAPTIVNIM IR-jem ter "LightCatcher" tehnologijo za dobro sliko tudi v slabih svetlobnih pogojih; 5 Megapiksel; H.264, H.265 in MJPEG; "HDSM SmartCodec" za manjšo porabo pasovne širine; zajem do 25 slik/s; WDR do 130 dB; ločljivost 2592 x 1944 pri razmerju slike 4:3; maskiranje zasebnih con; alarmni vhod/izhod; avtentikacija slike na kameri; Day/Night funkcija z mehanskim IR-Cut filtrom; občutljivost 0.04 lux pri F1.6 in 33ms hitrosti zaslonke; 0 lux v č/b načinu z IR; vgrajen varifokalni objektiv 3,4-10,5mm; F1.6, P-IRIS; pokrivanje vidnega polja 28° - 95° (horizontalni kot) in 21° - 69° (vertikalni kot) daljinski fokus in zoom; vgrajena adaptivna IR LED osvetlitev (prilagajanje glede na približevanje/oddaljevanje goriščne razdalje do 30m); možnost snemanja na microSD/microSDHC/microSDXC kartico, kot je npr. kamera tip Avigilon 5.0C-H6SL-DO1-IR ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | Digitalna IP termalna zunanja kamera z napredno analitiko in temperaturnem dinamičnem območjem od -40°C do +225°C. Resolucija 640x512 slikovnih točk, razmerje slike 5:4, objektiv 9.2mm (H vidni kot: 49,9°, V vidni kot: 39,3°), F/1.0; alarmni vhod/izhod;H.264 in MJPEG; podpira ONVIF standard; napajanje 12VDC ali 24 VAC ali PoE 802.3af Class 3, IK10, IP67 zaščita in NEMA 250 Type 4X; temp. območje delovanja: od -40°C do +65°C; CE Certifikat; RoHS. Analitične funkcije: prepoznava oseb (max. cca. 120m) / vozil (max. cca. 142m), objekt v območju, objekt se zadržuje v območju, objekt vstopi v območje, objekt zapusti območje, objekt prečka linijo, objekta ni v območju, objekt se ustavi v območju, kršitev smeri, sabotaža - nenadna sprememba vidnega polja, temperatura je višja ali nižja ali enaka od prednastavljene vrednosti na preddefiniranem območju, sprememba temperature glede na nastavljeno, kot je npr. kamera tip Avigilon 640F-H5A-THR-BO50 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | PoE injector 802.3bt 90W Single Port kot je npr. tip'Avigilon POE90U-1BT ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | Nosilec za na drog. Primeren za uporabo z WLMT-1001, H4A-MT-WALL1, CM-MT-WALL1, H4-BO-JBOX1, H4 HD bullet, H6SL, H6A ali H6X, kot je npr. tip Avigilon PLMT-1001 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | Zidni nosilec za xxC-H5A-xMH in x.0C-H5A-IRPTZ-DPx0-WP ter x.0C-H5A-PTZ-Dxxx kamere kot je npr. tip Avigilon WLMT-1001 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | Programska oprema Avigilon ACC7 Enterprise za snemanje 1 kamere, zelo preprost uporabniški vmesnik, pregled žive slike in posnetkov preko spletnega brskalnika, podpira h.264, h.265, mpeg4, mjpeg, jpeg2000 video formate, št. kamer na strežnik: 300+, št. število strežnikov v sistemu: 100+ , število istočasnih client povezav: neomejeno (oz. omejeno s strojno opremo strežnika), podpira: High Definition Stream Management (HDSM), avtomatsko zaznavanje kamer in naprav, urnik snemanja lahko nastavimo za vsako kamero posebej za stalno snemanje ali snemanje v primeru gibanja. Nastavitev je lahko po dnevih, urah, tednih, iskanje posnetkov po času, območju, opozarjanje preko e-maila, neomejena velikost arhiva (odvisno od strojne opreme), izvoz slik v JPEG, PNG, TIFF, PDF ali videa v AVI format, vključuje možnost mobilnega dostopa,...Deluje na 64-bitnem operacijskem sistemu Win10 in dalje, ali Window kot je npr SW Avigilon 1C-ACC7-ENT-BUNDLE-1YR ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | Server vsebuje XEON šest jederni procesor 2x 8 GB DDR4 2x 1GbE (RJ-45); Max.: 300 Mbps za snemanje in hkratnih 128Mbps za gledanje žive slike ali posnetkov (skupno torej 428 Mbps) Vgrajeni 4x8TB (32TB) "hot-swap" diski ki so že v RAID5 polju (cca. 24 TB neto prostora za arhiv) Operacijski sistem in arhiv se nahajata na ločenih virtualnih diskih OS: Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 21H2 LTSC Vključena 5-letna garancija kot je npr. tip Avigilon NVR5-VAL-24TB-EU ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | Industrijsko stikalo za topologijo RING z 2x režo SFP, 1x priključek GE, 4x priključki Fast Ethernet s priključki PoE 25W / 2 do 60W, zaščita pred prenapetostjo na portih FE 1000A, 2x DI, ki podpirata uravnotežene zanke, 1x programabilni NO / NC relejni izhod, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podporni moduli MIOS, strežnik TCP, način UDP), vrata USB za lokalno upravljanje, redundantno napajanje, zaščita pred prenapetostjo, UPRAVLJANJE DOGODKOV: SMTP, dogodki TCP, dogodki ETH, odjemalec HTTP (nadzor kamere), 8x IP Watchdog ...- 40 ... + 70°C pri PoE uporabi, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2 / v3, SNTP, namestitev na ravno površino ali DIN35, 12VDC / 24VDC / 48VDC / 12VAC / 24VAC / 56VDC kot je npr. tip: METEL stikalo 2G-2S.1.4.F-BOX-PoE-PP ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | Ohišje skladno z EN 61439-1 (certificirano s strani TUV SUD) z vgrajenimi priključnimi sponkami, vtičnica 230VAC tipa F (DE), napajalnik 48VDC/120W, prenapetostna zaščita 1. + 2. stopnja, odklopnik 4A, tokovni zaščitnik, dimenzije: 500 x 600 x 200 mm, za zunanjo montažo na kandelaber, kot je npr. tip METEL ohišje OH4320 - C4.A12.R.P481.SF ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | Napajalnik z 120W izhodom (48-55 VDC) in temperaturnim območjem delovanja od -25°C do +70°C kot je npr tip METEL 120W M-SDR-120-48 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | Nosilec kot je npr. tip METEL nosilec za drog za OH4320 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Vtični oddajnik majhnega formata, 1000BaseBX (2G), Tx1310nm / Rx1550nm, MM / SM univerzalni, WDM (dvosmerna komunikacija prek enega vlakna), industrijske delovne temperature od -40 do +70°C, 3,3 VDC, optični konektor SC/PC kot je npr. tip METEL SFP modul BX-1000-20-W4-L ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Ključavnica kot je npr. tip METEL OH65 ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | Prenapetostna zaščita za IP kamere, RJ45/PoE, 2x 10/100/1000 RJ45 port, podpora za 802.3af PoE, dimenzije: 91mm x 61mm x 32,5mm, temperaturno območje delovanja: -30°C do 65°C, Vlažnost 10-90% brez kondenza, kot je npr. prenapetostna zaščita LAN/PoE UBQ ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Switch Cisco CBS350-24FP z 370W PoE + 4x 1G SPF Omrežni PoE+ Switch, 24 portov 10/100/1000Mb (skupni PoE 370W) + 4 uplink port SFP 1000Mb. Switching kapaciteta: 56 Gbps | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | PoE razdelilnik kot je npr. SPL-24, proizvajalca MOXA ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Zaključevanje optičnega vlakna v omaricah in pach panelih. | kpl | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Optične meritve vlakna z merilnim poročilom enostransko. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Inštalacijske cevi φ13,5 komplet z montažnim priborom. | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Prevzem označevalnih tablic videonadzora od investitorja in namestitev. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Drobni pritrdilni in vezni material, oznake, doze, ohišja, ipd. Označevalni material mora biti UV odporen, uporabiti Al ali RF materiale, plastični materiali niso dovoljeni. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema, izdelava internega zapisnika o zagonu in izvedba povezave v VNC. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Programiranje video nadzornega sistema po navodilih opreme in navodilih naročnika, izdelava navodil za uporabo sistema, šolanje uporabnikov. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | Integracija obstoječega in novega sistema ELES v eno funkcionalno celoto. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | Manjša gradbena dela, kot so: vrtanje odprtin v stenah in ploščah, izdelava raznih kabelskih prebojev, protipožarno tesnenje kabelskih prehodov skozi stene in stropove s protipožarnimi blazinicami/malto, drobni montažni material, nepredvidena dela, ipd. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
DOKUMENTACIJA IN OSTALI STROŠKI
160 | Zagon sistema in funkcionalni preizkus delovanja sistema | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | Programiranje video nadzornega sistema po navodilih naročnika | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
JAVLJANJE VLOMA - dobava in montaža
Dobava in montaža opreme za samodejno odkrivanje in javljanje vloma z vsem pritrdilnim materialom, kompletno z izvedbo in priklopom vseh priključkov na obstoječo alarmno centralo:
163 | Protivlomna centrala kompatibilna s sistemom ELES, 8 žičnih con, 8 particij, 999 uporabniških šifer, razširitev do 192 žičnih con, možnost priklopa do 254 adresibilnih naprav oz. modulov, podpira pristopno kontrolo, vgrajen modem in GSM modem za poziv na sprejemni center, avtomatska menjava zimsko/letnega časa, 5 PGM, arhiv za 2.048 dogodkov, kot npr.: EVO 192, PARADOX ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | Transformator 230/16,5 V AC, toroid, 40W. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | Akumolator 12 V, 7Ah. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | Napajalna enota, 12 V DC/1,75 A s kontrolo ACU, 1xPGM, kot npr. tip: PS17, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | Ohišje za napajalna vozlišča, kovinsko, 325x400x98 mm, vgrajen transformator 40VA, varovalka in tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančniki za hitro montažo. | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | Tipkovnica LCD, prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak. Kot npr. tip: PAR K641, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | Ojačevalnik – izolator BUS linije, en vhod, dva izhoda, podaljšanje linije za 914 m, kot npr. tip: PARADOX HUB2, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | Razširitveni modul, za 8 con / 16 con ATZ, avtomatsko prepoznavanje centrale, priklop na BUS vodilo, kot npr. tip: ZX8, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | Relejni modul z 4 relejnimi izhodi, priklop na BUS vodilo, kot npr. tip: PGM4, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | Detektor gibanja IR+MW, trda leča, quad linearna tehnologija, ASIC zasnova, možnost nezaznave hišnih živali do 16 kg, temperaturna kompenzacija, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, domet 12m, možnost uporabe stenske / stropne konzole, digitalna obdelava signalov, napajanje 10 do 15V. Kot npr. tip: PAR NV500, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | IP modul za prenos podatkov v VNC, TCP/IP komunikacijski modul z web vmesnikom za nadzor in upravljanje alarmne centrale, omogoča prenos podatkov na sprejemnik VNC, Vsebuje dva I/O, ki jih kontroliramo preko Interneta, prožimo z emailom, prikaz zadnjih 64 dogodkov, kriptirano pošiljanje informacij, kot npr. tip: IP150, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | GPRS/ GSM modul za alarmno centralo, redundantna rešitev IP javljanja (GPRS), SMS javljanja in upravljanja ter glasovnega sporočanja, kot npr. tip: PCS250, Paradox ali drugega proizvajalca enake ali boljše kvalitete ter enakega cenovnega razreda. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | Notranja alarmna sirena, napajanje 12 V DC. | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | Inštalacijske cevi prereza 13,5 mm, komplet z montažnim priborom | m | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0
DOKUMENTACIJA IN OSTALI STROŠKI
177 | Šolanje naročnikovega osebja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | Nastavitev parametrov, programiranje in testiranje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
KABLI - dobava in montaža
Dobava in montaža kablov z vsem priključnim in označevalnim materialom, kompletno z izvedbo in obojestranskim priklopom
NAPAJALNI KABLI
179 | NYCWY 4x50 mm2 | m | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | NYCWY 4×35 mm2 | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | NYCWY 4×10 mm2 | m | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | NYY-J 5x6 mm2 | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | NYY-J 5x4 mm2 | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | NYY-J 5x2,5 mm2 | m | 0 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | NYY-J 3x2,5 mm2 | m | 0 | 3100 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | NYY-J 3x1,5 mm2 | m | 0 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | YSLYCY-JZ 600 3x1,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | YSLYCY-JZ 600 3x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | YSLYCY-JZ 600 5x6 mm2, UV odporen | m | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | YSLYCY-JZ 600 5x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | YSLYCY-JZ 600 3x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | Kabelske uvodnice tip Pg, INOX | kos | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
OZEMLJITVE
193 | H07V-K vodnik 6 mm2 ru/ze | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | H07V-K vodnik 10 mm2 ru/ze | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | Kabelski čevlji po DIN 46235, Cu-kovani, pokositreni, vodotesni z vijaki in maticami za vodnike 6-16 mm2 | kos | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE
197 | Kabel za univerzalno ožičenje S/FTP cat 6a, nadzor klima naprav, Wi-Fi inštalacijo (povezave morajo deosegati nivo Class EA po standardu EN 50173). | m | 0 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | Kabli za patch panel, dolžine 2 m | kpl | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
JAVLJANJE POŽARA
199 | Komunikacijski kabel S/FTP cat 6a | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | Požarni alarmni kabel JE-H(St)H Bd FE 180/E30 2x2x0,8 BMK | m | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | Napajalni kabel (N)HXH-FE 180/E 30 orange 3x2,5 mm2 | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
KONTROLA VSTOPA
202 | Kabel S/FTP cat.6a. | m | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | Li(y)Cy 2x0,5+4+0,22 mm | m | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | Li(y)Cy 2x0,5+4+0,22 mm, UV odporen | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | Robustni optični kabel TOSM03 12 SM vlaken, zaščita pred glodalci | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | Povezovalni kabel S/FTP cat 6a, zaključen z RJ-45, dolžine cca. 1,5 m | kpl | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
VIDEO NADZOR
207 | S/FTP kabel 4x2x0,22 mm cat.6 | m | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | YSLYCY-JZ 600 3x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | Robustni optični kabel TOSM03 4 SM vlakna, zaščita pred glodalci | m | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | S/FTP cat. 6 patch kabel., dolžine 1,5 m | kos | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | Optični patch kabl 2xSM 9/125, SC-konektorji | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | Kabelske uvodnice za optične kable. | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
JAVLJANJE VLOMA
214 | H07V-K 3×1,5 mm2 | m | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | LiYCY 2×0,5 + 4×0,22 mm | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | LiYCY 4×2×24 AWG | m | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0