## Prva stran
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
DOBAVA IN MONTAŽA 110 kV GIS STIKALIŠČA
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6E02.PP.rev1

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4438.6X01, »Splošne zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, mora biti upoštevana v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, nadzora, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Vsa dokumentacija mora biti obračunana v ponudbi pri vseh postavkah.
V skupni ponudbeni ceni mora biti upoštevana tudi eventualna dobava in montaža posebnih kovinskih nosilcev za pritrditev GIS stikališča v AB ploščo.
Vključevanje v obratovanje bo potekalo fazno (polje po polje), kar mora biti upoštevano v skupni ponudbeni ceni.

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV GIS stikališče
Poz. | Specifikacije | EP - Znesek (€) brez DDV | ELES - Znesek (€) brez DDV
1 | 110 kV GIS STIKALIŠČE | 0 | 0
2 | OSTALA OPREMA | 0 | 0
3 | REZERVNI DELI | 0 | 0
4 | STORITVE | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## 110 kV stikališče
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (EP) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (EP) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
110 kV GIS STIKALIŠČE
Dobava
1 | 110 kV Zbiralnični sistem - dva sistema zbiralnic za celotno GIS stikališče - element za dogradnjo polj brez izklopa celotnega GIS stikališča - UHF senzorji za vsak zbiralnični sistem (na začetku, sredini in koncu) - jeklene podporne konstrukcije - konektorji in NN kabli - izolacijski plin za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 110 kV Merilno in ozemljilno polje =EA01 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji - hitra ozemljilna ločilnika - jeklene podporne konstrukcije - konektorji in NN kabli - izolacijski plin za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 110 kV Zvezno polje =EA02 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (tropolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - jeklene podporne konstrukcije - konektorji in NN kabli - izolacijski plin za prvo polnjenje | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 110 kV TR polje =EA04, =EA08 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (tropolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - izhodni tripoložajni ločilnik (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z ločilno napravo - hitri ozemljilni ločilnik - prenapetostni odvodniki s števci in ločilno napravo - kabelski končniki (ženski in moški del) - UHF senzorji za kabelske končnike - jeklene podporne konstrukcije - konektorji in NN kabli - izolacijski plin za prvo polnjenje | kpl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 110 kV DV polje =EA03, =EA05, =EA06, =EA07, =EA09 - zbiralnična tripoložajna ločilnika (ločilnik in servisni ozemljilnik) - odklopnik (enopolni pogon) - tokovni merilni transformatorji - izhodni tripoložajni ločilnik (ločilnik in servisni ozemljilnik) - napetostni merilni transformatorji z ločilno napravo - hitri ozemljilni ločilnik - prenapetostni odvodniki s števci in ločilno napravo - kabelski končniki (ženski in moški del) - UHF senzorji za kabelske končnike - jeklene podporne konstrukcije - konektorji in NN kabli - izolacijski plin za prvo polnjenje | kpl | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
| Opomba: Vsa polja imajo po dva zbiralnična ločilnika |  |  |  | Skupaj: |  | 0 | 0
OSTALA OPREMA
Dobava
6 | Specialna orodja za montažo in vzdrževanje v kovčku | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Polna jeklenka z izolacijskim plinom - 40 kg na stojalu | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Prazna jeklenka za izolacijski plin - za 40 kg na stojalu | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Regulacijski ventil za izolacijski plin | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Prenosni senzor za ugotavljanje prisotnosti plina | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Model dobavljenega GIS postroja v 3D printu | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Oprema za ročno navijanje opreme (vzmeti) v primeru okvare el. motorja | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Predlagani kabli so oklopljeni v smislu zagotavljanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC). Kabli bodo izveden s finožičnimi bakrenimi (pokositrenimi) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex classic 110 CY, Helukabel, Klaus Faber...). Kabli bodo na strani GIS opremljeni s konektorji. Natančen popis vseh kablov bo izdelan v fazi PZI, na osnovi izbranega GIS postroja. 110 kV polje ima povprečno 40 kablov.
13 | 64x1,5 mm2 | m | 320 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 18x1,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 12x1,5 mm2 | m | 160 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 7x1,5 mm2 | m | 560 | 640 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 4x1,5 mm2 | m | 680 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 12x2,5 mm2 | m | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 7x2,5 mm2 | m | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 4x2,5 mm2 | m | 480 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 6x4 mm2 | m | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 4x4 mm2 | m | 320 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Dobava naprave za izolacijski plin z vsemi dodatki za vakuumiranje, polnjenje in praznenje izolacijskega plina. | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTALI MATERIAL IN OPREMA
Dobava in montaža
24 | Ozemljitveni material in pribor za povezavo med polji in na ozemljitveni sistem | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Dobavo posebnih kovinskih nosilcev za vgradnjo v AB ploščo za pritrditev GIS polj | kpl | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Napisne plošče in nosilci z oznakami polj (spredaj in zadaj) | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Napisne plošče in nosilci z oznakami posameznega elementa v polju | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Napisne ploščice vgrajene opreme (ime komponente, tip, ser.številka, lokacija vgradnje (polje, faza ...) | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Enopolna shema v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 3D prikaz GIS stikališča v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Shematska risba s presekom tipičnega daljnovodnega, transformatorskega, zveznega in merilno/ozemljilnega polja, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Napisna plošča z vsemi tipičnimi karakterirstikami GIS postroja, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Napisna plošča s podatki za izolacijski plin, v okvirju na trdi podlagi s plastično prevleko | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Model dobavljenega GIS stikališča v 3D printu | kpl | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
REZERVNI DELI
Dobava
35 | Vklopna tuljava za TR odklopnik | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Izklopna tuljava za TR odklopnik (110 VDC) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Izklopna tuljava za TR odklopnik (220 VDC) | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Vklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Izklopna tuljava za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Vklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Izklopna tuljava za DV odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Vklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Izklopna tuljava za hitri ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Pomožni kontakti odklopnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Pomožni kontakti ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Pomožni kontakti ozemljilni ločilnik | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | UHF senzor za merjenje nivoja delnih razelektritev | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Elektromotor za TR odklopnik | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Elektromotor za DV odklopnik | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Elektromotor za ZP odklopnik | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Elektromotor za ločilnik | kos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
STORITVE
52 | Meritve vgrajenega 110 kV GIS stikališča z vsemi poročili in merilnimi protokoli | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Montaža 110 kV GIS stikališča | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Tovarniška prevzemna preizkušanja (FAT) | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Preskušanje in spuščanje v pogon (SAT) | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Šolanje v tovarni za 4 osebe 5 dni | čl/dni | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Šolanje za vzdrževanje na objektu 20 oseb 2 dni | čl/dni | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0