## NASLOV
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
110 kV KABELSKI SISTEMI
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6E03.PP.rev1

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik pri pripravi ponudbe mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4438.6X01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV kabelski sistemi
Poz. | Specifikacije | EP - Znesek (€) brez DDV | ELES - Znesek (€) brez DDV
1 | 110 kV KABELSKA OPREMA - DOBAVA | 0 | 0
2 | 110 kV KABELSKA OPREMA - MONTAŽA | 0 | 0
3 | OSTALI MATERIAL IN OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA | 0 | 0
4 | STORITVE | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## 110 kV kabelski sistemi
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (EP) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (EP) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
110 kV KABELSKA OPREMA - DOBAVA
1 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za prenosno zmogljivost 1200 A, z optičnimi vlakni za monitoring kabla (za priključitev: DV Divača 1, DV Divača 2, DV Gorica 1, DV Gorica 2, DV Idrija) | m | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, za prenosno zmogljivost 210 A, z optičnimi vlakni za monitoring kabla (za priključitev: TR 1, TR 2) | m | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kabelski končnik 110 kV, za kabel iz pozicije 1., za zunanjo montažo, s spojko za optična vlakna (za priključitev: za priključitev: DV Divača 1, DV Divača 2, DV Gorica 1, DV Gorica 2, DV Idrija) | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Kabelski končnik 110 kV, za kabel iz pozicije 2., za zunanjo montažo, s spojko za optična vlakna (za priključitev: TR 1, TR 2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Prenapetostni odvodniki, fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo in napravo za daljinsko odčitavanje za napetost 110 kV | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Prenapetostni odvodniki, fazni, z mehaničnim števcem delovanja za lokalno odčitavanje, za napetost 110 kV | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Prenapetostni odvodnik za NT, z mehaničnim števcem delovanja za lokalno odčitavanje, za napetost 110 kV | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Kompenzacijska vrv Cu 95 mm2 | m | 190 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Kabelski čevelj po DIN 46235, Cu-kovani, pokositren, vodotesen, za vrv Cu 95 mm2, vijaki, matice | kpl | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
110 kV KABELSKA OPREMA - MONTAŽA
9 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, z optičnimi vlakni za monitoring kabla (za priključitev: DV Divača 1, DV Divača 2, DV Gorica 1, DV Gorica 2, DV Idrija) | m | 0 | 2064 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Enožilni 110 kV kabel z XLPE izolacijo, z optičnimi vlakni za monitoring kabla (za priključitev: TR 1, TR 2) | m | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Kabelski končnik 110 kV, za kabel iz pozicije 9., za zunanjo montažo, s spojko za optična vlakna (za priključitev: za priključitev: DV Divača 1, DV Divača 2, DV Gorica 1, DV Gorica 2, DV Idrija) | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Kabelski končnik 110 kV, za kabel iz pozicije 10., za zunanjo montažo, s spojko za optična vlakna (za priključitev: TR 1, TR 2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Prevzem in montaža kabelskih končnikov 110 kV (moški del) | kos | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Prenapetostni odvodniki, fazni, s števcem delovanja, pomožno opremo in napravo za daljinsko odčitavanje za napetost 110 kV | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Prenapetostni odvodniki, fazni in NT, z mehaničnim števcem delovanja za lokalno odčitavanje, za napetost 110 kV | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Polaganje in obojestransko priključevanje kompenzacijske vrvi Cu 95 mm2 | m | 190 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
OSTALI MATERIAL IN OPREMA - DOBAVA IN MONTAŽA
17 | Ločilno mesto za ozemljitev ekrana kabla z SN prenapetostnim odvodnikom (POLIM-C 0.66 N), za zunanjo montažo za DV in TR (kot. npr. ETI Izlake, tip NNP/3 630 A ali drugega proizvajalca) | kos | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Iskrišče za dodatno ozemljitev 110 kV prenapetostnega odvodnika (kot npr. ETI Izlake, tip NNI SG ali drugega proizvajalca), za zunanjo montažo za DV | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kompresijska "H" sponka za priklop dveh vodnikov Cu 95 mm2 | kpl | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Prevodna mast za izvedbo "H" spoja dveh vodnikov Cu 95 mm2 | kg | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Dekoral trak za povijanje spoja | m | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kompenzacijski Ru/Ze finožični vodnik, H07V-K, Cu 95 mm², UV obstojen | m | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 95 mm² | kos | 60 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Križna sponka Rf za priklop Cu 40x5mm / Cu 40x5mm | kos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabelski čevelj, kompresijski, za Cu 16 mm² | kos | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Termoskrčna cev za Cu 95 mm², UV obstojna | m | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Termoskrčna cev za Cu 16 mm², UV obstojna | m | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Nosilci za Cu vrv 95 mm² na stojnem mestu - za enojni vodnik | kos | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Nosilci za Cu vrv 95 mm² za dvojni vodnik | kos | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Nosilci za Cu vrv 16 mm² za enojni vodnik | kos | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Rf spojni in pritrdilni material ter označevalni material (vijaki, matice in podloške, kabel čevlji za Cu 16 mm² in Cu 95 mm²…) | kpl | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Ozemljitev vseh kovinskih konstrukcij, ki so predmet dobave po tem razpisu | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Napisna tablica , 150x50 mm, plastična - črna podlaga/bele črke (označevanje kablov - 110 kV GIS stikališče, DV steber, TR, kabelski jaški) | kos | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Napisna tablica, fi 100 mm ali fi 80 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke (oznake faz na kablih - 110 kV GIS stikališče, DV steber, TR, kabelski jaški) | kos | 18 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Napisna tablica, 1000x500 mm, aluminijasta - bela podlaga/črne črke (oznaka sistema) | kos | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Montažni in pritrdilni material za napisne tablice (inox vijačni material, inox vezice za preitrjevanje na kabel) za obseg dobave | kpl | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, trižilna | kos | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Objemka za pritrditev 110 kV kablov, enožilna | kos | 24 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Pokrovi iz nerjavne pohodne pločevine, debeline 5 mm, tridelni, komplet s pritrdilnim materialom, robovi brušeni, z zaščito robov (za zatesnitev prehodov 110 kV kablov skozi betonsko ploščo v prostoru 110 kV GIS stikališča za pet DV polj in dve TR polji) ter DV in TR rezerva - dimenzija1,5 x 1,5 m | kos | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Zaščitna cev, PE fi 200/11 mm - za zaščito 110 kV kablov pri prehodu iz zemlje pri DV portalu in TR | m | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Termoskrčna cev za zatesnitev PE cevi fi 200/11 mm na vstopu kablov v cev na prehodu kablov iz zemlje | m | 12 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Rf jeklene podporne konstrukcije za pritrditev 110 kV kablov v kabelskih jaških za uvod kablov v kabelski prostor(kot je npr. Obo Bettermann ali podobno, enakih ali boljših karakteristik) | kg | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Galvanizirane jeklene podporne konstrukcije za pritrditev 110 kV kablov na tleh v kabelskem prostoru (kot je npr. Obo Bettermann ali podobno, enakih ali boljših karakteristik) | kg | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
TESNJENJE 110 kV KABLOV 2500 mm2 (DV Gorica 1,2; DV Divača 1,2; DV Idrija, 1x DV rezerva)
44 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Deljivo gumi tesnilo primerno za uvodnico HSI 150-K... za tesnitev 3 kablov v eni uvodnici. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 30 mm Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno Skupno število kablov: 1 (premera 118 mm) Tip: HRD150/160 G 1x118 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Slepi čep premera 150 mm, ki omogoča zaprtje uvodnice ali izvrtine premera 150mm. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 150 mm Število uvodov: brez Material: V2A / EPDM Tip: HRD150 1x0 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
TESNJENJE 110 kV KABLOV 300 mm2 (TR1, TR2, TR3 rezerva)
47 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev 1 kabla/cevi premera od 70 do 112 mm v zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 1x70-112 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Slepi čep premera 150 mm, ki omogoča zaprtje uvodnice ali izvrtine premera 150mm. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 150 mm Število uvodov: brez Material: V2A / EPDM Tip: HRD150 1x0 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TESNJENJE 110 kV KABLOV PROTI CEVI NA UVODU V JAŠEK
50 | Deljivo gumi tesnilo primerno za uvodnico HSI 150-K... za tesnitev 3 kablov v eni uvodnici. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 30 mm Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno Skupno število kablov: 1 (premera 118 mm) Tip: HRD150/160 G 1x118 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev 1 kabla/cevi premera od 70 do 112 mm v zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 1x70-112 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Slepi čep premera 150 mm, ki omogoča zaprtje uvodnice ali izvrtine premera 150mm. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 150 mm Število uvodov: brez Material: V2A / EPDM Tip: HRD150 1x0 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Pasivni podzemni markerji za označitev kabelske trase | kos | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Naprava za lociranje podzemnih markerjev za označitev kabelske trase | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Vzorci 110 kV kablov za DV polja, komplet oblike stožec in ploščica | kpl | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Vzorci 110 kV kablov za TR polja, komplet oblike stožec in ploščica | kpl | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
STORITVE
57 | Izvedba meritev galvanskih povezav ter izdelava poročila. | kpl | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Izvedba meritev plašča kabla pred polaganjem in izdelava poročila. | kpl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Izvedba meritev plašča kabla po polaganju in izdelava poročila. | kpl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Tovarniški preizkus FAT | kpl | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Nadzor nad montažo dobavljene opreme (110 kV kabli, zunanji kabelski končniki, prenapetostni odvodniki, spojk za povezavo optičnih vlaken,…), komplet za en kabelski sistem | kpl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Nadzor nad montažo kabelskih končnikov za priključitev na GIS postroj in priključitvijo v GIS postroj vključno s priključitvijo ekranov kablov na ozemljilni sistem s strani proizvajalca GIS postroja, komplet za en kabelski sistem | kpl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Nadzor nad izvajanjem gradbenih del v zvezi s pripravo kabelske trase, zasipavanjem, prevzem kabelske trase pred polaganjem 110 kV kablov, … | kpl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
Vse ostale storitve in stroški v zvezi z njimi morajo biti vključeni v skupno ponudbeno ceno in so breme ponudnika.
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0