## Prva stran
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
SEKUNDARNI SISTEMI
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6E04.PP.rev1

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik pri pripravi ponudbe in pri izvajanju del po posameznih LOT-ih mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4438.6X01, »Splošne tehnične zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Izvajalec mora za njegov obseg demontaže upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi demontaže (demontažo, transport na skladiščenje, transport na deponijo in uničenje, evidenčne liste…).
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Sekundarni sistemi
Poz. | Specifikacije | ELES - Znesek (€) brez DDV | EP - Znesek (€) brez DDV
1 | OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA | 0
2 | OMARA ZAŠČITE ZBIRALK | 0
3 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DIVAČA 1 | 0
4 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2 | 0
5 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DIVAČA 2 | 0
6 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE IDRIJA | 0
7 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE GORICA 1 | 0
8 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1 | 0
9 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE GORICA 2 | 0
10 | OMARA POSTAJNEGA KOM. RAČUNALNIKA +SX10 | 0
11 | OMARA MREŽNIH STIKAL +SX01 | 0
12 | SCADA - Oprema človek stroj | 0
13 | ŠOLANJE ELES | 0
14 | STORITVE ELES | 0
15 | REZERVNI DELI ELES | 0
16 | ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES | 0
17 | POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE TK | 0
18 | OMARE ZA TK OPREMO | 0
19 | NAPAJALNI SISTEM RPS ZA TK | 0
20 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE ZA 110 kV TR1 EP +RV1 |  | 0
21 | OMARA VODENJA, ZAŠČITE ZA 110 kV TR2 EP + RV2 |  | 0
22 | ŠOLANJE EP |  | 0
23 | STORITVE EP |  | 0
24 | REZERVNI DELI EP |  | 0
25 | ELEKTROMONTAŽNA DELA EP |  | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## Sekundarni sistemi ELES
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
OMARA VODENJA IN ZAŠČITE 110 kV ZVEZNEGA IN MERILNO/ OZEMLJILNEGA POLJA
Dobava omare
1 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
2 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
3 | Merilnik kakovosti električne energije sistem za G1 in sistem G2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0
4 | ETH/FO pretvornik, 10 Mbs | kos | 3 | 0 | 0 | 0
5 | WANProtector licenca (naprava se dobavi iz zaloge ELES) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
6 | Serijski server za prenos števčnih podatkov iz novih in obstoječih števcev ELES in EP (lokacija montaže opreme bo definirana v PZI) kot npr. SEL-3620 | kos | 2 | 0 | 0 | 0
7 | 24×RJ45 za vgradnjo na DIN letev, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA ZAŠČITE ZBIRALK
Dobava omare
8 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel ZZB, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
9 | Centralna enota zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
11 | Mrežno stikalo ZZB | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DIVAČA 1
Dobava omare
12 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, podstavek 200 mm, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
16 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 2
Dobava omare
17 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
18 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
19 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE DIVAČA 2
Dobava omare
20 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
21 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
22 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
23 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
24 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE IDRIJA
Dobava omare
25 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
26 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
27 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
28 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) DZ9 se prevzame iz zaloge ELES | kos | 1 | 0 | 0 | 0
29 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
30 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE GORICA 1
Dobava omare
31 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
32 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
33 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
34 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
35 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV TR POLJE TR 1
Dobava omare
36 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 200 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
37 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
38 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE IN MERITEV ZA 110 kV DV POLJE GORICA 2
Dobava omare
39 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800+400 x 800 mm (VxŠxG), barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
40 | Zaščitni terminal distančne zaščite | kos | 1 | 0 | 0 | 0
41 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
42 | Enota polja zaščite zbiralk | kos | 1 | 0 | 0 | 0
43 | Števec električne energije | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA POSTAJNEGA KOM. RAČUNALNIKA +SX10
Dobava omare
44 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
45 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 1 | 0 | 0 | 0
46 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
47 | Komunikacijski računalnik | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
48 | Enota za nadzor in vodenje skupnih naprav | kos | 1 | 0 | 0 | 0
49 | Varnostni komunikacijski vmestnik za nadzor zaščite | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
50 | Serijski vmesniki RS485/RS232 na optiko | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA MREŽNIH STIKAL +SX01
Dobava omare
51 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm (VxŠxG), podstavek 100 mm, barva RAL 7035, perforirana s enojnimi prednjimi vrati in dvojnimi zadnjimi vrati, UPS vtičnico, okvirji za vgradnjo opreme - fiksni okvir, dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno naravno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, zaščitni avtomati, sponke, ...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
51 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 6 | 0 | 0 | 0
52 | Panel 19", 48×RJ45, skupaj z montažo in zaključevanjem kablov | kos | 2 | 0 | 0 | 0
53 | KVM preklopnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
54 | GPS sprejemnik točnega časa, antena, antenski kabel 40 m, prenapetostna zaščita, pribor za montažo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
55 | Omrežna stikala za izvedbo komunikacij po protokolu IEC 61850 v PRP konfiguraciji - komplet Opomba: ponudnik pripravi ločen seznam mrežnih stikal. V to postavko se vpiše skupna cena glede na ponujeno konfiguracijo. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
56 | Podporna naprava | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
SCADA - Oprema človek stroj
Dobava
57 | SCADA delovna postaja - računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
58 | Monitor 27'' | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
59 | Tipkovnica, miška, KVM stikalo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
60 | Programska oprema in licence | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
61 | Oprema za komunikacijske povezave (med SCADA serverji, delovno postajo...) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ŠOLANJE ELES
Šolanje za vzdrževalce
62 | Sistem vodenja | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
63 | Sistem zaščite | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
64 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
65 | Števčne meritve | čl/dni | 10 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STORITVE ELES
66 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
67 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
66 | Montaža omare vodenja, zaščite in meritev na objektu | komplet | 12 | 0 | 0 | 0
66 | Montaža SCADA sistema na objektu | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
68 | Preizkušanje SAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
69 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - ELES | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
REZERVNI DELI ELES
Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo vseh naprav.
70 | Komunikacijski računalnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
71 | Računalnik polja za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
72 | Distančna zaščita za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
73 | GPS sprejemnik točnega časa | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Števec električne energije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
74 | Podporna naprava | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
75 | Mrežno stikalo za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
76 | Varnostni komunikacijski vmestnik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
77 | ETH/FO pretvornik | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
78 | Centralna enota zaščite zbiralk | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
79 | Merilnik kakovosti električne energije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
80 | Enota polja zaščite zbiralk | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
81 | WANProtector licenca | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
82 | Enota za vodenje skupnih naprav | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
83 | Serijski server za meritev za vsak dobavljen tip | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA ELES
Demontaža, dobava, montaža/vgradnja, polaganje, priključevanje…
Bakreni (Cu) signalno-krmiln in napajalni kabli (dobava, montaža/vgradnja, polaganje, priključevanje) za medsebojne povezave. Kabli bodo izvedeni s finožičnimi bakrenimi (pokositrenimi) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % (v smislu zagotavljanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC)) površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex classic 110CY, ali Helukabel F-CY-JZ). Poprečna dolžina kabla 30 m. Predlagani in ocenjeni kabli so:
84 | 2×4 | m | 1500 | 0 | 0 | 0
85 | 4×2,5 | m | 1100 | 0 | 0 | 0
86 | 7x2,5 | m | 1600 | 0 | 0 | 0
87 | 12×1,5 | m | 1500 | 0 | 0 | 0
88 | 18×1,5 | m | 1500 | 0 | 0 | 0
89 | 7×1,5 | m | 1500 | 0 | 0 | 0
90 | Demontaža naprave KDZ v RTP Divača - DV Ajdovščina 1 in vključitev v GOOSE povezavo ter izdelava PID | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
91 | Demontaža naprave KDZ v RTP Divača - DV Ajdovščina 2 in vključitev v GOOSE povezavo ter izdelava PID | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
92 | Demontaža naprave KDZ v RTP Gorica - DV Ajdovščina in vključitev v GOOSE povezavo ter izdelava PID | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
93 | Naprava za prenos kriterija distančne zaščite (KDZ) DZ9 se prevzame iz zaloge ELES za vgradnjo v RTP Idrija | kos | 1 | 0 | 0 | 0
94 | Vgradnja naprave za prenos kriterija DZ v RTP Idrija - DV Ajdovščina (komplet s posnetkom obstoječega stanja na objektu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
95 | Kovinski podstavek (samostojni za eno omaro) vgrajen v dvojnem podu | kos | 2 | 0 | 0 | 0
96 | Dobava in montaža kabelskih čevljev z vijaki in maticami za H07V-R Cu vrv 95 mm2 | kos | 100 | 0 | 0 | 0
97 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | m | 150 | 0 | 0 | 0
98 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in FTP/UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
POVEZOVALNI KABLI IN STORITVE TK
Dobava
99 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 144 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 750 | 0 | 0 | 0
100 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) z 48 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 20 | 0 | 0 | 0
101 | Dielektrični optični kabel (TOSM03) s 24 enorodovnimi (SM) optičnimi vlakni | m | 45 | 0 | 0 | 0
102 | OM4 dielektrični optični kabel s 144 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 150 | 0 | 0 | 0
103 | OM4 dielektrični optični kabel z 48 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 64 | 0 | 0 | 0
104 | OM4 dielektrični optični kabel s 24 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 518 | 0 | 0 | 0
105 | OM4 dielektrični optični kabel z 12 MM (50/125) optičnimi vlakni | m | 50 | 0 | 0 | 0
106 | FTP Cat 6a kabel | m | 4812 | 0 | 0 | 0
107 | Rebrasta negorljiva cev za zaščito ZOK znotraj stavb, Ø 30 mm | m | 950 | 0 | 0 | 0
108 | Optična kapasta spojka z najmanj 4 uvodnicami in montažnim materialom (pritrdilni material, ZORES kanal, itd.) za na DV portal | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
109 | Optični delilnik na DIN letvi 12×LC duplex konektorji (MM), skupaj z montažo in zaključevanjem vlaken | kos | 5 | 0 | 0 | 0
110 | Panel 19", OD-6×LC duplex konektorji (MM), skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 4 | 0 | 0 | 0
111 | Panel 19", OD-12×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 2 | 0 | 0 | 0
112 | Panel 19", OD-18×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0
113 | Panel 19", OD-24×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 9 | 0 | 0 | 0
114 | Panel 19", OD-36×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 1 | 0 | 0 | 0
115 | Panel 19", OD-72×LC duplex konektorji, skupaj z zaključevanjem vlaken | kos | 4 | 0 | 0 | 0
116 | Panel 19", 12×RJ45, skupaj zaključevanjem kablov | kos | 6 | 0 | 0 | 0
117 | Panel 19", 24×RJ45, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 4 | 0 | 0 | 0
118 | Panel 19", 48×RJ45, skupaj z zaključevanjem kablov | kos | 3 | 0 | 0 | 0
119 | Razbremenilni panel 1HE | kos | 38 | 0 | 0 | 0
120 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
121 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 2 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
122 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
123 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 3 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
124 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (SM vlakna), konektorji LC / LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
125 | Optične prevezovalne vrvice duplex, dolžine 5 m (OM4 vlakna), konektorji LC/LC | kos | 40 | 0 | 0 | 0
126 | SFP 1Gbit/s (kratki do 10 km) MM | kos | 4 | 0 | 0 | 0
127 | SFP 1Gbit/s (kratki do 10 km) SM | kos | 4 | 0 | 0 | 0
128 | SFP 1Gbit/s (prenosa do 40 km) SM | kos | 2 | 0 | 0 | 0
129 | SFP 1Gbit/s (prenosa do 40 km) SM bidirekcionalni | kos | 2 | 0 | 0 | 0
130 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 1 m | kos | 40 | 0 | 0 | 0
131 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 2 m | kos | 40 | 0 | 0 | 0
132 | FTP Cat 6a povezovalni kabli 5 m | kos | 20 | 0 | 0 | 0
133 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov, spojk ipd. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
Storitve
134 | Polaganje optičnih kablov | m | 1597 | 0 | 0 | 0
135 | Spajanje optičnih vlaken v spojkah | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
136 | Demontaža starih spojk ter montaža novih optičnih kapastih spojk in ZORES kanalov na DV portal | kos | 3 | 0 | 0 | 0
137 | Demontaža in montaža ter priprava obstoječega OPGW za spajanje v novi spojki | kos | 3 | 0 | 0 | 0
138 | Demontaža obstoječih ZOK med DV in TK omarami | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
139 | Demontaža obstoječih TK omar z opremo | komplet | 3 | 0 | 0 | 0
140 | Polaganje FTP kabla Cat6a | m | 6072 | 0 | 0 | 0
141 | Meritve optičnih kablov (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
142 | Meritve FTP povezav (kompletno zaključena povezava) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
143 | Izdelava geodetskega posnetka poteka optičnih kablov in vpis v ZK GJI (v mapi in na USB ključu) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
144 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
145 | Izdelava tovarniške dokumentacije izvedenih montaž (podloge za PID) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARE ZA TK OPREMO
Dobava in montaža
146 | Omara za MPLS-TP opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
147 | Omara za optični delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
148 | Omara za IP MPLS in DCN opremo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
149 | Omara za komunikacijski delilnik, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 1 | 0 | 0 | 0
150 | Omara video nadzora in univerzalnega ožičenja, dimenzij 800×800×2200 s priborom (aktivno opremo dobavi in vgradi drug dobavitelj) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
151 | Omara za rezervo, dimenzij 800×800×2200 s priborom | kos | 2 | 0 | 0 | 0
152 | Montaža omare z opremo in ozemljevanjem | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
149 | Usmerjevalnik mrežni TK (podobno kot CISCO ASR 903 vozlišče z RSP3C-200-S procesorjem in redundanten DC napajalnik ) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
153 | Podpora proizvajalca za usmerjevalnik TK (NBD) - 36 mesecev | kos | 1 | 0 | 0 | 0
154 | Modul za usmerjevalnik mrežni 8x10G vmesniki (podobno kot CISCO A900-IMA8Z= ASR 900 8 port 10GE SFP+ Interface Module) z ustreznimi licencami | kos | 2 | 0 | 0 | 0
155 | Serijski konzolni strežnik RS232/Eth z min 32 port (podobno kot RARITAN - DSX2-32M-DC ) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
156 | Mrežna stikala RSG2300 Opomba: skladno z opisom v teh. delu | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
157 | Kovinski podstavek (samostojni za eno omaro) vgrajen v dvojnem podu | kos | 7 | 0 | 0 | 0
158 | Drobni nespecificiran montažni material in material za označevanje omar, kablov ipd. | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
NAPAJALNI SISTEM RPS ZA TK
Dobava in montaža
159 | Omara za RPS opremo in napajalno razdelilno polja (dimenzija omare 800×800×2200, s priborom) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
160 | Kovinski podstavek (samostojni za eno omaro) vgrajen v dvojnem podu | kos | 1 | 0 | 0 | 0
161 | Enote in moduli naprave RPS v skladu z zahtevami | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
162 | Analizatorji za meritve vhodnih dovodnih AC virov (1 x NLR, 2 x UPS; kot npr. DIRIS A-40) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
163 | Razdelilni panel 48 V DC DC razdelilni panel s pripadajočimi 1-polnimi plug-in odklopniki (kot npr. CBI D-Frame Series single pole, D-2A23XANBSXXXXLXB-XXXXXWDVAX2-X ali Carling C-Series Handle single pole, CT1-B2-14-XXX-A11-MJ), vrednosti 2x50A, 2x30A, 4x25A, 4x15A, 4x10A, 4x5A. Montaža in priklop (finožični vodnik z dvojno izolacijo za priklop na usmernik preseka min. 25mm², dolžine cca 50m). Izvedba povezave na DI nadzorno upravljalnega modula (signalizacija izpada odklopnika). | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
164 | Baterije nazivne napetosti 48 V DC / 150 Ah | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE ENOSMERNE NAPETOSTI -48 V DC (iz dveh enakih delov DC1 in DC-2 in z avtomatskimi varovalni odklopniki primerljive kvalitete (kot npr. ABB, Eaton, Moeller)
165 | Enopolni odklopniki C50A (2x DC-1, 2x DC-2) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
166 | Enopolni odklopniki C6A (3x DC-1, 3x DC-2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
167 | Enopolni odklopniki C10A (3x DC-1, 3x DC-2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
168 | Enopolni odklopniki C16A (3x DC-1, 3x DC-2) | kos | 6 | 0 | 0 | 0
169 | Enopolni odklopniki C80A (2x DC-1, 2x DC-2) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
170 | Enopolni odklopniki C25A (2x DC-1, 2x DC-2) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
171 | Enopolni odklopniki C32A (2x DC-1, 2x DC-2) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
172 | Razdelilni panel 48 V DC | kos | 2 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE RAZSMERJENE NAPETOSTI 230 V AC (UPS) sestavljen iz dveh enakih delov UPS-1 in UPS-2; avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 2 × 25 A; in z avtomatskimi varovalni odklopniki primerljive kvalitete (kot npr. ABB, Eaton, Moeller)
173 | Dvopolni odklopniki C10A (4x UPS-1, 4xUPS-2) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
174 | Dvopolni odklopniki C16A (4x UPS-1, 4xUPS-2) | kos | 8 | 0 | 0 | 0
175 | Dvopolni odklopniki C25A (2x UPS-1, 2xUPS-2) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
176 | Dvopolni odklopniki C6A (2x UPS-1, 2xUPS-2) | kos | 4 | 0 | 0 | 0
DELILNIK SISTEMSKE SPLOŠNE IZMENIČNE NAPETOSTI 230 V AC (NLR) avtomatski varovalni odklopniki napajalnih priključkov 3 × 50 A in z avtomatskimi varovalni odklopniki primerljive kvalitete (kot npr. ABB, Eaton, Moeller)
177 | Enopolni odklopniki C10A | kos | 2 | 0 | 0 | 0
178 | Enopolni odklopniki C16A | kos | 4 | 0 | 0 | 0
179 | Enopolni odklopniki C25A | kos | 3 | 0 | 0 | 0
180 | Enopolni odklopniki C32A | kos | 3 | 0 | 0 | 0
181 | Inteligentna napajalna razdelilna letev (PDU) s senzorjem temperature/vlage in 2 digitalnima vzodoma) za omare NG SDH, IP, KD - dobava in montaža, horizontalna izvedba, montaža in priklop (priključni kabel opremljen z vtikačem in vtičnico, IEC 60309), izvedba povezave na DI nadzorno upravljalnega modula (signalizacija izpada odklopnika) | komplet | 6 | 0 | 0 | 0
182 | ERP 230 V AC (za navadno mrežo) | komplet | 7 | 0 | 0 | 0
183 | DPP2U (2×50A, 2×40A, 2×25A, 4×15A, 6×10A, 4×5A), | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
184 | Kabel za DCN za RPS in PDU (FTP) zelene barve (15 metrov) | kos | 10 | 0 | 0 | 0
185 | Montažni material za opremo | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
186 | Montaža omare z opremo in ozemljevanjem | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
187 | Tovarniški preizkus in prevzem opreme (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
188 | Vključitev RPS, PDU (6x), analizatorjev (3x) in vseh klima naprav (min. 8x) v obstoječ SCADA nadzorni sistem Movicon 11.6 in DCN | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
189 | Izdelava tovarniške dokumentacije za izvedbo optičnih povezav (podloge za PZI) (v mapi in na USB ključu, v odprti verziji) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0

## Sekundarni sistemi EP
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (EP)
OMARA VODENJA, ZAŠČITE ZA 110 kV TR1 EP +RV1
Dobava omare
190 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
191 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite | kos | 2 | 0 | 0 | 0
192 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
193 | Merilnik kakovosti električne energije EP (vgrajen v QV2) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
194 | Števec električne energije 110 kV (vgrajen v TR omari v GIS stikališču) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
195 | Števec električne energije 20 kV (vgrajen v QV1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
OMARA VODENJA, ZAŠČITE ZA 110 kV TR2 EP + RV2
Dobava omare
196 | Dobava omare z vso opremo in storitvami Prostostoječa kovinska omara 2000 x 800 x 800 mm, podstavek 100 mm, barva RAL 7035, s prednjimi vrati s pleksi steklom in dvojnimi zadnjimi vrati, okvirji za vgradnjo opreme (delno vrtljivim), dvodelno dno; prehod kablov s kovinskimi konusnimi (EMC) uvodnicami s spodnje strani, urejeno hlajenje, protikorozijsko zaščitena, zaščita pred mrčesom; z razsvetljavo in enofaznimi vtičnicami za 19'' vgradnjo, testne vtičnice za zaščito, obratovalni A / V metri, zaščitni avtomati, sponke, lokalni krmilni panel, kontrola izklopnih tokokrogov - KIT, optični delilnik za DIN letev,...; | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
197 | Zaščitni terminal regulacijske dušilke | kos | 1 | 0 | 0 | 0
198 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite | kos | 2 | 0 | 0 | 0
199 | Računalnik polja | kos | 1 | 0 | 0 | 0
200 | Merilnik kakovosti električne energije EP (vgrajen v QV2) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
201 | Števec električne energije 110 kV (vgrajen v TR omari v GIS stikališču) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
202 | Števec električne energije 20 kV (vgrajen v QV1) | kos | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ŠOLANJE EP
Šolanje za vzdrževalce
203 | Sistem vodenja | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
204 | Sistem zaščite | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
205 | Komunikacijska oprema | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
206 | Števčne meritve | čl/dni | 30 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
STORITVE EP
207 | Priprava poligona v skladu z zahtevami za tovarniško preizkušanje (FAT) | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
208 | Konfiguracija, programiranje in parametriranje vseh novih naprav in sistema vključno z vključitvijo v obstoječi sistem vodenja, zaščite in meritev. | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
209 | Preizkušanje FAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
207 | Montaža omare vodenja, zaščite in meritev na objektu | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
210 | Preizkušanje SAT | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
211 | Izdelava tovarniških obratovalnih in vzdrževalnih navodil za posamezne sklope opreme - EP | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
212 | Serijski vmesniki RS485/RS232 na optiko - vgradnja v omari vodenja (dobava in vgradnja) | komplet | 4 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
REZERVNI DELI EP
Opomba: Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam naprav z oznako tipa, naročniško kodo vseh naprav.
213 | Računalnik polja | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
214 | Zaščitni terminal regulacijske dušilke | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
215 | Zaščitni terminal diferenčne zaščite | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
216 | Števec električne energije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
217 | Merilnik kakovosti električne energije | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
218 | Kontrola izklopnih tokoktogov komplet | komplet | 2 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA EP
Demontaža, dobava, montaža/vgradnja, polaganje, priključevanje…
Signalno-krmiln in napajalni kabli za medsebojne povezave. Predlagani kabli so oklopljeni v smislu zagotavljanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC). Kabli bodo izveden s finožičnimi bakrenimi (pokositrenimi) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex classic 110CY, ali Helukabel F-CY-JZ).
219 | 2×4 | m | 200 | 0 | 0 | 0
220 | 4×2,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0
221 | 7x2,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
222 | 12×1,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
223 | 18×1,5 | m | 600 | 0 | 0 | 0
224 | 7×1,5 | m | 200 | 0 | 0 | 0
219 | Kovinski podstavek (samostojni za eno omaro) vgrajen v dvojnem podu | kos | 2 | 0 | 0 | 0
225 | Kabelskih čevlji z vijaki in maticami za H07V-R Cu vrv 95 mm2 | kos | 20 | 0 | 0 | 0
226 | Ozemljevanje dobavljene opreme na tehnološko ozemljitev z izoliranim vodnik r/z HO7V-K 95mm2 | m | 50 | 0 | 0 | 0
227 | Zaščitne fleksibilnne cevi za optiko in UTP za medsebojne povezave, ki so predmet dobave | komplet | 1 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Skupaj |  | 0