## Prva stran
RTP 110/20 kV AJDOVŠČINA
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
ELEKTROMONTAŽNA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6E06.PP.rev1

## S
Splošno
Ponudnik mora upoštevati celotno dokumentacijo (tekstualni del, grafične prikaze in ponudbeni predračun)
Ponudnik pri pripravi ponudbe mora upoštevati opise, zahteve in obveznosti, ki so navedene v dokumentaciji št. 4438.6X01, »Splošne zahteve in obveznosti« za predmetni obseg in jih tudi upoštevati v enotnih ponudbenih cenah.
V ceni pri posamezni poziciji mora biti zajet ves drobni montažni, spojni, pritrdilni, ozemljitveni in označevalni material.
Ponudnik naj izpolnjuje samo stolpec "VPIS CENE NA ENOTO (€)" - Lastnosti tabel se ne sme spreminjati!
Ponudnik mora izpolniti vse pozicije v stolpcu "VNOS CENE NA ENOTO". Če pri kateri postavki ne izpolni "VNOS CENE NA ENOTO" mora vseeno dobaviti zahtevano postavko za vrednost "0,00 (€)".
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja investicije ne smejo spreminjati. V primeru dodatnih in presežnih del, nepredvidenih in pozneje naročenih del veljajo cene na enoto vključno s popusti na enoto tudi za ta dela.
Tehnična dokumentacija za vsak predmetni sklop, vključno z navodili za montažo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku morajo biti obračunani v ponudbi pri vseh postavkah.
Izvajalec mora za njegov obseg upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi izdelave opreme, dobave materiala in storitev, preizkusov, testiranja, embalaže, transportov, nakladanja, razkladanja, izvedbe del na objektu, zavarovanja v svojem imenu in v imenu investitorja za tveganja v času izvedbe projekta do končne primopredaje objekta investitorju...
Izvajalec mora za njegov obseg demontaže upoštevati v skupni ponudbeni ceni vse stroške v zvezi demontaže (demontažo, transport na skladiščenje, transport na deponijo in uničenje, evidenčne liste…).
Dokumentacija DZO za STP in TP - mora biti obračunano v ponudbi pri vseh postavkah

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: Elektromontažna dela
Poz. | Specifikacije | EP - Znesek (€) brez DDV | ELES - Znesek (€) brez DDV
1 | DEMONTAŽNA DELA | 0 | 0
2 | PRIKLOP 110 kV KABLOV - dobava in montaža | 0 | 0
3 | OZEMLJITVE - dobava in montaža | 0 | 0
4 | VODNIKI, UVODNICE, POLICE, OSTALA OPREMA - dobava in montaža | 0 | 0
5 | TESNJENJE - dobava in montaža | 0 | 0
6 | NAPISNE TABLE IN PLOŠČICE - dobava in montaža | 0 | 0
7 | STORITVE | 0 | 0
| SKUPNA VREDNOST: | 0 | 0

## Elektromontažna dela
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina (EP) | Količina (ELES) | Vnos cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Znesek (€) brez DDV (EP) | Znesek (€) brez DDV (ELES)
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža DV polja DV 110 kV Idrija | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Demontaža DV polja DV 110 kV Divača 1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Demontaža DV polja DV 110 kV Divača 2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Demontaža DV polja DV 110 kVGorica | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Demontaža polja 110 kV Meritve 1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Demontaža polja 110 kV Meritve 2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Demontaža TR polja 110/20 kV TR 1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Demontaža TR polja 110/20 kV TR 2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Demontaža polja vzdolžne ločitve ter 10 kV zbiralnic | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Demontaža obstoječega sistema video nadzora EP | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Demontaža zunanje razsvetljave | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Demontaža omar TK in sekundarnih sistemov v zgradbi EP | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Ostala oprema vodenja (medsebojne povezave, računalnik…manjša elektromontažna dela) | ur | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
PRIKLOP 110 kV KABLOV - dobava in montaža
110 kV daljnovode Divača 1, Divača 2 in Gorica 1 je potrebno zaradi večjih tokovnih zmogljivosti (1.200 A) priključiti na kable z vodniki, ki so primerni za takšne tokovne in temperaturne obremenitve. Tudi spojna oprema ter sponka in sornik za kabelski končnik morajo biti predvideni za omenjene tokovne in temperaturne obremenitve.
14 | Vodnik 243-AL1/39-A20SA preseka Ø 21,8 mm Poz.1 | m | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | T vijačna priključna sponka za priklop vrvi ZTAL/HACIN 243/39, Ø 21,8 mm in odcepne vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm : A – 20-25 mm (za priklop na vrv ZTAL/HACIN 243/39, Ø 21,8 mm) B – 20-25 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm) Poz. 2 | kos | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | T vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm in odcepne vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm : A – 20-25 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm) B – 20-25 mm (za priklop na vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm) Poz. 3 | kos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Ravna vijačna priključna sponka za priklop dveh vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm na Al sornik kabelskega končnika ∅ 50/100 mm: A - 20-23 mm (za dvojno vrv 2 x 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) B – Al sornik KK Ø 50/100 mm Poz. 4 | kos | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 110 kV podporni izolator, horizontalna montaža Poz 5 | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Dvojna napenjalna izolatorska veriga za vrv ZTAL/HACIN 243/39, Ø 21,8 mm sestavljena iz: - napenjalna zastavica; A=70, M=20, L=120 (1x) - vilica z vilico (1x) - zgornji zaščitni obroč (2x) - spodnji zaščitni obroč (2x) - vilica z očesom 90⁰ (1x) - ponvica z vilico (2x) - vilica z batičem (2x) - distančnik (2x) - klinasta napenjalna sponka (1x) - kompozitni izolator L=1315 mm, s ponvico na eni strani in batičem na drugi strani, L=1315 mm (2x) Poz. 6 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Nosilna Al sponka za dvojni vodnik 2x243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm pritrjena na podporni izolator, s štirimi luknjami M18 na krožnici Ø127 mm Poz 9 | kos | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Ravna vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm na cevno zbiralko ∅ 63/47 mm: A – cevna zbiralka AlMgSi ∅ 63/47 mm B – 20-25 mm (za vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) Poz. 11 | kos | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 90⁰ vijačna priključna sponka za priklop vrvi 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm na Al sornik kabelskega končnika ∅ 50/100 mm: A - Al sornik KK ∅ 50/100 mm B – 20-23 mm (za vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,84 mm) Poz. 12 | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Dvojna viseča izolatorska veriga za dvojno vrv 243-AL1/39-A20SA, Ø 21,8 mm in kompresijskimi zateznimi sponkami sestavljena iz: - vilica z vilico 900 (1x) - vilica z vilico ravna (1x) - distančnik (1x) - vilica z batičem (2x) - zdjelica z vilico (2x) - kompresijska spojka (2x) - zgornji rog (1x) - spodnji rog (1x) - distančnik (1x) -napenjalnik (vilica-očesce) (2x) - kompozitni izolator L=1315 mm, s ponvico na eni strani in batičem na drugi strani, L=1315 mm (kot Poz. 5) (2x) Poz. 13 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
OZEMLJITVE - dobava in montaža
24 | Cu vrv 95 mm2 za ozemljitveno mrežo platoja. | kpl | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kompresijska "H" sponka za priklop dveh vodnikov Cu 95 mm2 | kos | 30 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kompresijska "H" sponka za priklop vodnikov Cu 95 mm2 in Cu 50 mm2 | kos | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Prevodna mast za izvedbo "H" spoja dveh vodnikov Cu 95 mm2 | kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Eksotermni spoj Cu vrvi 95 mm2 in ploščatega bakra Cu 40x5 mm (cadweld). | kos | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Rf križna spojka za spoj ozemljitvenega izpusta iz Rf 30x3,5 mm in Cu vrvi 95 mm2. | kos | 20 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Ozemljitvena zbiralka iz Cu 40x5 mm | m | 80 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Rf (inox) nosilci (kot. npr Picman) za Cu zbiralko 40 x 5 mm (tudi za križanje) - pritrjeni na medsebojni razdalji max. 1,2 m za pritrditev na podu ali steni | kos | 50 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | H07V-K vodnik 10 mm2 ru/ze | m | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | H07V-K vodnik 95 mm2 ru/ze | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | H07V-K vodnik 95 mm2 ru/ze, UV odporen | m | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | H07V-K vodnik 16 mm2 ru/ze, UV odporen | m | 80 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Kabelski čevlji po DIN 46235, Cu-kovani, pokositreni, vodotesni z vijaki in maticami za vodnike 10-95 mm2 | kos | 60 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Kabelski čevlji po DIN 46235, Cu-kovani, pokositreni, vodoteseni, za priključitev ozemljitvene mreže Cu 95 mm2 na: portale, podstavke, energetske TR, ograjo, temeljne ozemeljitve, kovinske dele… | kos | 40 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Termoskrčna tankostenska zaščitna cev za zaščito kablov 10-95 mm2 | m | 20 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Alkaten cev fi 50 mm | m | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Dekoral trak za povijanje spoja | m | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ibitol za zaščito spoja | kg | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Rf pločevina, debeline 1,5 mm za zaščito ozemljitvene vrvi pri prehodu iz zemlje. | m2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Vsa elektromontažna dela za povezovanje ozemlj. mreže na: portale, podstavke, energetske TR, temeljske ozemljitve, kovinske dele… | kpl | 0.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Priklop ozemljitve na ograjni sistem | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Ozemljitev dvojnega poda z objemkami in vodnikom H07V-K 10 mm2, vključno z objemkami, maticami in podloškami. V vzdolžni in prečni smeri izvesti medsebojno spajanje vsake 3. (tretje) nogice dvojnega poda ter na obeh koncih izvesti priklop na ozemljitveni obroč v dvojnem podu. Velikost dvojnega poda v posameznih prostorih je:
46 | Lastna raba: 35 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Prostor vodenja: 10 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Komandni prostor: 25 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | TK prostor: 35 m2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Ostali drobni, montažni, ozemljitveni in označevalni material | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
VODNIKI, UVODNICE, POLICE, OSTALA OPREMA - dobava in montaža
Predlagani kabli so oklopljeni v smislu zagotavljanja elektromagnetne kompatibilnosti (EMC). Kabli bodo izveden s finožičnimi bakrenimi (pokositrenimi) vodniki tako, da pokrivajo najmanj 85 % površine kabelskega ekrana (npr. proizvod Ölflex, Helukabel, ali Klaus Faber). Kabli za zunanjo montažo morajo biti UV odporni. Natančen popis vseh kablov bo podan v PZI dokumentaciji na osnovi izbranega GIS postroja.
51 | 4x2,5 mm2 | m | 450 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 2×4 mm2 | m | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 4×4 mm2 | m | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 5×16 mm2 | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 4x6 mm2, UV odporen | m | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 7×2,5 mm2, UV odporen | m | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 5x2,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 3x4 mm2, UV odporen | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 4x1,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 5x1,5 mm2, UV odporen | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 12x1,5 mm2, UV odporen | m | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Rf kovinske konusne EMC uvodnice (kot so npr. proizcajalca Agro AG), različnih dimenzij glede na tipe kablov | kos | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Prevzem in montaža kablov z EMC konektorji ter EMC uvodnic od dobavitelja GIS in obojestranski priklop na GIS in omare sekundarnih sistemov. | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Vodnik H07V-K 95 mm2 za kompenzacijo ob signalno-krmilnih kablih | m | 600 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Termoskrčna tankostenska zaščitna cev za zaščito Cu vrvi 95 mm2 pri prehodu na kabel čevelj, črna | m | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Kompresijskih H sponka za spoj dveh vodnikov H07V-K 95 mm2 | kos | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Izolirana Ru/Ze finožična pletenica, Cu 10 mm², cinjena, različnih dolžin, za ozemljitev vrat, oken,… iz AB plošče stropa ali poda, vgrajena v steno | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Izolirana Ru/Ze finožična pletenica, Cu 10 mm², cinjena, različnih dolžin, za ozemljitev kabelskih polic | m | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Dolbenje stene za vgradnjo ozemljitvene pletenice, polaganje pletenice, zapiranje z malto in gradbeniška obdelava. | m2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Dobava in montaža kabelskih čevljev z vijaki in maticami za H07V-K Cu vrv 95 mm2 | kos | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
Kabelske police, vroče cinkane, perforirane, s pokrovom, s podolgovato vzdolžno perforacijo komplet s pritrdilnim materialom za spajanje in galvansko povezovanje, za montažo na strop ali steno, zaključene z zaščitnim PVC elementi:
71 | Eenonivojske police širine 400 mm, višine 60 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrjene v strop (armirani beton) | m | 15 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Dvonivojske police širine 400 mm, višine 60 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrjene na steno in strop | m | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Enonivojske police širine 400 mm, višine 60 mm, nosilnost 0,5 kN/m, pritrjene na betonska tla v dvojnem podu | m | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Rf polica iz polne pločevine, s pokrovom iz polne pločevine, širine 10 cm, višine 5 cm, pritrjene na steno (za dvig optičnih kablov od mesta uvoda v kabelski prostor do omare sekundarnih sistemov) | m | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Rf polica iz polne pločevine, s pokrovom iz polne pločevine, širine 20 cm, višine 5 cm, pritrjene na steno ali na betonska tla v dvojnem podu (za optične kable) | m | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Vroče cinkano jeklo za podstavke in nosilce opreme. | kg | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Oznake na tleh za delovno površino okrog GIS stikališča v rumeno/črni ali rumeno/rdeči obstojni barvi, ali pa s prenosni stebrički in zaščitna veriga | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Zaščitne ograje iz plexi stekla pri kabelskih končnikih, za vsako polje GIS stikališča posebej, pred neposrednim dotikom napetosti | kos | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTALA OPREMA - dobava
79 | Kabelska lestev, vroče cinkana, širine 600 mm, dolžine 3 m, komplet s pritrdilnim materialom | kos | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTALA OPREMA za GIS stikališče - dobava
80 | Kombinirana poliestrska A teleskopska lestev do višine min. 2,5 m | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Trodelna poliestrska A lestev višine do min. 5 m | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Kovinska omara za dobavljeno opremo 180 x 80 x 40 cm | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Set izvijačev z možnostjo nastavitve vrtilnega momenta v kovčku | kos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | PVC zaščitna veriga (ali zastavice) s stebrički za označitev predelov, ki so pod napetostjo, za vsako polje posebej | kpl | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
TESNJENJE - dobava in montaža
VODOTESNO TESNJENJE
ELES-EP (TR1, TR2, TR3)
85 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Slepi čep premera 150 mm, ki omogoča zaprtje uvodnice ali izvrtine premera 150mm. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 150 mm Število uvodov: brez Material: V2A / EPDM Tip: HRD150 RSU 1x0 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EP - TR1, TR2, TR3
89 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip:HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Slepi čep premera 150 mm, ki omogoča zaprtje uvodnice ali izvrtine premera 150mm. Dimenzije: Tesnilna širina: 30 mm; Zunanji premer 150 mm Število uvodov: brez Material: V2A / EPDM Tip: HRD150 RSU 1x0 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TK
93 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
LR
96 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Sistemski pokrov z gumi manšeto za priklop rebraste EKK premera 160 mm (kot na primer: Stigmaflex EL-K) na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Gumi manšeta: EPDM; Objemki: W4; Zatični obročki: nerjaveče jeklo Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 MA168 WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
20 kV LR
99 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Sistemski pokrov z gumi manšeto za priklop rebraste EKK premera 160 mm (kot na primer: Stigmaflex EL-K) na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Gumi manšeta: EPDM; Objemki: W4; Zatični obročki: nerjaveče jeklo Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 MA168 WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
GEI
102 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Sistemski pokrov s hladnokrčno prehodno cevko za tesnitev 1 kabla/cevi premera od 38 do 78 mm v eni zidni uvodnici HSI 150-K….. Material: Sistemski pokrov z vtičnico: polikarbonat; Zatezna matica: mešanica PC / PBT; Hladnokrčna cev: EPDM; Centrirni trak: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Skupno število kablov: 1 (premera od 38-78 mm) Tip: HSI150 D1x80 KS Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | Sistemski pokrov s hladno krčno prehodno cevko za priklop rebraste ali gladke EKK premera 110 mm na zidno uvodnico HSI 150-K…. Material: Pokrov sistema: polikarbonat; Vpenjalna matica: mešanica PC / PBT; Krčna cev: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno do 0,5 bara Tip: HSI150 D1x110 KS WR Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 6x10-36 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Deljivo gumi tesnilo primerno za uvodnico HSI 150-K... za tesnitev 3 kablov v eni uvodnici. Tesnilo omogoča tesnitev že nameščenih kablov. Širina tesnila: 30 mm Material: pritisne plošče, vijaki, matice in podložke: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L); Guma: EPDM Tesnost: plinotesno in vodotesno Skupno število kablov: 3 (premera 3 mm) Tip: HRD150/160 G 3x3 b30 A2/EPDM55 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
OPTIKA (dvojček iz DV, potopne črpalke)
107 | Dvostranska zidna uvodnica tesno zaprta z obeh strani premera 150 mm za vgradnjo v opaž. Primerna za debelino zidu 300 mm. Dimenzije: Dimenzije okvirja: 220 x 220 mm (na steno); Razdalja med središči: 210 mm Material: Stenski vložek: ABS s TPE 3-rebrastim tesnilom; Povezovalna cev: PVC; Slepa pokrova: ABS s tesnilom TPE Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 1x1 1xZ K2 AF/300 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 3 kable/cevi premera od 24 do 54 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm Material: Pritisne plošče: poliamid ojačan s steklenimi vlakni; Kakovost gume: EPDM; Vijaki in matice: nerjavno jeklo V2A (AISI 304L) Tesnost: plinotesno in vodotesno do 2,5 bara Tip: HSI150 DG 3x24-54 Hauff Technik ali enakovredno | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Deljiv sistemski pokrov za tesnitev do 6 kablov/cevi premera od 10 do 36 mm hkrati v eni zidni uvodnici premera 150 mm Širina tesnila: 40 mm | kos | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽARNO TESNJENJE
se izvede v dvojnem podu v prostoru LR oz. TK prostoru s tipskimi protipožarnimi elementi kot je npr. Roxtek, ali podobnimi, enakih ali boljših karakteristik. Vse prehode je potrebno oštevilčiti.
med LR in +R1 - GH 6x3 AISI316
110 | CASTING MOULD 2/ 4/ 6 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | GH 6x3 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | RM 30 | kos | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | RM 20W40 | kos | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | RM 60 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Wedge 120 AISI 316 | kos | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Stayplate 120 AISI 316 | kos | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0
med TK in +R2 - GH 6x1 AISI316
117 | CASTING MOULD 2/ 4/ 6 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | GH 6x1 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | RM 30 | kos | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | RM 20W40 | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Wedge 120 AISI 316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | Stayplate 120 AISI 316 | kos | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
1x cev Ø 50 mm med LR in AKU - RS 43 AISI316
123 | RS 43 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2x cev Ø 75 mm med LR in AKU - R 100 AISI316
124 | Styrofoam casting mould for 102/64 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | R 100 AISI316 WITH NET | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | RM 30 | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1x cev Ø 200 mm med LR in DEA - R 200 AISI316
127 | Styrofoam casting mould for 202/180 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | R 200 AISI316 WITH NET | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | RM 40 | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1x cev Ø 50 mm med LR in kontrolo pristopa, tesnenje pod kotom - RS 43 AISI316
130 | RS 43 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
med LR in DEA - GH 6x1 AISI316
131 | CASTING MOULD 2/ 4/ 6 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | GH 6x1 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | RM 20W40 | kos | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | Wedge 120 AISI 316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | Stayplate 120 AISI 316 | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1x cev Ø 50 mm med LR in požarno centralo, tesnenje pod kotom - RS 43 AISI316
136 | RS 43 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
2x cev Ø 75 mm med 20 kV stikališčem in LR - R 100 AISI316
137 | Styrofoam casting mould for 102/64 | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | R 100 AISI316 WITH NET | kos | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | RM 30 | kos | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0
1x cev Ø 110 mm med LR in TR LR, tesnenje pod kotom - R 200 AISI316
140 | Styrofoam casting mould for 202/95 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | R 200 AISI316 WITH NET | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | RM 40 | kos | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0
1x cev Ø 50 mm med LR in TR LR, tesnenje pod kotom - RS 43 AISI316
143 | RS 43 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | RS 43 AISI316 | kos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
NAPISNE TABLE IN PLOŠČICE - dobava in montaža
145 | Tabla za označevanje DV portala, dim. 1000x200 mm, aluminijasta tabla, debeline 2 mm, na beli podlagi črne črke višine 140 mm, prašno dvostransko lakirana, nameščene na obeh straneh portala (DV Gorica 1, DV Gorica 2, DV Idrija, DV Divača 1, DV Divača 2) | kos | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | Tabla za označevanje transformatorja, dim. 700x500 mm, aluminijasta tabla, debeline 2 mm, na beli podlagi črne črke višine 350 mm, prašno dvostransko lakirana (TR 1, TR 2) | kos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | Ploščica za označevanje faz DV vrvi, velikost Ø 150 mm, aluminijasta ploščica, debeline 2 mm, na beli podlagi črne črke višine 120 mm, prašno dvostransko lakirana | kos | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0
STORITVE
148 | Prenapenjanje vrvi DV Gorica 1 iz obstoječega portala na novi portal | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
149 | Priklop KK in PO na DV vrvi DV Gorica 1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | Priklop KK in PO na DV vrvi DV Idrija | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | Priklop KK in PO na DV vrvi DV Divača 1 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | Priklop KK in PO na DV vrvi DV Divača 2 | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | Priklop KK in PO na TR1 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | Priklop KK in PO na TR2 | kpl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | Nadzor nad montažo NN kablov za povezavo med GIS polji in omarami sekundarnih sistemov. | kpl | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
156 | Meritve ozemljitvene upornosti ozemljitvene mreže ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | Meritve galvanske neprekinjenosti in izolacijske upornosti položenih NN kablov ter izdelava elaborata o opravljenih meritvah inštalacij | kpl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Vse ostale storitve in stroški v zvezi z njimi morajo biti vključeni v skupno ponudbeno ceno in so breme ponudnika.
[5 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0