## Prva stran
RTP 110/20 kV Ajdovščina
110 kV GIS STIKALIŠČE Z RAZPLETOM DALJNOVODOV
GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
PONUDBENI PREDRAČUN
4438.6G02.rev1

## Uvodna stran
SPLOŠNA DOLOČILA:
Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
→ | Ureditev gradbišča, pripravljalna dela, zemeljska dela in temeljenje jeklenih konstrukcij je zajeto v dokumentaciji št. 4438.6G01.
→ | Izdelki, katerih merska enota je kg, se obračunajo po dejanski teži. Za obračun se upošteva masa JK v črnem skladno s PZI dokumentacijo.
→ | Delo v delavnici in montaža na objektu z vsemi dajatvami, kot je določeno v projektu za izvedbo.
→ | Upoštevati je potrebo organizacijo in ureditev začasnih cestnih zapor za dostavo materiala in montažo jeklenih konstrukcij.
→ | Upoštevati je potrebo vso potrebno mehanizacijo in vsa potrebna pomožna sredstva za dostavo, prenos in vgrajevanje na objektu, kot so npr. lestve, odri, dvigala, dvižne košare, in podobno.
→ | Za vse vgrajene materiale mora izvajalec v enotnih cenah upoštevati vse s standardi predvidene preiskave za dokazovanje ustreznosti in predložitev s standardi predvidenih certifikatov o skladnosti.
→ | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse sestavne dele DZR in da je v skupno vrednost vključil vsa potrebna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, kot tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih sestavnih delov DZR.
→ | Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumentacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti celotno predmetno investicijo.
→ | Za vse nejasnosti mora ponudnik v razpisnem roku, ki je namenjen postavljanju vprašanj, pisno kontaktirati investitorja. Kontaktiranje ali postavljanje vprašanj neposredno vodji projekta, projektantskim organizacijam, ki so sodelovale pri izdelavi DZR ali posameznim pooblaščenim inženirjem, ni dovoljeno.
→ | Eventualna manjkajoča oz. nepredvidena dela, ki s tem popisom niso zajeta, se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvesti obračun skladno z normami in predpisi.
→ | Vse mere in število obrtniških izdelkov predhodno obvezno kontrolirati na objektu.
→ | Cene na enoto morajo vsebovati: ~ vsa potrebna pripravljalna dela in čiščenje podlog ~ merjenje na objektu ~ vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja ~ vse potrebne zapore cest za dostavo materiala in izvedbo montaže ~ skladiščenje materiala na gradbišču ~ preizkušanje kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z izjavami o skladnosti. ~ usklajevanje z osnovnim načrtom ~ izdelava tehnoloških risb za proizvodnjo, z detajli, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če niso podrobno navedeni in opisani v popisu in načrtih, so pa nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov ~ ves potreben glavni, pomožni, nerjaveči pritrdilni in vezni material ~ izdelavo vseh potrebnih zaključkov ~ vsa potrebna pomožna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri, dvigala, dvižne košare, in podobno ~ terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu ~ popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču ~ čiščenje prostorov in odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo in plačilo takse ~ zaščita izdelkov pred poškodbami do predaje naročniku del ~ vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu ~ fazno izvajanje del ~ izvajanje del v nepostedni bližini delov pod 110 kV napetostjo ~ pisni sporazum iz varstva pri delu
→ | Dela izvajati skladno z: ~ Uredbo o vzdrževalnih delih v javno korist na področju energetike (Uradni list RS, št. 37/18). ~ Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1) ~ Pravilnikom o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Uradni list RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1) in ostalo merodajno zakonodajo in standardi.
1. | PARCELA IN TRANSPORTI TER DELOVNI REŽIM: Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah. (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti morajo biti upoštevani že v ceni za enoto mere in se posebej ne obračunavajo v količinah. Pri cenah za enoto je upoštevati specifičnost lokacije (delno utesnjenost) glede na manipulacijo, delno sprotni dovoz materiala in premik strojev, mehanizacije ali delovnih naprav.
2. | ZAŠČITA GRADBIŠČA IN TEHNIKE: V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
3. | PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA: V vseh cenah za enoto mere morajo biti vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost in konfiguracijo gradbene parcele, zato bo potreben sprotni dovoz masteriala in opreme.
4. | POGOJI PROJEKTA: Pri izvajanju jeklenih konstrukcij je obvezno upoštevati vse detajle in navodila projekta, opise posameznih materialov, naprav in opreme ter barvno karto objekta. Vse navedeno je vgrajevati po navodilih izbranega proizvajalca in po predhodni potrditvi projektanta. Vse materiale, obloge, stavbno pohištvo, naprave, opremo in druge artikle pred vgraditvijo obvezno pismeno potrdi vodja projekta in investitor na podlagi predhodno izdelanih ali dostavljenih vzorcev.
5. | MANJKAJOČI DELI POPISA: Posamezne postavke so iz popisa lahko izpuščene predvsem zaradi vsebine in zahtevkov razpisnih pogojev investitorja, ki so za ponudnika strogo obvezni. Eventualne manjkajoče postavke mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju ponujene cene za E.M. ostalih drugih postavk; npr.: vsa čiščenja med posameznimi fazami, zaščite, varovanja, pomožna in spremljevalna dela ... Za ta dela izvajalcu stroški posebej ne pripadajo, ker jih mora zajeti v ceno za E.M.
6. | CENA ZA ENOTO: V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti s OVP oziroma pridobiti potrditev s strani OVP. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto. POZOR: V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje postavke, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
7.1. | Pomožna in spremljevalna dela so :
7.1.1. | Postavitev, premeščanje, odstranitev in čiščenje vseh odrov, ki so potrebni za nemoteno in varno izvajanje del.
7.1.2. | Pri cenah za enoto mere je upoštevati specifičnost lokacije (dokaj ozko gradbišče na obstoječem stikališču) glede na skladiščenje materiala – delno sprotni dovoz le tega ter varovanje materiala vse do zaključka funkcionalne celote objekta, v kolikor ni s pogodbo o izvajanju del drugače določeno.
7.1.3. | Posamezne prekinitve del, ki so potrebna za druga vezana dela, je vkalkulirati v ceno za enoto mere.
7.1.4. | Pred pričetkom del je izvajalec / ponudnik dolžan preveriti vse količine in dejanske mere na objektu. Z izvajalcem gradbenih, obrtniških in instalacijskih del se je pravočasno dogovoriti in uskladiti vgradnjo raznih podlog, ki služijo za kasnejšo montažo elementov.
7.1.5. | Vsa zarisovanja, čiščenja, zakoličbe, transportni in manipulativni stroški, pomožna spremljevalna in zaključna dela, kot tudi vrtanja in štemanja za kompletno strojno inštalacijo.
8. | SESTAVNI DELI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN DELAVNIŠKI NAČRTI: Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov OVP. V kolikor zaradi vrste gradbenega proizvoda, delavniške dokumentacije izvajalec ne more zagotoviti je obvezno izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdita potrdita OVP, ter ON z vpisom v dnevnik. Vsi projekti z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
I. | KLJUČAVNIČARSKA DELA:
→ | OPOMBA: Pri izvajanju ključavničarskih del je upoštevati vsa pripravljalna, pomožna, spremljevalna in zaključna dela. Pri posameznih postavkah ključavničarskih del iz tega poglavja mora ponudnik v cenah za enoto mere obvezno zajeti, upoštevati in vkalkulirati še:
I./1. | 1. V ceno za enoto mere morajo biti vračunani stroški za izdelavo delavniških načrtov ter detajlov za izvedbo posameznih konstrukcijskih elementov in izdelava predizmer na objektu.
I./2. | 2. Varovalni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
I./3. | 3. Monterji na višini morajo biti zavarovani v skladu z predpisi in zakonom o Varstvo pri delu (vsa varovala, ki služijo za uporabo osebne zaščitne opreme v skladu z SIST EN 354, SIST EN 355, SIST EN 360, SIST EN 362 in Zakonom o varstvu in zdravju pri delu.).
I./4. | 4. Vsi jekleni profili, ki so izpostavljeni atmosferskim vplivom, so primarno metalizirani in zaščiteni s PUR premazom v RAL lestvici v tonu po izboru arhitekta.
I./5. | 5. Pri izdelavi ključavničarskih del in montaži le teh je upoštevati detajle in sheme PZI projekta; Izvajalec del je pred izvedbo dolžan izdelati delavniške načrte, katerih vse detajle in delavniške risbe pred izvedbo pisno potrdi odgovorni projektant. Pred naročanjem materiala je preveriti kosovnice v PZI načrtih gradbenih konstrukcij in statike. Mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu. Ob montaži upoštevati celotno projektno dokumentacijo.
I./6. | 7. Varilne deformacije upošteva izvajalec jeklenih konstrukcij, zvare mora izvajati atestirani varilec. Zvari so C kvalitete po EN 25817, neoznačeni zvari s A= 0,70 x Tmin, pri čemer je Tmin tanjša pločevina v spoju. Antikorozijska zaščita mora biti v celoti zajeta v ceno ključavničarskih del (tudi, če to ni posebej opisano ali poudarjeno v posamezni postavki). Četrti premaz se upošteva samo, v kolikor se dodatno zahtevajo tovrstni premazi zaradi vpliva agresivne atmosfere! Opomba: 3,00 do 5,00 % kalo za zvare in rezanje je upoštevan v količini posameznih konstrukcij.
I./7. | 9. MATERIAL: JEKLENA KONSTRUKCIJA: Ves vgrajeni material (pločevine, profili, dodajni material, spojna sredstva ...) mora biti opremljen s potrdili o kvaliteti v skladu z zakonom o standardizaciji. Potrdila o kvaliteti morajo biti stopnje najmanj 3.1. v skladu s standardom EN 10204. V vseh fazah izdelave in montaže nosilne jeklene konstrukcije mora biti zagotovljena sledljivost materiala. Osnovni material (profili, pločevine) elementov jeklenih konstrukcij je predviden v kvaliteti S235JR in S355J2 po SIST EN 10025, vijačni material je predviden v kvaliteti 8.8.
I./8. | 10. Izdelava predizmer na objektu, meritve, pridobitve in dostava izjav o ustreznosti ter ustreznih certifikatov mora biti zajeta v ceno izdelave prefabrikatov in posameznih izdelkov.
I./9. | 11. Skladiščenje materiala, tehnike in prefabrikatov na gradbišču do dokončne montaže, odstranjevanje odpadnega materiala in smeti ter stroške za komunalne takse je upoštevati v skladu s zahtevami popisa (v ceni/E.M.).
I./10. | 12. V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
I./11. | Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji:
SISI EN 1090 -1 in 1090-2: Standard, ki je od leta 2014 obvezen na področju celotne Evrope za določanje pogojev za označevanje jeklenih konstrukcij z oznako CE, ki se obenem nanaša na skladnost značilnosti delovanja za sestavne dele jeklenih in aluminijastih konstrukcij ter tehnične zahteve za izvedbo jeklenih konstrukcij. Certifikat z oznako EN 1090, kot dokaz o mehanski odpornosti in stabilnosti jeklenih konstrukcij, z opravljeno kontrolo kakovosti v proizvodnji in označevanje ter izdaja izjave o lastnostih.
I./11.1. | SIST EN 10025-1:2004
Upoštevati je potrebno: - SIST EN 10210 Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel - SIST EN 10219 Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel - SIST EN 10088 Profili in pločevine iz nerjavnih jekel - SIST EN ISO 1461 Prevleke na železnih in jeklenih predmetih, nanesene z vročim pocinkanjem - STS in ETA za sidrne vijake
I./11.2. | Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
I./11.3. | Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
I./11.4. | Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve
SIST EN 15048-1:2007
Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-4:2009
I./11.5. | Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-5:2009
I./11.6. | Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
I./11.7. | Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
I./11.8. | Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10255:2004+A1:2007
I./11.9. | Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
SIST EN 10340:2007
SIST EN 10340:2007/AC:2008
I./11.10. | Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10343:2009
I./11.11. | Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
I./11.12. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
I./11.13. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
I./11.14. | Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
SIST EN 15088:2006
Standardi, ki se nanašajo na antikorozijsko zaščito.
I./11.15. | V ceno je zajeti tudi popravilo škode, ki bi se eventualno povzročila drugim izvajalcem, popravilo poškodb in opleskov, ki bi nastale pri montaži konstrukcije, uskladitev delavniških načrtov s PZI projektom ter vsi ukrepi za varno izvedbo del v skladu z Zakonom o varstvu pri delu. V enotni ceni morajo biti zajeta vsa potrebna dela, transporti, prenosi,... Izdelava in montaža konstrukcije morata biti preverjena s strani nadzornega organa.
Standardi, ki se nanašajo na pasarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
I./11.16. | Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
I./11.17. | Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
I./11.18. | Visokotrdnostne vijačne zveze za prednapetje-1.del:Splošne zahteve
SIST EN 14399-1:2005
I./11.19. | Lepila za splošne namene montaže v gradbeništvu – zahteve in preskusne metode
SIST EN 15274:2009
I./11.20. | Izvedba jeklenih konstrukcij in aluminijastih konstrukcij – 1.del: Zahteve za ugotavljanje skladnosti sestavnih delov konstrukcij
SIST EN 1090-1:2009+A1:2012
I./11.21. | Vijačni sestavi brez predhodne strukturne obremenitve – 1.del: Splošne zahteve
SIST EN 15048-1:2007
I./11.22. | Konstrukcijska lepila -karakterizacija anaerobnih lepil za koaksialne metalne konstrukcije v zgradbah in objektih
SIST EN 15275:2009
SIST EN 15275:2009/AC:2010
I./11.23. | Nerjavna jekla-4.del:Tehnični dobavni pogoji za tanko in debelo pločevino in trakove iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-4:2009
I./11.24. | Nerjavna jekla-5.del:Tehnični dobavni pogoji za drogove, palice, žico, profile in svetle izdelke iz nerjavnih konstrukcijskih jekel
SIST EN 10088-5:2009
I./11.25. | Vroče valjani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
I./11.26. | Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel-1.del:Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
I./11.27. | Nelegirane jeklene cevi za varjenje in vrezovanje navojev – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10255:2004+A1:2007
I./11.28. | Jekleni ulitki za uporabo v gradbeništvu
SIST EN 10340:2007
SIST EN 10340:2007/AC:2008
I./11.29. | Konstrukcijska jekla za kaljenje in popuščanje – Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10343:2009
I./11.30. | Samonosilne izolacijske sendvič plošče z obojestranskim kovinskim oplaščenjem -Tovarniško izdelani proizvodi – Specifikacije
SIST EN 14509:2014
I./11.31. | Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
I./11.32. | Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
I./11.33. | Aluminij in aluminijeve zlitine – Gradbeni proizvodi za konstrukcijska dela- Tehnični pogoji za prevzem in dobavo
SIST EN 15088:2006
Splošna določila za ključavničarska dela:
→ | Splošni pogoji:
• | Ključavničarska dela morajo biti izvršena po določilih veljavnih normativov in v soglasju z obveznimi standardi.
• | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
→ | Standardi za ključavničarska dela vsebujejo :
• | izvršitev kooperantske /obrtniške/ storitve
• | ostale manipulativne stroške izvajalca del
→ | Opis storitev kooperanta /obrtnika/ :
• | Storitve kooperanta obsegajo, če ni z medsebojno pogodbo drugače določeno :
• | snemanje potrebnih izmer na objektu
• | pregled izvršenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela
• | dobava osnovnega, pomožnega in pritrdilnega materiala
• | delo v delavnici in na montaži z dajatvami
• | čiščenje izdelkov po izvršeni montaži
→ | Obračun :
• | jeklene konstrukcije in železne ograje vseh vrst se obračunavajo od kg vgrajenega železa, merjeno po teoretičnih težah in dolžinah iz načrta
• | cena mora zajeti vse stroške materiala in izdelave ter montaže po opisu in načrtu za montažo

## Rekapitulacija
Rekapitulacija ponudbe JN: 110 kV GIS stikališče
Poz. | Specifikacije | Znesek ELES | Znesek EP
A | JEKLENE KONSTRUKCIJE - DOBAVA IN MONTAŽA | 0 | 0
| SKUPAJ | 0 | 0

## A
Poz. | Opis opreme ali storitve | Enota | Količina | Količina | Količina | Vpis cene na enoto (€) | Cena na enoto (€) | Vrednost (€) | Vrednost (€)
A | JEKLENE KONSTRUKCIJE - DOBAVA IN MONTAŽA |  |  | ELES | EP |  |  | ELES | EP
OPOMBA: Ponudnik mora v cenah za enoto mere tega poglavja upoštevati vse smiselne in pripadajoče pripombe, zahteve in pogoje, ki so navedeni v poglavju "UVODNE PRIPOMBE" tega popisa.
Ureditev gradbišča mora biti skladna z Varnostnim načrtom.
JEKLENE KONSTRUKCIJE - 110 kV GIS STIKALIŠČE
1 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije portala, iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Montaža nove jeklene konstrukcije portala, iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 6500 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij prečk portalov, iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Montaža novih jeklenih konstrukcij prečk portalov, iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 2100 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije INOX šablone s sidri (X5CrNi18-10) za točkovni temelj podstavka kabelskih končnikov (27 kompletov), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 300 | 66 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije podstavka kabelskih končnikov (27 kosov), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 9000 | 1980 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Montaža nove jeklene konstrukcije podstavka kabelskih končnikov (27 kosov), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 9000 | 1980 | 7020 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij - INOX šablona s sidri (X5CrNi18-10) za točkovni temelj strelovodne konice (3 kompleti), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije strelovodne konice (3 kosi), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Montaža nove jeklene konstrukcije strelovodne konice (3 kosi), iz S235 JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1260 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Izdelava, dobava in transport profilov za montažo tirnic, iz S235JR (AKZ: Vroče cinkanje in barvanje), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Montaža profilov za montažo tirnic, iz S235JR (AKZ: Vroče cinkanje in barvanje), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in transport jeklenih tirnic S49 (AKZ: metalizacija (upoštevaj pripadajoče lastnosti AKZ iz postavke 48) in dvokomponentni epoksi premaz). Upoštevati je potrebno tudi popravke prekrivnega premaza vidnih delov po montaži TR) za postavitev transformatorja na temelj in lovilno skledo. Dolžina tirnice 2x 5,20 m = 10,40 m, vključno z vijaki in zagozdami za spajanje tirnic na predhodno vgrajene U profile v nosilnih gredah temelja, z vsemi deli in prenosi materiala na mesto montaže. Izdelava po načrtu. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Montaža jeklenih tirnic S49 (AKZ: metalizacija (upoštevaj pripadajoče lastnosti AKZ iz postavke 48) in dvokomponentni epoksi premaz). Upoštevati je potrebno tudi popravke prekrivnega premaza vidnih delov po montaži TR) za postavitev transformatorja na temelj in lovilno skledo. Dolžina tirnice 2x 5,20 m = 10,40 m, vključno z vijaki in zagozdami za spajanje tirnic na predhodno vgrajene U profile v nosilnih gredah temelja, z vsemi deli in prenosi materiala na mesto montaže. Izdelava po načrtu. | kpl | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja TR3 - zračnik, nosilni L profili za rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja in za rešetke za dostop do omarice transformatorja, ki so sidrani v AB steno, iz S235JR (AKZ: Vroče cinkanje in barvanje), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Montaža novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja TR3 - zračnik, nosilni L profili za rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja in za rešetke za dostop do omarice transformatorja, ki so sidrani v AB steno, iz S235JR (AKZ: Vroče cinkanje in barvanje), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja TR3 - jeklene vroče cinkane rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja TR3, raster 33x33 mm, višine 50 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju transformatorja TR3 - jeklene vroče cinkane rešetke za prodec v lovilni skledi transformatorja TR3, raster 33x33 mm, višine 50 mm (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji.. | m2 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju tranformatorja TR3 - jeklene vroče cinkane rešetke za dostop do omarice transformatorja, nad lovilno skledo transformatorja TR3, raster 33x33 mm, višine 30 mm, (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Montaža novih jeklenih konstrukcij pri temelju tranformatorja TR3 - jeklene vroče cinkane rešetke za dostop do omarice transformatorja, nad lovilno skledo transformatorja TR3, raster 33x33 mm, višine 30 mm, (pritrjene na nosilne L profile, ki so sidrani v AB steno), vključno s tipskimi pritrdilci rešetk, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | m2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih konstrukcij pri temelju tranformatorja TR3 - INOX pokrova jaškov meteorne kanalizacije, nad lovilno skledo transformatorja TR3, iz INOX solzne pločevine in L profilov sidranih v AB steno, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Pokrov iz RF materialov (X5CrNi18-10). Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Montaža novih jeklenih konstrukcij pri temelju tranformatorja TR3 - INOX pokrova jaškov meteorne kanalizacije, nad lovilno skledo transformatorja TR3, iz INOX solzne pločevine in L profilov sidranih v AB steno, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom (RF vijaki, matice in podložke), z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Pokrov iz RF materialov (X5CrNi18-10). Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. | kg | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Izdelava, dobava in transport novih INOX konstrukcij pri temelju upora - nosilci za pritrditev škatle upora in inox cevi za kable, (vsi elementi sidrani v AB temelj upora), z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Montaža novih INOX konstrukcij pri temelju upora - nosilci za pritrditev škatle upora in inox cevi za kable, (vsi elementi sidrani v AB temelj upora), z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije za dvig 20 kV kablov, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Montaža nove jeklene podkonstrukcije za dvig 20 kV kablov, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Izdelava, dobava in transport jeklene podporne pločevine, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48. Barva se samo vidni del podporne pločevine. Upoštevati je potrebno tudi popravke prekrivnega premaza vidnih delov po montaži GIS-a), s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB talno ploščo GIS-a, za postavitev in pritrditev GIS opreme, vključno z distančniki za postavitev na opaž in varjenjem stremen na osnovno armaturo talne plošče, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja opreme! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene podkonstrukcije, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), ki se namesti na AB stene GIS prostora, za montažo tirnic mostnega dvigala, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijsko vroče cinkana navojna palica kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja dvigala! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Montaža nove jeklene podkonstrukcije, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), ki se namesti na AB stene GIS prostora, za montažo tirnic mostnega dvigala, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijsko vroče cinkana navojna palica kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja dvigala! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1700 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Izdelava, dobava in transport novih jeklenih podkonstrukcij za dvig 110 kV kablov pod GIS-om (9 kosov), iz S235JR (AKZ: Vroče cinkanje), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Montaža novih jeklenih podkonstrukcij za dvig 110 kV kablov pod GIS-om (9 kosov), iz S235JR (AKZ: Vroče cinkanje), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene sidrne pločevine, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48. Barva se samo vidni del podporne pločevine. Upoštevati je potrebno tudi popravke prekrivnega premaza vidnih delov po montaži GIS-a), s privarjenimi armaturnimi stremeni (S 500), ki se vbetonirajo v AB stropno ploščo GIS-a in komandne stavbe, za montažo jeklenega ostrešja, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu, ko bo potrjena skica postavitve s strani izbranega dobavitelja dvigala! Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 1100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Izdelava, dobava in transport novega jeklenega ostrešja GIS-a in komandne stavbe, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Montaža novega jeklenega ostrešja GIS-a in komandne stavbe, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Izdelava, dobava in transport nove okrasne inox pločevine deb. 4mm za zapiranje dilatacije med novima stavbama110kV stikališča in komadne stavbe, zvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Montaža nove okrasne inox pločevine deb. 4mm za zapiranje dilatacije med novima stavbama110kV stikališča in komadne stavbe, zvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Izdelava, dobava in transport jeklenega ostrešja novega dvižnega jaška ob stavbi Elektro Primorske, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Montaža jeklenega ostrešja novega dvižnega jaška ob stavbi Elektro Primorske, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Izdelava, dobava in transport nove kabelske lestve za dvig kablov v novem dvižnem jašku ob stavbi Elektro Primorske, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Montaža nove kabelske lestve za dvig kablov v novem dvižnem jašku ob stavbi Elektro Primorske, iz S235JR (AKZ: glej poz. št. 48), vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vroče cinkani vijaki kv. 8.8. po SIST EN ISO 4017, matice kv. 8 po SIST EN ISO 4032, podložke po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 370 | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Izdelava, dobava in transport novih lahkih inox dvojnih dvokrilnih vrat za zapiranje novega dvižnega jaška v stavbi Elektro Primorske, izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Montaža novih lahkih inox dvojnih dvokrilnih vrat za zapiranje novega dvižnega jaška v stavbi Elektro Primorske, izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 350 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0
OSTALO
43 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije INOX šablone s sidri (X5CrNi18-10) za točkovne temelje drogov za kamere (4 kompleti), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Na vseh sidrih morajo biti po montaži zaščitni plastični čepi. Konstrukcijski vijaki iz INOX (X5CrNi18-10) kv. A2 po SIST EN ISO 4017, matice kv. A2 po SIST EN ISO 4032, podložke kv. A2 po SIST EN ISO 7089. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. Vgradnja sider je upoštevana v GO delih - vgradi gradbenik. | kg | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Dobava in transport fiksnega vzpenjalnega sistema (FVS kompatibilen z drsniki Söll), na nov portal, skupne višine 12,00 m (1x12,0m, 2x3,0m). Vključno z vijačnim materialom, tipskimi pritrdilnimi elementi, z vsemi potrebnimi deli, prenosi in transporti do mesta montaže. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Montaža fiksnega vzpenjalnega sistema (FVS kompatibilen z drsniki Söll), na nov portal, skupne višine 12,00 m (1x12,0m, 2x3,0m). Vključno z vijačnim materialom, tipskimi pritrdilnimi elementi, z vsemi potrebnimi deli, prenosi in transporti do mesta montaže. Pregled in izdelava poročila pooblaščene osebe proizvajalca FVS. | kpl | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Izdelava, dobava in transport inox cevi fi 30 mm, za razvod kablov na portale (kabli za osvetlitev). Montaža cevi na portal z objemakami. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Montaža inox cevi fi 30 mm, za razvod kablov na portale (kabli za osvetlitev). Montaža cevi na portal z objemakami. Vključno z vsem pomožnim in pritrdilnim materialom. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Antikorozijska zaščita novih jeklenih konstrukcij v stikališču. Pred izvedbo del izvajalec dostavi v pregled in potrditev elaborat izvajanja AKZ. Skladno s standardom SIST EN ISO 12944-2 je predvidena kategorija korozivnosti C3 in trajnostni razred H. Tehnologija izvedbe: ~ čiščenje konstrukcije s peskanjem (Sa3 po SIST EN ISO 8501-1) ~ metalizacija s cinkovo žico 120 mikronov ~ nanos temeljnega epoksi premaza ~ nanos vmesnega premaza ~ nanos pokrivnega PUR premaza, RAL 9006 Skupna debelina suhega sloja premazov na metalizirani površini mora v povprečju znašati več kot 200 mikronov. Vsaj en sloj je potrebno izvesti po montaži s predhodnim popravilom vseh poškodb predhodno izvedene antikorozijske zaščite. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 43030 | 34440 | 8590 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Antikorozijska zaščita 110 kV obstoječih DV portalov in podkonstrukcij za dvig 20 kV kablov ob obstoječih transformatorjih, po končanih delih: upoštevati tehnologijo in navodila v tehničnih opisih projekta: Razmaščevanje, ročno ali strojno čiščenje površin do stopnje P St 2, aktiviranje površine z žičnimi ščetkami ter odpraševanje podlage, zaščita obešalnega materiala, temeljev in okolice, vmesni epoksidni premaz z vsebnostjo MIOX-a vsaj 80 μm, nanos pokrivnega poliuretanskega premaza z vsebnostjo MIOX-a (če to dopušča RAL) vsaj 80 μm. RAL 9006. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 14100 | 12500 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | Izdelava, dobava transport in montaža okvirjv poliestrskih pokrovov, izdelanih iz profila L 100/50/5, kvaliteta jekla S235JR (AKZ vroče cinkanje), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Montaža v stene jaška z uvrtanjem vroče cinkanih zagozdnih sidernih vijakov M8, kv. 8.8. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 1050 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | Dobava transport in montaža tipskega zapornega stebriča iz jeklene cev dim 70 x 70 mm, višine 1 m. Pritrditev s turbo vijaki za beton na steno jaškov. | kos | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | Izdelava, dobava in transport nove jeklene konstrukcije - pomožne šablone za prenos in postavitev točkovnih temeljev kabelskih končnikov s sidri, iz S235 JR v črnem (AKZ: temeljni premaz ), izvedbeni razred EXC2 po SIST-EN 1090-2, vključno z vsem spojnim in pritrdilnim materialom, z vsemi deli in prenosi na mesto montaže. Izdelava po načrtu. Izvesti skladno s tehničnimi pogoji. Obračun po projektni masi konstrukcije v črnem. | kg | 100 | 78 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Razna režijska dela. Obračun po potrjenih količinah v gradbenem dnevniku. | ur | 50 | 39 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Skupaj: |  | 0 | 0