## 1
1. Filter industrijske vode z razvodom
Predmet razpisa je dobava, vgradnja in zagon filtra ter razvoda
Potrebna je menjava z enakovrednim materialom kot je navedeno spodaj.
Ob zaključku se mora izvesti atest, ki mora izkazati tesnost.
A. | FILTER
Dimenzije filtra morajo biti okvirno enake spodaj navedenim zaradi omejenosti s prostorom.
Trenutno vgrajen filter:
| Tip: | SAF-3000
| Minimalni tlak: | 1,5 bar
| Maksimalni tlak: | 10 bar
| Maksimalni pretok: | 150 m3/h
| Maks.delovna temperatura | 80 °C
| Dovodni in izstopni premer | 150 mm | standardna priribnica
| Filter | 130 mikron
Skica
B. | RAZVOD
Slika razvoda
Popis materiala za razvod
Zap. Št. | Opis | Dimenzija 1 | Dimenzija 2 | Dolžina | Vgradnja | Kos
|  | DN1 | DN2 | L (mm)
1. | FFK-Q prirobnični LTŽ fazonski element 90° | 150 |  |  | 12 | kos
2. | T prirobnični LTŽ fazonski element | 150 | 150 |  | 3 | kos
3. | T prirobnični LTŽ fazonski element | 150 | 50 |  | 3 | kos
4. | X prirobnični LTŽ fazonski element X-KOS DN 50/2" | 50 |  |  | 1 | kos
5. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 150 |  | 100 | 3 | kos
6. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 150 |  | 200 | 3 | kos
7. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 150 |  | 300 | 4 | kos
8. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 150 |  | 400 | 1 | kos
9. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 150 |  | 500 | 1 | kos
10. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 150 |  | 1000 | 2 | kos
11. | FFR prirobnični LTŽ fazonski element -reducir | 150 | 100 | 200 | 2 | kos
12. | FFR prirobnični LTŽ fazonski element -reducir | 150 | 125 | 200 | 3 | kos
13. | Demontažni MDK KOS DN 150 (181-223mm) VODOPLAST | 150 |  | 181-223 | 2 | kos
14. | FFK-Q prirobnični LTŽ fazonski element 90° | 125 |  |  | 5 | kos
15. | FFK-Q prirobnični LTŽ fazonski element 45° | 125 |  |  | 4 | kos
16. | FFK-Q prirobnični LTŽ fazonski element 30° | 125 |  |  | 1 | kos
17. | T prirobnični LTŽ fazonski element | 125 | 125 |  | 2 | kos
18. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 125 |  | 100 | 1 | kos
19. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 125 |  | 200 | 1 | kos
20. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 125 |  | 300 | 2 | kos
21. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 125 |  | 400 | 1 | kos
22. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 125 |  | 600 | 1 | kos
23. | FF prirobnični LTŽ fazonski element | 125 |  | 700 | 1 | kos
24. | Demontažni MDK KOS DN 125 (190-240mm) VODOPLAST | 125 |  | 190-240 | 2 | kos
25. | Ventil Metuljast s pogonom Ventil(IMP Armature TYP 120.02E10V2; No:AR22060477); Pogon (Rotork-gears; model 232-06) | 150 |  | 56 | 5 | kos
26. | Protipovratni ventil z loputo RETRO STOP | 150 |  | 400 | 1 | kos
27. | Vijaki inox (kislinsko odporni material) M18 x 140mm |  |  |  | 50 | kos
28. | Vijaki inox (kislinsko odporni material) M18 x 80mm |  |  |  | 200 | kos
29. | Vijaki inox (kislinsko odporni material) M18 x 70mm |  |  |  | 50 | kos
30. | Vijaki inox (kislinsko odporni material) M16 x 140mm |  |  |  | 20 | kos
31. | Vijaki inox (kislinsko odporni material) M16 x 80mm |  |  |  | 200 | kos
32. | Vijaki inox (kislinsko odporni material) M16 x 70mm |  |  |  | 50 | kos
33. | Navadna podložka inox (kislinsko odporni material) za M18 |  |  |  | 600 | kos
34. | Navadna podložka inox (kislinsko odporni material) za M16 |  |  |  | 600 | kos
35. | Matica inox (kislinsko odporni material) za M18 |  |  |  | 300 | kos
36. | Matica inox (kislinsko odporni material) za M16 |  |  |  | 300 | kos
37. | Ploščato tesnilo iz profilirane gume | 125 |  |  | 40 | kos
38. | Ploščato tesnilo iz profilirane gume | 150 |  |  | 60 | kos

## 2
2. Presurizacijski rezervoar 10m3 z razvodom
Predmet razpisa je dobava, vgradnja in montaža razvoda pred tlačno posodo ter obnova notranje antikorozijske zaščite v rezervoarju.
Kvaliteta materiala in dimenzije dobavljenega rezervoarja in razvoda morajo biti enakovredne z materialom ki je naveden spodaj.
Prenova notranje antikorozijske zaščite in menjavo razdelilnega sistema za vstop blata v rezervoar.
Vvgrajeni rezervoar
Prostornina | 9 m3
Delovni tlak | 5 bar
Medij | odvečno blato, zrak
V blatu je prisoten tudi fini pesek, zato se na določenih mestih pojavlja abrazija.
Temperatura medija | 8-24 °C
pH medija | 6,5 - 8,5
Material | tlačna posoda / rezervoar |  | konstrukcijsko jeklo
| razvod | nerjavno jeklo
Dodani podrobni podatki pod slikami.
Del razvoda, ki ga je potrebno menjati:
Popis materiala:
| Dimenzije | Material | Količina | Enota
Koleno abe lt 26491 211 | 273 x 3,0 mm | 1.4571 | 3 | kos
Cev | 273 x 3,0 mm | 1.4571 | 2 | m
T kos | 273 x 3,0 mm | 1.4571 | 1 | kos
Zaključek AMF4927 | 273 x 3,0 mm | 1.4571 | 1 | kos
Koleno 60061 | 76,1 x 2,0 mm | 1.4571 | 6 | kos
Cev | 76,1 x 2,0 mm | 1.4571 | 4 | m
Prirobnica DN65 | DN65 / 4 | 1.4571 | 6 | kos
Točne izmere ponudnik naredi po ogledu, saj morajo dimenzije popolnoma usrezati obstoječem razvodu.
Zahtevajo se atesti osnovnega materiala in dodajnega materiala, atesti varilcev po TIG metodi
Zahteva se test tesnosti in poročilo o vizualni ter radiografski kontroli zvarov
Protikorozijska zaščita
Notranjost rezervoarja
V dokumentu Sklop 1 točka 2 Poročilo o protikorozijski zaščiti.pdf so določene podrobnosti o obstoječem premazu,
Obnovo premaza je potrebno narediti enakovredno obstoječemu premazu.
Priprava notranjosti rezervoarja | peskanje Sa 2 (1/2)