## 5
5.Toplotna črpalka za ogrevanje objekta delavnica
Predmet razpisa je izdelava projekta za ogrevanje stavbe delavnice s toplotno črpalko, dobava, montaža in zagon toplotne črpalke in razvoda.
Pri predelavi je potrebno razvod narediti tako, da je možno preklopiti nov sistem ogrevanja na obstoječ sistem.
Dodatno prilagamo vse informacije o objektu Upravna stavba s prizidkom in Delavnica, zato pričakujemo, da do večjih odstopanj med ponudniki ne bi smelo priti.
Sistem ogrevanja | Kotlovnica na kurilno olje
radiatorji 80°C/ 60°C
Izračunan volumen prostorov | 770 m3
Želena T prostorov
Delavnica | 19°C
Pisarna | 21°C
Garderoba | 23°C
Skladišče (pritlična etaža) | ni ogrevano
Poraba toplotne energije (kalorimeter)
Letna poraba (odvisno od zunanjih T) | 15.500 - 16.700 kWh
Mesečna poraba (najhladnejši mesec) | 3500 kWh
1.2 OGREVANJE
Transmisijske toplotne izgube so racunane po SIST EN 12831 za naslednje temperature
prostorov:
delavnica: t = 18 °C
pisarna: t = 20 °C
umivalnica: t = 24 °C
Objekt 1 je po enotni klasifikaciji vrst objektov razvršcen med industrijske stavbe (CC-SI
1251) Ker bo objekt delavnic v casu ogrevanja zaradi tehnoloških postopkov vec kot polovico
delovnega casa odprt, se zanj ne uporablja Pravilnik o ucinkoviti rabi energije v stavbah
(Uradni list RS, št. 52/2010-PURES), kar je v skladu s 3. clenom PURES. V katastrski obcini
Maribor znaša projektna zunanja temperatura tz = -13 °C.
Prehodnostni koeficienti so izracunani na osnovi gradbeno - fizikalnih lastnosti objekta,
dobljenih iz nacrta arhitekture. Projektna zunanja temperatura je po podatkih ARSO -13°C.
Skladišcni prostori v pritlicju se ne bodo ogrevali. Za ogrevanje prostorov v nadstropju je
predvideno dvocevno radiatorsko ogrevanje temperaturnega režima 55 / 45°C. Predvideni so
jekleni plošcni radiatorji. Vsi radiatorji bodo opremljeni s termostatskimi radiatorskimi ventili
in zapornimi holandci. Termostatski ventili morajo imeti proporcionalno obmocje 1K. Pritrjeni
bodo na konzole 150 mm od tal in v glavnem pod okni.
Za hitro segrevanje je v prostoru delavnice predviden še stenski grelnik zraka (kalorifer).
Grelniki zraka so sestavljeni iz ohišja iz dekapirane plocevine in lakiranega z barvo po RAL
7040, toplotnega izmenjevalnika Cu-Al in iz ventilatorja. Stenski grelnik bo namešceni na
višini cca.+2,5 m od tal. Ogrevni medij je topla voda nazivnega temperaturnega režima
80/60°C. Lopatice ventilatorja so iz aluminijaste plocevine, oblikovane tako, da zagotavljajo
tiho delovanje. Izstopna žaluzija je izdelana iz plocevine. Lamele žaluzije so nepovezane,
posamicno rocno nastavljive. Vklop ventilatorja je preko pethitrostnega stikala. Zracni grelnik
se vkljucuje rocno, glede na toplotne potrebe.
Za razvode ogrevanja se uporabijo jeklene srednje težke navojne cevi po DIN 2440, spajane
z varjenjem. Lahko se uporabijo tudi jeklene nerjavece cevi s stislivimi spoji. Cevi se položijo
pod žerjavno progo na višini +3,1 m od tal.
Po koncani montaži in pred izvedbo antikorozijske zašcite je potrebno ves cevovod dobro
izprati in izvesti tlacni preizkus s tlakom 1,5 višjim od obratovalnega (min. 4,0 bar). Vse
radiatorske ventile je potrebno prednastaviti tako, da bodo pretoki ustrezali predvideni
toplotni oddaji grelnih teles pri nazivnem temperaturnem režimu.
Kompenzacija cevovodov zaradi temperaturnih raztezkov je predvidena naravno s samim
vodenjem cevovodov. Zaradi kontroliranega vodenja cevovoda in prevzemanja aksialnih sil
so predvidene fiksne tocke in bocna vodila. Najvecje razdalje med cevnimi podporami
znašajo:
Nazivni premer cevi Max. razdalja med podporami
DN 15 1,6 m
DN 20 1,9 m
DN 25 2,1 m
DN 32 2,4 m
Predvidena je prikljucitev na obstojece toplovodno omrežje kompleksa, ki obratuje z
nazivnim temperaturnim režimom 80/60°C. Lokacija prikljucka je v sosednjem objektu
dehidracije, pri vhodu v prostor centrifug. Dimenzija obstojecega prikljucka je DN50 in
zadostuje tudi še za prikljucitev novega objekta 1. Prikljucna toplotna moc ogrevanja z
upoštevanjem 10% izgub v cevovodih znaša Q =16 kW. Na prikljucnem mestu se vgradijo
zaporni ventili. Cevovod se spelje pod stropom prostora s centrifugami in se nato na zahodni
strani ob objektu spusti v tla. Tukaj je predviden prikljucni jašek z zapornimi ventili. Od tod bo
do objekta 1 v zemlji speljan predizolirani cevovod v skupnem izolacijskem ovoju.
Takoj po vstopu v pritlicje objekta 1 se bo cevovod razdelil na dve ogrevni veji: za
radiatorsko in za kalorifersko ogrevanje. Veja za radiatorsko ogrevanje bo speljana do
toplotne podpostaje, kjer je predvidena regulacija temperature predtoka v odvisnosti od
zunanje temperature s pomocjo tripotnega elektromotornega regulacijskega ventila. Za
obtok vode bo skrbela frekvencno regulirana obtocna crpalka. Veja kaloriferskega ogrevanja
bo imela konstanten temperaturni režim.
Obe ogrevni veji bosta speljani iz pritlicja v nadstropje, kjer bosta potekali pod žerjavno
progo (na višini cca 3,1 m od tal). Vse cevi, razen radiatorskih prikljuckov bodo toplotno
izolirane, v neogrevanjem pritlicju pa še varovane proti zamrznitvi z elektricnimi grelnimi
kabli.

## 6
6.Toplotna črpalka za ogrevanje objekta upravna stavba
Predmet razpisa je izdelava projekta za ogrevanje upravne stavbe s toplotno črpalko, dobava, montaža in zagon toplotne črpalke in razvoda.
Pri predelavi je potrebno razvod narediti tako, da je možno preklopiti nov sistem ogrevanja na obstoječ sistem.
Dodatno prilagamo vse informacije o objektu Upravna stavba s prizidkom in Delavnica, zato pričakujemo, da do večjih odstopanj med ponudniki ne bi smelo priti.
Sistem ogrevanja | Kotlovnica na kurilno olje
radiatorji 80°C/ 60°C
Izračunan volumen prostorov | 1500 m3
Želena T prostorov | 23°C
Poraba toplotne energije (kalorimeter)
Letna poraba (odvisno od zunanjih T) | 40.000 - 47.000 kWh
Mesečna poraba (najhladnejši mesec) | 8500 kWh