## REKAPITULACIJA
NMV - GRADNJA |  | OBR - 2.19
Številka: 4300-0003/2026
JN BR: 2026-235
POPIS MATERIALA IN DEL REKAPITULACIJA
Javno naročilo za sanacijo C1, C2 in C3 v SND Lendava
Naročnik: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA BLAGOVNE REZERVE Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana
PROJEKT: SND LENDAVA VZDRŽEVALNA DELA NA REZERVOARJIH C1-C3 TER PRIPADAJOČIH LOVILNIH SKLEDAH
ŠT. PROJEKTA: 228-2026
ŠT. NAČRTA: 228-2026/2 (načrt gradbeništva)
ŠT. NAČRTA: 26014-4.0 (načrt strojništva)
DATUM: junij 2026
1. | SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA ZA C1-C3 IN PRIPADAJOČE LOVILNE SKLEDE | 0
2. | SKUPAJ SANACIJA LOVILNE SKLEDE REZERVOARJA C1-C3 (Gradbeni del) - Lendava BREZ DDV | 0
3. | SANACIJA SND LENDAVA - Strojna dela - načrt št. 26014-4.0 | 0
| Ponudbena vrednost - "ključ v rok" brez DDV: | 0
| Dodatna dela (15 % ponudbene vrednosti - "ključ v roke")*: | 0
| Skupna ponudbena vrednost z vključenimi morebitnimi dodatnimi deli v EUR brez DDV: | 0
Opomba:
* | Dodatna dela za naročnika niso zavezujoča in se obračunajo v primeru in pod pogoji iz 8. člena osnutka pogodbe (obrazca OBR - 2.17).

## 1. Splošni del
REKAPITULACIJA ZA SPLOŠNI DEL
A | SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA ZA C1-C3 IN PRIPADAJOČE LOVILNE SKLEDE |  |  |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA ZA C1-C3 IN PRIPADAJOČE LOVILNE SKLEDE |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SLOŠNI DEL
Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in ustreznimi atesti oz. certifikati. Upoštevane morajo biti zahteve standarda SIST EN 14015:2005 in SIST EN 13480. Upoštevane morajo biti zahteve tlačne direktive 97/23/EC in Pravilnik o tlačni opremi. Radiografska kontrola mora biti izvedena za najmanj 5% zvarov na cevovodih. Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih in navodilih projektanta oziroma nadzora. Opremo izvajalec dobavi, vgradi in izvede zagon opreme v skladu z navodili, inženirsko prakso ter standardi. V ceni potrebno upoštevati: - vse dobave in nabave materialov ter veznih in montažnih materialov - vse horizontalne in vertikalne prenose ter prevoze na gradbišču in do gradbišča - odvoz demontiranega in rušenega materiala na stalno deponijo, komplet s plačilom vseh komunalnih pristojbin - dobavo in pripravo vseh veznih in pritrdilnih materialov - vse mere kontrolirati na kraju samem oz. na gradbišču - pri opisih upoštevati tehnično poročilo - stroške za izvajanje tekoče kontrole kvalitete v skladu s SIST EN ISO 12944 - delo v več fazah oziroma etapah z vmesnimi prekinitvami glede na zahteve naročnika - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni delovni odri in dvižna oprema za delo na višini. Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala, opreme in orodja na objekt, notranje transporte, kompletno delo z montažo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...). Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Izvajalec je dolžan zbrati in predati naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta v skladu z veljavno zakonodajo (garancijska dokumentacija, certifikati o materialu, tlačni preizkusi,...). Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje.
Material, instalacije in oprema se odstranijo na začasno mesto za odpadke, sledi odvoz na deponije za prevzem tovrstnih odpadov. V načrtu gradbišča mora biti določen prostor za začasno skladiščenje odpadkov in pot za odvoz le teh. Če hramba ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču, mora investitor zagotoviti, da izvajalci del gradbene odpadke odlagajo neposredno po nastanku v zabojnike, ki so nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz brez prekladanja. Potreben je odvoz ločeno zbranih frakcij vzporedno z odstranjevanjem opreme in instalacij. V ceni mora biti vključen odvoz odpadkov na ustrezno deponijo, oddaljenost 2km. Za odstranitev objektov je predvidena uporaba avtodvigal ustrezne nosilnosti, ki ga zagotovi izvajalec del.
V DOGOVORU Z INVESTITORJEM IN UPRAVLJALCEM VZPOSTAVITI POŽARNO STRAŽO.
V enotah cene morajo biti zajeti tudi vsi naslednji stroški :
Prevozni in manipulativni stroški
Formiranje začasne deponije ob objektu
Vse postavke vključujejo ločeno zbiranje odstranjenega materiala, odvoz in predaja prevzemniku, plačilo pristojbin za deponiranje, zbiranje evidenčnih listov in priprava končnega dokazila od ravnanju z odpadki
Zaščito obstoječih instalacij ob objektih ter vsa čiščenja med in po končanih delih
Vse predpisane tehnične standarde in normative, ki so predpisani za posamezno vrsto del
Za vsa nepredvidena dela mora izvajalec pred izvedbo del pridobiti soglasje naročnika.
Vse poškodbe na cevovodih in opremi ter ostalih inštalacij, itd., povzročene pri izvedbi, sanira izvajalec del na svoje stroške
Za vse nejasnosti in nedorečene opise postavk oz. finalne obdelave se je potrebno dogovoriti pred izvedbo s projektantom ter pridobiti soglasje investitorja! Vsa dela je potrebno izvesti v skladu s prejetimi načrti, gradbenim zakonom, upoštevanjem predpisov varstva pri delu, požarne varnosti, okolje-varstva, elaboratom org. gradbišča, prometne ureditve, normami in standardi.
Dodatna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
A | PRIPRAVLJALNA DELA ZA R12 IN PRIPRADAJOČO LOVILNO SKLEDO
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili ter po GZ-1. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
A1 | Priprava in organizacija gradbišča - gradbiščni kontejnerji, wc-ji, gradbiščna deponija, platoji, ureditev dostopov, dovoz in odvoz vse potrebne mehanizacije, vključno z vsemi premiki na gradbiščna delovišča, začasnimi premiki, stojnimi urami in vsa režija. Namestitev opozorilnih tabel na dostopih na gradbišče ter prehodov za vozila in ljudi na gradbišču in vplivnem območju za ves čas gradnje. | 1 | kpl |  | 0
A2 | Izvedba dostopne rampe preko obstoječega lovilnega zidu R13 širine 3.0m za potrebe dostopa za izvedbo gradnje | 1 | kpl | 0 | 0
A3 | Izdelava predajne dokumentacije v dveh izvodih (natisnjena in elektronska v PDF obliki in izvornih formatih dokumentov): -uvodoma vsi pomembni podatki o rezervoarju in tablico, -shema nivojev v rezervoarju; -DZO (dokazilna s poročili, certifikati, atesti, seznami…), -PID dokumentacija -Potrdilo o brezhibnem delovanju aktivne požarne zaščite (APZ) -garancijska izjava, -gradbeni dnevnik, -varilski dnevnik; -poročilo o nastalih odpadkih, -seznam evidenčnih listov po vrsti odpadkov in kronološko navedenih, -evidenčni listi odpadkov. -poročilo po obnovi rezervoarja, skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah. | 1 | kpl | 0 | 0
A4 | Ostale zahteve iz razpisne dokumentacije: OBR- 2.18 | 1 | kpl | 0 | 0
A | SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA ZA C1-C3 IN PRIPADAJOČE LOVILNE SKLEDE |  |  |  | 0

## 2. Gradnja
REKAPITULACIJA GRADBENIŠTVO
01. | PRIPRAVLJALNA DELA ZA FOLIJO NA C1-C3 |  |  |  | 0
02. | IZVEDBA TESNJENJA LOVILNE SKLEDE C1-C3 |  |  |  | 0
03. | IZVEDBA DETAJLOV PREKRIVANJA REZERVOARJEV C1-C3 |  |  |  | 0
| SANACIJA LOVILNIH SKLED REZERVOARJEV C1-C3 - Lendava BREZ DDV |  |  |  | 0
01. | PRIPRAVLJALNA DELA ZA FOLIJO NA C1-C3 Lendava
Izvajalec je dolžan pri izvajanju del urediti gradbišče v skladu z Zakonom o varstvu in zdravju pri delu in ostalimi zakonskimi določili ter po GZ-1. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz zdravja in varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
01.1. | Mehanska odstranitev umazanije z odvozom na deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
01.2. | Mehanska odstranitev umazanije tal z izpiranjem umazanije pod visokim pritiskom s črpanjem in odvozom na deponijo ter izpiranje sten z visokim pritiskom.
|  | m2 | 4900 | 0 | 0
01.3. | Začasna odstranitev elektro kabelskih polic (s sondo za kontrolo puščanja pri C1) ob zunanji lovilni steni C1-C3 s premikom in ponovno montažo po izvedbi tesnjenja
|  | m | 25 | 0 | 0
01.4. | Premik, začasno podpiranje in ponovna montaža podpor elektro kabelskih polic v lovilni skledi C1-C3 po izvedbi tesnjenja
|  | kom | 15 | 0 | 0
01.5. | Odstranitev podpor elektro polic ob temeljih rezervoarjev in ponovna montaža nad temelje rezervoarjev
|  | kpl | 1 | 0 | 0
01.6. | Začasna odstranitev, predelava in ponovna montaža podesta za dostop na rezervoarje C1-C3 skupaj z izvedbo detajla tesnjenja
|  | kom | 3 | 0 | 0
01.7. | Premik elektro kabelskih polic ob temeljih rezervoarjev C1-C3 nad temelje rezervoarja
|  | m | 90 | 0 | 0
01.8. | Začasni premik ozemljitev ob točkovnih temeljih C1-C3
|  | kom | 13 | 0 | 0
01.9. | Odstranitev ozemljitve na delilnem zidu med C1-C2 ter na zidu med C2 in C3 |  |  |  |  | 11
|  | m | 100 | 0 | 0
01.10. | Začasni premik elektro polic na delilnem zidu med C1-C2
|  | kom | 1 | 0 | 0
01.11. | Odstranitev obstoječih betonskih podpor v lovilni skledi C1-C3 z odvozom na deponijo.
|  | m3 | 3 | 0 | 0
01.12. | Odstranitev obstoječih jeklenih podpor cevi za hlajenje in gašenje v lovilni skkledi rezervoarjev C2 in C3 z odvozom na deponijo.
|  | kom | 10 | 0 | 0
01.13. | Odstranitev obstoječih jeklenih cevi (2×DN250, 1×DN200) v nasipu proti C6-C7 z odvozom na deponijo.
|  | kom | 5 | 0 | 0
01.14. | Odstranitev obstoječih betonskih prehodov proti C6-C7 z odvozom na deponijo
|  | kom | 3 | 0 | 0
01.15. | Kontrola višine brežine proti C6-C7 in potrebni dvig na projektno koto s predhodnim odmikom inštalacij na kroni nasipa in ponovno namestitvijo po izvedbi del
|  | m3 | 150 | 0 | 0
01.16. | Zapolnitev s pustim betonom med obstoječo betonsko steno pri nasipu C6-C7 in ploščo lovilne sklede C1-C3
|  | m3 | 8 | 0 | 0
01.17. | Prilagoditev (znižanje) obstoječe cevi višinsko v vogalnem jašku C2
|  | kom | 1 | 0 | 0
01.18. | Predelava (zapolnitev z betonom) predhodno odrezanih obstoječih vertikalnih cevi pri muldi ob rezervoarju C2 in ob rezervoarju C3
|  | kom | 12 | 0 | 0
01.19. | Izvedba premika sidranja jeklenih čelnih pločevin sidranih v obstoječe betonske temelje cevovodov rezervoarja C2
|  | kom | 5 | 0 | 0
01.20. | Predelava (nadvišanje) obstoječega jaška tehnološke kanalizacije C6-C7 v lovilni skledi rezervoarja C2 (preveriti z izvajanjem del na rezervoarjih C6-C7)
|  | kom | 1 | 0 | 0
01.21. | Predelava (nadvišanje) obstoječega jaška tehnološke kanalizacije C6-C7 v lovilni skledi rezervoarja C3 (preveriti z izvajanjem del na rezervoarjih C6-C7)
|  | kom | 1 | 0 | 0
01.22. | Odstranitev zapornih jaškov tehnološke kanalizacije ob temeljih rezervoarja C2 in C3 z odvozom na deponijo (2 kom)
|  | m3 | 5 | 0 | 0
01.23. | Izdelava zunanjega AB jaška zunanjih dimenzij 2.0 x 0.9m×0.15m, globine ca. 0,70m ob temelju rezervoarja C2 po načrtu
| - izkop v nasutem terenu z odmetom | m3 | 4 | 0 | 0
| - peščena posteljica d=20cm | m3 | 0.8 | 0 | 0
| - podložni beton C12/15 d=10cm | m3 | 0.4 | 0 | 0
| -dvostranski opaž | m2 | 6 | 0 | 0
| - AB jašek C25/30, d sten, plošče=15cm skupaj z dobetoniranjem na območju odstranjenega obstoječega jaška | m3 | 1 | 0 | 0
| - dobava in polaganje armature B500B | kg | 120 | 0 | 0
| - izvedba preboja za obstoječo odvodno cev | m | 0.15 | 0 | 0
| - zatesnitev prebojev med cevmi in betonom jaška | kom | 1 | 0 | 0
| - dobava montaža Al pokrova (dobava z dvojnim zapiranjem) | kom | 1 | 0 | 0
| - zasip jaška z izkopanim materialom | m3 | 2 | 0 | 0
| - odvoz izkopanega materiala na deponijo gradbenega materiala | m3 | 2 | 0 | 0
01.24. | Izdelava zunanjega AB jaška zunanjih dimenzij 2.0 x 0.9m×0.15m, globine ca. 0,70m ob temelju rezervoarja C3 po načrtu
| - izkop v nasutem terenu z odmetom | m3 | 4 | 0 | 0
| - peščena posteljica d=20cm | m3 | 0.8 | 0 | 0
| - podložni beton C12/15 d=10cm | m3 | 0.4 | 0 | 0
| -dvostranski opaž | m2 | 6 | 0 | 0
| - AB jašek C25/30, d sten, plošče=15cm skupaj z dobetoniranjem na območju odstranjenega obstoječega jaška | m3 | 1 | 0 | 0
| - dobava in polaganje armature B500B | kg | 120 | 0 | 0
| - izvedba preboja za obstoječo odvodno cev | m | 0.15 | 0 | 0
| - zatesnitev prebojev med cevmi in betonom jaška | kom | 1 | 0 | 0
| - dobava montaža Al pokrova (dobava z dvojnim zapiranjem) | kom | 1 | 0 | 0
| - zasip jaška z izkopanim materialom | m3 | 2 | 0 | 0
| - odvoz izkopanega materiala na deponijo gradbenega materiala | m3 | 2 | 0 | 0
01.25. | Odstranitev nadzemnega slop jeklenega rezervoarja v lovilni skledi C2
|  | kom | 1 | 0 | 0
01.26. | Opaž za betonske podpore novih cevi za gašenje in hlajenje rezervoarjev C2 in C3
|  | kom | 6 | 0 | 0
01.27. | Sidranje betonskih temeljev podpor cevovodov za gašenje in hlajenje rezervoarjev C2 in C3; 6 sidrnih palic A2 400×M14, sidrane v obstoječi beton Lsidr~150mm na posamezni temelj z npr. Hilti HIT RE500 injekcijsko maso
|  | m | 10 | 0 | 0
01.28. | Obbetoniranje podpor novih cevi za gašenje in hlajenje rezervoarjev C2 in C3 z betonom C20/25, Dmax16
|  | m3 | 1 | 0 | 0
01.29. | Opaž za obbetoniranje utora v temelju rezervoarja C1
|  | m2 | 3 | 0 | 0
01.30. | Obbetoniranje utora v temelju rezervoarja C1
|  | m3 | 1 | 0 | 0
01.31. | Čiščenje jekla rezervoarjev C1-C3 na stiku s temeljem.
|  | m2 | 80 | 0 | 0
01.32. | Izvedba zaokrožnice iz betonske malte za potrebe tesnjenja lovilne sklede na stiku talne plošče - sten lovilne sklede, talno ploščo in temeljem rezervoarja, talno ploščo in jaški rezervoarja ter obstoječimi (4+4+4 kom) in novimi obbetoniranimi jeklenimi podporami (3+3 kom)
|  | m' | 910 | 0 | 0
01. | PRIPRAVLJALNA DELA ZA FOLIJO NA R12 SKUPAJ |  |  |  | 0
02. | IZVEDBA TESNJENJA LOVILNE SKLEDE C1-C3
Vsi sintetični materiali za tesnjenje in zaščito tesnilnega sistema morajo biti odporni na korozijo in naftne derivate. Geomembrana mora biti skladna s standardi SIST EN 13361, 13362, 13492, geotekstil pa s standardi SIST EN 13254, 13255, 13265. Vsa varilska dela pri varjenju termoplastov morajo dela izvajati strokovno usposobljeni varilci izvajalca s certifikati za dvovarkovno in ekstruzijsko varjenje, skladno s harmoniziranem standardom EN 13067; Osebje za varjenje polimerov - Usposobljenost varilcev - Varjenje plastomerov.
Tesnjenje zemeljskega nasipa (v ceno niso zajeta pripravljalna, zemeljska ter betonska dela!)
02.1. | Dobava, krojenje, polaganje in termično spajanje zaščitnega geotekstila na zemeljski nasip pod PEHD geomembrano. Geotekstil iz PP vlaken gramature 400g/m2, natezne trdnosti min. 30/30kN in min. prebodne trdnosti CBR=5.500N kot npr. Naue Secutex R401. Neto površina, v količino ni zajet razrez in prekrivanje pri varjenju.
|  | m2 | 1500 | 0 | 0
02.2. | Dobava, vgradnja in varjenje obojestransko hrapave PEHD geomembrane debeline 2,0mm, min. natezne trdnosti 16N/mm2 in min. prebodne trdnosti CBR=5.300N (kot npr. Naue Carbofol HDPE 406 2,0 F/F-SINTEZA lining Celje) na zemeljski nasip. Neto površina, v količino ni zajet razrez in prekrivanje pri varjenju. Vgradnjo mora izvajati izvajalec s strokovno usposobljenimi varilci s certifikati za varjenje plastičnih mas.
|  | m2 | 1500 | 0 | 0
02.3. | Priprava obstoječe obojestransko hrapave PEHD geomembrane z nasipa (čiščenje, brušenje in odstranjevanje oksidiranega sloja) ter izvedba navezave na PEHD geomembrano, položeno v tankvani. Spajanje se izvede z ekstruzijskim varjenjem skladno s tehničnimi zahtevami proizvajalca geomembrane in veljavnimi standardi. Dela izvajajo atestirani varilci PEHD geomembran.
| 150 | m1 | 150 | 0 | 0
02.3. | Vodotesna navezava na predhodno vgrajen tesnilni trak v nov betonski temelj/gredo (profil+navezava na geomembrano-brez betonskih del).
|  | m1 | 150 | 0 | 0
02.4. | Razna dodatna dela na območju nasipa povezana s tesnjenjem (preboji, montaža s profili na stene, stopnice,...)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
Tesnjenje lovilnih bazenov (C1-C3)
02.5. | Zaščita vidne armature po EN 1504-7 (kot npr. s premazom Köster Z1 oz. Sika Monotop 910).
|  | m2 | 20 |  | 0
02.6. | Dobava, krojenje, polaganje in termično spajanje zaščitnega geotekstila na talni plošči rezervarja pod in nad PEHD geomembrano. Geotekstil iz PP vlaken gramature 400g/m2, natezne trdnosti min. 30/30kN in min. prebodne trdnosti CBR=5.500N kot npr. Naue Secutex R401. Neto površina, v količino ni zajet razrez in prekrivanje pri varjenju.
|  | m2 | 9800 | 0 | 0
02.7. | Dobava, vgradnja in varjenje obojestransko gladke PEHD geomembrane debeline 2,0mm, min. natezne trdnosti 28N/mm2 in min. prebodne trdnosti CBR=5.300N (kot npr. Naue Carbofol HDPE 406 2,0 s/s-SINTEZA lining Celje) na talno ploščo, stene lovilne sklede, vmesni delilni zid, temelj rezervaorja in podporne stebre. Neto površina, v količino ni zajet razrez in prekrivanje pri varjenju. Vgradnjo mora izvajati izvajalec s strokovno usposobljenimi varilci s certifikati za varjenje plastičnih mas.
|  | m2 | 5800 | 0 | 0
02.8. | Dobava in montaža zaključne obrobe iz jeklenega pocinkanega C profila, dim. 30mm X 7mm X 1,5mm, pritrjeno z ustreznimi vijaki 6x60mm na razdalji 150mm. Montaža na stene, obstoječe betonske in obbetonirane temelje cevovodov, temelj rezervoarja. Stik med betonom in zaključno obrobo se zatesni s trajnoelastično PU maso.
|  | m' | 850 | 0 | 0
02.9. | Vodotesna izvedba tesnjenja obstoječih cevnih prebojev skozi PEHD tesnilno geomembrano do fi250mm. Izvede se ustrezna 100% vodotesena navezava na cev.
|  | kos | 10 | 0 | 0
02.10. | Vodotesna izvedba tesnjenja obstoječih betonskih cevnih podpor s PEHD tesnilno geomembrano. Izvede se ustrezna 100% vodotesena navezava na podpore. Dimenzije podpor ca. 105×25cm, višin: 80~103cm.
|  | kos | 14 | 0 | 0
02.11. | Tesnjenje obstoječih zbiralnih jaškov ob robu lovilnih skled C1-C3 dim.100x100x100cm z vodotesno navezavo na obstoječo cev v jašku.
|  | kos | 3 | 0 | 0
02.12. | Tesnjenje obstoječega zbiralnega jaškov ob temelju rezervoarja C1 z navezavo na obstoječo na cev v jašku.
|  | kos | 1 | 0 | 0
02.13. | Tesnjenje na novo izdelanih zbiralnih jaškov ob temeljih rezervoarja C2 in C3 dim.200x90x70 cm s SureGrip ploščami deb. 5 mm s sidri za vgradnjo v beton dolžine 13 mm in gostote 120 sider/m2. Vgradnja plošč se izvede v fazi betoniranja/opažanja in varjenje po odstranitvi opaža ter 100% vodotesna navezava na cev v jašku.
|  | kos | 2 | 0 | 0
02.14. | Dobava in nasip gramoza frakcije 16-32mm v debelini 15cm na dno lovilne sklede R12.
|  | m3 | 750 | 0 | 0
02.15. | Dobava in vgradnja pocinkane armaturne mreže 100x100x8,0x8,0mm, da se zagotovi ustrezna prevodnost tal. Armaturna mreža se položi pod pohodne plošče dostopnih poti v nasip peska ob vhodih v rezervoarje in okoli ventilov. Mreža je povezana na ozemljilo rezervoarja.
|  | m2 | 360 | 0 | 0
02.16. | Dobava, transport in polaganje pohodnih plošč dostopnih poti širine 120-160cm znotraj lovilne sklede rezervoarja z razširitvami ob ex coni 1 pri ventilih in manlochih ter na zunanji strani prehodov v lovilno skledo.
|  | m2 | 490 | 0 | 0
02. | IZVEDBA TESNJENJA LOVILNE SKLEDE C1-C3 SKUPAJ |  |  |  | 0
03. | IZVEDBA DETAJLOV PREKRIVANJA REZERVOARJEV C1-C3
03.1. | Mehanska odstranitev poškodovanega dela betona temelja rezervoarjev, vse do zdravega dela s čiščenjem in odpraševanjem finih delcev ter izdolbitev kanalov v temelj in prestavitev elektro-ozemljitvenega traku v predhodno izdolbljen kanal temelja z odvozom betona na deponijo
|  | m3 | 5 | 0 | 0
03.2. | Priprava površin: strojno aktiviranje epoksi premaza (vibracijske ali rotacijske brusilke z brusnim papirjem) (p80) - adhezija min. 3,5MPa po EN ISO 16276-1, strojno čiščenje z žičnimi ščetkami in/ali diamantnimi brusilkami betonskih površin
|  | m2 | 250 | 0 | 0
03.3. | Lokalna popravila poškodb na betonskem podstavku - nanos veznega sloja (npr. Betonprotekt K-2) in reparaturne malte (npr. Betonprotekt RT-F) v debelini 6-20mm
|  | m2 | 5 | 0 | 0
03.4. | Maskiranje stika v širini min. 2cm in zunanjih robov lepila na tankvani in betonskem temelju. Nanos lepila (npr. Sika-Combiflex CF Adhesive Normal) v debelini ca. 1mm in širini min. 4cm na tankvani in betonskem temelju. Odstranitev maskirnega traku s stika. Vgradnja elastičnega traku (npr. Sikadur-Combiflex SG-10M debeline 1mm in širine 10cm. Maskiranje traku v območju stika v širini min. 2cm. Ponovni nanos in obdelava lepilnih površin z epoksi lepilom (npr. Sikadur-Combiflex CF Adhesive Normal) v debelini cca. 1mm. Odstranitev maskirnega traku stika.
|  | m2 | 240 | 0 | 0
03.5. | Barvanje betonskih površin z elastičnim latex premazom (npr. Betonprotekt Color) - bele barve
|  | m2 | 240 | 0 | 0
03.6. | Utrjevanje površine zdravega betona temelja rezervoarjev (npr. Koster Polysil TG 500) (dobava in vgradnja)
|  | m2 | 60 | 0 | 0
03.7. | Vodotesna izvedba tesnenja obstoječih reperjev na temeljih rezervoarjev C1-C3 na PEHD tesnilno geomembrano s prirobničnim spojem. Izvede se ustrezna 100% vodotesna navezava PEHD tesnilno geomembrano.
|  | kos | 9 | 0 | 0
03.8. | Priprava in izvedba hidrotesta lovilnih notranjih bazenov C1-C3
|  | kom | 3 | 0 | 0
03. | IZVEDBA DETAJLOV PREKRIVANJA REZERVOARJEV C1-C3 SKUPAJ |  |  |  | 0

## 3. Strojni del
REKAPITULACIJA
A | SKUPAJ DEMONTAŽNA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0
B | SKUPAJ PROTIPOŽARNA ZAŠČITA REZERVOARJA C1 |  |  |  | 0
C | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH |  |  |  | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKI CEVOVODI IN CEVNI PREHODI BREZ DDV |  |  |  | 0
Zap. št. | Postavka | Količina | Enota mere | Cena (€) /enoto | Cena (€)
I. | SLOŠNI DEL
Popis materiala in del v nadaljevanju zajema odstranitev in demontažo obstoječih protipožarnih cevovodov ter njihova postavitev na nove podpore. Pred pričetkom del je potrebno vzpostaviti brez energetsko stanje. V rezervoarjih C1, C2 in C3 se nahaja dizel zato je potrebno zagotoviti požarno stražo. V času, ko so cevovodi odstranjeni zagotoviti rezervno dobavo vode in mešanice za rezervoar C2 in C3. Vse cevovode na katerih se izvajajo dela je potrebno drenirati in očistiti.
II | POPIS MATERIALA IN DEL
A | DEMONTAŽNA IN ODSTRANITVENA DELA Dela potekajo izven in v lovilnem bazenu rezervoarjev C1, C2 in C3.
A.1 | Pripravljalna dela: - vzpostavitev brezenergetskega stanja | 1 | kpl | 0 | 0
A.2 | Demontaža jeklenih cevovodov, s cevnimi fitingi, Victaulic spojkami in prirobničnimi spoji. Skladiščenje za ponovno vgradnjo dela cevi in kolen. Standard: DIN 2448; Material: P235-cinkano
| DN 150 | 84 | m | 0 | 0
| DN 100 | 84 | m | 0 | 0
| DN 80 | 84 | m | 0 | 0
A.3 | Demontaža spodnjega dela vertikalnih cevovodov na rezervoar C2 in C3, z Victaulic spojkami. Skladiščenje za ponovno vgradnjo dela cevi. Standard: DIN 2448; Material: P235-cinkano
| DN 150 | 12 | m | 0 | 0
| DN 100 | 12 | m | 0 | 0
| DN 80 | 12 | m | 0 | 0
A.4 | Y filter - PRIROBNIČNA IZVEDBA PN16 Demontaža čiščenje filterne mrežice in ponovna vgradnja.
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
A.5 | Cevne podpore na plašču C2 Demontaža podpor na plašču rezervoarja L kotnik 50x50x5mm dolžine 360mm. Hladno rezanje ca. 20mm od plašča in popravilo protikorozijske zaščite. | 17 | kpl | 0 | 0
A.6 | Cevne podpore na plašču C3 Demontaža podpor na plašču rezervoarja L kotnik 50x50x5mm dolžine 360mm. Hladno rezanje ca. 20mm od plašča in popravilo protikorozijske zaščite. | 19 | kpl | 0 | 0
A.7 | Cevne podpore Demontaža podpor cevovodov obstoječega sistema gašenja in hlajenja v in na steni lovilnega bazena. Podpore sidrane v tla ali steno. Sestavljenih iz varjenih jeklenih profilov U100, U80 in temeljne plošče 250x250x10mm. Okvirna masa: | 500 | kg | 0 | 0
A.8 | Odrez obstoječih požarnih cevi, ki potekajo skozi tla betonskega lovilnega bazena. Po odrezu se zatesnijo obstoječe jeklene cevi. Tesnitev s plastičnimi neprepustnimi čepi.
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 50 | 8 | kos | 0 | 0
A.9 | Odstranitev obstoječe cevi DN25 za slop. Pritrjena na cevne objemke sidrane v steno lovilnega bazena. | 120 | m | 0 | 0
A.10 | Demontaža ležečega enoplaščnega slop rezervoarjav v lovilnem bazenu C2. Premer 1m, dolžina 2,5m. Rezervoar se premesti na lokacijo znotraj skladišča SND Lendava v dogovoru z naročnikom. | 1 | kpl | 0 | 0
A.11 | Odstranitev toplotne izolacije iz cevi DN100 v dolžini 15m. Izolacije sestavljena iz 50mm mineralne volne in 0,8mm Al pločevine. | 1 | kpl | 0 | 0
A.12 | Odstranitev podesta za prehod preko stene lovilnega bazena C1-C2. Sestavljenega iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije DxŠxV=3,7x0,95x1,15m. | 1 | kpl | 0 | 0
A | SKUPAJ DEMONTAŽNA IN ODSTRANITVENA DELA |  |  |  | 0
B | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA REZERVOARJA C2 IN C3 Dela potekajo izven in v lovilne bazenu rezervoarjev C2 in C3. Predvidena uporaba obsotjelih cevi in fitingov z zamenjvo tesnil
B1 | Instalacija protipožarne zaščite (dobava materiala, izdelava in montaža)
B1.1 | UPORABA OBSTOJEČIH GROOVED JEKLENIH CEVI-CINKANA Po potrebi krajšanje delov cevi in vdolbenje Groove utora. Popravilo poškodovanih
| DN 150 (f168,3x4,5) | 52 | m | 0 | 0
| DN 100 (f114,3x3,6) | 52 | m | 0 | 0
| DN 80 (f88,9x3,2) | 52 | m | 0 | 0
B1.2 | GROOVED KOLENO 90° - UPORABA OBSTOJEČIH Material: ASTM A-536 cinkano;
| DN 150 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 6 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 6 | kos | 0 | 0
B1.3 | GROOVED KOLENO 45° Material: ASTM A-536 cinkano;
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
B1.4 | T-KOS GROOVED Material: ASTM A-536 cinkano;
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
B1.5 | GROOVED SPOJKA Spojka za spajanje ožlebljenih cevi Material: ASTM A-536 cinkano
| DN 150 | 28 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 28 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 28 | kos | 0 | 0
B1.6 | VICTALIC PRIROBNICA (Flange adapter)-UPORABA OBSTOJEČIH Imenski tlak: PN 16; Skupaj z novim tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 100 | 4 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 4 | kos | 0 | 0
B1.7 | Y filter DEMONTAŽA IN PONOVNA VGRADNJA Standard: DIN 2633; Imenski tlak: PN 16; Material: P235TR2; Skupaj z tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
B1.8 | VICTALIC DRENAŽNA KAPA z NPT3/4" Imenski tlak: PN 16;
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
B1.9 | VICTALIC DRENAŽNA SPOJKA Style 72 Drenažni priključek NPT 1" Imenski tlak: PN 16;
| DN 150 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 2 | kos | 0 | 0
| DN 80 | 2 | kos | 0 | 0
B1.10 | KROGELNI VENTIL-NAVOJNI Krogelna pipa, polni presek, ohišje iz AISI316, krogla iz AISI 316, tesnila za dizel, navojne izvedbe, s potrebnimi certifikati.
| NPT 1" | 6 | kos | 0 | 0
| NPT 3/4" | 6 | kos | 0 | 0
B1.11 | NIPL-VIJAČNI NASTAVEK Standard: SIST EN 10241; Material: P235, vroče cinkano L=200mm TBE
| NPT 3/4" | 6 | kos | 0 | 0
B1.12 | NIPL-VIJAČNI NASTAVEK Standard: SIST EN 10241; Material: P235, vroče cinkano L=100mm TBE
| NPT 1" | 6 | kos | 0 | 0
B1.13 | CEVNE U OBJEMKE M12 -CUO z vijačnim materialom za cev:
| DN 150 | 12 | kos | 0 | 0
| DN 100 | 12 | kos | 0 | 0
| DN 65 | 12 | kos | 0 | 0
B1.14 | PODPORE Izdelava, AKZ zaščita, montaža podpor cevovoda v skladu z:
| CEVNI NOSILEC CN-01, risba št.: 40-6001, 2 kos-skupaj teža | 80 | kg | 0 | 0
| CEVNI NOSILEC CN-02, risba št.: 40-6002, 6 kos-skupaj teža | 510 | kg | 0 | 0
B | SKUPAJ PROTIPOŽARNA ZAŠČITA REZERVOARJA C1 |  |  |  | 0
C | OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH
C1 | Zagotovitev začasne dobave mešanice in vode za rezervoar C2 in C3. | 1 | kpl | 0 | 0
C2 | Odrez (hladno rezanje) dela prirobnice drenažne odprtine na rezervoarju C1 v dolžini 1450mm in debeline 29mm. Popravek protikorozijske zaščite. | 1 | kpl | 0 | 0
C3 | Obnovitev prehodnih podestov Peskanje, izvedba protikorozijske zaščite in ponovna montaža na lokacijo dostopnih poti. Sistem protikorozijske zaščite enako kot pri tehnoloških ceveh. RAL: podest v črni barvi, ograja v rumeni barvi.
C3.1 | Podest za prehod v lovilni bazen C2. Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije DxŠxV=5,5x0,95x2,3m. | 1 | kpl | 0 | 0
C3.2 | Podest za prehod v lovilni bazen C3. Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije DxŠxV=5,5x0,95x2,3m. | 1 | kpl | 0 | 0
C3.3 | Podest za prehod preko cevi pri ventilih C2 in C3. Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije DxŠxV=5,0x0,95x1,15m. | 2 | kpl | 0 | 0
C3.4 | Podest za prehod med lovilnim bazenom C1 in C2 ter C2 in C3. Podest sestavljene iz jeklenih profilov U100, ograje iz cevi DN25/20, temeljnih plošč ter pohodnih površin iz ekspandirane pločevine. Dimenzije DxŠxV=3,7x0,95x0,92m. | 2 | kpl | 0 | 0
C4 | Izvedba tesnenja prehoda obstoječih tehnoloških cevi skozi AB stene lovilnega bazena debeline 250mm.
| za cev DN200 | 1 | kos | 0 | 0
| za cev DN150 | 2 | kos | 0 | 0
| za cev DN100 | 1 | kos | 0 | 0
C5 | Demontaža in ponovna montaža nosilca s senzorjem nivoja tekočina v lovilnem bazenu C1 | 1 | kpl | 0 | 0
C6 | ČIŠČENJE IN IZPIHOVANJE cevovodov po opravljeni montazi. | 1 | kpl | 0 | 0
C7 | TLAČNI PREIZKUS CEVOVODOV Izdelava tlačnega preizkusa novih instalacij po sekcijah s preizkusnim tlakom in izdelava poročila | 1 | kpl | 0 | 0
C8 | FUNKCIONALNI PREIZKUS INSTALACIJE Preizkus instalacije od strani pooblaščene pravne osebe z dostavo poročila o opravljenem preizkusu | 1 | kpl | 0 | 0
C9 | OBNOVITEV PROTIKOROZIJSKE ZAŠČITA OBSTOJEČIH TEHNOLOŠKIH CEVI V LOVILNIH BAZENIH ZA REZERVOARJA C2 IN C3. Čiščenje cevi do stopnje Sa 2,5 po standardu ISO 8501-1. Razmaščevanje in čiščenje površin se mora izvajati v skladu s standardom ISO 8501-1 Ročni nanos premaza: - 1 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 60 μm - 2 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 80 μm - 3 sloj: Hempadur 45880 - sv. Siva 80 μm - 4 sloj: Hempathane HS55613- RAL v dogovoru z investitorjem: 80 μm Skupna debelina predpisanega sistema mora biti min. 300 μm. Skupna površina: | 80 | m2 | 0 | 0
C10 | OZNAČEVANJE CEVOVODOV (SMER PRETOKA), ARMATURE IN IZDELAVA NAPISNIH TABLIC | 1 | kpl | 0 | 0
C | SKUPAJ OSTALA MONTAŽNA DELA NA CEVOVODIH |  |  |  | 0