## Popis
NAZIV
Naziv 1
Naziv 2
Naslov 1
Naslov 2
DATUM
Dobava in dostava LED svetilk in kandelabrov
| Opis | EM | količina |  | Cena/EM | znesek
1 | Dobava in dostava LED svetilk z naslednjimi lastnostmi:
Visokotlačno liti aluminij
Ohišje v UV stabilni barvi RAL-9007, ki zagotavlja visoko odpornost proti koroziji in vplivom slane megle.
Ravno, varnostno kaljeno steklo debeline vsaj 5 mm.
Svetilka mora imeti silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova ter vse zunanje vijake, matice in podložke iz nerjavečega jekla.
Zasnova mora omogočati modularno servisiranje in popravila.
Možnost vodoravne in vertikalne montaže na drog ali konzolo premera Ø42–60 mm
Stopnja zaščite pred vdorom vode in prahu najmanj IP66 ter stopnja mehanske trdnosti najmanj IK10.
Vgrajen ventil za preprečevanje kondenzacije in izenačevanje notranjega pritiska.
Največja dopustna teža svetilke 3,8 kg
Opremljena s hitrim IP66 konektorjem, ki omogoča električni priklop brez potrebe po odpiranju ohišja.
Asimetrična cestna optika
3000 K CRI≥70
Svetlobna učinkovitost minimalno 110 lm/W.
Svetlobni tok minimalno 2700 lm.
Gonilni tok LED modula maksimalno 500 mA.
Priključna moč maksimalno 24,00 W.
Napajanje: 220–240 VAC / 50 Hz, s faktorjem popačenja toka (THD) 15 %.
Nemoteno delovanje v razponu od -40 °C do +55 °C (Ta=55 °C).
Vgrajena termična zaščita in prenapetostna zaščita vsaj 10 kV.
Samodejno redukcijo moči v 5 korakih (astrološko merjenje).
IEC električni zaščitni razred CL1.
CE, ENEC in ENEC+.
EU poreklo
Minimalno 5 let garancije na celotno svetilko.
| PONUJENO: | kos | 135 |  |  | 0
2 | Dobava in dostava LED svetilk z naslednjimi lastnostmi:
Visokotlačno liti aluminij
Ohišje v UV stabilni barvi RAL-9007, ki zagotavlja visoko odpornost proti koroziji in vplivom slane megle.
Ravno, varnostno kaljeno steklo debeline vsaj 5 mm.
Svetilka mora imeti silikonsko tesnilo okrog zaščitnega pokrova ter vse zunanje vijake, matice in podložke iz nerjavečega jekla.
Zasnova mora omogočati modularno servisiranje in popravila.
Možnost vodoravne in vertikalne montaže na drog ali konzolo premera Ø42–60 mm
Stopnja zaščite pred vdorom vode in prahu najmanj IP66 ter stopnja mehanske trdnosti najmanj IK10.
Vgrajen ventil za preprečevanje kondenzacije in izenačevanje notranjega pritiska.
Največja dopustna teža svetilke 3,8 kg
Opremljena s hitrim IP66 konektorjem, ki omogoča električni priklop brez potrebe po odpiranju ohišja.
Asimetrična cestna optika
3000 K CRI≥70
Svetlobna učinkovitost minimalno 110 lm/W.
Svetlobni tok minimalno 2700 lm.
Gonilni tok LED modula maksimalno 500 mA.
Priključna moč maksimalno 24,00 W.
Napajanje: 220–240 VAC / 50 Hz, s faktorjem popačenja toka (THD) 15 %.
Nemoteno delovanje v razponu od -40 °C do +55 °C (Ta=55 °C).
Vgrajena termična zaščita in prenapetostna zaščita vsaj 10 kV.
LED gonilniki morajo biti skladni s standardom Zhaga Book 18 (izdaja 2.0) ter podpirati vmesnik DALI 2.0 po standardu D4i
Svetilka mora biti opremljena z vgrajenim konektorjem na zgornji strani, ki omogoča neposredno namestitev zunanje komunikacijske enote skladno s standardom Zhaga Book 18 (izdaja 2.0).
Samodejno redukcijo moči v 5 korakih (astrološko merjenje).
IEC električni zaščitni razred CL1.
CE, ENEC in ENEC+.
EU poreklo
Minimalno 5 let garancije na celotno svetilko.
| PONUJENO: | kos | 15 |  |  | 0
2 | Dobava in dostava ravnih, okroglih, tristopenjsko reduciranih jeklenih drogov za ulično razsvetljavo tip ZLM6 (ali tehnično popolnoma enakovredni):
Drog s skupno višino h = 6000 mm nad terenom je sestavljen iz treh stopenjsko reduciranih jeklenih cevi iz konstrukcijskega jekla S235JR:
Spodnji segment: premer fi 114.3 mm z debelino stene najmanj 3.2 mm, višine 2000 mm.
Srednji segment: premer fi 76.3 mm z debelino stene najmanj 3.2 mm, višine 4000 mm.
Vrh droga: premer fi 60 mm, dolžine 100 mm za natik svetilke.
Drog mora imeti na spodnjem delu (na višini 600 mm spodnji rob od dna) izvedeno standardno odprtino za montažo varovalno-priključne opreme dimenzij 85 x 400 mm, vratca kandelabra poravnana s površino, zapiranje vratic z varnostnim 12mm trikotnim vijakom.
Odprtina mora obsegati notranjo ploščico za pritrditev elektro opreme ter predvideno mesto za ozemljitveni vijak M8
Drog je zaključen s kvadratno sidrno podnožno ploščo dimenzij 300x 300 z osno razdaljo med štirimi odprtinami za sidrne vijake 200 x 200 mm (odprtine premera fi 24 mm) ter sredinsko odprtino premera fi 90 mm za uvod kabla.
Celotni drog s podnožno ploščo mora biti vroče pocinkan v skladu s standardom SIST EN ISO 1461.
Konstrukcija mora strogo ustrezati slovenskim in evropskim standardom SIST EN 40-5:2002.
Izdelek mora obvezno imeti veljaven CE certifikat o nespremenljivosti lastnosti (kot npr. izdan s strani priglašenega organa) s pasivno varnostjo razreda 0 po EN 40-5.
Drogovi morajo biti dimenzionirani za referenčno hitrost vetra 30 m/s (v skladu s standardom EN 40-5 za kategorijo terena II in razred odpornosti B. Vse vrednosti morajo biti izkazane z uradno Izjavo o lastnostih (DoP).
V ceni je zajeta dobava kandelabra, kompletnega sidrnega materiala ter dostava do lokacije.
| PONUJENO: | kos | 150 |  |  | 0
|  |  |  | Skupaj: |  | 0
|  |  |  | DDV (22 %) |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: |  | 0
PONUDNIK:
Podpis odgovorne osebe
DATUM:__________________