PROJEKTNA NALOGA ZA RAZŠIRJEN IDZ ZA POSTAVITEV SONČNIH ELEKTRARN NA MOL OBJEKTIH

- Splošno

Za izvedbo projekta namestitve fotovoltaičnih elektrarn na objekte MO Ljubljana je potrebno izdelati idejno zasnovo (IZP), ki mora zajemati naslednjo vsebino:

- poročilo o ogledu objekta,

- priložena mora biti situacija razporeditve modulov, kabelske trase, pozicije razsmernikov in elektro omar,

- priložena mora biti enopolna shema z izrisom NN polja s priključitvijo,

- navesti je potrebno opis uporabljenih elementov, (minimalne tehnične zahteve opreme),

- prikaz izvedbe komunikacijske povezave,

- dimenzioniranje AC in DC vodnikov (presek in dolžina),

- opis podkonstrukcije sončne elektrarne in način pritrditve panelov na strešno kritino vključno z opisom gradbenih del,

- urediti je potrebno ustrezne merilne točke za spremljanje proizvodnje in rabe električne energije.

Vsa dokumentacija mora biti izdelana v skladu z  vso veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, pravili dobre prakse in usklajena z naročnikom. Dimenzioniranje sončne elektrarne (panelov, razsmernikov, optimizatorjev in ostalih elementov) mora biti izvedeno v uveljavljenih računalniških aplikacijah.

- Podrobnejše zahteve

  - Oznaka imena sončne elektrarne

- Vsaka sončna elektrarna naj ima  unikatno oznako.

  - Fotovoltaični generator (moduli):

Uporabijo naj se fotonapetostni moduli z najmanj naslednjimi karakteristikami:

- vršna moč posameznega panela naj znaša najmanj 410 Wp,

- največja stopnja degradacije je v prvih dveh letih lahko do največ 2%, nato pa največ do 0,5% letno,

Paneli morajo biti z obojestransko zasteklitvijo oziroma t.i. glass-glass,

- tam kjer namestitev glass-glass panelov mi možna (npr. ob bistvenem poslabšanju statičnih lastnosti  objekta) se dovoljuje uporaba fotonapetostnih panelov z enojnim steklom. Odstopanja zahtevanih panelov je potrebno pojasniti in predložiti potrebna dokazila,

- dovoljena so tudi odstopanja zaradi varovanja kulturne dediščine in arhitekturnih pravic s tem, da mora odstopanja potrditi naročnik,

- dimenzioniranje panelov in vezave naj se izvede v uveljavljenih računalniških aplikacijah.

  - Razsmerniki:

- imeti morajo Evropsko merjeni izkoristek najmanj 98%,

- zadoščati morajo predpisom požarne varnosti,

- imeti morajo oznako CE,

- biti morajo povezljivi z internetom in ima možnost brezplačnega zajema podatkov o proizvodnji,

- Izhodna napetost razsmernika naj bo 400 V, 50 Hz in primerna za trifazno priključitev v nizkonapetostno  električno omrežje,

- v primeru odstopanja mrežne napetosti med 184 V in 264,5 V in frekvence med 49,8 in 50,2 Hz, se mora razsmernik avtomatično odklopiti iz omrežja,

- faktor jalove moči naj bo v razponu 0,8 - 1 (indukt. , kapac.),

- dimenzioniranje razsmernikov naj se izvede v uveljavljenih računalniških aplikacijah.

- razsmerniki naj se namestijo na ustrezno konstrukcijo in ustrezno mesto v objektu.

  - Optimizatorji:

- optimizatorji morajo biti kompatibilni s ponujenimi razsmerniki,

- omogočati morajo vpogled v stanje vsakega panela posebej, da se s tem zagotovi lažje vzdrževanje panelov,

- omogočati morajo varnostno funkcijo v primeru okvare panela,

- predvidi naj se možnost povezave posameznega optimizatorja z do dvema fotovoltaičnima paneloma hkrati,

- zadoščati morajo ustreznim varnostnim standardom EMC, RoHs in požarno varnostnim standardom,

- dimenzioniranje optimizatorjev naj se prilagodi izbranim panelom in DC/AC inverterjem ter se izvede v uveljavljenih računalniških aplikacijah.

  - Zaščitna AC/DC omarica

Omarica se namesti na posebno konstrukcijo poleg razsmernika in zajema:

- stikalo za prekinitev tokokroga na AC strani,

- DC nadtokovna zaščitna naprava,

- prenapetostna zaščita na DC strani,

- AC nadtokovna zaščitna naprava,

- prenapetostna zaščita na AC strani.

  - PMO-E omarica

V primeru PS.2 sheme naj se predvidi tudi PMO-E omarica (priključno merilna omarica) ter poleg nje stikalo za zasilni izklop elektrarne. Lokacija omarice se predvidi poleg obstoječe priključno merilne omarice in obstoječega odjemnega mesta na objektu. Če je obstoječa priključno merilna omarica  v prostostoječi izvedbi, se merilno omarico za fotovoltaično elektrarno namesti na fasado objekta. V primeru, da je obstoječa omarica na fasadi objekta ustrezne velikosti, se lahko elementi namestijo v obstoječo omarico. Predvideti je potrebno stikalo za zasilni izklop fotovoltaične  elektrarne.

  - Povezave

Povezave naj se predvidijo v zaščitnih, UV odpornih ceveh in na kabelskih policah, ki morajo biti ustrezno ozemljene. Pri povezavah naj se zasleduje čim krajše povezave posameznih nizov.

  - Zaščita pred delovanjem strele

Predvideni objekti za namestitev sončnih elektrarn že imajo nameščeno zaščito pred delovanjem strele.

V kolikor na objektu ni možno namestiti izoliranega sistema zaščite pred delovanjem strele, se ogrodje modulov in podkonstrukcije modulov poveže s strelovodnimi vodniki.

Zaradi načrtovane namestitve sončne elektrarne je potrebno obstoječo zaščito pred delovanjem strele ustrezno predelati. Na strehi objekta je glede na potrebe potrebno dodati vse potrebne varnostne elemente, da ostane zaščitni nivo pred delovanjem strele po namestitvi sončne elektrarne najmanj isti kot pred posegom.

  - Prenapetostna zaščita

Zaradi izvedbe neizoliranega sistema zaščite pred delovanjem strele je potrebno namestiti DC in AC odvodnike prenapetosti razreda I + II.

  - Potencialne izenačitve in ozemljitve

Zaradi preprečevanja nevarne napetosti dotika morajo biti vsi kovinski deli, ki v normalnem obratovanju niso pod napetostjo, medsebojno povezani in ustrezno ozemljeni (npr. z neposredno povezavo s strelovodno zaščito).

  - Zajem podatkov

Poleg sistema za zajem podatkov o proizvodnji in porabi električne energije, ki ga bo zasebnik povezal na svoj nadzorni sistem, naj ponudnik v idejni zasnovi predvidi možnost prenosa podatkov o proizvodnji in porabi električne energije iz sončne elektrarne preko API vmesnikov in internetnega prenosa podatkov v sistem naročnika. Naročnik želi podatke uporabiti za nadzor nad delovanjem fotovoltaične elektrarne ter za spremljanje trenutne proizvodnje in porabe električne energije.

  - Požarna varnost

Fotovoltaične elektrarne naj se dimenzionira na način, da se požarna varnost in stanje objekta (statika, tesnost strehe ipd)  objekta ne poslabša. Glede na veljavne predpise in pravila stroke je pri načrtovanju potrebno upoštevati minimalne odmike panelov in ostalih elementov od strešnih oken, dimnikov, snegolovov, ventilatorjev, svetlobnikov, kupol, elementov prezračevalnih naprav ter ostalih ovir.

  - Ukrepi za odpravo oz. zmanjšanje ostalih nevarnosti

Električna napeljava, namenjena delovanju fotovoltaične elektrarne, mora biti dimenzionirana na način, da se v primeru kratkega stika izvede prekinitev električnega tokokroga. Temperature električnih vodnikov se ne smejo povečati preko dovoljene temperature, ker bi to lahko privedlo do požara. Električno prevodni sestavni deli fotovoltaične elektrarne ne smejo povzročati nevarnosti in morajo biti ustrezno ozemljeni.

Električna napeljava mora biti dimenzionirana na način, da tokovi ustrezajo vrednostim varovalnih elementov.

V primeru udara naj bo napeljava dimenzionirana tako, da se takoj izvede samodejni odklop napajanja z upoštevanjem zahtev iz soglasja pristojnega elektro distribucijskega podjetja. V primeru pojava neustrezne napetosti naj se napajanje samodejno izključi.

Izpostavljeni elementi fotovoltaične elektrarne naj bodo zaščiteni z ustreznimi mehanskimi zaščitami, kot so kanali, pokrovi in cevi.

Pri postavitvi sončne elektrarne je potrebno posebno pozornost nameniti tesnosti strehe saj je sanacija le te po namestitvi sončne elektrarne otežkočena.

  - Zanesljivost objekta

Vsi predvideni sistemi morajo biti izbrani tako, da bo objekt lahko obratoval s kar najmanjšim številom servisnih posegov in optimalnimi sprejemljivimi stroški obratovanja in vzdrževanja ob upoštevanju časovnega vzdrževanja skladno z navodili proizvajalcev opreme.