## Rekapitulacija
Koper, 04.06.2026
Investitor:
COMUNITA AUTOGESTITA COSTIERA DELA NAZIONALITA ITALIANA
Objekt:
PALAČA TARSIA
Predmet:
STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA:
VODOVODNA INSTALACIJA | 0
KLIME - ogrevanje - hlajenje | 0
SKUPAJ: | 0

## VOKA
VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA:
ZA VSE NAVEDENE PROIZVODE VELJA, DA SE LAHKO DOBAVI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina
1 | Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
Geberit Duofix element za stenski WC s splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno.
|  | kpl | 5 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
2 | Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, za gibalno ovirane osebe , za opore in držaje |  |  | 0 | 0
| Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Primerno za gradnjo brez ovir Za stenske WC-je s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011 Za stenske WC-je z velikim konzolnim nastavkom do 70 cm Za pritrditev podpornih držajev Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm |  |  | 0 | 0
| Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, pripravljeno za podpore pri WC keramiki z majhno postavitveno površino Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže , 41–46 cm Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena Opremljeno s prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean Z možnostjo pritrditve za električni priključek |  |  | 0 | 0
| Obseg dobave: |  |  | 0 | 0
| Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa 4 stenska sidra Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm 2 navojni palici M12 PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek Pritrdilni material |  |  | 0 | 0
| Geberit Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje številka artikla 111.375.00.5 ali enakovredno. |  |  | 0 | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
3 | Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura |  |  | 0 | 0
| Za suhomontažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm |  |  | 0 | 0
| Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa |  |  | 0 | 0
| Obseg dobave |  |  | 0 | 0
| 2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material |  |  | 0 | 0
| Geberit Duofix element za umivalnik, h=112 cm, stoječa armatura, številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno. |  |  | 0 | 0
|  | kpl | 5 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
4 | Talni sifon z PVC zapornim lijakom in ponikljano pohodno ploščo velikosti 150 x 150 mm. |  |  | 0 | 0
|  | kos | 5 |  | 0
0
5 | Univerzalna MLC večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno in toplo vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto. |  |  |  | 0
| Ustreza predizolirana UNIPIPE Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d. |  |  |  | 0
| Ø16x2,0 | m | 60 |  | 0
| Ø20x2,25 | m | 50 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 30 |  | 0
0
0
6 | Dobava in montaža brezšumne PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ø32 | m | 24 |  | 0
| Ø50 | m | 20 |  | 0
| Ø110 | m | 56 |  | 0
0
0
7 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo. |  |  |  | 0
| Ø110 | kos | 1 |  | 0
0
8 | Revizijska vratca iz inox pločevine, dim 30 x 30 cm , komplet z montažnim materialom |  |  |  | 0
|  | kpl | 3 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
9 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 19 mm z naslednjimi karakteristikami: |  |  | 0 | 0
| Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. |  |  | 0 | 0
| CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek. |  |  | 0 | 0
| XG-19x032 | m | 28 |  | 0
0
0
10 | Dobava in montaža: Podometni sifon za kondenzat klima naprav za proti smradu zanesljiv odvod kondenzata v kanalizacijo. Prozoren kasetni vložek zanesljiv proti izsušitvi in z možnostjo čiščenja. Priključek možen za cevi zunanjega premera Ø 20 – 32 mm (minimalno – notranji premer 18 mm). Gradbena zaščita skrajšljiva na globino vgradnje. Minimalna globina vgradnje 60 mm. Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| Ustreza proizvod HL Hutterer & Lechner GmbH oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. |  |  |  | 0
| tip: HL138 | kos | 6 |  | 0
0
0
11 | Strešna oddušna kapa za kanalizacijske cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho. |  |  |  | 0
| Ø 110 | kos | 3 |  | 0
0
0
12 | Izvedba priključka odtočne kanalizacije na obstoječi kanalizacijski sistem, komplet s |  |  |  | 0
| Ø 110 | kpl | 3 |  | 0
| Ø 50 | kpl | 1 |  | 0
0
0
13 | Dobava in vgradnja gibljivih cevnih priključkov za sanitarno vodo PN10, z navojnimi priključki, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  |  | 0
| DN 15 - 300 mm | kos | 2 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
14 | Polnilna pipa z ročko za zapiranje, z nastavkom za gumi cev, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0 | 0
| DN15 | kos | 1 |  | 0
0
0
15 | Zaporni ventil PN10 za vodo za vodo 90°C z izpustno pipico z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN25 | kos | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0
16 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK) |  |  | 0 | 0
| Pož.odpornost: EI 90 S |  |  | 0 | 0
| Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. |  |  | 0 | 0
| Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. |  |  | 0 | 0
| Točno število preveriti na objektu ob izvedbi ! | kpl | 10 |  | 0
0
0
17 | Dobava in montaža: Polnilna pipa z ročko za zapiranje, z nastavkom za gumi cev, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| DN15 | kos | 3 |  | 0
0
18 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom. |  |  |  | 0
|  | kg | 50 |  | 0
0
19 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju. |  |  |  | 0
|  | m2 | 15 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
20 | Vrtanje lukenj, prebojev do f160, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda. |  |  | 0 | 0
| (OCENA) | ur | 25 |  | 0
0
21 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
22 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom. |  |  |  | 0
|  | kos | 10 |  | 0
0
23 | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
24 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | 0 | 0
25 | Sodelovanje z elektro izvajalci in priklop naprav mora bi zajto v ceni na enoto. |  |  | 0 | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
0
26 | Poskusno obratovanje, ki obsega: |  |  |  | 0
| - pregled inštalacije; |  |  |  | 0
| - izpiranje cevovodov; |  |  |  | 0
| - polnjenje omrežja; |  |  |  | 0
| - tlačni preizkus s tlakom 10 bar; |  |  |  | 0
| - izvedba meritev pretokov in uravnoteženje sistema. |  |  |  | 0
|  | kpl | 1 |  | 0
27 | Pripravljalna dela, zarisovanje, tlačna preizkušnja, regulacija armatur, zaključna dela. |  |  |  | 0
|  | kpl | 4% |  | 0 | 0
0
28 | Transportni, manipulativni stroški in ostali splošni stroški
|  | kpl | 9% |  | 0
29 | Nepredvidena dela | kpl | 10% |  | 0
| SKUPAJ : |  |  |  | 0

## Klime
KLIME - ogrevanje - hlajenje
OPOMBA:
ZA VSE NAVEDENE PROIZVODE VELJA, DA SE LAHKO DOBAVI ENAKOVREDNO ALI BOLJŠE
Poz. | Opis postavke | Enota | Količina
1 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu Ø 6,35 | m | 40 | 0
| Cu Ø 9,52 | m | 40 | 0
0
2 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami |  |  | 0
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 40 | 0
| - 1,5mm2×4 oklopljen kabel za električno napajanje | m | 40 | 0
0
3 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih notranjih enot, komplet z predelavo obstoječe instalacije |  |  | 0
|  | kpl | 6 | 0
0
4 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij, antikorozijsko zaščiten in opleskan. |  |  | 0
|  | kg | 120 | 0
0
5 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije. |  |  | 0
| (OCENA) | ur | 25 | 0
0
6 | Pripravljalna dela, zarisovanje in zaključna dela |  |  | 0
|  | kpl | 5% | 0 | 0
0
7 | Transportni in manipulativni stroški. |  |  | 0
|  | kpl | 4% | 0
8 | Nepredvidena dela |  |  | 0
|  | kpl | 10% | 0
0
| Skupaj: |  |  | 0