## BEGUNJE RAZVOD
3.8. | PROJEKTANTSKI POPIS S PREDIZMERAMI IN STROŠKOVNO OCENO
A | NIZKPONAPETOSTNI RAZVOD
| Elektromontažna dela: | enota | količina | cena | vrednost
1. | Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 3 x 2,5 mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 80 |  | 0
2. | Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 3 x 6 mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 30 |  | 0
3. | Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 3 x 10 mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 60 |  | 0
4. | Dobava in polaganje kabla tipa NYY-J 5 x 10 mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 85 |  | 0
5. | Dobava in polaganje kabla tipa NA2XY-J 4 x 70 mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 390 |  | 0
6. | Dobava in polaganje kabla tipa NA2XY-J 4 x 150mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 260 |  | 0
7. | Dobava in polaganje kabla tipa NA2XY-J 4 x 240mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 620 |  | 0
8. | Dobava in polaganje kabla tipa RV-K 1x240 mm2, 1 kV v cevi kabelske kanalizacije
|  | m | 256 |  | 0
9. | Dobava in montaža toploskrčnega kabelskega končnika za kabel 4 x 70 mm2, 1 kV, s priklopom npr. DSG CANUSA (LVTUA 35-70) 1kV
|  | gar | 4 |  | 0
10. | Dobava in montaža toploskrčnega kabelskega končnika za kabel 4 x 150 mm2, 1 kV, s priklopom npr. DSG CANUSA (LVTUA 95-150) 1kV
|  | gar | 2 |  | 0
11. | Dobava in montaža toploskrčnega kabelskega končnika za kabel 4 x 240 mm2, 1 kV, s priklopom npr. DSG CANUSA (LVTUA 185-300) 1kV
|  | gar | 4 |  | 0
12. | Dobava in montaža kabelskega pribora
12.1 | čevelj kabel GN Al Cu 70-M12 | kos | 10 |  | 0
12.2 | čevelj kabel GN Al Cu 150-M12 | kos | 5 |  | 0
12.3 | čevelj kabel GN Al Cu 240-M12 | kos | 12 |  | 0
13. | Dobava in montaža materiala za ozemljitev:
13.1. | PF žiče 35mm za povezavo med ozemlitvijo in valjancem | m | 25 |  | 0
13.2. | križna sponka Cu/Zn | kos | 8 |  | 0
13.3. | čevelj GN AlCu 35 M8 | kos | 8 |  | 0
14. | Izdelava kabelske spojke za kabel Al 4 x 240 mm2, 1 kV, kot npr. (SMOE-81515) 1kV komplet z rezanjem kablov na ustrezno dolžino, komplet s kabelskimi tulci | kpl | 1 |  | 0
15. | Dobava materiala za prostostoječe omarice RM:
OMARICA KOT NAPRIMER:
MOSDORFER A/FK 5/1 H, dim. 1080x780x320 z monzažno ploščo F5H, s podstavkom A/Ku S5 H in
| temelno ploščo, s 60mm zbiralčnim sitemom (Cu 30 x 10 mm) z dvema nosilcema zbiralk, 3-p, z notranjo pritrditvijo, 60mm sistem | kpl | 1
| ključavnica | kos | 1
| NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE630 (stikalo), s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem, tunelske sponke za MC3 2 x 240mm2 MC3-XKA2 (kos 3) in prekritje za kabel | kpl | 2
| NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE400 (stikalo) s podnapetostno tuljavo MC2/3-XU208-240AC, s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem za MC3, Kabelski čevelj 240 mm² za MC3/4-XKS 240 (kos 3) in prekritje za kabel | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik vel. (do160A) montaža na zbiralčni sistem | kos | 1
| varovalčno stikalo Secur PowerLiner DO1-DO2 do 63A /16A z rezervnimi vtiči | kos | 1
| NH varovalke vel 00 - 100 A | kos | 3
| Instalacijski odklopnik npr. Schrack B6 1p | kos | 1
| tipka izklop v sili v varnostnem ohišju in zaščitena s steklom, min IP55, kot naprimer GW42201 | kos | 1
| PEN Cu bakrena zbiralka 30 x 5 mm na dveh podpornih izolatorjih | kos | 1
| prenapetostni odvodniki odvodniki razred T1+T2 | kpl | 1
| Povezovalni material (PF vodniki, tulci, kabelski čevlji) | kpl | 1
| Material za pritrjevanje (vijaki, matice, podložke, zatezni trakovi) | kpl | 1
| objemka za kabel z vijaki | kos | 2
| žep za dokumentacijo | kos | 1
| hidroskopično polnilo za vsip v podstavek | kos | 1
| Označevalni material (tablice z napisi, označbe kablov, smeri vrtilnega polja) |  | 10%
| S K U P A J PS-RM | kos | 1 |  | 0
16. | Dobava materiala za prostostoječe omarice RA:
OMARICA KOT NAPRIMER:
MOSDORFER A/FK 6/1 H, dim. 1080x1150x320 z monzažno ploščo F6H, s podstavkom A/Ku S6 H in
| temelno ploščo, s 60mm zbiralčnim sitemom (Cu 30 x 10 mm) s štirimi nosilci zbiralk, 3-p, z notranjo pritrditvijo, 60mm sistem | kpl | 1
| ključavnica | kos | 1
| NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE630 (stikalo), s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem, tunelske sponke za MC3 2 x 240mm2 MC3-XKA2 (kos 3) in prekritje za kabel | kpl | 1
| NN odklopnik»SCHRACK« MC3N-VE400 (stikalo) s podnapetostno tuljavo MC2/3-XU208-240AC, s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem za MC3, Kabelski čevelj 240 mm² za MC3 MC3/4-XKS 240 (kos 3) in prekritje za kabel | kpl | 1
| NN odklopnik»SCHRACK« MC2N-VE250 (stikalo) s podnapetostno tuljavo, s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem 250 A za MC2 Kabelski čevelj 150 mm² za MC2-XKS150 (kos 3) in prekritje za kabel | kpl | 1
| NN odklopnik»SCHRACK« MC2N-VE160 (stikalo), s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem 250 A za MC2 Kabelski čevelj 70 mm² za MC2-XKS70 (kos 3) in prekritje za kabel | kpl | 1
| Instalacijski odklopnik npr. Schrack B6 1p | kos | 1
| tipka izklop v sili v varnostnem ohišju in zaščitena s steklom, min IP55, kot naprimer GW42201 | kos | 1
| PEN Cu bakrena zbiralka 30 x 5 mm na dveh podpornih izolatorjih | kos | 1
| Povezovalni material (PF vodniki, tulci, kabelski čevlji) | kpl | 1
| Material za pritrjevanje (vijaki, matice, podložke, zatezni trakovi) | kpl | 1
| zaščitno prekritje za zbiralke | kpl | 1
| objemka za kabel z vijaki | kos | 4
| žep za dokumentacijo | kos | 1
| hidroskopično polnilo za vsip v podstavek | kos | 1
| Označevalni material (tablice z napisi, označbe kablov, smeri vrtilnega polja) |  | 10%
| S K U P A J PS-RA | kos | 1 |  | 0
17. | Dobava materiala za prostostoječe omarice RO:
OMARICA KOT NAPRIMER:
MOSDORFER A/FK 4, dim. 850x590x320, s podstavkom A/Ku S4
temelno ploščo, s 60mm zbiralčnim sitemom (Cu 30 x 10 mm) z dvema nosilcema, 3-p, z notranjo pritrditvijo
ključavnica
| Sponka, priključna, 3-pol, za 60mm sistem, 10–120mm² | kos | 1
| Ločilnik, varovalčni, NV, 000, 125A, 3P, ozek, 60mm sistem | kos | 6
| PEN Cu bakrena zbiralka 30 x 5 mm na dveh podpornih izolatorjih | kos | 1
| Povezovalni material (PF vodniki, tulci, kabelski čevlji) | kpl | 1
| Material za pritrjevanje (vijaki, matice, podložke, zatezni trakovi) | kpl | 1
| objemka za kabel z vijaki | kpl | 6
| žep za dokumentacijo | kos | 1
| hidroskopično polnilo za vsip v podstavek | kos | 1
| Označevalni material (tablice z napisi, označbe kablov, smeri vrtilnega polja) |  | 10%
| S K U P A J PS-RO | kos | 1 |  | 0
18. | Predelava obstoječe omarice PS-KO1 :
| Odklop obstoječega dovodnega kabla | kpl | 1
| hidroskopično polnilo za vsip v podstavek | kos | 1
| žep za dokumentacijo | kos | 1
| napisi, drobni vezni material | kpl | 1
| S K U P A J PS-KO1 | kos | 1 |  | 0
19. | Predelava obstoječe omarice PS-KO2 :
| Dodatna montaža varovalčne letve za 185 mm sitem velikosti do 160A | kpl | 1
| hidroskopično polnilo za vsip v podstavek | kos | 1
| žep za dokumentacijo | kos | 1
| napisi, drobni vezni material | kpl | 1
| S K U P A J PS-KO2 | kos | 1 |  | 0
20. | Izvedba stikalnih manipulacij in nadzor s strani podjetja Elektro Gorenjska d.d.
|  | kpl | 1 |  | 0
21. | Demontaža obstoječega lesenega N droga komplet z obesnim materialom in odvoz na deponijo, komplet z gradbenimi deli in zasutjem jame
|  | kpl | 2 |  | 0
22. | Demontaža obstoječega lesenega N droga z oporo komplet z obesnim materialom in odvoz na deponijo, komplet z gradbenimi deli in zasutjem jame
|  | kpl | 2 |  | 0
23. | Demontaža obstoječega samonosnega kabelskega snopa SKS 4x16mm2, povijanje in odvoz na deponijo
|  | m | 155 |  | 0
24. | Razna manjša nepredvidena dela, material |  | 5% |  | 0 | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA NIZKONAPETOSTNI RAZVOD: |  |  | EUR: | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ČRPALIŠČE
| Elektromontažna dela: | enota | količina | cena | vrednost
1. | Razdelilnik RČ, za napajanje in krmiljenje črpališča z dvem črpalkama, moči 22 kW delovanje v redundančnem sistemu. Razdelilna omarica je predvidena kot zidna kovinska omarica iz jeklene pločevine in prašno pobarvana zaščitnega razreda IP 66, dimenzij cca vxšxg 800x600x300 mm z montažno ploščo.
| glavno ločilno stikalo vel1 MC1 160A s s podnožjem za namestitev na 60mm zbiralčni sistem | kpl | 1
| 60mm zbiralčnim sitemom (Cu 30 x 5 mm) z dvema nosilcema, 3-p, z notranjo pritrditvijo | kpl | 1
| PEN zbiralnica | kpl | 1
| N sponke | kpl | 1
| PE sponke | kpl | 1
| Varovalčni ločilnik vel. (do160A) montaža na zbiralčni sistem | kos | 2
| varovalčno stikalo Secur PowerLiner DO1-DO2 do 63A /16A z rezervnimi vtiči | kos | 1
| Ločilnik, varovalčni, NV, 000, 125A, 3P, ozek, 60mm sistem | kos | 1
| NH varovalke vel 00 - 80 A | kos | 3
| NH varovalke vel 00 - 63 A | kos | 6
II stopenjska 3+1 prenapetostna zaščita 4x40kA/320VAC II (4+0)
100W grelec
termostat s funkcijo gretja
1F vtičnica za DIN letev
RCCB stikalo 25A/1p/30mA
inst.odklopnik C10A 1F
inst.odklopnik C16A 1F
svetilka za osvetlitev stikalnega bloka 14W/12VDC LED
ostali material (žice, sponke, kanali, DIN letve, predal za dokumentacijo)
| S K U P A J RČ | kos | 1 |  | 0
2. | Kablovodi, dobava in polaganje:
2.1. | kabel H05VV-F 3x1,5 mm2 | m | 15 |  | 0
2.2. | kabel H05VV-F 3x2,5 mm2 | m | 1 |  | 0
2.3. | kabel LiYCY 2x0,75 mm2 | m | 30 |  | 0
2.4. | kabel H05VV-F 4x10 mm2 | m | 20 |  | 0
3. | Dobava in montaža:
3.1. | stikalo nadometno IP54 | kpl | 1 |  | 0
3.2. | svetilka LED 5W 4000K 500lm IP65 | kos | 2 |  | 0
3.3. | zaščitna cev oz NIK kanali kpl s pritrdilnim materialom | m | 10 |  | 0
3.4. | Dobava in montaža zaščitnih PN-cevi Φ 16-23 za zaščito kablov komplet s spojnim in pritrdilnim materialom | m | 5 |  | 0
3.5. | nadometna doza IP68 | kos | 3 |  | 0
4. | Izenačevanje potencialov
4.1. | HEA-PK-M12/10 | kpl | 2 |  | 0
Dobava in polaganje vodnika (rumenozelene barve) z zaključki:
4.2. | -H07V-K, 00 1x6 mm2 | m | 20 |  | 0
4.3. | -H07V-K, 00 1x10 mm2 | m | 5 |  | 0
4.4. | -H07V-K, 00 1x16 mm2 | m | 10 |  | 0
4.5. | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačevanje potencialov, razni ozemljitveni stiki kompletno s križnimi sponkami | kos | 20 |  | 0
4.6. | Zbiralka za izenačevanje potencialov, nadgradna s pokrovom (GIP), | kpl | 1 |  | 0
4.7. | Dobava in polaganje valjanca Rf 30 x 3,5 mm za ozemljilo okoli črpališča in temelja črpališča, komplet s spojnim materialom | m | 32 |  | 0
4.8. | Dobava (križne sponke 60x60 RF) | kos | 15 |  | 0
4.9. | Stenski nosilci za pritrditev valjanca po obodu stene, komplet z vrtanjem v steno in pritrditvijo | kos | 20 |  | 0
5. | Požarno javljanje prenizek nivo vode v črpališču
5.1. | Adresibilni eno kanalni vhodno izhodni krmilni vmesnik, kot tip AV-618 | kos | 1 |  | 0
5.2. | Označevalna nalepka s simbolom sirene, po SIST 1013 | kos | 5 |  | 0
5.3. | Kabel JE-H(St)H 1x2x0,8 mm2, E60 LSFRZH - rdeč, s polaganjem (za adresibilno zanko in oddaljenih prikazovalnikov) | m | 110 |  | 0
5.4. | Požarno odporni pritrdilni elementi (objemke) za pritrditev požarnih kablov | kos | 15 |  | 0
5.5. | Požarno odporne Betaflam instalacijske cevi, fi 16 mm | m | 15 |  | 0
5.6. | Montaža in povezovanje vseh elementov na pripravljene inštalacije, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
5.7. | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
5.7. | Izdelava programa za požarni sistem | kpl | 1 |  | 0
5.8. | Sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
6. | Razna manjša nepredvidena dela, material |  | 10% |  | 0 | 0
| ELEKTROMONTAŽNA DELA ČRPALIŠČE: |  |  | EUR: | 0
C | GRADBENA DELA:
|  | enota | količina | cena | vrednost
1. | Kombiniran izkop (90% strojni in 10% ročni) jarkov III do IV.kategorije, širine dna izkopa do 0,4 m in globine do 1,0 m | m3 | 122 |  | 0
2. | Kombiniran izkop (90% strojni in 10% ročni) jarkov III do IV.kategorije, širine dna izkopa do 0,7 m in globine do 1,2 m | m3 | 146 |  | 0
3. | Kombiniran izkop (90% strojni in 10% ročni) jarkov III do IV.kategorije, širine dna izkopa do 0,9 m in globine do 1,2 m | m3 | 420 |  | 0
4. | Ročni izkop v zemljišču IV. Ktg. Z odmetom 1 m od roba jarka. Izkopi nad obstoječimi inštalacijami. | m3 | 5 |  | 0
5. | Niveliranje dna jarka | m1 | 650 |  | 0
6. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15 in obbetoniranje cevi do 10 cm nad temenom cevi | m3 | 155 |  | 0
7. | Izdelava kabelske posteljice dim. 0,2x0,4m s peskom granulacije 0–4mm | m3 | 40 |  | 0
8. | Dobava in polaganje opozorilnega traku "Pozor energetski kabel" | m1 | 650 |  | 0
9. | Zasip jarka s premetom materiala od izkopa z nabijanjem v plasteh po 20 cm, čišenje, planiranje in urejanje trase | m1 | 240 |  | 0
10. | Nakladanje viška materiala na kamion in odvoz na deponijo z vsemi stroški. | m3 | 115 |  | 0
11. | Dobava in vgradnja gramoznega tampona ( prodec ali drobljenec), ki mora ustrezati vsem veljavnim tehničnim pogojem v cestogradnji, v jarek cestišča z utrjevanjem v plasteh po 0,20 m. | m3 | 15 |  | 0
12. | Dobava in polaganje plastičnega opozorilnega traku nad kabli | m | 650 |  | 0
13. | Dobava in vgradnja betona C25/30 za obbetonranje TK in EKK cevi | m3 | 3 |  | 0
14. | Dolbenje odprtine za potrebe zalivanja zaščite TK in EKK cevi v povezovalnem jarku, dim. 30x30cm, deb. predvidoma 20cm | kos | 2 |  | 0
15. | Dobava in polaganje Stigmafleks cevi Ø50mm v izkopan kabelski jarek | m1 | 90 |  | 0
16. | Dobava in polaganje 1 x fi 50 mm PEHD cevi | m1 | 1579 |  | 0
17. | Dobava in polaganje 1 x fi 110 mm PVC Stigmaflex cevi | m1 | 1110 |  | 0
18. | Dobava in polaganje 1 x fi 160 mm PVC Stigmaflex cevi | m1 | 3200 |  | 0
19. | Dobava, polaganje valjanca Rf 30x3,5 mm za ozemljitev, kompletno s priborom za spajanje in pritrditve. Valjanec s priborom za spajanje in pritrditve (križne sponke 60x60 RF). Valjanec se položi v izkopani jarek 10 cm nad kabli oziroma nad kabelsko kanalizacijo | m | 650 |  | 0
20. | Dobava (križne sponke 60x60 RF) | kos | 30 |  | 0
21. | Izdelava temelja za prostostoječo NNO omarico skupaj s potrebnim izkopom, izdelava podložnega betona za prostostoječo omarico, postavitev in fiksiranje podstavka | kos | 3 |  | 0
22. | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,2x1,2x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN z napisom ELEKTRIKA, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | kos | 8 |  | 0
23. | Izdelava betonskega jaška dimenzij 1,5x1,5x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN z napisom ELEKTRIKA, ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | kos | 6 |  | 0
24. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, z betonom C 25/30, litoželeznim pokrovom 400kN, 600mm, z napisom ELEKTRIKA | kos | 2 |  | 0
25. | Izkop v terenu IV. kat. in komplet izgradnja tipskega manipulativnega kabelskega jaška fi 60 cm, z betonom C 25/30, litoželeznim pokrovom 400kN, 600mm, z napisom TELEKOMUNIKACIJE | kos | 1 |  | 0
26. | Izdelava betonskega jaška dimenzij 2,0x2,0x1,5 m z izkopom v zemljišču III. ktg., z opaženjem, armiranjem, betoniranjem sten z C25/30, montažna krovna plošča C25/30 izdelana v betonarni ali na jašku z ločenim ležiščem stene, dobava in vgradnja Ltž. pokrova 0,6x0,6 400 kN z napisom "ELEKTRIKA", ureditev okolice, čiščenje terena in odvoz odvečnega materiala na deponijo z vsemi stroški. | kos | 1 |  | 0
27. | Zakoličba vseh obstoječih komunalnih naprav | kos | 5 |  | 0
28. | Zakoličba nove trase in lokacij OMARIC | kpl | 1 |  | 0
29. | Razna manjša nepredvidena dela in material,
priprava in nadzor del in transportni stroški
|  |  | 5% |  | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  |  | EUR: | 0
D | OSTALO
|  | enota | količina | cena | vrednost
1. | Izdelava meritev NN električnih inštalacij, komplet s predajo poročila, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
2. | Meritvegalvanskih povezav, komplet s predajo poročila, skladno z zakonodajo. | kpl | 1 |  | 0
3. | Geodetski posnetek končnega stanja kabelske trase inomaric | kpl | 1 |  | 0
4. | Izdelava projekta izvedenih del (PID) | kpl | 1 |  | 0
5. | Projektantski nadzor v času gradnje | h | 16 |  | 0
| OSTALO: |  |  | EUR: | 0
R E K A P I T U L A C I J A
A | ELEKTROMONTAŽNA DELA NIZKONAPETOSTNI RAZVOD |  |  | 0
B | ELEKTROMONTAŽNA DELA ČRPALIŠČE |  |  | 0
C | GRADBENA DELA |  |  | 0
D | OSTALO |  |  | 0
| SKUPAJ NIZKONAPETOSTNO OMREŽJE |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV: |  |  | 0
Cene so informativne projektantske. Točne cene se dobi na podlagi popisa del z zbiranjem ponudb izvajalcev.