## REKAPITULACIJA
Investitor:
DOM UPOKOJENCEV NOVA GORICA
Gregorčičeva ulica 16
5000 NOVA GORICA
Objekt:
"TRAKT A - HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE"
Datum:
POPIS DEL
1. | ODVOD KONDENZA |  | 0
2. | VRF |  | 0
3. | PREZRAČEVANJE |  | 0
4. | ELEKTRO INŠTALACIJE |  | 0
5. | GRADBENA DELA |  | 0
6. | NEPREDVIDENA DELA | 10% | 0
0
| DDV 9,5%: |  | 0
| skupaj z DDV: |  | 0

## 1. ODVOD KONDENZA
1 |  | ODVOD KONDENZA
1. |  | Odvod kondenza |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
1. | 1 | Dobava in montaža: odtočna troslojna kanalizacijska cev iz polipropilena, za horizontalne in vertikalne odtoke, komplet z vsemi fazonskimi kosi, čistilnimi kosi, pripadajočimi držali ter spojnim materialom
Ustreza:
Proizvod: Wavin
Tip: WAVIN AS
|  | Dimenzije: Φ50 | m | 12 | 0 | 0
|  | Dimenzije: Φ32 | m | 95 | 0 | 0
1. | 2 | Dobava in montaža: nelegirana jeklena cev za varjenje in vrezovanje, EN 10255, SREDNJE TEŽKE izvedbe, protikorozijska zaščita z barvo na vodni osnovi 1x25µm oksidno rdeče RAL 3009 Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije), ter varilnim materialom
Dobava in montaža:
|  | DN 20 (fi22×1,5) | m | 365 | 0 | 0
|  | DN 25 (fi28×1,5) | m | 115 | 0 | 0
1. | 3 | Dobava in montaža: rebrasta cev za kondenz, komplet s spojnim materialom
Ustreza:
Proizvod:
Tip:
|  | Dimenzije: Φ9 | m | 52 | 0 | 0
1. | 4 | Dobava in montaža: črpalka za odvod kondenza stenske klimatske naprave. S priključitvijo PVC cevi na rezervoar in namestitvijo črpalke v neposredno bližino uparjalnika je možno črpanje kondenza do višine 8 m (tlačna višina). Namestitev v notranjo enoto, v okrasni kanal ali nad spuščen strop
Maksimalni pretok: 12 l/h pri 0 m sesalne tlačne višine
Maksimalna višina: 4 m
Sesalna višina: 2m
Obratovanje: prekinjeno (5 min obratuje, 5 min ne obratuje)
Dimenzija: 165 mm x 28 mm x 28 mm; 0,18 kg
Napajanje: 0,1 A; 16 W; 230 V; 50 Hz
PVC cev za odvod kondenza: 6 mm
Ustreza:
Proizvod: Aspen ali enakovredno
|  | Tip: mini aqua | kos | 7 | 0 | 0
1. | 5 | Dobava in montaža ognjeodpornih tesnilnih mas (npr. ognjeodporna malta, pena, premaz) za tesnjenje prebojev požarnih sektorjev v mavčnih in masivnih stenah. Za preboje pri vseh strojnih inštalacijah. V skladu z zahtevami zasnove požarne varnosti. Skupaj z vsem montažnim materialom in napisnimi tablicami. Za dimenzije prebojev:
|  | do fi50 mm | kpl | 49 | 0 | 0
|  | do fi100 mm | kpl | 5 | 0 | 0
1. | 6 | Dobava in montaža: spojni, tesnilni in pritrdilni material, nosilni material, komplet z navojnimi palicami ter ostalim potrebnim materialom | kg | 10 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | 7 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
1. | 8 | Splošni in transportni stroški | % | 3 |  | 0
1. | 9 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
1. | 10 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj odvod kondenza |  |  |  | 0

## 2. VRF
2. |  | VRF
2.1. |  | VRF - PRITLIČJE |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
2.1. | 1 | Dobava in montaža: ZUNANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Inverter toplotna črpalka, hladilni medij R410A.
Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, z nosilnim materialom ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PUHY-P300YNW-A2
Qhl.= 33500 W
Pel.= 11310 W; Iel.= 12,9/12,2/11,8 A
Qgr.= 37500 W
Pel.= 10300 W; Iel.= 13,2/12,6/12,1 A
3~; 380÷415 V; 50 Hz
|  | AxBxH= 920x740x1858 mm; 226 kg | kos | 1 | 0 | 0
2.1. | 2 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P10VLM-E
Qhl.= 1200 W ( 990÷1070 W)
Qgr.= 1400 W ( 1120÷1230 W)
V= 198÷252 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 14 | 0 | 0
2.1. | 3 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P15VLM-E
Qhl.= 1700 W (1400 W ÷ 1520 W)
Qgr.= 1900 W (1510 W ÷ 1670 W)
V= 240÷282 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 9 | 0 | 0
2.1. | 4 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P20VLM-E
Qhl.= 2200 W (1810 W)
Qgr.= 2500 W (1990 W)
V= 240÷324 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | 5 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P25VLM-E
Qhl.= 2800 W (2310 W ÷ 2500 W)
Qgr.= 3200 W (2550 W ÷ 2810 W)
V= 240÷402 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | 6 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P32VLM-E
Qhl.= 3600 W (2960 W ÷ 3180 W)
Qgr.= 4000 W (3190 W ÷ 3460 W)
V= 258÷504 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | 7 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102LS-G2 | kos | 2 | 0 | 0
2.1. | 8 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102SS-G2 | kos | 23 | 0 | 0
2.1. | 9 | Dobava in montaža: STENSKI ŽIČNI DALJINEC
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-YT52CRA | kos | 26 | 0 | 0
2.1. | 10 | Dobava in montaža: dodatno hladilno sredstvo R410A | kg | 11.9 | 0 | 0
2.1. | 11 | Dobava in montaža: predizolirane cevi za hlajenje (R410), mehki baker, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in pomožnimi gradbenimi deli.
|  | Dimenzije: 6,35 mm | m | 63.8 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 9,52 mm | m | 95.8 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 12,7mm | m | 82.2 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 15,88 mm | m | 88.6 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 19,05 mm | m | 6.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 22,2 mm | m | 18.9 | 0 | 0
2.1. | 12 | Vakuumiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | 13 | Tlačni preizkus freonske instalacije in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | 14 | Preizkus odtoka kondenza od hladilnih enot. | kpl | 1 | 0 | 0
2.1. | 15 | Poskusni zagon, nastavitev parametrov in poučitev osebja o načinu delovanja enot. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.1. | 16 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
2.1. | 17 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
2.1. | 18 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
2.1. | 19 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj VRF - PRITLIČJE |  |  |  | 0
2.2. |  | VRF - 1.NADSTROPJE |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
2.2. | 1 | Dobava in montaža: ZUNANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Inverter toplotna črpalka, hladilni medij R410A.
Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, z nosilnim materialom ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PUHY-P300YNW-A2
Qhl.= 33500 W
Pel.= 11310 W; Iel.= 12,9/12,2/11,8 A
Qgr.= 37500 W
Pel.= 10300 W; Iel.= 13,2/12,6/12,1 A
3~; 380÷415 V; 50 Hz
|  | AxBxH= 920x740x1858 mm; 226 kg | kos | 1 | 0 | 0
2.2. | 2 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P10VLM-E
Qhl.= 1200 W ( 990÷1070 W)
Qgr.= 1400 W ( 1120÷1230 W)
V= 198÷252 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 16 | 0 | 0
2.2. | 3 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P15VLM-E
Qhl.= 1700 W (1400 W ÷ 1520 W)
Qgr.= 1900 W (1510 W ÷ 1670 W)
V= 240÷282 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 7 | 0 | 0
2.2. | 4 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P25VLM-E
Qhl.= 2800 W (2310 W ÷ 2500 W)
Qgr.= 3200 W (2550 W ÷ 2810 W)
V= 240÷402 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | 5 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P40VLM-E
Qhl.= 4500 W (3870 W)
Qgr.= 5000 W (4210 W)
V= 378÷600 m³/h
|  | AxBxH= 898x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | 6 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102LS-G2 | kos | 2 | 0 | 0
2.2. | 7 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102SS-G2 | kos | 22 | 0 | 0
2.2. | 8 | Dobava in montaža: STENSKI ŽIČNI DALJINEC
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-YT52CRA | kos | 25 | 0 | 0
2.2. | 9 | Dobava in montaža: dodatno hladilno sredstvo R410A | kg | 10.5 | 0 | 0
2.2. | 10 | Dobava in montaža: predizolirane cevi za hlajenje (R410), mehki baker, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in pomožnimi gradbenimi deli.
|  | Dimenzije: 6,35 mm | m | 62.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 9,52 mm | m | 84 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 12,7mm | m | 77 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 15,88 mm | m | 76.8 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 19,05 mm | m | 6.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 22,2 mm | m | 14.8 | 0 | 0
2.2. | 11 | Vakuumiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | 12 | Tlačni preizkus freonske instalacije in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | 13 | Preizkus odtoka kondenza od hladilnih enot. | kpl | 1 | 0 | 0
2.2. | 14 | Poskusni zagon, nastavitev parametrov in poučitev osebja o načinu delovanja enot. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2. | 15 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
2.2. | 16 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
2.2. | 17 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
2.2. | 18 | PID | % | 2 |  | 0
0
2.3. |  | VRF - 2.NADSTROPJE |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
2.3. | 1 | Dobava in montaža: ZUNANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Inverter toplotna črpalka, hladilni medij R410A.
Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, z nosilnim materialom ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PUHY-P300YNW-A2
Qhl.= 33500 W
Pel.= 11310 W; Iel.= 12,9/12,2/11,8 A
Qgr.= 37500 W
Pel.= 10300 W; Iel.= 13,2/12,6/12,1 A
3~; 380÷415 V; 50 Hz
|  | AxBxH= 920x740x1858 mm; 226 kg | kos | 1 | 0 | 0
2.3. | 2 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P10VLM-E
Qhl.= 1200 W ( 990÷1070 W)
Qgr.= 1400 W ( 1120÷1230 W)
V= 198÷252 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 16 | 0 | 0
2.3. | 3 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P15VLM-E
Qhl.= 1700 W (1400 W ÷ 1520 W)
Qgr.= 1900 W (1510 W ÷ 1670 W)
V= 240÷282 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 7 | 0 | 0
2.3. | 4 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P25VLM-E
Qhl.= 2800 W (2310 W ÷ 2500 W)
Qgr.= 3200 W (2550 W ÷ 2810 W)
V= 240÷402 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 2 | 0 | 0
2.3. | 5 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102LS-G2 | kos | 2 | 0 | 0
2.3. | 6 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102SS-G2 | kos | 22 | 0 | 0
2.3. | 7 | Dobava in montaža: STENSKI ŽIČNI DALJINEC
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-YT52CRA | kos | 25 | 0 | 0
2.3. | 8 | Dobava in montaža: dodatno hladilno sredstvo R410A | kg | 10.2 | 0 | 0
2.3. | 9 | Dobava in montaža: predizolirane cevi za hlajenje (R410), mehki baker, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in pomožnimi gradbenimi deli.
|  | Dimenzije: 6,35 mm | m | 62.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 9,52 mm | m | 84 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 12,7mm | m | 73.1 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 15,88 mm | m | 83 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 19,05 mm | m | 0.5 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 22,2 mm | m | 10.9 | 0 | 0
2.3. | 10 | Vakuumiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | 11 | Tlačni preizkus freonske instalacije in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | 12 | Preizkus odtoka kondenza od hladilnih enot. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3. | 13 | Poskusni zagon, nastavitev parametrov in poučitev osebja o načinu delovanja enot. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.3. | 14 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
2.3. | 15 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
2.3. | 16 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
2.3. | 17 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj VRF - 2.NADSTROPJE |  |  |  | 0
2.4. |  | VRF - 3.NADSTROPJE |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
2.4. | 1 | Dobava in montaža: ZUNANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Inverter toplotna črpalka, hladilni medij R410A.
Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, z nosilnim materialom ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PUHY-P300YNW-A2
Qhl.= 33500 W
Pel.= 11310 W; Iel.= 12,9/12,2/11,8 A
Qgr.= 37500 W
Pel.= 10300 W; Iel.= 13,2/12,6/12,1 A
3~; 380÷415 V; 50 Hz
|  | AxBxH= 920x740x1858 mm; 226 kg | kos | 1 | 0 | 0
2.4. | 2 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P10VLM-E
Qhl.= 1200 W ( 990÷1070 W)
Qgr.= 1400 W ( 1120÷1230 W)
V= 198÷252 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 16 | 0 | 0
2.4. | 3 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P15VLM-E
Qhl.= 1700 W (1400 W ÷ 1520 W)
Qgr.= 1900 W (1510 W ÷ 1670 W)
V= 240÷282 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 7 | 0 | 0
2.4. | 4 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P25VLM-E
Qhl.= 2800 W (2310 W ÷ 2500 W)
Qgr.= 3200 W (2550 W ÷ 2810 W)
V= 240÷402 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 2 | 0 | 0
2.4. | 5 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102LS-G2 | kos | 2 | 0 | 0
2.4. | 6 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102SS-G2 | kos | 22 | 0 | 0
2.4. | 7 | Dobava in montaža: STENSKI ŽIČNI DALJINEC
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-YT52CRA | kos | 25 | 0 | 0
2.4. | 8 | Dobava in montaža: dodatno hladilno sredstvo R410A | kg | 9.3 | 0 | 0
2.4. | 9 | Dobava in montaža: predizolirane cevi za hlajenje (R410), mehki baker, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in pomožnimi gradbenimi deli.
|  | Dimenzije: 6,35 mm | m | 62.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 9,52 mm | m | 90.6 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 12,7mm | m | 62.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 15,88 mm | m | 83 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 19,05 mm | m | 0.5 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 22,2 mm | m | 7.1 | 0 | 0
2.4. | 10 | Vakuumiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | 11 | Tlačni preizkus freonske instalacije in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | 12 | Preizkus odtoka kondenza od hladilnih enot. | kpl | 1 | 0 | 0
2.4. | 13 | Poskusni zagon, nastavitev parametrov in poučitev osebja o načinu delovanja enot. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4. | 14 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
2.4. | 15 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
2.4. | 16 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
2.4. | 17 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj VRF - 3.NADSTROPJE |  |  |  | 0
2.5. |  | VRF - 4.NADSTROPJE |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
2.5. | 1 | Dobava in montaža: ZUNANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Inverter toplotna črpalka, hladilni medij R410A.
Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, z nosilnim materialom ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PUHY-P300YNW-A2
Qhl.= 33500 W
Pel.= 11310 W; Iel.= 12,9/12,2/11,8 A
Qgr.= 37500 W
Pel.= 10300 W; Iel.= 13,2/12,6/12,1 A
3~; 380÷415 V; 50 Hz
|  | AxBxH= 920x740x1858 mm; 226 kg | kos | 1 | 0 | 0
2.5. | 2 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P10VLM-E
Qhl.= 1200 W ( 990÷1070 W)
Qgr.= 1400 W ( 1120÷1230 W)
V= 198÷252 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 16 | 0 | 0
2.5. | 3 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P15VLM-E
Qhl.= 1700 W (1400 W ÷ 1520 W)
Qgr.= 1900 W (1510 W ÷ 1670 W)
V= 240÷282 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 7 | 0 | 0
2.5. | 4 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P25VLM-E
Qhl.= 2800 W (2310 W ÷ 2500 W)
Qgr.= 3200 W (2550 W ÷ 2810 W)
V= 240÷402 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | 5 | Dobava in montaža: NOTRANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Notranja stenska klimatska naprava, hladilni medij R410A.
Notranja stenska klimatska naprava z vgrajenim izmenjevalnikom in ventilatorjem, s podpornimi konzolami ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PKFY-P32VLM-E
Qhl.= 3600 W (2960 W ÷ 3180 W)
Qgr.= 4000 W (3190 W ÷ 3460 W)
V= 258÷504 m³/h
|  | AxBxH= 773x237x299 mm; 11 kg | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | 6 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102LS-G2 | kos | 2 | 0 | 0
2.5. | 7 | Dobava in montaža: RAZDELILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: CMY-Y102SS-G2 | kos | 22 | 0 | 0
2.5. | 8 | Dobava in montaža: STENSKI ŽIČNI DALJINEC
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-YT52CRA | kos | 25 | 0 | 0
2.5. | 9 | Dobava in montaža: dodatno hladilno sredstvo R410A | kg | 9.3 | 0 | 0
2.5. | 10 | Dobava in montaža: predizolirane cevi za hlajenje (R410), mehki baker, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in pomožnimi gradbenimi deli.
|  | Dimenzije: 6,35 mm | m | 62.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 9,52 mm | m | 88.4 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 12,7mm | m | 62.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 15,88 mm | m | 76.8 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 19,05 mm | m | 6.7 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 22,2 mm | m | 4.9 | 0 | 0
2.5. | 11 | Vakuumiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | 12 | Tlačni preizkus freonske instalacije in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | 13 | Preizkus odtoka kondenza od hladilnih enot. | kpl | 1 | 0 | 0
2.5. | 14 | Poskusni zagon, nastavitev parametrov in poučitev osebja o načinu delovanja enot. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5. | 15 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
2.5. | 16 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
2.5. | 17 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
2.5. | 18 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj VRF - 4.NADSTROPJE |  |  |  | 0
2.6. |  | KLIMAT DX |  |  | cena / enoto | cena skupaj:
2.6. | 1 | Dobava in montaža: ZUNANJA HLADILNO-GRELNA ENOTA
Inverter toplotna črpalka, hladilni medij R32.
Zunanja kompresorsko-kondenzatorska enota, z nosilnim materialom ter z vsem ostalim pripadajočim pritrdilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
Tip: PUZ-ZM200YKA2r1
Qhl.= 19000 W
Pel.= 4950 W; Iel.= 8,58 A (25 A)
Qgr.= 22400 W
Pel.= 5630 W; Iel.= 9,57 A (25 A)
3~; 380÷415 V; 50 Hz
|  | AxBxH= 1050x330x1338 mm; 137 kg | kos | 2 | 0 | 0
2.6. | 2 | Dobava in montaža: KORAČNI KRMILNIK
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-IF013B-E | kos | 1 | 0 | 0
AxBxH= 336x69x278 mm; 2,5 kg
Modbus 0÷10V
2.6. | 3 | Dobava in montaža: KORAČNI VMESNIK brez žičnega daljinskega upravljalnika
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI
|  | Tip: PAC-SIF013B-E | kos | 1 | 0 | 0
2.6. | 4 | Dobava in montaža: predizolirane cevi za hlajenje (R32), mehki baker, komplet s potrebnim pritrdilnim materialom in pomožnimi gradbenimi deli.
|  | Dimenzije: 9,52 mm | m | 11.8 | 0 | 0
|  | Dimenzije: 19,05 mm | m | 11.8 | 0 | 0
2.6. | 5 | Vakuumiranje sistema | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. | 6 | Tlačni preizkus freonske instalacije in izdelava zapisnika. | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. | 7 | Preizkus odtoka kondenza od hladilnih enot. | kpl | 1 | 0 | 0
2.6. | 8 | Poskusni zagon, nastavitev parametrov in poučitev osebja o načinu delovanja enot. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6. | 9 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
2.6. | 10 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
2.6. | 11 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
2.6. | 12 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj KLIMAT DX |  |  |  | 0
Za vse naprave, ki so vezane na el. instalacije, mora zagon in nastavitve opraviti pooblaščen serviser.
|  | Skupaj ogrevanje, hlajenje in razvlaževanje |  |  |  | 0

## 3. PREZRAČEVANJE
3 |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
3. | 1 | Statična preverba prebojev skozi nosilne konstrukcije (preden se začne z izvajanjem). | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 2 | Predelava, premaknitev obstoječih elektro instalacij.
|  | Obračunano v urah (ocena 50 h). | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 3 | Dobava in montaža: modulna dvoetažna klimatska naprava, zunanje izvedbe, za prezračevanje doma upokojencev
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2 popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti koroziji in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršna koli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50 mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote, kjer je ventilator, filter ali vlažilnik. Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz pocinkane pločevine, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
Enota se dostavi z:
ZUNANJA ENOTA
Enote za zunanjo vgradnjo se dostavijo s tovarniško nameščeno streho, izdelano iz materiala Peraluman (Aluminijevo-magnezijeva zlitina) za optimalno zaščito pred korozijo. Streha mora viseti čez obseg enote za 50 mm. Odprtine za izpušni in svež zrak morajo biti opremljene z zaščitnimi žaluzijami ali ustrezno velikimi havbami, izdelanimi iz pocinkanega jekla. Žaluzije in havbe morajo biti opremljene z žičnato mrežo iz pocinkane pločevine. Vsi zunanji spoji in robovi plošč morajo biti od zunaj zatesnjeni s tesnilno maso.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Zunanja izvedba
-Dovod:
Dimenzije ŠxVxD: 2.235,0 x 965,0 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 12.710 m³/h
- Odvod:
Dimenzije ŠxVxD: 2.235,0 x 965,0 x 4.880,0 mm
Pretok zraka: 12.710 m³/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -7,00 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 995 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 923 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri toka zraka
Prazna enota
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Odprtina
Velikost: 1.922,5 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Zaščitna havba
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 122 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 72 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 172 Pa
Padec tlaka za izračun: 122 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.982,5 mm
Padec tlaka v enoti: 185 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Pocinkana pločevina
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 230,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 12.710 m³/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 28,30°C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 59,0 r.h. %
Padec tlaka: 195 Pa
Odvod: 12.710 m³/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,80°C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 33,0 r.h. %
Padec tlaka: 194 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 28,73 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 12.710 m³/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -7,00 / 16,80°C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 16,0 r.h. %
Padec tlaka: 174 Pa
Odvod: 12.710 m³/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 22,00 / 5,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 100,0 r.h. %
Padec tlaka: 181 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 41,59 kg/h
Moč vračanja toplote: 101,30 kW
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami, statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 12.710 m³/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 26 Pa
Skupni padec tlaka: 737 Pa
Totalni izkoristek: 76,48 %
Število vrtljajev: 1.552 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 74,0 82,3 75,9 77,5 78,9 77,0 73,2 68,2
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,350/ / kW
Nominalni tok: 5,20 / / A
Učinkovitost: 89,44 %
Absorbirana el. moč: 1,9 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Hladilnik
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 35 Pa
Direktni uparjalnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Padec tlaka: 22 Pa
Medij: R32
Uparjanje: 7,00
Vsebina: 14,000 l
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,2
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 73,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 77,3
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 40,7
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 67,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 71,9
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 81 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 40 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 120 Pa
Padec tlaka za izračun: 80 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 2.075,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami, statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 12.710 m³/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 26 Pa
Skupni padec tlaka: 677 Pa
Totalni izkoristek: 77,4 %
Število vrtljajev: 1.503 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 73,6 80,0 75,0 76,6 77,5 76,2 72,2 67,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,350/ / kW
Nominalni tok: 5,20 / / A
Učinkovitost: 89,07 %
Absorbirana el. moč: 1,73 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.982,5 mm
Padec tlaka v enoti: 197 Pa
Prazna enota
Dolžina: 1.372,5 mm
Padec tlaka v enoti: 5 Pa
Odprtina
Velikost: 702,5 mm x 1.312,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Zaščitna havba
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 56,9
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 76,6
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 75,4
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 39,1
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 71,3
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 70,0
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Pokrov za podstavek isolace zgoraj, not mounted
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Noge Std + HF + Gummi 220,0 mm Nastavljive
1 Komplet Streha - ravna
1 Kos Čelni pokrov
1 Komplet UV-Protected electrical components
mounted outside (f.ex. Light switch, cabling,
repair switch…)
Skupaj z EKO omaro, perifernimi elementi klimata, kabliranjem ter zagonom in šolanjem uporabnika. V ceni zajeto tudi krmiljenje kanalskega DX-izmenjevalnika
Komplet s podložnimi traverzami (nogicami). Prezračevalno napravo dobaviti in montirati na podložno gumo (antivibracijske podloge). V odvodni kanal je potrebno prigraditi CO2 senzor, ki po potrebi prilagaja količino dovodnega in odvodnega zraka.
V ceno je potrebno upoštevati dobavo klimata in montažo klimatske naprave na objektu. Dostava z avtodvigalom na streho objekta.
DOBAVA PO SPECIFIKACIJI
Ustreza:
Proizvod: Euroclima (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
Tip: ZHK INOVA ZL 21/9 - AL 21/9
|  | Pretok zraka : V= 12.710 m³/h; dp= 350 Pa | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 4 | Izdelava, dobava in montaža nosilne, razbremenilne podkonstrukcije za klimatsko napravo KN, višina cca. 15 cm. Izdelana z varjenjem iz jeklenih, pocinkanih profilov. Zvari so protikorozijsko zaščiteni. Delavniške risbe se izdelajo glede na izbrano opremo. Komplet z vsem varilnim, pritrdilnim in montažnim materialom (vijaki, ...).
|  | Velikost razbremenilne podkonstrukcije ~ 7,15 m x 2,35 m | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 5 | Dobava in montaža: dušilnik zvoka za dušenje hrupa klimatske naprave.
Ohišje dušilnika zvoka je izdelano iz pocinkane jeklene pločevine. Dušilne kulise so sestavljene iz zvočno absorpcijskega polnila, vstavljenega v jeklene okvirje, zaščitenega s celulozno folijo. Primeren za zunanjo montažo. Z vsem montažnim in tesnilnim materialom.
Ustreza:
Proizvod: Trox (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Tip: MS-F/2075x855x1500/7x200/P | kos | 2 | 0 | 0
3. | 6 | Dobava in montaža: požarne lopute
Protipožarna loputa, izdelana v skladu z EN 1366-2, s CE certifikatom po EN 15650, klasificirana po EN 13501-3 na požarno odpornost EI120S, izdelana iz pocinkane pločevine, z elektromotornim pogonom 230V, z mejnima tipaloma za kontrolo zaprte in odprte lege lopute.
Ustreza:
Proizvod: MANDIK (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Tip: FDMB-S 160/160- .40 | kos | 60 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 250/160- .40 | kos | 3 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 250/200- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 300/200- .40 | kos | 2 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 300/300- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 355/200- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 355/300- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 400/160- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 400/200- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 400/250- .40 | kos | 2 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 400/300- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 500/300- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 600/250- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 600/300- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 700/250- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 700/300- .40 | kos | 2 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 800/250- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 800/300- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 800/350- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S 800/400- .40 | kos | 1 | 0 | 0
|  | Tip: FDMB-S fi125 | kos | 92 | 0 | 0
3. | 7 | Dobava in montaža: protipožarne plošče + lepilo + prekrivni pasovi
Protipožarne plošče, ki se uporabljajo za protipožarno izoliranje kanalov suhomontažne konstrukcije, komplet z lepilom ter prekrivnimi pasovi.
Ustreza:
Proizvod: Mineralka (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Plošča tip: Thermax SL 2500x1200x45 mm | kos | 4 | 0 | 0
3. | 8 | Dobava in montaža: prezračevalni ventil
Prezračevalni ventil za odvod oz. dovod zraka. Podnožje je izdelano iz plastike PP, sprednja plošča iz aluminija, barva RAL 9010, z okvirjem za namestitev v strop, z regulacijo pretoka zraka, okroglo obliko maske DN190 ter priključkom Ø125 mm.
Ustreza:
Proizvod: Air Connections (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Tip: DET S-125 | kos | 49 | 0 | 0
3. | 9 | Dobava in montaža: dušilna loputa iz pene
Dušilna loputa iz pene za namestitev v okrogle kanale. Izdelana iz mehke elastične pene z odličnimi lastnostmi dušenja. Loputa ima vrsto ovalnih odprtin, opremljenih z odstranljivimi čepi. Padec tlaka se lahko uravnava s spreminjanjem števila odprtin. Loputa deluje tudi kot preprost dušilnik zvoka.
Ustreza:
Proizvod: Bossplast ali enakovredno
|  | Tip: Dušilna loputa iz pene Ø125 | kos | 141 | 0 | 0
3. | 10 | Dobava in montaža: odvodno-dovodna rešetka
Aluminijasta rešetka za dovod ali odvod zraka z dvema vrstama posamično nastavljivih vodoravnih in navpičnih lamel, izdelana iz vlečenih Al profilov v naravni barvi aluminija. Regulacija s protismernimi lamelami SC, ki so izdelane iz aluminija in se lahko nastavijo s pomočjo izvijača na sprednji strani rešetke. Komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Rešetka barvana v RAL po izboru investitorja.
Ustreza:
Proizvod: Tecno-ventil (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Tip: DA-O/ 200x80/ SC 01 | kos | 38 | 0 | 0
|  | Tip: DA-O/ 200x100/ SC 01 | kos | 27 | 0 | 0
|  | Tip: DA-O/ 250x200/ SC 01 | kos | 10 | 0 | 0
3. | 11 | Dobava in montaža: fleksibilna cev za prezračevanje z zvočno in toplotno izolacijo, komplet s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | Velikost: Ø125 | m | 14 | 0 | 0
3. | 12 | Dobava in montaža: zračni "SPIRO" kanali
Kanali iz pocinkane pločevine komplet z vsem potrebnim spojnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Proizvod:
|  | Velikost: Ø125 | m | 65 | 0 | 0
3. | 13 | Dobava in montaža: oglati zračni kanali
|  | Pravokotni in okrogli zračni kanali iz pocinkane pločevine, s fazonskimi kosi, redukcijami, odcepi, smerniki zraka v kolenih, vključno z montažnim in tesnilnim materialom. Komplet z dodatkom za razrez. | kg | 7250 | 0 | 0
3. | 14 | Dobava in montaža: toplotna izolacija zunanjih dovodnih in odvodnih kanalov z zaprto celično strukturo, sestavljena je iz dveh slojev, zunanja izolacija ima dodatno ALU oblogo za UV in mehansko zaščito izolacije.
Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza:
Proizvod: Kaimann (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Tip: Kaifex ST ALU-TEC, debelina: 25 mm | m2 | 310 | 0 | 0
|  | Tip: Kaifex ST, debelina: 19 mm | m2 | 297 | 0 | 0
Dobavitelj: Bossplast d.o.o., Slovenija
3. | 15 | Dobava in montaža: toplotna izolacija notranjih kanalov, kanalov za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka z zaprto celično strukturo
Izolacija prezračevalnih kanalov s fleksibilno zaprtocelično izolacijo iz sintetičnega kavčuka z visoko upornostjo proti difuziji vodne pare in nizko toplotno prevodnostjo. Vključno s samolepilnimi trakovi in lepilom. Material je samougasljiv, ne kaplja in ne širi ognja.
Tehnični podatki:
- toplotna prevodnost λ ≤ 0,034 W/m.K pri 0 °C
- koeficient upora proti difuziji vodne pare je μ ≥ 10.000
- za temperaturno področje od -50°C do + 110°C (lepljenje na površine do 85°C)
- požarni razred B-s3,d0 po EN 13501-1
Ustreza:
Proizvod: Kaimann (Dobavitelj: Bossplast d.o.o.) ali enakovredno
|  | Tip: Kaifex ST, debelina: 19 mm | m2 | 138 | 0 | 0
3. | 16 | Dobava in montaža: obešalnega materiala za pritrditev vseh zračnih kanalov, rešetk, difuzorjev, prezračevalnih ventilov, ventilatorjev in ostalih elementov klimatizacijskega sistema. Vključno s pomožnimi gradbenimi deli, potrebnimi za pritrditev elementov. | kg | 1450 | 0 | 0
3. | 17 | Dobava in montaža: označevalne tablice, za označitev posameznih elementov klimatizacijskega sistema (npr. označitev klimatskih naprav, rešetk, difuzorjev, …) in označitev nastavitev elementa (npr. količina zraka na difuzorju, …). | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 18 | Čiščenje sistema kanalov po izdelavi in preizkus tesnosti sistema (spojev). | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 19 | Nastavitev dovodnih in odvodnih količin zraka, testni zagon celotnega sistema klimatizacije (po navodilih oziroma ob prisotnosti dobaviteljev naprav), testno obratovanje celotnega sistema klimatizacije, pri projektnih pogojih in pri različnih vremenskih pogojih. Izvedba meritev delovanja celotnega sistema in izdelava zapisnika, potrjenega s strani nadzornega organa. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 20 | Izvedba meritev prezračevanja ter izdelava poročila o meritvah. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 21 | Izdelava sheme sistema prezračevanja/klimatizacije, vstavljene v okvir in obešene ob klimatu. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 22 | Poučitev upravljalca/skrbnika sistema, o delovanju in upravljanju sistema, s strani izvajalca. Vključno z izdelavo zapisnika/izdajo potrdila o opravljenem poučevanju. | kpl | 1 | 0 | 0
3. | 23 | Navodila za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | 24 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
3. | 25 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
3. | 26 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
3. | 27 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj prezračevanje in klimatizacija |  |  |  | 0
Za vse naprave, ki so vezane na el. instalacije, mora zagon in nastavitve opraviti pooblaščen serviser.
J

## 4.ELEKTRO DELA
4. |  | ELEKTRO DELA
4. | 1. | Glavni kabel Cu 5 × 70 mm² od glavnega razdelilnika do nove strešne elektro omare; polaganje, zaključevanje, priklop in preizkus. | m | 50 | 0 | 0
4. | 2. | Predelava obstoječega glavnega razdelilnika in vgradnja glavne zaščite, predvidoma 200 A; dokončno preveri projektant EI. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 3. | Nova elektro omara za strojne naprave, komplet z glavnim stikalom, prenapetostno zaščito, zaščitami tokokrogov, sponkami, označbami in rezervo. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 4. | Napajalni dovod in priklop zunanjih VRF-enot; vključeni ustrezni kabli, servisna stikala, uvodnice, priklop in preizkus. Trasa od omare približno 20 m. | kos | 5 | 0 | 0
4. | 5. | Napajalni dovod in priklop zunanjih enot centralnega klimata; vključeni ustrezni kabli, servisna stikala, uvodnice, priklop in preizkus. Trasa od omare približno 20 m. | kos | 2 | 0 | 0
4. | 6. | Napajanje in priklop krmilne omare centralnega klimata. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 7. | Nosilni sistem (kab. polica) za instalacije nad mavčnokartonskimi kaskadami: kovinske kljuke, objemke oziroma kratki nosilci | tm | 200 | 0 | 0
4. | 8. | Napajalni kabli 230 V za notranje VRF-enote; celoten etažni razvod, odcepi in končni dovodi. | m | 970 | 0 | 0
4. | 9. | Zaključevanje in električni priklop notranjih VRF-enot. | kos | 125 | 0 | 0
4. | 10. | Etažni sistemi M-NET: povezovanje, zaključevanje in preizkus po etažah. | kpl | 5 | 0 | 0
4. | 11 | Komunikacijski kabel M-NET, vključno s polaganjem, označevanjem in zaključevanjem. | m | 920 | 0 | 0
CENTRALNO KRMILJENJE VSEH SISTEMOV
4. | 12 | Dobava in montaža: Centralni krmilnik za VRF sisteme
Krmilnik za krmiljenje do 50 notranjih enot VRF sistema z osvetljenim 10" ekranom na dotik za stensko namestitev. Vključno z napajalnim modulom za 230 V, 50 Hz. Vključen je program WEB-strežnika za nadzor prek spletnega brskalnika in povezava na BMS BACnet.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC
|  | Tip: AE-C400E-X | kos | 1 | 0 | 0
4. | 13 | Dobava in montaža: Centralni krmilnik za VRF sisteme
Krmilnik za krmiljenje do 50 notranjih enot VRF sistema lahko deluje samostojno ali kot razširitveni modul. Vključen je program WEB-strežnika za nadzor prek spletnega brskalnika in povezava na BMS BACnet.
Ustreza:
Proizvod: MITSUBISHI ELECTRIC
|  | Tip: EW-C50E-X | kos | 2 | 0 | 0
4. | 14 | Dobava in montaža: Nastavitev sistema krmiljenja, vključno z adresiranjem enot in programiranjem krmilnikov.
4. | 15 | Dobava in montaža: Vmesnik za povezavo krmilnika VRF na CNS centralni nadzorni sistem |  |  |  | 0
|  | Intesis vmesnik za ME KNX IN770AIR00SO000 SMALL | kos | 1 | 0 | 0
4. | 16 | Dobava in montaža: Vmesnik za povezavo krmilnika VRF na CNS centralni nadzorni sistem |  |  |  | 0
|  | Intesis vmesnik za ME KNX IN770AIR00MO000 MEDIUM | kos | 1 | 0 | 0
4. | 17 | Povezava centralnega klimata na CNS. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 18 | Kabel požarni JE-H (ST) 2 × 2 × 0,8 mm², komplet z obešalnim priborom. | m | 1860 | 0 | 0
4. | 19 | Napajalni kabli 230 V za požarne lopute. | m | 1650 | 0 | 0
4. | 20 | Razširitev požarne centrale, montaža, priklop in parametriranje požarnih vmesnikov, programiranje požarnega sistema. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 21 | Priklop požarnih loput. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 22 | Programiranje, parametriranje in funkcionalni preizkus povezav VRF ter centralnega klimata s CNS. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 23 | Začasna demontaža, prestavitev in ponovna montaža obstoječih elektro instalacij po hodnikih; izvedba v 10 fazah. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | 24 | Električne meritve, preizkusi, označevanje tokokrogov in merilni zapisniki. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | 25 | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
4. | 26 | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
4. | 27 | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
4. | 28 | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj EI |  |  |  | 0

## 5.GRADBENA DELA
5. |  | GRADBENA DELA
5. | 1. | Kompletna izvedba kronskih prebojev Ø400 mm skozi armiranobetonske balkonske medetažne plošče. Vključeni so zaščita območja, vrtanje, odstranitev jedra, odvoz materiala in čiščenje. | kos | 24 | 0 | 0
5. | 2. | Kompletna izvedba kronskih prebojev Ø300 mm skozi armiranobetonske balkonske medetažne plošče. | kos | 16 | 0 | 0
5. | 3. | Kompletna izvedba pravokotnih odprtin 800 × 500 mm skozi armiranobetonske medetažne plošče vertikal V03NJZ in V09NJV. | kos | 10 | 0 | 0
5. | 4. | Kompletna izvedba pravokotnih odprtin 500 × 1.200 mm skozi armiranobetonske medetažne plošče vertikale V06NSZ. | kos | 5 | 0 | 0
5. | 5. | Kompletna izvedba prebojev Ø200 mm skozi notranje in zunanje stene, vključno z zaščito, vrtanjem, odstranitvijo materiala, odvozom in čiščenjem. | kos | 110 | 0 | 0
5. | 6. | Kompletna izvedba prebojev Ø150 mm skozi notranje in zunanje stene. | kos | 130 | 0 | 0
5. | 7. | Kompletna izvedba prebojev Ø125 mm skozi notranje in zunanje stene. | kos | 400 | 0 | 0
5. | 8. | Kompletna izvedba pravokotnih prebojev 300 × 300 mm skozi stene. | kos | 5 | 0 | 0
5. | 9. | Požarno tesnjenje, gradbeno zapiranje in krpanje prostora okoli prebojev skozi medetažne plošče po montaži instalacij, vključno z opaženjem, zapolnitvijo z ustreznim negorljivim materialom in izravnavo površin. (dimenzije - glej popis prebojev) | kos | 55 | 0 | 0
5. | 10. | Požarno tesnjenje, kompletno krpanje in lokalna sanacija prebojev skozi stene po montaži instalacij, vključno z zapolnitvijo, grobo in fino izravnavo ter pripravo površin za slikopleskarska dela. (dimenzije - glej popis prebojev) | kos | 645 | 0 | 0
5. | 11. | Kompletna izvedba certificiranih enostranskih požarno odpornih oblog instalacijskih vertikal V03NJZ, V06NSZ in V09NJV, zahtevane požarne odpornosti EI 90. Vključeni so kovinska podkonstrukcija, požarne mavčnokartonske plošče, mineralna volna, pritrdilni material, bandažiranje, požarno kitanje, brušenje in dokazila sistema. | m² | 70 | 0 | 0
5. | 12. | Kompletna izvedba mavčnokartonskih kaskad v vogalu med steno in stropom hodnikov za prekrivanje instalacij, približnih dimenzij 50 × 30 cm. Vključeni so podkonstrukcija, plošče, ojačitve, vogalni profili, bandažiranje, kitanje, brušenje, grundiranje in dvakratno beljenje. Izvedba v 10 fazah. | tm | 200 | 0 | 0
5. | 13. | Kompletna priprava in dvakratno beljenje obstoječih sten, vključno z lokalnim kitanjem poškodb ter mest po prebojih in posegih v instalacije. | m² | 5955 | 0 | 0
5. | 14. | Kompletna priprava in dvakratno beljenje obstoječih stropov, vključno z lokalnimi sanacijami po izvedbi instalacij. | m² | 1950 | 0 | 0
5. | 15. | Fino kitanje, brušenje, grundiranje in dvakratno beljenje novih požarno odpornih oblog vertikal EI 90. | m² | 70 | 0 | 0
5. | 16. | Dobava in montaža nosilne podkonstrukcije - podesta za centralni klimat in VRF zunanje enote, približne velikosti 9 × 5 m na višini približno 1 m, iz pocinkanih jeklenih profilov. Vključeni so pritrdilni material, sidranje in prilagoditev napravi ter strešni konstrukciji. Dimenzije profilov in način sidranja preveriti z gradbenim projektantom oziroma statikom. (ocena 2.400 kg) | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 17. | Najem škarjaste dvižne ploščadi z nosilnostjo 800 kg | dni | 90 | 0 | 0
5. | 18. | Najem velikega mobilnega avtodvigala z upravljavcem za dvig strojne opreme, kanalov, cevovodov ter gradbenega in montažnega materiala na streho in balkone. Vključeni so prihod, postavitev, stabilizacija, premiki, dvižni pripomočki in zavarovanje območja. Vključno s stopniščem za dostopanje. | ur | 20 | 0 | 0
5. | 19. | Dobava, postavitev, sidranje, vzdrževanje, prestavitev ter odstranitev dveh zunanjih fasadnih delovnih odrov višine približno 15 m. Najprej se oba odra postavita na zahodni strani, nato se kompletno prestavita na vzhodno stran. Vključeni so delovni podi, dostopi, ograje, zaščitne mreže, sidranje, transport in vsi varnostni elementi. (dolžina objekta 40 m, višina 15 m) | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 20. | Kompletna zaščita tal, sten, opreme, pohištva in komunikacijskih poti pred začetkom del v posamezni fazi. | kpl | 10 | 0 | 0
5. | 21. | Sprotno grobo čiščenje, zbiranje, nalaganje in odvoz gradbenih odpadkov po posamezni fazi. | kpl | 10 | 0 | 0
5. | 22. | Končno fino čiščenje območja po zaključku posamezne faze. | kpl | 10 | 0 | 0
5. | 23. | Premaknitev obstoječe fotovoltaike na mestu podesta oz. prečkanja s kanali. Uskladiti s projektantom fotovoltaike. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | 24. | Priprava in uvedba v delo vsake posamezne faze. Uskladitev strojnih, gradbenih in elektro načrtov, pregled dejanskega stanja, zakoličba ter označitev vseh mest prebojev pred začetkom vrtanja nove faze. Vključena je tudi koordinacija in uskladitev selitev z uporabnikom objekta po fazah F0-F10. | kpl | 10 | 0 | 0
5. | 25. | Kompletna izvedba začasnih protiprašnih zapor in ločitve delovišča od bivalnih območij, vključno z montažo, sprotnim vzdrževanjem, prestavljanjem in odstranitvijo po zaključku posamezne faze. | kpl | 10 | 0 | 0
5. | 26. | Odpiranje izolacije na strehi za postavitev nosilne podkonstrukcije opreme (XPS + Sika) na mestih prehodov kanalov in ponovna vzpostavitev prvotnega stanja. 12 × prehodov kanalov predvidoma 10 × pritrditev konstrukcije | kpl | 1 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | 27. | Pripravljalna in zaključna dela | % | 3 |  | 0
5. | 28. | Splošni in transportni stroški. | % | 3 |  | 0
5. | 29. | Pomožna gradbena dela in gradbena pomoč inštalaterjem (odstranitve, menjave cevi, utori, preboji izven kanalizacijskih jaškov, pozidava itd.) | % | 3 |  | 0
5. | 30. | PID | % | 2 |  | 0
|  | Skupaj GRADBENA DELA |  |  |  | 0
Opomba: Izvajalec lahko ponudi alternativno rešitev za dostop in izvedbo del na fasadi oz. strehi.