## naslovnica
ZAMENJAVA VODOVODNEGA CEVOVODA V DELU MARIBORSKE CESTE
V RUŠAH - IZGRADNJA PLOČNIKA

## MONTAZNA DELA
2.0 | MONTAŽNA DELA
|  |  | E | Količina | Cena po enoti | Skupaj
2.1. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ cevi iz duktilne litine po EN 545:2010, dolžine 6 m, notranje cementne prevleke, zunaja zaščita Zn + Al debeline 200 g/m2 in končna zunanja zaščita, klasa C50, sidrni spoj
| 1 | LŽ DN 200 C 50 | m1 | 75 | 0 | 0
2.2. | Dobava, transport, raznos in montaža oplaščenih (RC TIP2) PE HD cevi po EN 12201, PE 100 za elektrofuzijsko spajanje, delovni tlak 16 bar (SDR 11)
| 1 | PEHD d160/16 RC | m1 | 5 | 0 | 0
2.3. | Dobava, transport, raznos in montaža spojk, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | univerzalna spojka DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | zobata spojka d160 | kos | 1 | 0 | 0
2.4. | Dobava, transport, raznos in montaža elektrofuzijskih spojnih kosov po EN 1555, EN 12201
| 1 | EF obojka d160 | kos | 2 | 0 | 0
| 2 | EF končnik d160 | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | EF prosta prirobnica d160 | kos | 2 | 0 | 0
2.5. | Dobava, transport, raznos in montaža LŽ armatur, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov , vključno z vgradbeno garnituro, kapo, tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EV DN 200+garnitura, kapa | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | EV DN 150+garnitura,kapa | kos | 2 | 0 | 0
| 3 | EV DN 80+garnitura,kapa | kos | 1 | 0 | 0
| 4 | PH DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
2.6. | Dobava,transport, raznos in montaža LŽ fazonov, po EN 545, zun. zaščita epoxy min 250 mikronov, vključno z vgradbeno garnituro in cestno kapo, tesnilnim in pritrdilnim materialom iz neerjavečega jekla
| 1 | EU DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | F DN 200 | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | FF DN 80X500 | kos | 1 | 0 | 0
| 4 | FF DN 80x200 | kos | 1 | 0 | 0
| 5 | MMA DN 200/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 6 | FFR DN 100/80 | kos | 1 | 0 | 0
| 7 | MMK DN 200/11 st | kos | 2 | 0 | 0
| 8 | N DN 80 | kos | 1 | 0 | 0
| 9 | X DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| 10 | TT DN 200/150 | kos | 1 | 0 | 0
| 11 | T DN 200/150 | kos | 1 | 0 | 0
| 12 | FFK DN 200/45 st | kos | 1 | 0 | 0
| 13 | FFR DN 200/150 | kos | 1 | 0 | 0
2.7. | Dvakratni prerezi cevovodov ob izvedbi navezave na obstojočo mrežo z zapiranjem vode in obveščanjem potrošnikov o izpadu oskrbe. Izvede upravljavec sistema
| 1 | AC DN 150 | kos | 1 | 0 | 0
| 2 | PEHD d160 | kos | 1 | 0 | 0
2.8. | Prevezava hišnih priključkov v kompletu z navrtalnim oklepom in bajonetnim vrtljivim kolenom, vgradbeno garnituro, kapo, PE cevjo dolžine do 5m in PVC zaščitno cevjo in navezavo na obstoječ priključek. Izvede upravljavec sistema
| 1 | DN 1" | kos | 1 | 0 | 0
2.9. | Namestitev drogov in signalnih tablic cestnih zaklopnikov za hišne priključke po pravilniku upravljavca sistema
| 1 | HP - drog in tablica | kos | 1 | 0 | 0
2.10. | Izvedba navezav na obstoječe omrežje. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Navezave | kos | 3 | 0 | 0
2.11. | Izpiranje cevovoda s polnitvijo in odzračevanjem. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Izpiranje | kos | 1 | 0 | 0
2.12. | Izvedba tlačnega preizkusa vključno s polnitvijo, odzračevanjem in izpiranjem cevovoda. Izvede upravljavec sistema
| 1 | Tlačni preizkus | kos | 1 | 0 | 0
2.13. | Dezinfekcija cevovoda s polnitvijo, kloriranjem in končnim izpiranjem cevovoda. Izvede pooblaščena organizacija
| 1 | Dezinfekcija | kos | 1 | 0 | 0
2.14. | Izvedba geodetskega posnetka cevovoda, hišnih priključkov in izdelava elaborata geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca
| 1 | Posnetek cevovoda | m1 | 80 | 0 | 0
| 2 | Posnetek hidrantov | kos | 1 | 0 | 0
| 3 | Posnetek priključkov | kos | 1 | 0 | 0
2.15. | Izvedba mikrobiološke analize pitne vode s strani poblaščene organizacije
| 1 | Analiza vzorca | kos | 1 | 0 | 0
2.16. | Izvedba meritev tlakov na hidrantih pri statični in dinamični obremenitvi s strani pooblaščene oganizacije
| 1 | H - meritve | kos | 1 | 0 | 0
2.17. | Razna dodatna in nepredvidena montažna dela, ki niso zajeta v popisu. Obračun po dejanskih stroških.
| 1 | 5% montažnih del |  |  | 0 | 0
[5 empty] | SKUPAJ: | 0

## GRADBENA DELA
1.1 GRADBENA DELA - Preddela
Opis
|  |  |  | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.1.1 | Zakoličba cevovoda z lesenimi količki 4x4 cm ali sprayem
| 1 | Zakoličba |  | m1 | 80 | 0 | 0
1.1.2 | Zakoličba prisotnih komunalij.
| 1 | Ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
1.1.3. | Rušenje asfaltnih površin z obojestranskim rezanjem robov po zahtevah upravljalca cestišča in odvozom v deponijo z upoštevanjem stroškov deponiranja.
| 1 | trasa: 40x1.5 |  | m2 | 60 | 0 | 0
1.1.4. | Rušenje cestnih robnikov
| 1 |  |  | m1 | 10 | 0 | 0
1.1.5 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov.
| 1 | Prečni profili |  | kos | 4 | 0 | 0
1.1.6. | Ureditev provizorijev za prehod preko gradbene jame v času izvedbe del v skladu s predpisi varstva pri delu.
| 1 | provizorij |  | kos | 1 | 0 | 0
1.1.7. | Zavarovanje gradbišča v skladu s predpisi o varstvu pri delu. Obračun po dejanskih stroških
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupna vrednost preddel: |  |  | 0
1.2 GRADBENA DELA - Gradbena dela
Opis
|  |  |  | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.2.1 | Kombinirani strojno-ročni izkop v terenu III-IV, kategorije v razmerju 80:20, širine do 1m, globine do 2m, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame, z izvedbo vseh zaščitnih in varnostnih ukrepov
| 1 | 80x1.5x0.4 |  | m3 | 48 | 0 | 0
| 2 | 80x1.0x1.1 |  | m3 | 88 | 0 | 0
1.2.2. | Ročni izkop in zasip pri prevezavah na obstoječ cevovod ter v bližini ostalih komunalnih instalacij.
| 1 | Navezave |  | m3 | 20 | 0 | 0
1.2.3. | Strojno-ročni izkop in zasip pri izvedbi prevezav hišnih priključkov.
| 1 | 1x3m3 |  | m3 | 3 | 0 | 0
1.2.4. | Fino planiranje dna jarka po globinski zakoličbi s točnostjo +- 3cm
| 1 | 80x1.0 |  | m2 | 80 | 0 | 0
1.2.5. | Izdelava posteljice za cevovod z nabijanjem, debelina nasutja za posteljico je 10cm. Material - pesek granulacije 0-4mm.
| 1 | 80x1.0x0.1 |  | m3 | 8 | 0 | 0
1.2.6. | Ročni zasip cevovodov v višini 15 cm nad teme cevi z izkopanim materialom, ki se mu odstrani grobo kamenje. Zasip se izvede z bočnim nabijanjem ob cevi.
| 1 | 80x1.0x0.4 |  | m3 | 32 | 0 | 0
1.2.7 | Strojno-ročni zasip cevovoda z izkopanim materialom v plasteh po 30cm z komprimiranjem do predpisane zbitosti. V območju utrjenih površin se jarek zasipa do višine zgornjega ustroja in komprimira na vrednost 30 MN/m2, upoštevana je položitev sign.traku.
| 1 | 80x1.0x0.6 |  | m3 | 48 | 0 | 0
1.2.8. | Odvoz izkopanega materiala na začasno deponijo ter viška izkopanega materala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km.
| 1 | začasna deponija: |  | m3 | 45 | 0 | 0
| 2 | trajna deponija: |  | m3 | 65 | 0 | 0
1.2.9. | Vgradnja cestnih kap pri izvedbi zasipa cevovoda na globini 40 cm pod niveleto terena.
| 1 | vgradnja C.K. |  | kos | 6 | 0 | 0
1.2.10. | Gradbena pomoč ori vgradnji cevi
| 1 |  |  | m1 | 80 | 0 | 0
1.2.11 | Vgradnja sidrnih blokov
| 1 |  |  | kos | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Skupna vrednost gradb. del: |  |  | 0
1.3 GRADBENA DELA - Zunanja dela
Opis
|  |  |  | EM | Količina | Cena po enoti | Skupaj
1.3.1 | Izvedba tamponske plasti v debelini sedanjih utrjenih površin z komprimiranjem do zbitosti po zahtevah upravljalca cestišča, z dobavo gramoza za izvedbo tamponske plasti. Gramoz mora ustrezati standardom.
| 1 | 80x1.5x0.4 |  | m3 | 48 | 0 | 0
1.3.2 | Pripravljalna dela pred izvedbo asfaltiranja, vključno z dodatnim rezanjem robov in odstranitvijo zasipa v debelini 8 cm.
| 1 |  |  | m2 | 60 | 0 | 0
1.3.3 | Ponovna izdelava asfaltnih plasti v sedanji debelini v skladu s predpisi in standardi ter prilagoditev obstoječemu stanju. Upoštevan je ves potreben material za delo in izvedbo.
| 1 | trasa:40x1.5 |  | m2 | 60 | 0 | 0
1.3.4 | Postavitev cestnih robnikov
| 1 |  |  | m1 | 10 | 0 | 0
1.3.5. | Čiščenje gradbišča po končanih delih.
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
1.3.6. | Razna dodatna in nepredvidena gradbena dela, ki niso zajeta v popisu del. Obračun po dejanskih stroških.
| 1 | ocena |  | kos | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Skupna vrednost zunanjih del: |  |  | 0
|  |  | SKUPNA VREDNOST GRADBENIH DEL: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA
3.0. | REKAPITULACIJA
|  |  | osnovni znesek | davek 22% | znesek predračuna
1. | REKAPITULACIJA GRADBENIH DEL
1.1. | Preddela: |  | 0 | 0 | 0
1.2. | Gradbena dela: |  | 0 | 0 | 0
1.3. | Zunanja dela: |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  | 0 | 0 | 0
2.0 | REKAPITULACIJA MONTAŽNIH DEL
2.0. | Montažna dela: |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA: |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
DDV ni obračunan, obrnjena obveznost po 76. členu ZDDV-1.
Podatki o davčni osnovi in znesku DDV, ki ga po 76. Členu ZDDV – 1 kot obveznost izkaže
naročnik storitve in ni vštet v znesek obračunanega DDV po tem predračunu:
|  |  | % davka | osnova | z davkom
22
|  |  | 0 | 0 | 0