PROJEKTNA NALOGA

Mala prostostoječa fotonapetostna elektrarna mFE Dravograd

Avgust 2026

Kazalo vsebine

1.	Opis obstoječega stanja	3

1.1	Lokacija mFE Dravograd (minimalna zahtevana moč: 277,2 kWp)	3

1.2	Predviden tehnični opis mFE Dravograd	4

1.3	Priključno mesto za mFE Dravograd	6

2.	Podlaga za postavitev malih samostoječih sončnih elektrarn	6

3.	Cilj projektne naloge	8

4.	Obseg storitev	8

5.	Tehnične zahteve za izdelavo PZI in izgradnjo mFE	9

6.	Ostale zahteve	15

7.	Rok za izdelavo projektne dokumentacije in postavitev malih sončnih elektrarn	16

8.	Napotki za izdelavo dokumentacije	16

Opis obstoječega stanja

Postavitev male prostostoječe fotonapetostne elektrarne mFE Dravograd je predvidena na zelenici v neposredni bližini objekta HE Dravograd, kjer je trenutno postavljen sadovnjak. Približna lokacija je prikazana na sliki 1.

Slika 1: mFE Dravograd

Lokacija mFE Dravograd (minimalna zahtevana moč: 277,2 kWp)

Lokacija za postavitev samostoječe mFE Dravograd se nahaja na zelenici južno od stikališča in upravno zgradbo HE Dravograd, na zemljiških parcelah št. 1209/5 in 1213 obe k.o. 829 - Dravograd. Parceli sta v lasti podjetja Dravske elektrarne Maribor d.o.o.. Točna lokacija postavitve je prikazana na sliki 2.

Slika 2: mFE Dravograd

Predviden tehnični opis mFE Dravograd

Za sončno elektrarno mFE Dravograd je predvidena orientiranost na jug oziroma jugovzhod. Z željo po doseganju maksimalnih proizvodnih zmogljivosti bodo razdalje med foto-napetostnimi moduli čim manjše. Postavitev foto-napetostnih modulov je predvidena v razdalji 6,5 m med vrstami, razen dve vrsti modulov v SZ delu, ki bosta v razdalji 7,5 m. Pri načrtovanju bo potrebno upoštevati stanje na terenu in mere uporabljenih modulov in upoštevati ustrezne kote senčenja med vrstami modulov. Predvideva se izvedba temeljenja z zabijanjem, vrtanjem ali predfabriciranimi betonskimi temelji, v kolikor bo to geomehanska analiza tal izrecno zahtevala. Predvidena postavitev je prikazana na sliki 3 in na karakterističnemu prerezu.

Slika 3: Predvidena postavitev mFE Dravograd

Predvidena je postavitev 396 modulov z naklonom 15º. Predviden odmik od tal je od 0,5 m do 1,0 m. Najvišja točka pa je predvidena na okoli 2,3 m. Predvidena inštalirana moč elektrarne  znaša min. 277,2 kWp.

Priključno mesto za mFE Dravograd

Fotonapetostna elektrarna se vključuje v sistem lastne rabe HE Dravograd. Proizvodna naprava bo priključena na nizko napetost (0,4 kV), v obstoječo omaro +BRC01, katero bo potrebno ustrezno predelati za vključitev nove predvidene elektrarne. Vključitev poteka po tipski shemi SONDSEE PS.2.

Slika 4: tipska shema SONDSEE PS.2

Podrobnosti za priključitev so zapisane v Soglasju za priključitev št. 1529370 in Pogojih št. 1529396.

Podlaga za postavitev malih samostoječih fotonapetostnih elektrarn

Za doseganje podnebnih ciljev EU, zastavljenih v okvirju Evropskega zelenega dogovora (European Green Deal – EZD), je razogljičenje energetskega sistema na dolgi rok nujno. Hkrati je zaradi trenutne energetske krize in možnih izpadov dobav energentov v prihodnosti treba znižati uvozno odvisnost Slovenije in povečati odstotek energije iz domačega izvora.

Zaradi nastopa podnebnih sprememb in boja proti njim se je na nivoju EU pravno doreklo usklajeno doseganje ciljev na ravni držav članic, kar se odraža pri načrtovanju politik in ukrepov tudi za področje energetike. V ta namen je bila v sklopu zakonodajnega paketa »Čista energija za vse Evropejce« (t. i. Clean Energy Package) sprejeta tudi Uredba (EU) 2018/19992. Ta akt nadgrajuje delovanje energetske unije in stremi k usklajenosti nacionalnih politik, pri čemer pa kot pomembno predpisuje tudi obveznost držav članic za sprejetje Nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov (NEPN). Uredba določa tudi obvezne vsebine NEPN za vse države članice.

V okviru prenosa evropskega zakonodajnega paketa, poimenovanega »Čista energija za vse Evropejce«, se je v domači pravni red prenesla tudi Direktiva 2018/2001. Ureditev področja obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji je zajeto v zakonu ZSROVE. Dodamo lahko še, da je v okviru EU svežnja »Pripravljeni na 55«, tj. sklopa predlogov za revizijo in posodobitev zakonodaje EU, ki se nanaša na cilj EU, da do leta 2030 zmanjša neto emisije toplogrednih plinov za vsaj 55 %, tudi posodobitev Direktive 2018/2001, ki bo vključevala številne novosti na področju OVE. Tem procesom pa bodo morali slediti tudi domači postopki glede prenosa in implementacije ter vsebinske prilagoditve aktualne verzije dolgoročnega časovnega načrta za doseganje ciljev spodbujanja in rabe obnovljivih virov energije. Prav tako je Evropska komisija v maju 2022 predstavila »Načrt REPowerEU« kot svoj odziv na težave in motnje na svetovnem energetskem trgu.

Zakonska regulacija in usmeritve na področju OVE na nivoju Evropske unije:

- Direktiva (EU) 2018/2001 Evropskega parlamenta in sveta z dne 11. decembra 2018 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov (prenovitev). Uradni list Evropske unije, 2018, L 328/82.

- Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov (UL L 328, 21. 12. 2018, str. 1–77

- REPowerEU

- »Čista energija za vse Evropejce« (Clean Energy Package)

- Zakonski predpisi in uredbe na področju OVE v republiki Sloveniji:

- Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije ZSROVE (Uradni list RS, št. 121/21, 189/21 in 121/22 – ZUOKPOE),

- Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (Uradni list RS, št. 121/22),

- Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21),

- Energetski zakon (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE, 204/21 – ZOP in 44/22 – ZOTDS),

- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP),

- Uredba o podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (Uradni list RS, št. 26/22),

- Sistemska obratovalna navodila za distribucijski sistem električne energije (Uradni list RS, št. 7/21 in 41/22)

- Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (ReDPSS),

- Dolgoročni časovni načrt za doseganje ciljev spodbujanja proizvodnje in rabe obnovljivih virov energije za naslednjih pet let v Sloveniji (DČN OVE).

- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16)

- Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19, 197/20 in 121/21 – ZSROVE)

- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18, 51/18 – popr., 197/20 in 199/21 – GZ-1)

Ključni ukrepi, ki jih opredeljuje Nacionalni in podnebni energetski načrt (NEPN) za spodbujanje OVE, ostajajo finančne podpore: investicijske podpore za gospodinjstva in sisteme daljinskega ogrevanja ter podporna shema za spodbujanje razpršene proizvodnje električne energije iz OVE. NEPN kot ciljno vrednost za leto 2030 določa vsaj 27-odstotni delež obnovljivih virov v bruto končni rabi energije in naslednje indikativne sektorske cilje; v sektorju električna energija to predstavlja 43-odstotni delež.

NEPN načrtuje tudi pospešeno pripravo prostorskih načrtov za večnamenske strateške državne infrastrukturne in energetske projekte, uskladitev predpisov, ki urejajo prevlado javne koristi na zavarovanih območjih skladno z zakonodajo EU in prakso, ter krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo projektov.

Cilj projektne naloge

Cilj naloge je izgradnja male fotonapetostne elektrarne mFE Dravograd pri čemer zajema izdelavo projektne dokumentacije, dobavo, vgradnjo in zagon fotonapetostne elektrarne.

Obseg storitev

Obseg storitev iz javnega naročila vsebuje izdelavo projektne dokumentacije, dobavo, montažo-vgradnjo in zagon fotonapetostne elektrarne mFE Dravograd zajema:

- izdelavo geološko geomehanskega poročila iz katerega je razvidna sestava tal in nosilnost terena (za določitev ustreznega temeljenja),

- izdelavo in predajo PZI projektne dokumentacije; v nadaljevanju so podane tehnične  zahteve za izdelavo PZI dokumentacije,

- statično presojo za omenjeno lokacijo v skladu s predpisi, ki urejajo graditev sončnih elektrarn (Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom) in presojo požarne varnosti,

- izdelava načrta konstrukcije, osnovno temeljenje glede na geomehansko poročilo, statični izračun, ki predvideva minimalno nosilnost tal, izvedba pull-out testov na reprezentančnih točkah (če bo to določala geomehanska presoja),

- izdelavo načrta strelovodne zaščite objekta ter montažo le-tega (izvajalec mora posredovati predloge ukrepov za izvedbo ozemljitev naprav. Ozemljitvene povezave do ozemljitvenega sistema na FN elektrarne. V obsegu izvajalca je projektiranje in izvedba celotnega ozemljilnega in strelovodnega sistema),

- izvedbo pripravljalnih del in vseh potrebnih gradbenih del za izvedbo predmetnega naročila,

- zagotavljanje požarne varnosti in izdelavo požarnega načrta in izdajo požarnega izkaza,

- dobavo in montažo zahtevane opreme, ki je predmet naročila,

- projektantski nadzor med montažo fotonapetostne elektrarne,

- interni tehnični pregled pred primopredajo pogodbenih del in odpravo napak ugotovljenih na internem tehničnem pregledu,

- preostala dela, ki so definirana v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in pogodbi ter vsa ostala dela, ki so potrebna za dokončanje predmetnega naročila,

- izdelavo in predajo projekta izvedenih del PID,

- pripravo navodil za obratovanje in vzdrževanje v skladu z DEM zahtevami,

- izvedba vseh potrebnih elektro meritev, ki so potrebna za vklop v omrežje,

- primopredajo pogodbenih del,

- priklop fotonapetostne elektrarne na omrežje ter zagon s parametriranjem in nastavitvami,

- usposabljanje naročnika za upravljanje s sončno elektrarno,

- sodelovanje pri tehničnem pregledu za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja.

Tehnične zahteve za izdelavo PZI in izgradnjo mFE

Pri projektiranju fotonapetostne elektrarne, je potrebno upoštevati spodaj navedene tehnične zahteve:

- Kovinska nosilna podkonstrukcija mora biti odporna pred agresivnim vplivom okolja (vetrovne obremenitve, statične obremenitve, protikorozijska zaščita,…) z razredom izvedbe min. EXC2. Izdelati je potrebno strojni načrt podkonstrukcije in narediti statične izračune.  Podkonstrukcija mora imeti izvedeno protikorozijsko zaščito z vročim cinkanjem po standardu SIST EN ISO 1461:2022, Magnelis min. ZM310 po standardu EN10346 ali  izvedena z aluminijastimi elementi. Razred uporabljenega jekla mora biti min. S235 J0. Za spajanje se uporabljajo prednapeti vijaki iz ogljikovega ali legiranega jekla kvalitete najmanj 8.8 s šestkotno glavo skladno s SIST EN ISO 898-1. Vijaki oz. spojni material morajo biti vroče cinkani. Vijaki se pritrjujejo s šestkotnimi maticami trdnostnega razreda najmanj 8 skladno s SIST EN ISO 898-2. Osnovna zahteva mehanske odpornosti in stabilnosti se naj zagotavlja s sklicevanjem na obvezne standarde (evrokode) in tehnične smernice v Republiki Sloveniji. Načrt podkonstrukcije izbranega proizvajalca zagotovi izvajalec. Načrt podkonstrukcije mora vsebovati:

  - statični in dinamični izračun elementov podkonstrukcije (vključno s spoji),

  - tehnične risbe celotne podkonstrukcije,

  - podrobnejši grafični prikaz spojev in drugih konstrukcijskih detajlov,

  - delavniške risbe,

  - poročilo o izvedenem obremenilnem preizkusu zemeljskih vijakov.

Vsi pritrdilni elementi za FN module morajo biti iz nerjavečega jekla ali aluminija in morajo zdržati neugodne vremenske razmere ter morajo preprečiti galvanski člen z materialom podkonstrukcije. Vpetje FN modula mora biti izvedeno vsaj na 4 točkah. Elementi morajo zagotavljati življenjsko dobo vsaj 30 let. Podkonstrukcija mora biti pravilno ozemljena z ozemljitvenim kompletom, ki ne zahteva vzdrževanja. Vsi DC kabli se bodo polagali po kabelskih policah, katere bodo pritrjene na konstrukcijo skladno z vsemi veljavnimi standardi, ki pokrivajo to področje. Kabelske police morajo biti ustrezno velike, ustrezno antikorozijsko zaščitene ter skladne z vsemi standardi, ki urejajo to področje. Naklon modulov na podkonstrukciji bo 15°.

- Izbrani proizvajalec fotonapetostnih modulov mora biti na Bloomberg tier 1 listi, v vsaj eni izmed zadnjih dveh objavljenih poročil. Moduli morajo biti izvedbe z izkoristki min. 23% in s temperaturnim koeficientom manjšim od -0,3%/°C. Fotonapetostni moduli morajo imeti minimalno odpornost na snežne obremenitve 5400 Pa in min. 2400 Pa odpornosti na veter.  Fotonapetostni moduli morajo imeti najmanj 25 let jamstva na 85% izhodne moči in najmanj 12 let produktne garancije (product warranty). Modul mora izkazovati odpornost proti udarcem toče skladno s standardom IEC 61215 (hail impact test) (min. Premer toče 30 mm) oziroma VKF, razred HW3 (premer ledenih krogel ≥ 30 mm pri predpisani hitrosti). Za vsak modul mora biti naročniku predana lista s karakteristikami (flash lista), ki bo tudi osnova za ugotavljanje zagotovljene izhodne moči modulov po 10-ih letih in 20-ih letih delovanja v skladu z garancijskimi roki. Flash test ne sme biti starejši od 6 mesecev.

- Za ponujene fotonapetostne module mora biti zagotovljeno izpolnjevanje obveznosti proizvajalčeve razširjene odgovornosti za električno in elektronsko opremo v Republiki Sloveniji. Ponudnik mora izkazati, da je proizvajalec oziroma pooblaščeni zastopnik ali drug zavezanec, ki daje ponujeno opremo prvič na trg Republike Slovenije, vpisan v evidenco proizvajalcev in pooblaščenih zastopnikov EEO oziroma predložiti drugo uradno dokazilo o izpolnjevanju teh obveznosti.

- Razsmerniki morajo biti takšni, da so skladni oziroma ustrezajo vsem tehničnim pogojem upravljalca distribucijskega omrežja in so vpisani v tabelo seznama odobrene opreme SODO oz. ELES za tip elektrarne B ter v skladu z zahtevami iz soglasja in pogojev za priključitev. Mesto vgradnje razsmernikov mora biti izbrano in izvedeno tako, da bo čim bolj enostavno dostopno za odčitavanje podatkov iz razsmernikov, da bodo dostopni gasilcem, pooblaščenemu posluževalcu in vzdrževalcem. Upoštevati je potrebno dimenzije in maso razsmernikov za namestitev na podkonstrukcijo ali samostojno konstrukcijo ter odmike od ostalih ovir, da je omogočeno ustrezno hlajenje. Poleg razsmernikov mora biti ponujena tudi pripadajoča komunikacijska oprema za spremljanje in beleženje delovanja razsmernikov oziroma fotonapetostne elektrarne. Razsmerniki morajo biti zaščiteni pred vremenskimi vplivi (min. IP 66), le-ti morajo biti montirani pod streho. Razsmerniki morajo imeti min. 5 let garancije. Razsmerniki morajo imeti vgrajeno funkcijo AFCI. Ostale zahteve so navedene v dokumentu Tabela tehničnih podatkov.

- Pri DC kablih je potrebno upoštevati naslednje tehnične zahteve:

  - Za pozitivne vodnike se morajo uporabiti vodniki rdeče barve, za negativne črno,

  - Vodnikov istega niza je potrebno združevati oz. položiti skupaj, tako da se zniža elektromagnetni šum,

  - DC kabli morajo biti odporni na UV-sevanje in ozon, ter morajo biti primerni za zunanje polaganje in za v zaščitne kanale tudi z občasno potopitvijo v vodo,

  - Kjer se vodniki polagajo v zemljo, mora biti zagotovljena mehanska zaščita, ki mora biti UV odporna,

  - Potrebno je zagotoviti zaščito DC tokokrogov. Zagotoviti je potrebno prenapetostno zaščito I + II, in varovanje z zamenljivimi DC varovalkami.

- Za potrebe AC in komunikacijske povezave bo od stikališča do območja fotonapetostne elektrarne izvedena kabelska kanalizacija z optičnim dvojčkom. V kineti pod stikališčem bo potrebno izvesti dodatno kabelsko polico na katero se bodo položili kabli od fotonapetostne elektrarne, načrtovanih polnilnic (polnilnice in napajalni kabel polnilnic niso predmet tega razpisa) in optičnega kabla načrtovanega za sončno elektrarno in polnilnic (optični kabel za polnilnice ni predmet tega razpisa).

Slika 5: Obstoječa kineta pod stikališčem

V objektu se bo fotonapetostna elektrarna v lastno rabo vključevala v elektro omaro +BRC01, katero bo potrebno predelati za potrebe priklopa nove fotonapetostne elektrarne. Obstoječi načrti omare so priloženi razpisni dokumentaciji. V omari je že priključena obstoječa fotonapetostna elektrarna na objektu. V omari bo potrebno namestiti nov odklopnik. Dodatna AC omara z zaščitami in merilno opremo bo nameščena v bližini omare +BRC01 znotraj stikališča. Barva končnega zunanjega premaza omar je RAL 7035, vse ostale barve predhodno odobri naročnik.

Slika 6: Obstoječa AC omara +BRC01

V kolikor bo AC omara nameščena zunaj, mora biti primerna za zunanjo montažo, z minimalno stopnjo zaščite IP55. Omara mora biti opremljena z zaščito proti kondenzaciji (grelni element s termostatom ali higrostatom) ter ustreznim prezračevalnim sistemom za zagotavljanje dovoljenega temperaturnega območja vgrajene opreme.

Slika 7: Predvidena trasa kablovoda ter optičnega kabla označeno z rdečo

- Fotonapetostna elektrarna bo proizvedeno električno energijo oddajala v interno elektroenergetsko omrežje DEM. Za potrebe daljinskega odčitavanja je potrebno vgraditi nadzorni sistem, ki bo meril proizvedeno električno energijo in podatke pošiljal v SCADA nadzorni sistem DEM za nadzor nad porabo električne energije ter za krmiljenje razsmernikov. Del opreme zagotovi naročnik, dobaviti bo potrebno:

  - DIN adapter za PAC 3220 (Siemens 7KM9900-0XA00-0AA0)

  - 3-fazni inštalacijski odklopnik C20

  - Napajalnik/usmernik 230V – 24/28 VDC vsaj 3A

  - DC inštalacijski odklopnik C2 – 3 kos

  - Rele 24V DC – št. Inverterjev * 2 kos

  - Set sponk za tokovnike

  - Tokovnike 400/5

  - 1x SIEMENS Sentron PAC3220 (7KM320-1BA01-1EA0)

  - 2x SCALANCE XC206-2SFP (6GK5206-2BS00-2AC2)

  - 4x SCALANCE X accessory; SFP991-1LD (6GK5991-1AF00-8AA0)

  - 2x Switched Ethernet PROFINET module V3 (7KM9300-0AE02-0AA0)

- Fotonapetostna elektrarna mora imeti nadzorni sistem (monitoring), ki bo omogočal nadzor nad sončno elektrarno (proizvodnja, delovanje…).

- Optična povezava poteka vzporedno z energetskim kablom do stavbe stikališča in mora biti izvedena z optičnim kablom: vsaj 4 enorodovnih vlaken SM za Scalance stikalo, 2 vlakni za pretvornik OPTIKA-INTERNET in dve rezervni vlakni (9/125 μm z LC konektorji na obeh straneh). Optična povezava znotraj stikalnice mora biti izvedena z že zaključenimi patch optičnimi kabli.

  - Pretvornik OPTIKA-ETHERNET,

  - kabel mora biti proizvajalca z ustreznimi certifikati, ki jih je potrebno priložiti ponudbi,

  - zagotovljena vodoodpornost,

  - zagotovljena odpornost na elektro/magnetne motnje,

  - odpornost na glodavce (ojačan zaščitni plašč),

  - čim boljša odpornost na vplive kislin in UV,

  - dovoljeno temperaturno območje v obratovanju vsaj -20°C do 50°C ali bolje.

Polaganje, meritve, dokumentacija

  - Pri polaganju v zemljo naj bo kabel v PEHD cevi premera 2x50mm (dvojček) (zagotovi naročnik),

  - povsod, kjer kabel ni v PEHD cevi za mehansko zaščito optičnega kabla uporabiti gibljivo rebrasto euroflex/secaflex cev ustreznega premera,

  - kable primerno označiti s trajnimi plastificiranimi tablicami po navodilih naročnika,

  - meritve OTDR in IL/RL (Insert/Return Loss) po zaključku del, z obvezno predajo merilnih protokolov,

  - Izdelava izvedbene tehnične dokumentacije (pregledna shema trase, shematski načrt, vezalni načrt, fotografije delilnikov, uvodov, jaškov).

Profinet:

  - Razsmernik bo s podatkovnim kablom Siemens PROFINET povezan preko SCALANCE stikala v lokalno SCADO

- Stikala za izklop elektrarne morajo (AC in DC tokokrog) biti označena, lahko dostopna (če je možno na zunanji strani objekta).

- Na zunanji strani objekta mora biti na vidnem mestu oznaka, da je na objektu fotonapetostna elektrarna, primer oznak:

Slika 8: Primer oznake fotonapetostne elektrarne

- Pri projektiranju je potrebno upoštevati glede na lokacijo ustrezno vetrovno in potresno obremenitev.

- Vsa dokumentacija mora po obliki, vsebini in uporabljenem jeziku ustrezati zahtevam slovenske zakonodaje in Tehničnim standardom naročnika (Tehnični standardi HSE). Sistem označevanja omogoča enotno označevanje objekta, po funkciji opreme, lokaciji vgradnje in po gradbenih prostorih. Oprema mora biti označena s KKS standardom naročnika:

  - v tehnični in projektni dokumentaciji, na shemah in vseh tipih risb,

  - direktno na opremi in komponentah z napisno ploščico.

Izvajalec bo po podpisu pogodbe prejel priročnik kodiranja po KKS standardu naročnika.

Vsa dokumentacija, ki se bo izdelovala, bo predana v štirih tiskanih izvodih in v enem izvodu v elektronski obliki.

Dokumentacija za potrebe pregleda s strani naročnika se predaja samo v elektronski obliki. Na željo naročnika v posameznih primerih en tiskan izvod, če je dokumentacijo zaradi formata težko pregledovati v digitalni obliki.

Naročniku bo pred zaključkom izdelave PZI izvajalec predložil tehnične liste in certifikate predvidene uporabljene opreme in bo predmet potrjevanja s strani naročnika.

Ostale zahteve

Pri izdelavi projekte dokumentacije in izvedbi prostostoječe mFE Dravograd bo potrebno upoštevati naslednje zahteve:

- Dela na objektu bodo lahko potekala od 7. do 15. ure.

- Elektrarna mora zagotavljati varnostne zahteve Pravilnika o tehničnih zahtevah naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije ter Smernico o požarni varnosti sončnih elektrarn (Smernica SZPV 512 - https://www.szpv.si/wp-content/uploads/SZPV-512_2016.pdf).

- V sklopu priprave projektne dokumentacije za namestitev fotonapetostne elektrarne je potrebno predvidet načine za varno dostopanje ter gibanje med namestitvijo opreme ter nadaljnjim rednim vzdrževanjem s pravilnimi odmiki oz. koridorji (izvedba sistema varovanja ni v sklopu tega naročila).

- Varnostni načrt, katerega izdela naročnik.

- Izvajalec mora pri izvedbi del zagotavljati varstvo okolja in ravnati z odpadki skladno z veljavno zakonodajo. V sklopu izdelave projektne dokumentacije za izvedbo (PZI) mora izdelati načrt ravnanja z gradbenimi odpadki in embalažo EEO, ki mora najmanj vsebovati:

  - oceno vrst in predvidenih količin gradbenih odpadkov in EEO, ki bodo nastali pri izvedbi del,

  - način ločenega zbiranja, začasnega skladiščenja, prevoza ter predelave oziroma odstranjevanja posameznih vrst odpadkov,

  - opis in grafični prikaz območja, predvidenega za začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču,

  - ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal, voda in zraka ter zmanjševanje prašenja in raznašanja odpadkov,

  - način oddaje odpadkov pooblaščenim prevzemnikom ter zagotavljanja sledljivosti ravnanja z odpadki.

- Izvajalec je dolžan izdelati in predložiti terminski plan izdelave dokumentacije in izvedbe del, v katerem morajo biti opredeljeni tudi roki izdelave posameznih dokumentov. Terminski plan mora biti izdelan in predan naročniku v potrditev v roku, 14 dni od dneva podpisa pogodbe, ter mora zajemati vse aktivnosti projekta, vključno z izdelavo dokumentacije, dobavo materiala, montažo posameznih elementov, meritvami, preizkušanjem, zagonom ter ostalimi predvidenimi deli.

- Ponudnik mora pred pričetkom izvajanja del pripraviti naslednjo projektno dokumentacijo:

  - pred pričetkom del: projekt za izvedbo (PZI) (z vključenim geomehanskim poročilom), ki ga pred pričetkom izvedbe pisno potrdi investitor,

  - po zaključku del: projekt izvedenih del (PID), izkaz požarne varnosti, dokumentacijo o zanesljivosti objekta (DZO).

Rok za izdelavo projektne dokumentacije in postavitev malih sončnih elektrarn

Z deli je potrebno pričeti takoj po podpisu pogodbe. Sestavni del ponudbe je terminski načrt, ki vključuje vse faze iz obsega te projektne naloge in roke izdelave vse dokumentacije ter postavitve malih sončnih elektrarn (Izdelava projektne dokumentacije PZI, postavitev mFE, zagonski preizkusi in pripravo vse potrebne dokumentacije za naročilo priklopa ter uskladitev s CV (centrom vodenja) in distributerjem, izvedba ITP, izdelava PID, DZO, šolanje naročnika in vsa druga potrebna dela). Rok za izvedbo del predvidenih v projektni nalogi je:

4 mesece od podpisa pogodbe

Napotki za izdelavo dokumentacije

S tehničnimi značilnostmi in pogoji naročnik določa zahteve, ki jih mora upoštevati ponudnik. Navedene tehnične značilnosti in pogoji so sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in tako sestavni del ponudbene dokumentacije. Ponujeno blago mora v celoti ustrezati vsem navedenim tehničnim specifikacijam in zahtevam naročnika, pri čemer morajo biti specifikacije razvidne iz priložene dokumentacije. Vsa oprema mora biti nova. Kakorkoli rabljena oprema ne zadošča zahtevam razpisa. Ponudba, ki ne bo v celoti izpolnjevala v tej točki navedenih pogojev in zahtev, bo izključena.

Tehnične zahteve in karakteristike opredeljene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila so tako osnova oziroma minimalne zahteve, ki jih morajo upoštevati ponudniki tako pri pripravi ponudbe, kot pri sami izvedbi javnega naročila.

Obstoječa projektna dokumentacija (DGD, soglasje za priključitev Elektro Celje, sheme obstoječe omare +BRC01) bo objavljena na portalu javnih naročil.

Ponudnik si je dolžan pred oddajo ponudbe ogledati razmere na terenu in se seznaniti z obstoječim stanjem. V okviru naročila bo izvajalec izdelal dokazilo o zanesljivosti objekta, kar je zajeto v ponudbeni ceni.

Dela je potrebno izvršiti strokovno in kvalitetno v skladu s projektno nalogo in veljavnimi tehničnimi predpisi, zakoni in standardi, veljavnimi v RS. V najkrajšem roku je potrebno izvršiti dopolnitve dokumentacije, v primeru da se pokaže, da so le ti pomanjkljivi glede na pogodbena določila, oziroma bo slednje zahteval naročnik po izvedenem pregledu (recenziji) dokumentacije. Pri izdelavi tehnične dokumentacije je obvezna uporaba tehničnih standardov HSE.

Število izvodov:	 	4 izvode v pisni obliki in 1 na elektronskem mediju

Tekstualni del:		Microsoft Office Word

Risbe:			AutoCAD in izvorna oblika

Slike:			Rastrske slike (fotografije skice ipd.) v JPEG formatu,

Izračuni:			Izvornih oblikah (geometrija, robni podatki,… )

Tabele, preglednice:	Microsoft Excel

Jezik:			Slovenski

Po predaji projektne dokumentacije, postane le-ta last podjetja DEM d.o.o., ki jo lahko uporablja za interne potrebe in kot osnovo za izvedbo nadaljnjih postopkov priprave nadaljnje tehnične dokumentacije.

Projektant/izvajalec mora dokumentacijo sproti pošiljati Naročniku v pregled in po potrebi sklicati sestanek. Konča verzija dokumentacije mora biti pisno potrjena s strani naročnika.

Dokumentacija mora biti izdelana skladno z zahtevami  Zakona o uvajanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 78/23, predvsem s 3. odstavkom 64. člena.