## Naslov
Interna številka naročnika: JN00/2026
Sončna elektrarna mFE Dravograd
IV. Ponudbeni predračun
Navodila za izpolnjevanje IV. Ponudbeni predračun
Ponudnik mora vpisati vrednosti v listih: Gradbena dela, Pripravljalna dela, Elektrostrojna dela, Zaključna dela in Dokumentacija. V listu Rekapitulacija se vrednosti same izračunajo.
Opombe
Ponudbene cene morajo biti izražene v EUR brez DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.
Ponudnik je dolžan preveriti ustreznost podanih formul ter opraviti računsko kontrolo.
Ponudnik mora ponuditi funkcionalno celoto, v kolikor določen del ni posebej zahtevan, vendar je nujen za funkcionalno celoto ga mora ponudnik zajeti v ponudbi.
Priložen podroben popis del je pripravljen zgolj v informativne namene in služi lažjemu razumevanju obsega del.
Ponudnik mora samostojno pripraviti svoj komercialni in tehnični del ponudbe na podlagi tehničnih in funkcionalnih zahtev projekta.
Ponudnik izpolnjuje modro obarvana polja, cene na enoto se vnašajo na največ dve (2) decimalni mesti.
Vsi popisi so pripravljeni na podlagi DGD in IDP dokumentacije za potrebe razpisa. Natančni popisi oziroma količine bodo izvedene v PZI dokumentaciji.
Junij, 2026

## Rekapitulacija
Rekapitulacija stroškov izgradnje fotonapetostne elektrarne mFE Dravograd
Cena skupaj v EUR brez DDV
1. | Pripravljalna dela | 0
2. | Gradbena dela | 0
3. | Elektrostrojna dela | 0
4. | Zaključna dela | 0
5. | Dokumentacija | 0
| Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Pripravljalna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
PRIPRAVLJALNA DELA
1 | Postavitev gradbiščne ograje oz. vrvice z zaščitnimi zastavicami in zavarovanje gradbišča, varnostne označbe (komplet po ZVZD). | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Postavitev gradbiščne table, kot je določeno v: "Pravilniku o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) " | kos | 1 | 0 | 0
3 | Geodetska zakoličba obstoječih komunalnih vodov GJI. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Geodetska zakoličba temeljev podkonstrukcije FN modulov. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izvedba izvlečnega preizkusa temeljev za podkonstrukcijo FN modulov (zemeljski vijak ali enakovredni sistem) (PULLOUT test) s strani certificirane institucije za določitev odporov sistema temeljenja. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava geološko geomehanskega poročila za namen določitev ustreznega temeljenja. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Gradbena dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
GRADBENA DELA
1 | Dobava in montaža sistema temeljenja podkonstrukcije FN panelov (zemeljski vijaki ali enakovredno). Količina se določi na podlagi PZI dokumentacije izvajalca za moč SE min. 277 kWp, vključno z vsem montažnim materialom, veznimi sredstvi in nepritrjenimi elementi. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava, dobava in montaža jeklenih vročecinkanih, Magnelis min. ZM310 ali aluminijastih elementov podkonstrukcije FV modulov na osnovi PZI dokumentacije izvajalca, vključno s statiko elementov, tehničnimi risbami celotne jeklene konstrukcije, podrobnejšimi prikazi konstrukcijskih detajlov in delavniškimi risbami. Zahtevan razred izvedbe EXC2. (montaža modulov v dveh vrstah, v pokončnem "portrait" načinu). Predvidena lokacija in zasnova postavitve je prikazana v grafičnih prilogah. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izvedba prebojev znotraj objekta HE Dravograd za potrebe priključitve mFE na lastno rabo objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in polaganje stigmaflex cevi različnih dimenzij (fi 160 mm, fi 110, fi 50) za potrebe kabelskih povezav v raščen material. | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Cena skupaj v EUR brez DDV | 0

## Elektrostrojna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
Fotonapetostna elektrarna in centralna razsmernika
1 | Dobava in montaža razsmernikov z vključenim daljniskim vodenjem (datamanager/datalogger ipd.) skupne moči min. 230 kW. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža AC povezav, AC razdelilnikov skupaj z zaščito in ločilnim mestom ter blokado ponovnega vklopa in dograditvijo obstoječega razdelilca z vključeno opremo skladno s SONDSEE. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža FN modulov skupne moči min. 277 kWp in minimalne moči enega FN modula 550W. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kabelskih polic na podkonstrukcijo, komplet z nosilci, pritrdilnim ter vsem ostalim materialom za montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža kabelskih polic v objektu stikališča, komplet z nosilci, pritrdilnim ter vsem ostalim materialom za montažo. | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža DC kabelskih povezav. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža DC omaric. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža ozemljitev in strelovodne zaščite. | kpl | 1 | 0 | 0
Komunikacije
1 | Dobava in montaža materiala za nadzorni sistem delovanja in daljinsko vodenje. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža ter vpih optičnega kabla za povezavo nadzornega sistema delovanja na optično ali TK omrežje (vpihovanje optičnega kabla v pripravljeno kabelsko kanalizacijo) ter vse ostale zahtevane povezave. | kpl | 1 | 0 | 0
Rezervni deli
1 | Rezervni FN moduli. | kos | 10 | 0 | 0
| Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  |  | 0

## Demontažna dela (hidden)
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena | Vrednost

## Zaključna dela
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
ZAKLJUČNA DELA
1 | Vizualni pregled, meritve strelovodne napeljave z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo. | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Preizkus oziroma končne meritve optičnih kablov po položitvi z OTDR in izdelavo merilnih protokolov. | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Meritve I-U krivulje, izolacijske upornosti za posamezne nize SE ali posamezne dele polja. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Meritve kakovosti električne energije po standardu SIST EN 50160. | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaž tablic za označevanje NN in DC kablovodov, omar, razsmernikov… | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Napetostni preizkus položenih NN kablovodov z izdelavo merilnega protokola. | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Geodetski posnetek izvedenega stanja: - z izdelavo geodetskega načrta, - s prisotnostjo izvajalca del. | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Parametriranje delovanja SE. | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Zagon SE z vso pripadajočo opremo. | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Poučitev uporabnika o delovanju vseh sistemov. | kpl | 1 | 0 | 0
11 | Priprava dokumentacije za tehnični pregled. | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Sodelovanje pri ITP. | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Sodelovanje pri tehničnem pregledu za pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  | 0

## Dokumentacija
Zap. Št. | Opis | EM | Količina | Cena na enoto v EUR brez DDV | Cena skupaj v EUR brez DDV
DOKUMENTACIJA
1 | Izdelava dokumentacije PZI (3 izvodi in aktivna elektronska verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Izdelava dokumentacije PID (3 izvodi in aktivna elektronska verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Izdelava dokumentacije DZO (3 izvodi in aktivna elektronska verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Izdelava dokumentacije NOV (3 izvodi in aktivna elektronska verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Izdelava geološko geomehanskega poročila (3 izvodi in aktivna elektronska verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Izdelava načrta požarne varnosti z izkazom požarne varnosti (3 izvodi in aktivna elektronska verzija). | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Projektantski nadzor. | kpl | 1 | 0 | 0
|  | Cena skupaj v EUR brez DDV |  |  | 0