TABELA TEHNIČNIH PODATKOV

Mala prostostoječa fotonapetostna elektrarna mFE Dravograd

Avgust 2026

Kazalo vsebine

1.	NAVODILA PONUDNIKOM	3

2.	OPREMA ZA MFE DRAVOGRAD	4

NAVODILA PONUDNIKOM

Ponudnik po tem razpisu mora ponudbi priložiti v izpolnjeno tabelo tehničnih podatkov.

Polja »Podatki Ponudnika mFE Dravograd« so obarvani z modro barvo in jih mora ponudnik OBVEZNO izpolniti.

Polja »Podatki Ponudnika mFE Dravograd« v katerih je zapisan DA, so zahtevani podatki naročnika in jih ponudnik z vpisom v modro polje potrdi. V kolikor ponudnik v polje  »Podatki Ponudnika mFE Dravograd« vpiše NE, se ponudba izloči kot nedopustna.

Ponujena oprema mora izpolnjevati (dosegati) vse zahteve teh tabel, hkrati pa tudi ostale zahteve, ki so navedene v ostalih dokumentih te razpisne dokumentacije.

Označbe blagovne znamke oziroma imena pri posameznem artiklu so orientacijske in zgolj v pomoč gospodarskemu subjektu (potencialnemu ponudniku), da ponudi ustrezne artikle, najmanj enakovredne kakovosti (po tehničnih ali drugih lastnostih).

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku pregleda in ocenjevanja ponudb v primeru nepredložitve oz. nepopolne predložitve dokumentov za dokazovanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga lahko ponudnike pozove na dopolnitev/pojasnilo oz. lahko izpolnjevanje tehničnih zahtev naročnika/lastnosti posameznega blaga preveri preko spleta.

Tabele v tem dokumentu obravnavajo le del opreme, ki se dobavlja za namen izgradnje prostostoječe fotonapetostne elektrarne mFE  Dravograd. Za celovitost ponudbe in projektne rešitve je v celoti odgovoren ponudnik.

OPREMA ZA MFE DRAVOGRAD

|  | MFE DRAVOGRAD |  | MFE DRAVOGRAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Enota | Zahtevani podatki | Podatki ponudnika |
|  | Fotonapetostni moduli |  |  |  |
|  | Proizvajalec |  |  |  |
|  | Oznaka tipa |  |  |  |
|  | Proizvajalec uvrščen na Bloomberg Tier 1 seznam |  | DA |  |
|  | Država proizvodnje PV modulov |  |  |  |
|  | Vršna moč modula(Pmpp) | W | ≥ 550 |  |
|  | Izkoristek celotnega modula pri 100% osvetlitvi | % | ≥ 23 |  |
|  | Temperaturni koeficient moči pri Pmax | %/°C | < -0,3 |  |
|  | Certifikat IEC 61215 | DA/NE | DA |  |
|  | Certifikat EN 61730-1/61730-2 | DA/NE | DA |  |
|  | Dopustna toleranca od deklarirane moči za tip modula v »flash testu« | W | 0 ~ +3% |  |
|  | Mehanska odpornost modula na točo (IEC 61215) | mm | min. 30 |  |
|  | Odpornost modula na snežne obremenitve | Pa | Min. 5400 |  |
|  | Odpornost modula na veter | Pa | Min. 2400 |  |
|  | Razsmerniki |  |  |  |
|  | Proizvajalec |  |  |  |
|  | Oznaka tipa |  |  |  |
|  | Država porekla |  |  |  |
|  | Nominalna moč AC | kW |  |  |
|  | Euro-eta (izkoristek) za razsmernik | % | ≥98,5 |  |
|  | Skladnost z RfG zahtevami proizvodnega tipa B (Uvrščen na SODO seznam) | DA/NE | DA |  |
|  | Zaslon na razsmerniku (za osnovne parametre AC in DC omrežja) | DA/NE |  |  |
|  | IP zaščita | IP | Min. 66 |  |
|  | Funkcija AFCI | DA/NE | DA |  |
|  | Vgrajen sistem za spremljanje delovanja (monitoring) | DA/NE | DA |  |
|  | Komunikacija(razsmernik – krmilnik) |  | Ethernet, Modbus,… |  |
|  | Nadzor delovanja SE |  |  |  |
|  | Proizvajalec |  |  |  |
|  | Oznaka tipa |  |  |  |
|  | Komunikacija |  | Ethernet, Modbus TCP,… |  |
|  | DC omare in zaščite |  |  |  |
|  | Sistemska napetost DC | V | Min. 1000 |  |
|  | Vgrajeno stikalo za izklop DC pod bremenom | DA/NE | DA |  |
|  | Prenapetostna zaščita | DA/NE | DA (T1+T2) |  |
|  | DC varovalke na posameznem nizu | DA/NE | DA (2x/niz) |  |
|  | Razred zaščite tesnosti | IP | Min. 65 |  |
|  | Nosilna konstrukcija SE s temeljenjem |  |  |  |
|  | Material nosilne konstrukcije |  |  |  |
|  | PKZ jeklenih delov vroče cinkano oziroma ustrezno zaščiteno skladno s standardi SIST EN ISO 1461:2022, SIST EN ISO 14713-1:2017 ali Magnelis min.ZM310 skladno s standardom EN10346 | DA/NE | DA |  |
|  | NN kabli |  |  |  |
|  | Nazivna napetost | kV | 0,6/1 |  |
|  | Izolacija |  | XLPE |  |
|  | Vrsta izolacije in plašča | UV odporen | DA |  |
|  | DC kabli |  |  |  |
|  | Nazivna napetost | V DC | Min. 1500 |  |
|  | H1Z2Z2-K - cross-linked solarni kabel (FN), skladno z EN 50618 | DA/NE | DA |  |
|  | Optični kabel |  |  |  |
|  | Tip optičnih vlaken - enorodovna optična vlakna SM 9/125 µm, tip OS2, skladno s standardom ITU-T G.652.D. | DA/NE | DA |  |
|  | Izvedba za zunanjo in notranjo uporabo | DA/NE | DA |  |
|  | Konstrukcija kabla za brezkovinske konstrukcije (non-metallic) | DA/NE | DA |  |
|  | Zagotovljena vodoodpornost kabla | DA/NE | DA |  |
|  | Ojačan zaščitni plašč odporen proti glodavcem | DA/NE | DA |  |
|  | Odporen proti vremenskim vplivom, UV odporen | DA/NE | DA |  |
|  | Temperaturno območje delovanja | °C | najmanj -20 do +50 |  |

Za podatke, ki jih ponudnik vpiše, se smatra, da so vključeni v ponudbo. Podatki v koloni »zahtevani podatki« so obvezujoči.